## Condiciones generales
Descripción: En este campo se incluyen las condiciones generales de la prueba.
| RESPUESTA | OBSERVACIONES (si se requiere)
REPORTAR EL PROTOCOLO USADO (A, B O C). En observaciones incluir justificación en caso de no utilizar Protocolo A y anexar presentación con detalle de la justificación | A
Inyección (Externa, o interna) | Interna
Banda muerta inhabilitada o ampliada (si, no). En observaciones indicar acción tomada, en caso de ampliación de banda muerta indicar el valor. | Si | Inhabilitada
Señal en donde se aplicó el escalón(frecuencia- F- , Referencia de la frecuencia- Fref-, velocidad - v-, referencia de la velocidad- vref | F
CONSIDERACIONES
Mínimo técnico | 154 | MW
CEN | 300 | MW
Rango de operación | 146 | MW
80% del rango de operación | 116.8 | MW
Rango de operación alcanzado en las pruebas | 100 | %
Tiempo de establecimiento | 91 | segs
Tiempo mínimo de espera entre escalones | 240 | segs

## Tiempo de establecimiento
Potencia nominal | 300 |  |  | Potencia mínima (Percentil 10%) | #N/A |  | Inicio escalón | #N/A | Potencia mínima | #N/A
Promedio movil | 1 |  |  | Potencia máxima (Percentil 90%) | #N/A |  | Tiempo establecimiento | 91 | Potencia máxima | #N/A
Tiempo (SEGS) | Potencia (MW) | Frecuencia (HZ) | Potencia (Promedio movil MW) | Umbral +3% | Umbral -3% | Potencia estable dentro de la franja | Inicio escalón
0 | 160.0593 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.1 | 160.0647 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.2 | 160.0659 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.3 | 160.0685 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.4 | 160.0806 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.5 | 160.0899 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.6 | 160.086 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.7 | 160.0676 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.8 | 160.0372 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
0.9 | 160.0012 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1 | 159.9758 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.1 | 159.9746 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.2 | 159.992 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.3 | 160.0199 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.4 | 160.049 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.5 | 160.0749 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.6 | 160.097 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.7 | 160.1188 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.8 | 160.1431 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
1.9 | 160.1572 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2 | 160.1535 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.1 | 160.1347 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.2 | 160.1057 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.3 | 160.0753 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.4 | 160.0531 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.5 | 160.0431 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.6 | 160.0417 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.7 | 160.0462 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.8 | 160.0522 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
2.9 | 160.0573 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3 | 160.0599 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.1 | 160.0652 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.2 | 160.0764 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.3 | 160.0863 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.4 | 160.0925 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.5 | 160.0992 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.6 | 160.098 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.7 | 160.0804 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.8 | 160.0537 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
3.9 | 160.0258 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4 | 159.9989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.1 | 159.9787 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.2 | 159.9719 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.3 | 159.9741 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.4 | 159.9786 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.5 | 159.9965 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.6 | 160.03 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.7 | 160.0625 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.8 | 160.0899 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
4.9 | 160.1166 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5 | 160.1346 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.1 | 160.137 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.2 | 160.1333 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.3 | 160.1279 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.4 | 160.1117 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.5 | 160.0892 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.6 | 160.0735 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.7 | 160.0571 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.8 | 160.0351 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
5.9 | 160.0249 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6 | 160.0352 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.1 | 160.0635 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.2 | 160.1062 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.3 | 160.1543 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.4 | 160.1847 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.5 | 160.1872 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.6 | 160.1774 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.7 | 160.162 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.8 | 160.1449 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
6.9 | 160.124 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7 | 160.1012 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.1 | 160.0828 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.2 | 160.0688 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.3 | 160.0605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.4 | 160.063 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.5 | 160.0757 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.6 | 160.0925 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.7 | 160.1077 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.8 | 160.1178 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
7.9 | 160.1175 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8 | 160.104 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.1 | 160.0811 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.2 | 160.0551 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.3 | 160.0332 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.4 | 160.0134 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.5 | 159.9932 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.6 | 159.975 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.7 | 159.9631 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.8 | 159.9625 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
8.9 | 159.9769 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9 | 160.0052 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.1 | 160.045 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.2 | 160.0911 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.3 | 160.1339 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.4 | 160.1642 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.5 | 160.1756 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.6 | 160.1731 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.7 | 160.1662 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.8 | 160.1646 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
9.9 | 160.1702 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10 | 160.1705 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.1 | 160.1637 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.2 | 160.1554 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.3 | 160.1536 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.4 | 160.1633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.5 | 160.1865 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.6 | 160.2182 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.7 | 160.2422 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.8 | 160.2508 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
10.9 | 160.2462 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11 | 160.2253 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.1 | 160.1901 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.2 | 160.1605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.3 | 160.1424 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.4 | 160.1259 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.5 | 160.1123 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.6 | 160.1055 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.7 | 160.1025 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.8 | 160.1026 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
11.9 | 160.1144 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12 | 160.1332 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.1 | 160.1418 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.2 | 160.1439 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.3 | 160.148 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.4 | 160.1515 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.5 | 160.1556 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.6 | 160.1688 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.7 | 160.1849 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.8 | 160.1881 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
12.9 | 160.179 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13 | 160.1657 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.1 | 160.1502 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.2 | 160.1397 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.3 | 160.1508 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.4 | 160.1832 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.5 | 160.225 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.6 | 160.2687 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.7 | 160.3078 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.8 | 160.3268 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
13.9 | 160.3234 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14 | 160.3134 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.1 | 160.3032 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.2 | 160.2953 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.3 | 160.2924 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.4 | 160.2939 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.5 | 160.2914 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.6 | 160.2862 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.7 | 160.288 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.8 | 160.2969 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
14.9 | 160.3085 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15 | 160.3178 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.1 | 160.321 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.2 | 160.315 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.3 | 160.3015 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.4 | 160.2865 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.5 | 160.2729 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.6 | 160.2608 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.7 | 160.241 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.8 | 160.2118 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
15.9 | 160.1794 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16 | 160.1514 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.1 | 160.1348 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.2 | 160.1326 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.3 | 160.1433 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.4 | 160.1603 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.5 | 160.179 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.6 | 160.1953 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.7 | 160.2041 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.8 | 160.2071 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
16.9 | 160.2063 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17 | 160.1995 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.1 | 160.1899 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.2 | 160.1796 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.3 | 160.1666 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.4 | 160.1461 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.5 | 160.123 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.6 | 160.1042 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.7 | 160.0959 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.8 | 160.1017 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
17.9 | 160.1207 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18 | 160.1417 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.1 | 160.1473 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.2 | 160.1388 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.3 | 160.1235 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.4 | 160.1033 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.5 | 160.0812 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.6 | 160.0648 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.7 | 160.0453 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.8 | 160.0088 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
18.9 | 159.9649 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19 | 159.9253 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.1 | 159.894 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.2 | 159.8774 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.3 | 159.8821 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.4 | 159.8968 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.5 | 159.9059 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.6 | 159.9155 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.7 | 159.9294 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.8 | 159.9354 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
19.9 | 159.9332 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20 | 159.9323 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.1 | 159.9221 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.2 | 159.8938 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.3 | 159.8605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.4 | 159.8327 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.5 | 159.8167 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.6 | 159.82 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.7 | 159.8427 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.8 | 159.8669 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
20.9 | 159.8795 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21 | 159.888 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.1 | 159.896 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.2 | 159.9023 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.3 | 159.9089 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.4 | 159.9184 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.5 | 159.9171 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.6 | 159.8976 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.7 | 159.867 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.8 | 159.8318 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
21.9 | 159.8004 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22 | 159.7834 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.1 | 159.7834 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.2 | 159.7904 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO | 0.25
22.3 | 159.7993 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.4 | 159.8102 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.5 | 159.8217 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.6 | 159.8308 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.7 | 159.8424 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.8 | 159.8594 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
22.9 | 159.8735 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23 | 159.8797 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.1 | 159.8796 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.2 | 159.8734 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.3 | 159.8625 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.4 | 159.8603 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.5 | 159.8726 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.6 | 159.8863 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.7 | 159.897 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.8 | 159.906 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
23.9 | 159.9131 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24 | 159.9182 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.1 | 159.9297 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.2 | 159.95 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.3 | 159.9621 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.4 | 159.9605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.5 | 159.9514 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.6 | 159.9324 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.7 | 159.9037 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.8 | 159.8827 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
24.9 | 159.876 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25 | 159.8721 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.1 | 159.8752 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.2 | 159.8928 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.3 | 159.9146 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.4 | 159.9324 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.5 | 159.9607 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.6 | 159.9991 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.7 | 160.021 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.8 | 160.0279 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
25.9 | 160.0366 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26 | 160.0356 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.1 | 160.0197 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.2 | 160.0124 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.3 | 160.0179 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.4 | 160.021 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.5 | 160.0254 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.6 | 160.0375 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.7 | 160.0403 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.8 | 160.032 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
26.9 | 160.0248 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27 | 160.0344 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.1 | 160.0574 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.2 | 160.0679 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.3 | 160.0715 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.4 | 160.0784 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.5 | 160.0786 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.6 | 160.073 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.7 | 160.0802 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.8 | 160.0935 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
27.9 | 160.0947 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28 | 160.0945 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.1 | 160.1028 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.2 | 160.1078 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.3 | 160.1102 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.4 | 160.1238 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.5 | 160.1414 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.6 | 160.1503 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.7 | 160.158 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.8 | 160.1679 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
28.9 | 160.159 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29 | 160.1335 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.1 | 160.1135 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.2 | 160.0948 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.3 | 160.0702 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.4 | 160.0562 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.5 | 160.0603 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.6 | 160.0735 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.7 | 160.0989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.8 | 160.1413 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
29.9 | 160.193 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30 | 160.2455 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.1 | 160.2996 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.2 | 160.349 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.3 | 160.3685 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.4 | 160.3552 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.5 | 160.3286 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.6 | 160.2966 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.7 | 160.2654 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.8 | 160.2533 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
30.9 | 160.2585 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31 | 160.2588 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.1 | 160.2645 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.2 | 160.2895 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.3 | 160.3161 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.4 | 160.3354 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.5 | 160.362 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.6 | 160.3922 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.7 | 160.4074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.8 | 160.4151 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
31.9 | 160.4278 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32 | 160.4299 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.1 | 160.4172 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.2 | 160.4072 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.3 | 160.3946 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.4 | 160.3633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.5 | 160.3367 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.6 | 160.3346 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.7 | 160.3433 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.8 | 160.3602 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
32.9 | 160.3949 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33 | 160.4271 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.1 | 160.4278 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.2 | 160.4087 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.3 | 160.3871 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.4 | 160.3572 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.5 | 160.3252 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.6 | 160.3083 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.7 | 160.2894 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.8 | 160.2489 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
33.9 | 160.2133 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34 | 160.198 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.1 | 160.188 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.2 | 160.1864 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.3 | 160.2034 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.4 | 160.2164 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.5 | 160.2067 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.6 | 160.1995 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.7 | 160.2052 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.8 | 160.2056 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
34.9 | 160.2028 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35 | 160.2083 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.1 | 160.1986 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.2 | 160.159 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.3 | 160.1156 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.4 | 160.0814 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.5 | 160.0511 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.6 | 160.0333 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.7 | 160.036 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.8 | 160.0354 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
35.9 | 160.0187 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36 | 160.0033 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.1 | 159.9921 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.2 | 159.9754 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.3 | 159.9627 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.4 | 159.9642 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.5 | 159.9646 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.6 | 159.9568 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.7 | 159.9511 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.8 | 159.9464 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
36.9 | 159.933 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37 | 159.9142 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.1 | 159.9092 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.2 | 159.9248 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.3 | 159.9489 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.4 | 159.9757 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.5 | 160.0077 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.6 | 160.0363 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.7 | 160.0482 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.8 | 160.0452 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
37.9 | 160.0352 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38 | 160.025 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.1 | 160.0124 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.2 | 159.9815 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.3 | 159.9414 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.4 | 159.919 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.5 | 159.9137 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.6 | 159.9148 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.7 | 159.9243 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.8 | 159.9417 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
38.9 | 159.9571 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39 | 159.9775 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.1 | 160.0147 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.2 | 160.0519 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.3 | 160.0745 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.4 | 160.0834 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.5 | 160.079 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.6 | 160.0638 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.7 | 160.0451 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.8 | 160.0315 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
39.9 | 160.0175 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40 | 159.9996 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.1 | 159.9893 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.2 | 159.9899 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.3 | 159.9937 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.4 | 160.0052 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.5 | 160.0286 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.6 | 160.0494 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.7 | 160.0592 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.8 | 160.0614 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
40.9 | 160.0538 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41 | 160.0348 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.1 | 160.015 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.2 | 160.0029 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.3 | 159.9932 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.4 | 159.9843 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.5 | 159.9833 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.6 | 159.9849 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.7 | 159.9779 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.8 | 159.9722 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
41.9 | 159.9754 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42 | 159.9738 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.1 | 159.9638 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.2 | 159.9552 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.3 | 159.9418 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.4 | 159.9147 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.5 | 159.8929 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.6 | 159.8871 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.7 | 159.8844 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.8 | 159.8844 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
42.9 | 159.898 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43 | 159.9134 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.1 | 159.9159 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.2 | 159.9258 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.3 | 159.9516 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.4 | 159.9751 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.5 | 159.9975 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.6 | 160.0334 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.7 | 160.0615 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.8 | 160.0628 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
43.9 | 160.0555 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44 | 160.0483 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.1 | 160.0363 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.2 | 160.0275 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.3 | 160.0344 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.4 | 160.04 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.5 | 160.0313 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.6 | 160.0309 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.7 | 160.0434 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.8 | 160.0517 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
44.9 | 160.0596 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45 | 160.0764 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.1 | 160.0838 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.2 | 160.0727 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.3 | 160.0624 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.4 | 160.0587 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.5 | 160.0552 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.6 | 160.0558 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.7 | 160.0642 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.8 | 160.0651 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
45.9 | 160.0527 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46 | 160.042 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.1 | 160.0364 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.2 | 160.0322 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.3 | 160.0382 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.4 | 160.0582 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.5 | 160.0737 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.6 | 160.0776 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.7 | 160.0782 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.8 | 160.0755 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
46.9 | 160.0683 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47 | 160.0618 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.1 | 160.0582 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.2 | 160.0544 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.3 | 160.0378 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.4 | 160.0064 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.5 | 159.974 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.6 | 159.9525 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.7 | 159.9478 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.8 | 159.9732 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
47.9 | 160.0285 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48 | 160.0822 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.1 | 160.1236 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.2 | 160.1587 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.3 | 160.18 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.4 | 160.1837 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.5 | 160.1848 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.6 | 160.1866 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.7 | 160.1708 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.8 | 160.1372 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
48.9 | 160.1006 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49 | 160.0693 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.1 | 160.0478 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.2 | 160.0541 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.3 | 160.0851 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.4 | 160.1046 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.5 | 160.1088 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.6 | 160.1107 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.7 | 160.105 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.8 | 160.0903 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
49.9 | 160.0914 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50 | 160.1077 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.1 | 160.1118 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.2 | 160.1035 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.3 | 160.0925 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.4 | 160.0745 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.5 | 160.0531 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.6 | 160.063 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.7 | 160.1036 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.8 | 160.1397 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
50.9 | 160.1686 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51 | 160.1955 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.1 | 160.2042 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.2 | 160.1936 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.3 | 160.1917 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.4 | 160.1946 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.5 | 160.1823 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.6 | 160.1628 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.7 | 160.1449 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.8 | 160.1154 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
51.9 | 160.0766 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52 | 160.058 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.1 | 160.0563 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.2 | 160.0515 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.3 | 160.0522 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.4 | 160.0655 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.5 | 160.0834 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.6 | 160.1066 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.7 | 160.1447 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.8 | 160.1791 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
52.9 | 160.189 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53 | 160.1816 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.1 | 160.1636 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.2 | 160.1335 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.3 | 160.1017 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.4 | 160.0893 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.5 | 160.0914 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.6 | 160.0949 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.7 | 160.1061 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.8 | 160.1263 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
53.9 | 160.1438 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54 | 160.1629 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.1 | 160.1965 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.2 | 160.2323 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.3 | 160.2578 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.4 | 160.2717 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.5 | 160.2703 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.6 | 160.2497 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.7 | 160.2208 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.8 | 160.2005 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
54.9 | 160.1836 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55 | 160.1654 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.1 | 160.1542 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.2 | 160.1525 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.3 | 160.1551 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.4 | 160.1708 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.5 | 160.2072 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.6 | 160.2393 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.7 | 160.253 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.8 | 160.2604 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
55.9 | 160.2599 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56 | 160.2445 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.1 | 160.228 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.2 | 160.2248 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.3 | 160.2221 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.4 | 160.216 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.5 | 160.2233 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.6 | 160.2368 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.7 | 160.2367 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.8 | 160.2377 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
56.9 | 160.2526 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57 | 160.2636 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.1 | 160.2651 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.2 | 160.2658 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.3 | 160.2718 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.4 | 160.27 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.5 | 160.2441 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.6 | 160.214 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.7 | 160.1944 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.8 | 160.1732 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
57.9 | 160.1512 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58 | 160.1446 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.1 | 160.1448 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.2 | 160.1371 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.3 | 160.1422 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.4 | 160.1689 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.5 | 160.1954 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.6 | 160.2198 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.7 | 160.256 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.8 | 160.2796 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
58.9 | 160.2718 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59 | 160.2525 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.1 | 160.2306 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.2 | 160.1998 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.3 | 160.1669 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.4 | 160.146 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.5 | 160.1235 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.6 | 160.0894 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.7 | 160.0647 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.8 | 160.0584 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
59.9 | 160.06 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60 | 160.0732 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.1 | 160.105 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.2 | 160.1296 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.3 | 160.1312 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.4 | 160.1231 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.5 | 160.1093 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.6 | 160.089 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.7 | 160.0744 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.8 | 160.0762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
60.9 | 160.0768 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61 | 160.0671 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.1 | 160.0596 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.2 | 160.0571 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.3 | 160.054 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.4 | 160.0604 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.5 | 160.0825 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.6 | 160.0964 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.7 | 160.0918 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.8 | 160.0784 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
61.9 | 160.0526 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62 | 160.0094 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.1 | 159.964 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.2 | 159.9283 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.3 | 159.8897 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.4 | 159.8495 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.5 | 159.8283 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.6 | 159.8261 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.7 | 159.8303 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.8 | 159.8512 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
62.9 | 159.8896 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63 | 159.9147 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.1 | 159.9196 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.2 | 159.9211 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.3 | 159.9129 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.4 | 159.8883 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.5 | 159.8692 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.6 | 159.8631 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.7 | 159.8477 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.8 | 159.8263 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
63.9 | 159.8188 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64 | 159.8184 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.1 | 159.8148 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.2 | 159.8257 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.3 | 159.8518 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.4 | 159.8659 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.5 | 159.8718 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.6 | 159.8885 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.7 | 159.9018 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.8 | 159.9003 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
64.9 | 159.9059 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65 | 159.9167 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.1 | 159.9015 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.2 | 159.8671 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.3 | 159.8369 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.4 | 159.8092 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.5 | 159.7821 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.6 | 159.7803 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.7 | 159.799 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.8 | 159.8042 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
65.9 | 159.8024 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66 | 159.8082 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.1 | 159.8123 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.2 | 159.8086 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.3 | 159.8023 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.4 | 159.7949 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.5 | 159.7857 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.6 | 159.7698 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.7 | 159.7439 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.8 | 159.7236 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
66.9 | 159.7183 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67 | 159.7206 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.1 | 159.7272 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.2 | 159.7349 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.3 | 159.7439 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.4 | 159.7458 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.5 | 159.7308 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.6 | 159.7093 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.7 | 159.6911 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.8 | 159.6748 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
67.9 | 159.6593 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68 | 159.6445 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.1 | 159.6202 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.2 | 159.5798 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.3 | 159.5379 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.4 | 159.5052 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.5 | 159.4872 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.6 | 159.4916 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.7 | 159.5179 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.8 | 159.554 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
68.9 | 159.5887 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69 | 159.6178 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.1 | 159.6386 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.2 | 159.6474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.3 | 159.6497 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.4 | 159.6561 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.5 | 159.658 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.6 | 159.6479 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.7 | 159.6284 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.8 | 159.603 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
69.9 | 159.5771 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70 | 159.5546 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.1 | 159.5375 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.2 | 159.5251 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.3 | 159.5191 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.4 | 159.5258 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.5 | 159.5458 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.6 | 159.5737 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.7 | 159.6014 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.8 | 159.622 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
70.9 | 159.6309 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71 | 159.6261 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.1 | 159.6119 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.2 | 159.5973 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.3 | 159.5924 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.4 | 159.597 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.5 | 159.6074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.6 | 159.6217 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.7 | 159.6377 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.8 | 159.6536 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
71.9 | 159.6724 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72 | 159.6967 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.1 | 159.7283 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.2 | 159.7652 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.3 | 159.7974 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.4 | 159.8127 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.5 | 159.8048 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.6 | 159.7819 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.7 | 159.7551 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.8 | 159.7361 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
72.9 | 159.7276 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73 | 159.7192 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.1 | 159.7101 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.2 | 159.705 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.3 | 159.7077 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.4 | 159.7206 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.5 | 159.7482 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.6 | 159.7856 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.7 | 159.8118 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.8 | 159.8175 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
73.9 | 159.8065 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74 | 159.786 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.1 | 159.764 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.2 | 159.7542 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.3 | 159.7559 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.4 | 159.7518 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.5 | 159.7379 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.6 | 159.7186 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.7 | 159.6977 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.8 | 159.6811 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
74.9 | 159.6839 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75 | 159.704 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.1 | 159.7224 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.2 | 159.7318 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.3 | 159.7324 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.4 | 159.7138 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.5 | 159.6753 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.6 | 159.6401 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.7 | 159.6181 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.8 | 159.6133 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
75.9 | 159.6275 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76 | 159.6547 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.1 | 159.6767 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.2 | 159.6864 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.3 | 159.705 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.4 | 159.7334 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.5 | 159.7543 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.6 | 159.7728 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.7 | 159.7975 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.8 | 159.8089 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
76.9 | 159.8012 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77 | 159.7974 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.1 | 159.8013 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.2 | 159.8035 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.3 | 159.8039 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.4 | 159.8039 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.5 | 159.8028 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.6 | 159.7946 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.7 | 159.7837 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.8 | 159.79 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
77.9 | 159.8164 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78 | 159.8526 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.1 | 159.898 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.2 | 159.9502 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.3 | 159.9881 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.4 | 160.0055 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.5 | 160.016 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.6 | 160.0182 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.7 | 160.0074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.8 | 159.9953 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
78.9 | 159.9895 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79 | 159.978 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.1 | 159.9648 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.2 | 159.968 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.3 | 159.9843 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.4 | 160.0034 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.5 | 160.0326 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.6 | 160.0714 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.7 | 160.0976 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.8 | 160.1094 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
79.9 | 160.1205 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80 | 160.1261 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.1 | 160.1215 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.2 | 160.1189 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.3 | 160.1192 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.4 | 160.1024 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.5 | 160.0799 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.6 | 160.0775 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.7 | 160.0871 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.8 | 160.0989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
80.9 | 160.1245 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81 | 160.1596 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.1 | 160.1779 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.2 | 160.1904 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.3 | 160.2176 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.4 | 160.2403 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.5 | 160.2475 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.6 | 160.2552 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.7 | 160.2606 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.8 | 160.2455 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
81.9 | 160.2218 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82 | 160.2082 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.1 | 160.1988 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.2 | 160.1942 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.3 | 160.2109 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.4 | 160.2374 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.5 | 160.247 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.6 | 160.2536 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.7 | 160.272 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.8 | 160.2884 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
82.9 | 160.2994 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83 | 160.3152 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.1 | 160.3231 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.2 | 160.3049 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.3 | 160.2776 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.4 | 160.2581 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.5 | 160.2377 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.6 | 160.2187 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.7 | 160.2152 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.8 | 160.2187 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
83.9 | 160.2149 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84 | 160.2127 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.1 | 160.217 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.2 | 160.2179 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.3 | 160.2142 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.4 | 160.2113 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.5 | 160.1975 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.6 | 160.1633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.7 | 160.1261 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.8 | 160.0979 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
84.9 | 160.0789 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85 | 160.0733 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.1 | 160.0823 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.2 | 160.0951 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.3 | 160.1041 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.4 | 160.1227 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.5 | 160.1532 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.6 | 160.1804 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.7 | 160.2028 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.8 | 160.2251 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
85.9 | 160.2285 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86 | 160.2042 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.1 | 160.1743 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.2 | 160.1465 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.3 | 160.1152 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.4 | 160.0882 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.5 | 160.074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.6 | 160.0572 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.7 | 160.0345 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.8 | 160.0314 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
86.9 | 160.0521 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87 | 160.0818 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.1 | 160.1204 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.2 | 160.166 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.3 | 160.1933 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.4 | 160.2011 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.5 | 160.2031 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.6 | 160.2022 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.7 | 160.1963 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.8 | 160.1729 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
87.9 | 160.1467 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88 | 160.1307 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.1 | 160.1026 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.2 | 160.0612 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.3 | 160.0337 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.4 | 160.0192 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.5 | 160.0052 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.6 | 160.0093 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.7 | 160.0378 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.8 | 160.0618 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
88.9 | 160.0774 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89 | 160.1012 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.1 | 160.1177 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.2 | 160.1099 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.3 | 160.1032 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.4 | 160.1114 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.5 | 160.116 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.6 | 160.1158 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.7 | 160.1217 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.8 | 160.1283 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
89.9 | 160.1307 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90 | 160.1479 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.1 | 160.1808 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.2 | 160.1971 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.3 | 160.1914 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.4 | 160.179 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.5 | 160.1564 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.6 | 160.1227 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.7 | 160.1007 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.8 | 160.0945 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
90.9 | 160.0839 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91 | 160.0663 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.1 | 160.0474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.2 | 160.0212 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.3 | 159.9888 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.4 | 159.9744 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.5 | 159.9818 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.6 | 159.9946 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.7 | 160.012 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.8 | 160.0351 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
91.9 | 160.052 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92 | 160.0603 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.1 | 160.0742 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.2 | 160.091 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.3 | 160.0966 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.4 | 160.0902 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.5 | 160.0769 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.6 | 160.0518 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.7 | 160.0197 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.8 | 160.0028 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
92.9 | 160.0005 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93 | 160.0006 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.1 | 160.0078 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.2 | 160.025 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.3 | 160.0403 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.4 | 160.0534 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.5 | 160.0762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.6 | 160.0968 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.7 | 160.0975 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.8 | 160.0857 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
93.9 | 160.0698 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94 | 160.0393 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.1 | 160.0057 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.2 | 159.998 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.3 | 160.0128 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.4 | 160.0362 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.5 | 160.0688 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.6 | 160.1044 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.7 | 160.1129 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.8 | 160.1025 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
94.9 | 160.1061 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95 | 160.1185 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.1 | 160.1293 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.2 | 160.1466 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.3 | 160.1609 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.4 | 160.1467 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.5 | 160.1096 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.6 | 160.0668 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.7 | 160.0255 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.8 | 159.9918 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
95.9 | 159.9744 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96 | 159.9714 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.1 | 159.974 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.2 | 159.9817 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.3 | 159.9934 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.4 | 159.9991 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.5 | 159.9946 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.6 | 159.9817 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.7 | 159.9581 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.8 | 159.9234 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
96.9 | 159.8836 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97 | 159.8447 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.1 | 159.8113 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.2 | 159.7852 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.3 | 159.7654 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.4 | 159.7544 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.5 | 159.7493 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.6 | 159.7488 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.7 | 159.7582 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.8 | 159.7751 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
97.9 | 159.7937 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98 | 159.8074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.1 | 159.81 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.2 | 159.7947 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.3 | 159.7609 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.4 | 159.718 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.5 | 159.6747 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.6 | 159.6399 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.7 | 159.615 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.8 | 159.5957 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
98.9 | 159.5819 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99 | 159.5727 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.1 | 159.5626 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.2 | 159.5533 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.3 | 159.5569 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.4 | 159.5725 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.5 | 159.5906 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.6 | 159.6056 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.7 | 159.6146 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.8 | 159.6156 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
99.9 | 159.6127 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100 | 159.6145 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.1 | 159.6151 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.2 | 159.6083 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.3 | 159.6057 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.4 | 159.6146 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.5 | 159.6328 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.6 | 159.6597 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.7 | 159.6956 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.8 | 159.7281 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
100.9 | 159.7464 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101 | 159.7431 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.1 | 159.7164 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.2 | 159.6761 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.3 | 159.633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.4 | 159.5988 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.5 | 159.5824 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.6 | 159.5832 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.7 | 159.5882 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.8 | 159.5902 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
101.9 | 159.5856 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102 | 159.5762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.1 | 159.5663 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.2 | 159.5661 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.3 | 159.5791 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.4 | 159.5965 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.5 | 159.6105 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.6 | 159.6157 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.7 | 159.6113 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.8 | 159.5996 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
102.9 | 159.5896 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103 | 159.5829 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.1 | 159.5651 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.2 | 159.536 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.3 | 159.5073 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.4 | 159.4886 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.5 | 159.4847 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.6 | 159.4945 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.7 | 159.5139 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.8 | 159.5352 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
103.9 | 159.5547 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104 | 159.5715 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.1 | 159.585 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.2 | 159.5953 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.3 | 159.6058 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.4 | 159.6165 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.5 | 159.6232 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.6 | 159.6184 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.7 | 159.6007 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.8 | 159.5899 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
104.9 | 159.5968 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105 | 159.6154 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.1 | 159.6407 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.2 | 159.6662 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.3 | 159.6836 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.4 | 159.6894 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.5 | 159.6968 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.6 | 159.7106 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.7 | 159.7223 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.8 | 159.7284 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
105.9 | 159.7292 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106 | 159.7154 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.1 | 159.685 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.2 | 159.6644 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.3 | 159.6644 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.4 | 159.6762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.5 | 159.6989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.6 | 159.7319 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.7 | 159.7572 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.8 | 159.7659 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
106.9 | 159.7774 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107 | 159.7954 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.1 | 159.8094 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.2 | 159.8163 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.3 | 159.8171 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.4 | 159.8036 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.5 | 159.7775 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.6 | 159.7513 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.7 | 159.7396 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.8 | 159.747 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
107.9 | 159.7627 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108 | 159.784 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.1 | 159.8088 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.2 | 159.8282 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.3 | 159.8388 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.4 | 159.8464 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.5 | 159.8497 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.6 | 159.846 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.7 | 159.8386 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.8 | 159.8297 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
108.9 | 159.8138 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109 | 159.7916 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.1 | 159.7721 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.2 | 159.7601 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.3 | 159.7558 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.4 | 159.7539 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.5 | 159.751 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.6 | 159.7496 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.7 | 159.7548 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.8 | 159.7743 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
109.9 | 159.8075 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110 | 159.8463 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.1 | 159.8777 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.2 | 159.8934 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.3 | 159.8855 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.4 | 159.8558 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.5 | 159.8179 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.6 | 159.789 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.7 | 159.7786 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.8 | 159.7813 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
110.9 | 159.792 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111 | 159.8048 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.1 | 159.8212 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.2 | 159.8457 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.3 | 159.8747 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.4 | 159.9037 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.5 | 159.9335 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.6 | 159.9586 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.7 | 159.9689 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.8 | 159.963 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
111.9 | 159.9455 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112 | 159.9183 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.1 | 159.8866 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.2 | 159.8669 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.3 | 159.8627 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.4 | 159.8648 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.5 | 159.8761 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.6 | 159.9005 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.7 | 159.9326 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.8 | 159.9673 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
112.9 | 160.0036 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113 | 160.0318 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.1 | 160.0421 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.2 | 160.039 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.3 | 160.0286 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.4 | 160.009 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.5 | 159.9837 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.6 | 159.9649 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.7 | 159.9503 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.8 | 159.9317 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
113.9 | 159.9176 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114 | 159.9153 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.1 | 159.9234 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.2 | 159.9404 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.3 | 159.9666 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.4 | 159.9858 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.5 | 159.9819 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.6 | 159.955 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.7 | 159.9108 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.8 | 159.8617 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
114.9 | 159.821 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115 | 159.8027 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.1 | 159.8013 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.2 | 159.8039 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.3 | 159.8057 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.4 | 159.8074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.5 | 159.8161 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.6 | 159.8338 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.7 | 159.8584 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.8 | 159.8782 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
115.9 | 159.8842 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116 | 159.8678 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.1 | 159.8311 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.2 | 159.7969 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.3 | 159.7765 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.4 | 159.7729 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.5 | 159.7815 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.6 | 159.7937 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.7 | 159.7909 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.8 | 159.7698 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
116.9 | 159.7454 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117 | 159.7311 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.1 | 159.735 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.2 | 159.7605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.3 | 159.8008 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.4 | 159.8306 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.5 | 159.8428 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.6 | 159.8499 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.7 | 159.8548 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.8 | 159.858 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
117.9 | 159.8625 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118 | 159.8664 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.1 | 159.8662 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.2 | 159.8524 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.3 | 159.8261 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.4 | 159.7993 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.5 | 159.7831 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.6 | 159.7838 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.7 | 159.799 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.8 | 159.8218 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
118.9 | 159.8387 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119 | 159.846 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.1 | 159.8468 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.2 | 159.8457 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.3 | 159.8458 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.4 | 159.8431 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.5 | 159.8351 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.6 | 159.8207 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.7 | 159.8059 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.8 | 159.7994 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
119.9 | 159.8143 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120 | 159.8527 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.1 | 159.8939 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.2 | 159.9234 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.3 | 159.9336 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.4 | 159.9301 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.5 | 159.9236 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.6 | 159.9199 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.7 | 159.9207 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.8 | 159.9228 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
120.9 | 159.9192 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121 | 159.8996 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.1 | 159.8653 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.2 | 159.8251 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.3 | 159.793 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.4 | 159.7778 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.5 | 159.7845 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.6 | 159.809 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.7 | 159.8391 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.8 | 159.8702 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
121.9 | 159.8998 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122 | 159.9194 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.1 | 159.9295 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.2 | 159.9473 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.3 | 159.9692 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.4 | 159.9765 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.5 | 159.9752 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.6 | 159.9775 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.7 | 159.9805 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.8 | 159.9847 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
122.9 | 160.0013 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123 | 160.0234 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.1 | 160.0334 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.2 | 160.0379 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.3 | 160.0461 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.4 | 160.0479 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.5 | 160.0392 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.6 | 160.0273 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.7 | 160.0086 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.8 | 159.9761 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
123.9 | 159.943 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124 | 159.9205 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.1 | 159.9066 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.2 | 159.9059 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.3 | 159.927 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.4 | 159.9628 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.5 | 159.9986 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.6 | 160.0291 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.7 | 160.0524 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.8 | 160.062 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
124.9 | 160.0605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125 | 160.0612 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.1 | 160.0633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.2 | 160.0617 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.3 | 160.0577 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.4 | 160.0535 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.5 | 160.0495 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.6 | 160.0475 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.7 | 160.0499 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.8 | 160.0633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
125.9 | 160.0892 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126 | 160.1167 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.1 | 160.1382 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.2 | 160.1462 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.3 | 160.1416 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.4 | 160.1344 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.5 | 160.1383 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.6 | 160.1588 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.7 | 160.1839 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.8 | 160.2036 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
126.9 | 160.2084 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127 | 160.1958 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.1 | 160.172 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.2 | 160.1498 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.3 | 160.1375 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.4 | 160.137 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.5 | 160.1482 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.6 | 160.1714 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.7 | 160.201 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.8 | 160.2294 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
127.9 | 160.2565 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128 | 160.2787 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.1 | 160.2934 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.2 | 160.2977 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.3 | 160.2922 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.4 | 160.2809 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.5 | 160.2665 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.6 | 160.2525 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.7 | 160.2445 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.8 | 160.2416 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
128.9 | 160.2345 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129 | 160.2199 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.1 | 160.1986 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.2 | 160.1772 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.3 | 160.1611 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.4 | 160.1562 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.5 | 160.1625 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.6 | 160.1718 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.7 | 160.1714 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.8 | 160.1516 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
129.9 | 160.1186 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130 | 160.0811 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.1 | 160.0522 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.2 | 160.0394 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.3 | 160.0404 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.4 | 160.0481 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.5 | 160.0551 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.6 | 160.0611 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.7 | 160.0674 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.8 | 160.0771 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
130.9 | 160.0898 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131 | 160.103 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.1 | 160.1116 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.2 | 160.113 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.3 | 160.1097 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.4 | 160.1026 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.5 | 160.0895 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.6 | 160.0677 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.7 | 160.0391 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.8 | 160.0123 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
131.9 | 159.9932 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132 | 159.985 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.1 | 159.9919 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.2 | 160.0206 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.3 | 160.0639 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.4 | 160.1051 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.5 | 160.1322 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.6 | 160.139 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.7 | 160.1205 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.8 | 160.0883 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
132.9 | 160.0723 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133 | 160.0767 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.1 | 160.0912 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.2 | 160.1076 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.3 | 160.1206 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.4 | 160.1266 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.5 | 160.1373 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.6 | 160.1728 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.7 | 160.2244 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.8 | 160.2757 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
133.9 | 160.3212 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134 | 160.3545 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.1 | 160.3666 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.2 | 160.3656 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.3 | 160.3689 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.4 | 160.3674 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.5 | 160.3542 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.6 | 160.3405 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.7 | 160.329 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.8 | 160.3151 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
134.9 | 160.3091 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135 | 160.3216 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.1 | 160.3367 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.2 | 160.3425 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.3 | 160.3426 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.4 | 160.3388 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.5 | 160.3324 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.6 | 160.3312 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.7 | 160.3401 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.8 | 160.3418 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
135.9 | 160.3284 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136 | 160.3057 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.1 | 160.2762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.2 | 160.2442 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.3 | 160.2267 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.4 | 160.2339 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.5 | 160.2576 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.6 | 160.289 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.7 | 160.3196 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.8 | 160.3362 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
136.9 | 160.3303 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137 | 160.3049 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.1 | 160.2662 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.2 | 160.2197 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.3 | 160.1726 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.4 | 160.1364 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.5 | 160.1095 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.6 | 160.0839 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.7 | 160.0681 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.8 | 160.062 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
137.9 | 160.0619 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138 | 160.0746 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.1 | 160.0989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.2 | 160.1327 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.3 | 160.1677 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.4 | 160.196 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.5 | 160.2219 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.6 | 160.2451 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.7 | 160.256 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.8 | 160.2572 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
138.9 | 160.2594 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139 | 160.255 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.1 | 160.2383 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.2 | 160.2153 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.3 | 160.1906 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.4 | 160.1682 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.5 | 160.1618 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.6 | 160.1872 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.7 | 160.2271 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.8 | 160.2618 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
139.9 | 160.2944 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140 | 160.3183 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.1 | 160.319 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.2 | 160.3074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.3 | 160.3025 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.4 | 160.2939 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.5 | 160.2749 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.6 | 160.2598 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.7 | 160.2468 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.8 | 160.2224 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
140.9 | 160.2052 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141 | 160.2138 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.1 | 160.2256 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.2 | 160.2289 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.3 | 160.2421 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.4 | 160.26 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.5 | 160.262 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.6 | 160.2636 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.7 | 160.2801 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.8 | 160.284 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
141.9 | 160.2634 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142 | 160.2342 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.1 | 160.1961 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.2 | 160.1462 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.3 | 160.1131 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.4 | 160.1144 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.5 | 160.13 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.6 | 160.1484 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.7 | 160.1719 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.8 | 160.1918 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
142.9 | 160.1989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143 | 160.2129 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.1 | 160.2422 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.2 | 160.263 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.3 | 160.2684 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.4 | 160.2697 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.5 | 160.2566 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.6 | 160.2223 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.7 | 160.1948 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.8 | 160.1879 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
143.9 | 160.1873 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144 | 160.1865 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.1 | 160.1853 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.2 | 160.1767 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.3 | 160.1581 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.4 | 160.1544 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.5 | 160.1723 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.6 | 160.1911 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.7 | 160.2004 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.8 | 160.1979 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
144.9 | 160.1761 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145 | 160.1369 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.1 | 160.1064 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.2 | 160.0902 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.3 | 160.0716 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.4 | 160.0514 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.5 | 160.0371 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.6 | 160.0225 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.7 | 160.0051 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.8 | 160.0099 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
145.9 | 160.0349 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146 | 160.0497 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.1 | 160.0494 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.2 | 160.0392 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.3 | 160.0085 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.4 | 159.9599 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.5 | 159.9287 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.6 | 159.9176 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.7 | 159.9049 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.8 | 159.8939 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
146.9 | 159.8903 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147 | 159.8753 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.1 | 159.8472 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.2 | 159.8358 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.3 | 159.8414 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.4 | 159.8456 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.5 | 159.8593 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.6 | 159.8891 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.7 | 159.9081 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.8 | 159.9091 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
147.9 | 159.9072 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148 | 159.9086 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.1 | 159.8977 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.2 | 159.8606 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.3 | 159.8229 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.4 | 159.8009 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.5 | 159.7828 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.6 | 159.7709 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.7 | 159.7832 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.8 | 159.8021 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
148.9 | 159.8033 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149 | 159.8008 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.1 | 159.8002 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.2 | 159.7811 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.3 | 159.7479 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.4 | 159.7257 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.5 | 159.7077 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.6 | 159.6824 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.7 | 159.6687 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.8 | 159.6702 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
149.9 | 159.6625 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150 | 159.6458 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.1 | 159.6349 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.2 | 159.6221 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.3 | 159.602 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.4 | 159.6001 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.5 | 159.62 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.6 | 159.6383 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.7 | 159.6488 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.8 | 159.6528 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
150.9 | 159.632 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151 | 159.5839 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.1 | 159.5407 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.2 | 159.5136 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.3 | 159.4956 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.4 | 159.491 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.5 | 159.5027 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.6 | 159.5209 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.7 | 159.5419 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.8 | 159.5822 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
151.9 | 159.6337 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152 | 159.6695 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.1 | 159.6842 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.2 | 159.6808 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.3 | 159.6543 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.4 | 159.6116 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.5 | 159.5802 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.6 | 159.5615 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.7 | 159.5412 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.8 | 159.5315 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
152.9 | 159.5409 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153 | 159.553 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.1 | 159.5699 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.2 | 159.6166 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.3 | 159.684 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.4 | 159.7459 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.5 | 159.7955 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.6 | 159.827 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.7 | 159.8208 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.8 | 159.7879 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
153.9 | 159.7697 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154 | 159.7678 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.1 | 159.7681 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.2 | 159.7781 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.3 | 159.795 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.4 | 159.7962 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.5 | 159.7883 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.6 | 159.7952 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.7 | 159.8013 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.8 | 159.7911 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
154.9 | 159.782 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155 | 159.776 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.1 | 159.753 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.2 | 159.7273 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.3 | 159.726 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.4 | 159.733 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.5 | 159.7311 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.6 | 159.7322 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.7 | 159.7328 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.8 | 159.7131 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
155.9 | 159.6925 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156 | 159.699 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.1 | 159.7188 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.2 | 159.7379 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.3 | 159.7629 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.4 | 159.7814 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.5 | 159.77 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.6 | 159.747 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.7 | 159.7351 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.8 | 159.7299 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
156.9 | 159.7274 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157 | 159.7308 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.1 | 159.729 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.2 | 159.7062 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.3 | 159.6806 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.4 | 159.6709 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.5 | 159.6763 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.6 | 159.6965 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.7 | 159.7363 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.8 | 159.7811 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
157.9 | 159.8086 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158 | 159.8266 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.1 | 159.8444 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.2 | 159.8617 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.3 | 159.87 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.4 | 159.8685 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.5 | 159.8668 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.6 | 159.8598 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.7 | 159.8428 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.8 | 159.8355 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
158.9 | 159.8468 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159 | 159.863 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.1 | 159.8765 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.2 | 159.8819 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.3 | 159.8838 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.4 | 159.892 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.5 | 159.9016 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.6 | 159.9072 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.7 | 159.9108 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.8 | 159.9073 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
159.9 | 159.8805 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160 | 159.8332 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.1 | 159.7828 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.2 | 159.746 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.3 | 159.7334 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.4 | 159.7519 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.5 | 159.7919 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.6 | 159.83 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.7 | 159.8573 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.8 | 159.8736 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
160.9 | 159.8816 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161 | 159.8846 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.1 | 159.8896 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.2 | 159.8979 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.3 | 159.9065 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.4 | 159.9104 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.5 | 159.9074 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.6 | 159.898 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.7 | 159.887 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.8 | 159.8833 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
161.9 | 159.8891 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162 | 159.9024 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.1 | 159.9226 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.2 | 159.9471 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.3 | 159.9709 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.4 | 159.9884 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.5 | 159.9962 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.6 | 159.9915 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.7 | 159.9748 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.8 | 159.9575 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
162.9 | 159.9465 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163 | 159.9395 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.1 | 159.9332 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.2 | 159.9241 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.3 | 159.9153 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.4 | 159.9106 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.5 | 159.9115 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.6 | 159.9166 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.7 | 159.9211 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.8 | 159.9271 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
163.9 | 159.939 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164 | 159.9527 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.1 | 159.9644 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.2 | 159.9748 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.3 | 159.9821 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.4 | 159.9813 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.5 | 159.9758 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.6 | 159.9728 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.7 | 159.9703 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.8 | 159.9704 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
164.9 | 159.9926 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165 | 160.0362 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.1 | 160.0799 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.2 | 160.1103 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.3 | 160.1232 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.4 | 160.1148 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.5 | 160.0889 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.6 | 160.065 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.7 | 160.0476 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.8 | 160.0307 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
165.9 | 160.0118 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166 | 159.9913 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.1 | 159.9693 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.2 | 159.9494 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.3 | 159.9416 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.4 | 159.9445 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.5 | 159.9498 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.6 | 159.9523 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.7 | 159.9508 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.8 | 159.9511 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
166.9 | 159.9585 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167 | 159.9771 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.1 | 159.9968 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.2 | 160.0045 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.3 | 159.9887 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.4 | 159.9493 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.5 | 159.9019 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.6 | 159.8606 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.7 | 159.8389 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.8 | 159.838 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
167.9 | 159.8502 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168 | 159.8594 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.1 | 159.8613 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.2 | 159.8606 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.3 | 159.8571 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.4 | 159.8542 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.5 | 159.8532 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.6 | 159.8522 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.7 | 159.848 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.8 | 159.8255 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
168.9 | 159.782 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169 | 159.7337 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.1 | 159.6922 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.2 | 159.6633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.3 | 159.6555 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.4 | 159.6699 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.5 | 159.6957 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.6 | 159.7274 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.7 | 159.7633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.8 | 159.7974 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
169.9 | 159.8241 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170 | 159.8421 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.1 | 159.8499 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.2 | 159.843 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.3 | 159.8221 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.4 | 159.7948 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.5 | 159.7635 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.6 | 159.7304 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.7 | 159.6962 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.8 | 159.661 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
170.9 | 159.6269 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171 | 159.597 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.1 | 159.5749 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.2 | 159.5693 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.3 | 159.5808 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.4 | 159.6016 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.5 | 159.6244 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.6 | 159.6378 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.7 | 159.6359 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.8 | 159.6191 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
171.9 | 159.5963 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172 | 159.575 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.1 | 159.5569 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.2 | 159.5436 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.3 | 159.5355 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.4 | 159.5347 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.5 | 159.5417 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.6 | 159.5606 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.7 | 159.5903 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.8 | 159.6208 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
172.9 | 159.6454 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173 | 159.662 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.1 | 159.6686 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.2 | 159.6652 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.3 | 159.6588 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.4 | 159.6548 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.5 | 159.657 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.6 | 159.6653 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.7 | 159.6749 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.8 | 159.6858 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
173.9 | 159.6983 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174 | 159.711 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.1 | 159.723 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.2 | 159.7344 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.3 | 159.7442 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.4 | 159.7514 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.5 | 159.7568 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.6 | 159.7595 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.7 | 159.7505 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.8 | 159.7317 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
174.9 | 159.7149 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175 | 159.6989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.1 | 159.6804 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.2 | 159.6725 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.3 | 159.6803 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.4 | 159.6949 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.5 | 159.7188 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.6 | 159.7605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.7 | 159.8101 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.8 | 159.8541 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
175.9 | 159.8938 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176 | 159.9247 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.1 | 159.9342 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.2 | 159.9271 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.3 | 159.9186 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.4 | 159.9155 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.5 | 159.9204 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.6 | 159.94 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.7 | 159.9709 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.8 | 159.9949 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
176.9 | 160.0102 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177 | 160.023 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.1 | 160.038 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.2 | 160.0573 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.3 | 160.0806 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.4 | 160.1007 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.5 | 160.1066 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.6 | 160.1 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.7 | 160.087 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.8 | 160.0717 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
177.9 | 160.0565 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178 | 160.0417 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.1 | 160.0276 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.2 | 160.0131 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.3 | 159.9971 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.4 | 159.9834 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.5 | 159.975 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.6 | 159.9727 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.7 | 159.9749 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.8 | 159.9762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
178.9 | 159.971 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179 | 159.9571 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.1 | 159.9375 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.2 | 159.9163 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.3 | 159.9022 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.4 | 159.8971 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.5 | 159.8947 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.6 | 159.8902 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.7 | 159.8817 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.8 | 159.8711 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
179.9 | 159.8628 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180 | 159.8685 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.1 | 159.8922 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.2 | 159.9303 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.3 | 159.9677 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.4 | 159.9901 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.5 | 159.9874 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.6 | 159.9584 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.7 | 159.9195 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.8 | 159.882 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
180.9 | 159.8539 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181 | 159.8329 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.1 | 159.8144 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.2 | 159.8021 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.3 | 159.7997 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.4 | 159.8073 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.5 | 159.8286 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.6 | 159.8653 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.7 | 159.9012 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.8 | 159.9243 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
181.9 | 159.9366 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182 | 159.9409 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.1 | 159.9427 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.2 | 159.9531 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.3 | 159.9791 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.4 | 159.9955 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.5 | 159.9876 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.6 | 159.9611 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.7 | 159.9249 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.8 | 159.8929 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
182.9 | 159.8846 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183 | 159.9125 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.1 | 159.9639 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.2 | 160.0229 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.3 | 160.0761 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.4 | 160.1154 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.5 | 160.1387 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.6 | 160.1567 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.7 | 160.1777 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.8 | 160.193 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
183.9 | 160.1983 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184 | 160.1969 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.1 | 160.1927 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.2 | 160.1902 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.3 | 160.196 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.4 | 160.2126 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.5 | 160.2315 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.6 | 160.2439 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.7 | 160.2392 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.8 | 160.2215 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
184.9 | 160.2033 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185 | 160.1909 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.1 | 160.1853 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.2 | 160.1788 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.3 | 160.1637 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.4 | 160.1304 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.5 | 160.0845 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.6 | 160.039 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.7 | 160.0022 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.8 | 159.9779 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
185.9 | 159.964 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186 | 159.9551 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.1 | 159.9438 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.2 | 159.9363 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.3 | 159.9369 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.4 | 159.9326 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.5 | 159.9177 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.6 | 159.8982 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.7 | 159.8715 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.8 | 159.8332 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
186.9 | 159.7914 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187 | 159.7541 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.1 | 159.7198 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.2 | 159.6899 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.3 | 159.6698 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.4 | 159.6574 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.5 | 159.6474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.6 | 159.6461 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.7 | 159.6559 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.8 | 159.6692 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
187.9 | 159.6779 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188 | 159.6741 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.1 | 159.6483 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.2 | 159.6091 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.3 | 159.5607 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.4 | 159.5026 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.5 | 159.4476 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.6 | 159.4046 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.7 | 159.3806 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.8 | 159.3751 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
188.9 | 159.3821 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189 | 159.3938 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.1 | 159.408 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.2 | 159.4234 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.3 | 159.437 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.4 | 159.4474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.5 | 159.4548 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.6 | 159.4561 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.7 | 159.4498 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.8 | 159.4392 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
189.9 | 159.4249 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190 | 159.4045 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.1 | 159.3843 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.2 | 159.3726 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.3 | 159.3769 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.4 | 159.3977 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.5 | 159.4257 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.6 | 159.4556 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.7 | 159.4847 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.8 | 159.5167 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
190.9 | 159.5536 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191 | 159.5858 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.1 | 159.6068 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.2 | 159.6175 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.3 | 159.6184 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.4 | 159.6096 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.5 | 159.6019 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.6 | 159.6039 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.7 | 159.6051 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.8 | 159.603 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
191.9 | 159.6071 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192 | 159.6167 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.1 | 159.6254 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.2 | 159.642 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.3 | 159.6699 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.4 | 159.6925 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.5 | 159.7029 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.6 | 159.7061 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.7 | 159.6991 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.8 | 159.6795 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
192.9 | 159.6695 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193 | 159.6796 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.1 | 159.6943 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.2 | 159.7085 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.3 | 159.7239 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.4 | 159.7335 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.5 | 159.733 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.6 | 159.7422 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.7 | 159.7695 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.8 | 159.8033 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
193.9 | 159.8358 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194 | 159.8614 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.1 | 159.865 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.2 | 159.8406 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.3 | 159.8156 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.4 | 159.8014 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.5 | 159.7837 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.6 | 159.7647 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.7 | 159.7537 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.8 | 159.7419 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
194.9 | 159.7249 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195 | 159.7237 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.1 | 159.743 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.2 | 159.7688 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.3 | 159.7962 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.4 | 159.8227 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.5 | 159.8393 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.6 | 159.8436 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.7 | 159.8481 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.8 | 159.8559 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
195.9 | 159.8627 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196 | 159.8609 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.1 | 159.8474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.2 | 159.8177 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.3 | 159.7774 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.4 | 159.7512 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.5 | 159.7463 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.6 | 159.7562 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.7 | 159.7678 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.8 | 159.7706 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
196.9 | 159.7548 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197 | 159.7218 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.1 | 159.6919 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.2 | 159.6745 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.3 | 159.6719 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.4 | 159.6751 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.5 | 159.6742 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.6 | 159.6562 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.7 | 159.6263 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.8 | 159.6103 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
197.9 | 159.6137 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198 | 159.6308 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.1 | 159.6561 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.2 | 159.6822 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.3 | 159.7063 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.4 | 159.7182 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.5 | 159.7192 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.6 | 159.7248 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.7 | 159.7301 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.8 | 159.7272 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
198.9 | 159.7131 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199 | 159.6861 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.1 | 159.6386 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.2 | 159.5838 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.3 | 159.5474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.4 | 159.5317 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.5 | 159.5318 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.6 | 159.5483 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.7 | 159.5729 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.8 | 159.5824 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
199.9 | 159.5835 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200 | 159.5939 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.1 | 159.6088 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.2 | 159.6226 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.3 | 159.6386 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.4 | 159.6556 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.5 | 159.6596 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.6 | 159.6562 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.7 | 159.6624 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.8 | 159.6804 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
200.9 | 159.7085 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201 | 159.7503 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.1 | 159.7997 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.2 | 159.8335 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.3 | 159.8552 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.4 | 159.8824 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.5 | 159.9139 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.6 | 159.9449 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.7 | 159.9709 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.8 | 159.9849 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
201.9 | 159.9732 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202 | 159.9453 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.1 | 159.9223 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.2 | 159.9098 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.3 | 159.9078 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.4 | 159.9134 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.5 | 159.9224 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.6 | 159.928 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.7 | 159.933 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.8 | 159.9417 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
202.9 | 159.9536 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203 | 159.9691 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.1 | 159.991 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.2 | 160.0137 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.3 | 160.0259 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.4 | 160.0269 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.5 | 160.0217 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.6 | 160.0096 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.7 | 159.991 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.8 | 159.9712 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
203.9 | 159.9559 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204 | 159.9499 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.1 | 159.9588 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.2 | 159.9813 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.3 | 160.0062 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.4 | 160.0292 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.5 | 160.0507 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.6 | 160.0658 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.7 | 160.0698 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.8 | 160.0718 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
204.9 | 160.078 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205 | 160.0807 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.1 | 160.0811 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.2 | 160.0879 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.3 | 160.0973 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.4 | 160.1037 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.5 | 160.1165 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.6 | 160.1384 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.7 | 160.1585 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.8 | 160.183 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
205.9 | 160.2224 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206 | 160.2544 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.1 | 160.261 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.2 | 160.253 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.3 | 160.2389 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.4 | 160.2184 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.5 | 160.1992 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.6 | 160.1907 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.7 | 160.1836 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.8 | 160.1725 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
206.9 | 160.1688 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207 | 160.1721 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.1 | 160.1698 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.2 | 160.1763 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.3 | 160.2049 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.4 | 160.2385 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.5 | 160.2652 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.6 | 160.283 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.7 | 160.2829 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.8 | 160.2505 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
207.9 | 160.2023 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208 | 160.1615 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.1 | 160.124 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.2 | 160.0912 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.3 | 160.0754 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.4 | 160.0718 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.5 | 160.0716 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.6 | 160.0753 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.7 | 160.0856 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.8 | 160.1044 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
208.9 | 160.1208 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209 | 160.1293 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.1 | 160.1312 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.2 | 160.126 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.3 | 160.1138 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.4 | 160.1048 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.5 | 160.1044 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.6 | 160.1086 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.7 | 160.1127 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.8 | 160.109 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
209.9 | 160.0906 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210 | 160.0569 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.1 | 160.0264 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.2 | 160.0109 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.3 | 160.0168 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.4 | 160.0418 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.5 | 160.0709 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.6 | 160.0861 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.7 | 160.0773 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.8 | 160.06 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
210.9 | 160.0475 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211 | 160.0499 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.1 | 160.0683 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.2 | 160.0936 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.3 | 160.1112 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.4 | 160.1137 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.5 | 160.1147 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.6 | 160.1252 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.7 | 160.1527 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.8 | 160.1957 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
211.9 | 160.2441 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212 | 160.2755 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.1 | 160.2796 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.2 | 160.2728 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.3 | 160.2653 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.4 | 160.2613 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.5 | 160.2633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.6 | 160.2698 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.7 | 160.2624 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.8 | 160.2357 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
212.9 | 160.21 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213 | 160.1963 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.1 | 160.1975 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.2 | 160.2183 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.3 | 160.2548 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.4 | 160.2785 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.5 | 160.2786 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.6 | 160.2708 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.7 | 160.2605 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.8 | 160.2482 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
213.9 | 160.244 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214 | 160.2522 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.1 | 160.255 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.2 | 160.2504 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.3 | 160.2565 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.4 | 160.2762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.5 | 160.3042 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.6 | 160.3405 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.7 | 160.3815 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.8 | 160.4122 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
214.9 | 160.4311 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215 | 160.4498 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.1 | 160.47 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.2 | 160.4901 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.3 | 160.5123 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.4 | 160.5345 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.5 | 160.5367 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.6 | 160.517 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.7 | 160.4922 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.8 | 160.474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
215.9 | 160.468 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216 | 160.4781 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.1 | 160.5009 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.2 | 160.523 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.3 | 160.5426 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.4 | 160.5626 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.5 | 160.5824 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.6 | 160.5997 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.7 | 160.6038 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.8 | 160.5901 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
216.9 | 160.5628 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217 | 160.5258 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.1 | 160.4863 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.2 | 160.4622 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.3 | 160.4633 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.4 | 160.4844 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.5 | 160.5158 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.6 | 160.5414 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.7 | 160.5568 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.8 | 160.5661 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
217.9 | 160.5868 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218 | 160.6257 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.1 | 160.6703 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.2 | 160.7076 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.3 | 160.7267 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.4 | 160.7256 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.5 | 160.7153 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.6 | 160.7012 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.7 | 160.6856 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.8 | 160.6726 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
218.9 | 160.6573 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219 | 160.6414 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.1 | 160.6295 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.2 | 160.6224 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.3 | 160.6192 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.4 | 160.6245 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.5 | 160.6401 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.6 | 160.6636 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.7 | 160.6852 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.8 | 160.694 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
219.9 | 160.6838 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220 | 160.6573 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.1 | 160.6296 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.2 | 160.6093 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.3 | 160.5989 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.4 | 160.593 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.5 | 160.5848 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.6 | 160.5803 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.7 | 160.5821 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.8 | 160.5855 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
220.9 | 160.5881 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221 | 160.5884 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.1 | 160.5876 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.2 | 160.5861 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.3 | 160.579 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.4 | 160.5641 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.5 | 160.5402 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.6 | 160.5096 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.7 | 160.4787 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.8 | 160.4529 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
221.9 | 160.4355 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222 | 160.4276 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.1 | 160.4289 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.2 | 160.4402 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.3 | 160.4563 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.4 | 160.4687 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.5 | 160.477 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.6 | 160.4816 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.7 | 160.4814 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.8 | 160.4769 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
222.9 | 160.4716 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223 | 160.4583 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.1 | 160.4324 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.2 | 160.4046 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.3 | 160.3792 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.4 | 160.3472 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.5 | 160.3089 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.6 | 160.2743 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.7 | 160.2456 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.8 | 160.2216 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
223.9 | 160.219 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224 | 160.2416 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.1 | 160.2667 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.2 | 160.283 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.3 | 160.2875 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.4 | 160.2711 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.5 | 160.2343 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.6 | 160.2058 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.7 | 160.1926 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.8 | 160.174 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
224.9 | 160.1463 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225 | 160.1157 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.1 | 160.088 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.2 | 160.0673 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.3 | 160.0733 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.4 | 160.1055 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.5 | 160.1355 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.6 | 160.1564 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.7 | 160.1703 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.8 | 160.172 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
225.9 | 160.1648 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226 | 160.1743 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.1 | 160.2027 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.2 | 160.2296 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.3 | 160.2471 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.4 | 160.2537 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.5 | 160.2449 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.6 | 160.2255 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.7 | 160.22 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.8 | 160.2314 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
226.9 | 160.2466 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227 | 160.2583 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.1 | 160.2622 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.2 | 160.2551 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.3 | 160.2424 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.4 | 160.2399 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.5 | 160.2436 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.6 | 160.2411 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.7 | 160.2269 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.8 | 160.2005 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
227.9 | 160.1651 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228 | 160.1307 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.1 | 160.118 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.2 | 160.1326 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.3 | 160.1644 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.4 | 160.2051 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.5 | 160.248 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.6 | 160.2867 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.7 | 160.3102 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.8 | 160.3191 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
228.9 | 160.3257 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229 | 160.3267 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.1 | 160.319 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.2 | 160.31 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.3 | 160.3013 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.4 | 160.2878 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.5 | 160.277 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.6 | 160.2825 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.7 | 160.2988 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.8 | 160.3168 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
229.9 | 160.3342 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230 | 160.3458 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.1 | 160.343 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.2 | 160.3402 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.3 | 160.358 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.4 | 160.3813 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.5 | 160.3953 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.6 | 160.3936 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.7 | 160.3709 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.8 | 160.3243 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
230.9 | 160.2682 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231 | 160.2284 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.1 | 160.2055 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.2 | 160.192 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.3 | 160.1934 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.4 | 160.2062 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.5 | 160.2094 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.6 | 160.2071 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.7 | 160.2149 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.8 | 160.2213 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
231.9 | 160.2156 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232 | 160.2051 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.1 | 160.1898 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.2 | 160.1628 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.3 | 160.1342 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.4 | 160.1174 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.5 | 160.1081 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.6 | 160.1019 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.7 | 160.1034 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.8 | 160.1095 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
232.9 | 160.1096 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233 | 160.1057 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.1 | 160.1028 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.2 | 160.0993 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.3 | 160.0938 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.4 | 160.0864 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.5 | 160.0723 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.6 | 160.0474 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.7 | 160.0152 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.8 | 159.9813 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
233.9 | 159.9565 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234 | 159.9455 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.1 | 159.9461 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.2 | 159.9595 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.3 | 159.983 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.4 | 160.0075 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.5 | 160.0268 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.6 | 160.0402 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.7 | 160.0469 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.8 | 160.0461 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
234.9 | 160.0386 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235 | 160.0275 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.1 | 160.0151 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.2 | 160.0027 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.3 | 159.9891 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.4 | 159.9743 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.5 | 159.9599 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.6 | 159.943 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.7 | 159.9219 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.8 | 159.8983 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
235.9 | 159.8762 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236 | 159.8662 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.1 | 159.8696 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.2 | 159.8796 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.3 | 159.8838 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.4 | 159.8749 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.5 | 159.8611 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.6 | 159.8458 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.7 | 159.8269 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.8 | 159.8129 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
236.9 | 159.8136 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237 | 159.8245 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.1 | 159.84 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.2 | 159.8646 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.3 | 159.8959 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.4 | 159.9211 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.5 | 159.9407 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.6 | 159.9597 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.7 | 159.9704 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.8 | 159.9701 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
237.9 | 159.968 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238 | 159.9647 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.1 | 159.9557 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.2 | 159.9455 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.3 | 159.9379 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.4 | 159.9167 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.5 | 159.8783 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.6 | 159.8379 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.7 | 159.803 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.8 | 159.7745 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
238.9 | 159.7488 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239 | 159.735 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.1 | 159.7394 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.2 | 159.7522 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.3 | 159.7644 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.4 | 159.7688 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.5 | 159.7612 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.6 | 159.7433 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.7 | 159.7295 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.8 | 159.7313 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
239.9 | 159.7513 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240 | 159.7799 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.1 | 159.7868 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.2 | 159.7794 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.3 | 159.7874 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.4 | 159.8085 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.5 | 159.8351 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.6 | 159.8746 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.7 | 159.9187 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.8 | 159.9299 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
240.9 | 159.9112 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241 | 159.8913 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.1 | 159.8656 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.2 | 159.8312 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.3 | 159.8134 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.4 | 159.8104 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.5 | 159.7894 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.6 | 159.7587 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.7 | 159.7394 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.8 | 159.7247 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
241.9 | 159.7132 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242 | 159.7244 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.1 | 159.7512 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.2 | 159.7641 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.3 | 159.7689 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.4 | 159.7788 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.5 | 159.7832 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.6 | 159.78 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.7 | 159.7829 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.8 | 159.7818 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
242.9 | 159.7557 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243 | 159.717 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.1 | 159.683 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.2 | 159.6596 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.3 | 159.6577 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.4 | 159.6931 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.5 | 159.7478 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.6 | 159.7898 | 102 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.7 | 159.8158 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.8 | 159.831 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
243.9 | 159.8318 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244 | 159.8218 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.1 | 159.8163 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.2 | 159.8086 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.3 | 159.788 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.4 | 159.767 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.5 | 159.7541 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.6 | 159.7444 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.7 | 159.7448 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.8 | 159.7659 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
244.9 | 159.7927 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245 | 159.8093 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.1 | 159.8244 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.2 | 159.8434 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.3 | 159.8633 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.4 | 159.8886 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.5 | 159.9234 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.6 | 159.9515 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.7 | 159.9621 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.8 | 159.9665 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
245.9 | 159.9679 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246 | 159.9574 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.1 | 159.9424 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.2 | 159.9356 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.3 | 159.9145 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.4 | 159.8684 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.5 | 159.821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.6 | 159.7866 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.7 | 159.7699 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.8 | 159.7916 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
246.9 | 159.8564 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247 | 159.921 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.1 | 159.9635 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.2 | 159.9996 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.3 | 160.0376 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.4 | 160.0787 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.5 | 160.1485 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.6 | 160.2567 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.7 | 160.3642 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.8 | 160.4558 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
247.9 | 160.5465 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248 | 160.6324 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.1 | 160.703 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.2 | 160.7877 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.3 | 160.9011 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.4 | 161.0097 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.5 | 161.1059 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.6 | 161.2059 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.7 | 161.3079 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.8 | 161.3941 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
248.9 | 161.4558 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249 | 161.5216 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.1 | 161.606 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.2 | 161.6849 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.3 | 161.7613 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.4 | 161.8544 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.5 | 161.9572 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.6 | 162.0578 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.7 | 162.1757 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.8 | 162.3139 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
249.9 | 162.4446 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250 | 162.5626 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.1 | 162.6747 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.2 | 162.7729 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.3 | 162.8537 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.4 | 162.9435 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.5 | 163.0471 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.6 | 163.1399 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.7 | 163.2243 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.8 | 163.3127 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
250.9 | 163.3979 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251 | 163.4754 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.1 | 163.5581 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.2 | 163.647 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.3 | 163.7306 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.4 | 163.8126 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.5 | 163.8984 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.6 | 163.9718 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.7 | 164.0277 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.8 | 164.0863 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
251.9 | 164.1531 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252 | 164.223 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.1 | 164.3038 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.2 | 164.3967 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.3 | 164.4833 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.4 | 164.5593 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.5 | 164.6383 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.6 | 164.7196 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.7 | 164.7947 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.8 | 164.8655 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
252.9 | 164.9324 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253 | 164.9772 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.1 | 164.9998 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.2 | 165.0227 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.3 | 165.0462 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.4 | 165.064 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.5 | 165.0934 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.6 | 165.1421 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.7 | 165.1924 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.8 | 165.2476 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
253.9 | 165.3242 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254 | 165.413 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.1 | 165.4983 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.2 | 165.5861 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.3 | 165.6754 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.4 | 165.7393 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.5 | 165.7793 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.6 | 165.8192 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.7 | 165.8514 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.8 | 165.8696 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
254.9 | 165.8979 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255 | 165.9416 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.1 | 165.9757 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.2 | 166.0067 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.3 | 166.0526 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.4 | 166.1077 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.5 | 166.168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.6 | 166.2507 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.7 | 166.3483 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.8 | 166.4225 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
255.9 | 166.4738 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256 | 166.5198 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.1 | 166.5539 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.2 | 166.5767 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.3 | 166.6126 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.4 | 166.6576 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.5 | 166.6824 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.6 | 166.699 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.7 | 166.7265 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.8 | 166.7683 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
256.9 | 166.8314 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257 | 166.9242 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.1 | 167.0311 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.2 | 167.1227 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.3 | 167.1949 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.4 | 167.2532 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.5 | 167.2933 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.6 | 167.319 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.7 | 167.3483 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.8 | 167.3802 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
257.9 | 167.4063 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258 | 167.4375 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.1 | 167.4807 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.2 | 167.5337 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.3 | 167.6012 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.4 | 167.6868 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.5 | 167.7764 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.6 | 167.8542 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.7 | 167.9228 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.8 | 167.987 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
258.9 | 168.0474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259 | 168.1009 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.1 | 168.1539 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.2 | 168.2179 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.3 | 168.2795 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.4 | 168.3253 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.5 | 168.362 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.6 | 168.3973 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.7 | 168.4401 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.8 | 168.5016 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
259.9 | 168.5836 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260 | 168.6663 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.1 | 168.7349 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.2 | 168.7949 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.3 | 168.8476 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.4 | 168.8856 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.5 | 168.9218 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.6 | 168.973 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.7 | 169.0252 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.8 | 169.0685 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
260.9 | 169.1086 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261 | 169.1474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.1 | 169.1826 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.2 | 169.2346 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.3 | 169.3167 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.4 | 169.4007 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.5 | 169.4725 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.6 | 169.5425 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.7 | 169.6123 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.8 | 169.6759 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
261.9 | 169.7424 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262 | 169.8175 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.1 | 169.8703 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.2 | 169.892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.3 | 169.907 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.4 | 169.9226 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.5 | 169.9381 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.6 | 169.9747 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.7 | 170.0406 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.8 | 170.1133 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
262.9 | 170.1838 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263 | 170.2531 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.1 | 170.3193 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.2 | 170.3812 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.3 | 170.4523 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.4 | 170.5338 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.5 | 170.5935 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.6 | 170.6209 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.7 | 170.631 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.8 | 170.637 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
263.9 | 170.6492 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264 | 170.6846 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.1 | 170.7452 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.2 | 170.811 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.3 | 170.8753 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.4 | 170.9373 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.5 | 170.9922 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.6 | 171.0388 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.7 | 171.0892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.8 | 171.1447 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
264.9 | 171.1924 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265 | 171.2289 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.1 | 171.2575 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.2 | 171.2804 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.3 | 171.3015 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.4 | 171.3355 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.5 | 171.3847 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.6 | 171.4378 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.7 | 171.4923 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.8 | 171.5474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
265.9 | 171.609 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266 | 171.6805 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.1 | 171.7603 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.2 | 171.8387 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.3 | 171.899 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.4 | 171.931 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.5 | 171.9389 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.6 | 171.9426 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.7 | 171.9563 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.8 | 171.9891 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
266.9 | 172.037 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267 | 172.0887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.1 | 172.1386 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.2 | 172.1846 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.3 | 172.2313 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.4 | 172.2853 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.5 | 172.3541 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.6 | 172.43 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.7 | 172.4985 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.8 | 172.5524 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
267.9 | 172.5907 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268 | 172.6122 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.1 | 172.6254 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.2 | 172.6491 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.3 | 172.6845 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.4 | 172.7275 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.5 | 172.7826 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.6 | 172.849 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.7 | 172.9164 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.8 | 172.9845 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
268.9 | 173.0524 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269 | 173.1206 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.1 | 173.1816 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.2 | 173.2271 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.3 | 173.2628 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.4 | 173.2918 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.5 | 173.3105 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.6 | 173.3297 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.7 | 173.3633 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.8 | 173.4003 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
269.9 | 173.4305 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270 | 173.4549 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.1 | 173.477 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.2 | 173.5013 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.3 | 173.544 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.4 | 173.6136 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.5 | 173.6898 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.6 | 173.7566 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.7 | 173.8047 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.8 | 173.8327 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
270.9 | 173.8457 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271 | 173.8516 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.1 | 173.8594 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.2 | 173.8732 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.3 | 173.8957 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.4 | 173.9278 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.5 | 173.9686 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.6 | 174.0154 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.7 | 174.0648 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.8 | 174.1126 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
271.9 | 174.153 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272 | 174.1811 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.1 | 174.1938 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.2 | 174.1946 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.3 | 174.1903 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.4 | 174.1841 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.5 | 174.1788 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.6 | 174.186 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.7 | 174.2103 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.8 | 174.2446 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
272.9 | 174.286 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273 | 174.333 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.1 | 174.3801 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.2 | 174.4243 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.3 | 174.4677 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.4 | 174.5119 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.5 | 174.5564 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.6 | 174.5937 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.7 | 174.6181 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.8 | 174.6289 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
273.9 | 174.6302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274 | 174.6325 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.1 | 174.6426 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.2 | 174.6614 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.3 | 174.6843 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.4 | 174.7076 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.5 | 174.7336 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.6 | 174.7644 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.7 | 174.8009 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.8 | 174.8438 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
274.9 | 174.8903 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275 | 174.9253 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.1 | 174.9414 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.2 | 174.9496 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.3 | 174.9574 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.4 | 174.9705 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.5 | 174.9962 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.6 | 175.0349 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.7 | 175.0753 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.8 | 175.1127 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
275.9 | 175.1565 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276 | 175.2052 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.1 | 175.2481 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.2 | 175.2859 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.3 | 175.3219 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.4 | 175.3351 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.5 | 175.318 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.6 | 175.2882 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.7 | 175.2577 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.8 | 175.2358 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
276.9 | 175.2314 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277 | 175.2437 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.1 | 175.2564 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.2 | 175.2646 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.3 | 175.2731 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.4 | 175.2887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.5 | 175.3163 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.6 | 175.3569 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.7 | 175.4049 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.8 | 175.4397 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
277.9 | 175.4529 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278 | 175.4504 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.1 | 175.4416 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.2 | 175.4361 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.3 | 175.4448 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.4 | 175.4699 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.5 | 175.5044 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.6 | 175.5434 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.7 | 175.58 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.8 | 175.6153 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
278.9 | 175.6499 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279 | 175.6839 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.1 | 175.719 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.2 | 175.7536 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.3 | 175.7814 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.4 | 175.794 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.5 | 175.7874 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.6 | 175.7775 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.7 | 175.7781 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.8 | 175.7919 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
279.9 | 175.8168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280 | 175.8459 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.1 | 175.8749 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.2 | 175.9011 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.3 | 175.9339 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.4 | 175.9783 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.5 | 176.0277 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.6 | 176.0743 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.7 | 176.1094 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.8 | 176.127 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
280.9 | 176.1291 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281 | 176.134 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.1 | 176.1533 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.2 | 176.1877 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.3 | 176.2315 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.4 | 176.2743 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.5 | 176.3142 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.6 | 176.3526 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.7 | 176.4008 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.8 | 176.4639 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
281.9 | 176.5349 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282 | 176.6029 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.1 | 176.6564 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.2 | 176.6888 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.3 | 176.7017 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.4 | 176.7054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.5 | 176.7097 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.6 | 176.7252 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.7 | 176.746 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.8 | 176.7619 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
282.9 | 176.7805 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283 | 176.8072 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.1 | 176.8408 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.2 | 176.8834 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.3 | 176.9347 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.4 | 176.9821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.5 | 177.0146 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.6 | 177.032 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.7 | 177.0382 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.8 | 177.0394 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
283.9 | 177.0463 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284 | 177.069 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.1 | 177.1026 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.2 | 177.1404 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.3 | 177.1848 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.4 | 177.2357 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.5 | 177.2866 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.6 | 177.3357 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.7 | 177.3828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.8 | 177.4262 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
284.9 | 177.4645 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285 | 177.4964 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.1 | 177.5192 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.2 | 177.5295 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.3 | 177.5253 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.4 | 177.5107 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.5 | 177.4964 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.6 | 177.4892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.7 | 177.4902 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.8 | 177.5012 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
285.9 | 177.5216 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286 | 177.5475 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.1 | 177.5735 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.2 | 177.5983 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.3 | 177.6193 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.4 | 177.6297 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.5 | 177.6278 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.6 | 177.6174 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.7 | 177.6054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.8 | 177.5986 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
286.9 | 177.6096 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287 | 177.6402 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.1 | 177.6756 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.2 | 177.7104 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.3 | 177.7435 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.4 | 177.7781 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.5 | 177.8165 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.6 | 177.8651 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.7 | 177.9185 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.8 | 177.959 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
287.9 | 177.9788 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288 | 177.9781 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.1 | 177.9653 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.2 | 177.9506 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.3 | 177.9484 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.4 | 177.962 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.5 | 177.9828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.6 | 178.0076 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.7 | 178.0347 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.8 | 178.0674 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
288.9 | 178.1066 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289 | 178.1468 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.1 | 178.19 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.2 | 178.2361 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.3 | 178.2793 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.4 | 178.3043 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.5 | 178.3044 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.6 | 178.3025 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.7 | 178.3124 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.8 | 178.3382 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
289.9 | 178.3796 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290 | 178.4283 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.1 | 178.4681 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.2 | 178.4928 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.3 | 178.5163 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.4 | 178.5443 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.5 | 178.5764 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.6 | 178.6093 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.7 | 178.6389 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.8 | 178.6485 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
290.9 | 178.6337 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291 | 178.6146 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.1 | 178.6039 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.2 | 178.6088 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.3 | 178.6302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.4 | 178.662 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.5 | 178.6897 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.6 | 178.7093 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.7 | 178.7294 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.8 | 178.7563 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
291.9 | 178.7952 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292 | 178.8414 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.1 | 178.8868 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.2 | 178.9168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.3 | 178.9246 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.4 | 178.9184 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.5 | 178.9115 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.6 | 178.9156 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.7 | 178.9256 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.8 | 178.9348 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
292.9 | 178.9427 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293 | 178.9543 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.1 | 178.9756 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.2 | 179.0127 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.3 | 179.0665 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.4 | 179.1195 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.5 | 179.1581 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.6 | 179.1713 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.7 | 179.1577 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.8 | 179.1327 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
293.9 | 179.1153 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294 | 179.117 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.1 | 179.13 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.2 | 179.1453 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.3 | 179.1533 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.4 | 179.1567 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.5 | 179.1642 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.6 | 179.1874 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.7 | 179.2302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.8 | 179.2802 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
294.9 | 179.3246 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295 | 179.3475 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.1 | 179.3489 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.2 | 179.3414 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.3 | 179.3324 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.4 | 179.3263 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.5 | 179.3266 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.6 | 179.3316 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.7 | 179.3338 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.8 | 179.3409 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
295.9 | 179.3605 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296 | 179.3888 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.1 | 179.4228 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.2 | 179.4627 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.3 | 179.4989 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.4 | 179.5143 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.5 | 179.5166 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.6 | 179.5194 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.7 | 179.5199 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.8 | 179.5193 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
296.9 | 179.5274 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297 | 179.5411 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.1 | 179.552 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.2 | 179.5727 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.3 | 179.6096 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.4 | 179.6479 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.5 | 179.6825 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.6 | 179.7168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.7 | 179.7402 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.8 | 179.7414 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
297.9 | 179.7326 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298 | 179.7259 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.1 | 179.7224 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.2 | 179.7274 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.3 | 179.747 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.4 | 179.77 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.5 | 179.784 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.6 | 179.8006 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.7 | 179.8256 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.8 | 179.8509 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
298.9 | 179.8767 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299 | 179.9073 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.1 | 179.9396 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.2 | 179.965 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.3 | 179.9791 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.4 | 179.9837 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.5 | 179.9805 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.6 | 179.9678 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.7 | 179.9532 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.8 | 179.948 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
299.9 | 179.9515 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300 | 179.9621 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.1 | 179.9853 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.2 | 180.0206 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.3 | 180.0581 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.4 | 180.0995 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.5 | 180.1474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.6 | 180.1916 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.7 | 180.224 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.8 | 180.2419 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
300.9 | 180.2465 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301 | 180.2419 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.1 | 180.2372 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.2 | 180.2406 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.3 | 180.2513 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.4 | 180.27 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.5 | 180.305 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.6 | 180.3512 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.7 | 180.3908 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.8 | 180.4227 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
301.9 | 180.4517 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302 | 180.4756 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.1 | 180.4942 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.2 | 180.5104 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.3 | 180.5204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.4 | 180.5192 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.5 | 180.5217 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.6 | 180.538 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.7 | 180.5574 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.8 | 180.5777 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
302.9 | 180.6048 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303 | 180.6302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.1 | 180.6419 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.2 | 180.6584 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.3 | 180.6909 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.4 | 180.721 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.5 | 180.7458 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.6 | 180.7758 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.7 | 180.7947 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.8 | 180.7862 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
303.9 | 180.7728 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304 | 180.7693 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.1 | 180.7681 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.2 | 180.7735 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.3 | 180.7946 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.4 | 180.8143 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.5 | 180.8178 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.6 | 180.8278 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.7 | 180.8524 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.8 | 180.8714 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
304.9 | 180.8864 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305 | 180.9088 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.1 | 180.9194 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.2 | 180.9059 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.3 | 180.8963 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.4 | 180.901 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.5 | 180.9077 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.6 | 180.9256 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.7 | 180.9639 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.8 | 181.0029 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
305.9 | 181.0303 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306 | 181.0572 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.1 | 181.0834 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.2 | 181.0976 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.3 | 181.1054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.4 | 181.1168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.5 | 181.1144 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.6 | 181.0935 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.7 | 181.079 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.8 | 181.0753 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
306.9 | 181.071 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307 | 181.0744 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.1 | 181.0922 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.2 | 181.111 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.3 | 181.1261 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.4 | 181.1461 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.5 | 181.1687 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.6 | 181.1855 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.7 | 181.199 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.8 | 181.2115 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
307.9 | 181.2049 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308 | 181.1785 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.1 | 181.1563 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.2 | 181.1431 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.3 | 181.1347 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.4 | 181.1397 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.5 | 181.1586 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.6 | 181.1663 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.7 | 181.1594 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.8 | 181.1578 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
308.9 | 181.1644 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309 | 181.1747 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.1 | 181.1927 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.2 | 181.2166 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.3 | 181.2364 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.4 | 181.2282 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.5 | 181.1911 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.6 | 181.1515 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.7 | 181.1124 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.8 | 181.0734 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
309.9 | 181.0606 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310 | 181.0788 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.1 | 181.0979 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.2 | 181.1196 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.3 | 181.156 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.4 | 181.1874 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.5 | 181.2005 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.6 | 181.2133 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.7 | 181.2255 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.8 | 181.2099 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
310.9 | 181.1776 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311 | 181.1555 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.1 | 181.1347 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.2 | 181.1122 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.3 | 181.1125 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.4 | 181.1324 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.5 | 181.14 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.6 | 181.1457 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.7 | 181.1694 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.8 | 181.1945 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
311.9 | 181.2115 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312 | 181.2337 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.1 | 181.2521 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.2 | 181.2427 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.3 | 181.2213 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.4 | 181.2088 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.5 | 181.1937 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.6 | 181.1772 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.7 | 181.1836 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.8 | 181.2062 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
312.9 | 181.2205 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313 | 181.2376 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.1 | 181.2676 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.2 | 181.2946 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.3 | 181.3164 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.4 | 181.3446 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.5 | 181.365 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.6 | 181.3587 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.7 | 181.3445 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.8 | 181.3374 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
313.9 | 181.3246 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314 | 181.3114 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.1 | 181.3166 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.2 | 181.3348 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.3 | 181.3539 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.4 | 181.3817 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.5 | 181.4186 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.6 | 181.4411 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.7 | 181.4482 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.8 | 181.4564 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
314.9 | 181.4578 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315 | 181.4448 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.1 | 181.4289 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.2 | 181.4152 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.3 | 181.3975 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.4 | 181.3886 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.5 | 181.4043 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.6 | 181.43 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.7 | 181.4534 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.8 | 181.4885 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
315.9 | 181.5333 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316 | 181.5624 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.1 | 181.5789 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.2 | 181.5993 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.3 | 181.6123 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.4 | 181.6118 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.5 | 181.6167 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.6 | 181.6246 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.7 | 181.6145 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.8 | 181.6007 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
316.9 | 181.6011 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317 | 181.6072 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.1 | 181.6187 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.2 | 181.6529 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.3 | 181.7001 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.4 | 181.7317 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.5 | 181.7575 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.6 | 181.791 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.7 | 181.8025 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.8 | 181.7863 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
317.9 | 181.7744 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318 | 181.7674 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.1 | 181.7511 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.2 | 181.7442 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.3 | 181.7587 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.4 | 181.7707 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.5 | 181.7803 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.6 | 181.8091 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.7 | 181.8404 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.8 | 181.8488 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
318.9 | 181.8485 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319 | 181.8525 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.1 | 181.8496 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.2 | 181.8393 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.3 | 181.8334 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.4 | 181.8396 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.5 | 181.8437 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.6 | 181.8305 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.7 | 181.8168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.8 | 181.8124 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
319.9 | 181.8093 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320 | 181.8185 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.1 | 181.8543 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.2 | 181.8924 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.3 | 181.9103 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.4 | 181.916 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.5 | 181.9153 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.6 | 181.9057 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.7 | 181.8963 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.8 | 181.898 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
320.9 | 181.8928 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321 | 181.8711 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.1 | 181.8519 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.2 | 181.8422 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.3 | 181.8355 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.4 | 181.8437 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.5 | 181.8752 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.6 | 181.904 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.7 | 181.9167 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.8 | 181.9253 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
321.9 | 181.9313 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322 | 181.9292 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.1 | 181.9264 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.2 | 181.9302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.3 | 181.9192 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.4 | 181.8869 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.5 | 181.8541 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.6 | 181.8293 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.7 | 181.8132 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.8 | 181.8232 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
322.9 | 181.8638 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323 | 181.9003 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.1 | 181.9186 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.2 | 181.9303 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.3 | 181.935 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.4 | 181.9291 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.5 | 181.9346 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.6 | 181.9605 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.7 | 181.9737 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.8 | 181.9673 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
323.9 | 181.9609 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324 | 181.957 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.1 | 181.9532 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.2 | 181.9757 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.3 | 182.0282 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.4 | 182.0685 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.5 | 182.0893 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.6 | 182.108 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.7 | 182.1137 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.8 | 182.0973 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
324.9 | 182.0874 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325 | 182.0923 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.1 | 182.0816 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.2 | 182.0592 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.3 | 182.0476 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.4 | 182.0423 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.5 | 182.0415 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.6 | 182.0704 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.7 | 182.124 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.8 | 182.1639 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
325.9 | 182.1886 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326 | 182.2121 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.1 | 182.2238 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.2 | 182.2209 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.3 | 182.2304 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.4 | 182.2497 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.5 | 182.2527 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.6 | 182.2464 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.7 | 182.2453 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.8 | 182.2428 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
326.9 | 182.2422 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327 | 182.2671 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.1 | 182.31 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.2 | 182.3447 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.3 | 182.3728 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.4 | 182.4008 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.5 | 182.414 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.6 | 182.4101 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.7 | 182.4081 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.8 | 182.4042 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
327.9 | 182.385 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328 | 182.3618 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.1 | 182.3458 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.2 | 182.3316 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.3 | 182.3268 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.4 | 182.3464 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.5 | 182.3811 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.6 | 182.4145 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.7 | 182.4449 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.8 | 182.4705 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
328.9 | 182.4764 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329 | 182.4644 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.1 | 182.4534 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.2 | 182.4451 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.3 | 182.4368 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.4 | 182.4285 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.5 | 182.43 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.6 | 182.441 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.7 | 182.4404 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.8 | 182.4317 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
329.9 | 182.4322 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330 | 182.4424 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.1 | 182.46 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.2 | 182.4938 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.3 | 182.5385 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.4 | 182.5682 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.5 | 182.5764 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.6 | 182.5717 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.7 | 182.5508 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.8 | 182.5163 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
330.9 | 182.492 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331 | 182.4825 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.1 | 182.4735 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.2 | 182.4767 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.3 | 182.5029 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.4 | 182.535 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.5 | 182.5634 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.6 | 182.5961 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.7 | 182.623 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.8 | 182.6192 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
331.9 | 182.5978 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332 | 182.581 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.1 | 182.5675 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.2 | 182.5593 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.3 | 182.5676 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.4 | 182.5783 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.5 | 182.5668 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.6 | 182.5551 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.7 | 182.5628 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.8 | 182.5798 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
332.9 | 182.6043 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333 | 182.6407 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.1 | 182.6718 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.2 | 182.6764 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.3 | 182.6672 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.4 | 182.6581 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.5 | 182.6412 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.6 | 182.6223 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.7 | 182.6196 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.8 | 182.6239 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
333.9 | 182.6208 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334 | 182.6211 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.1 | 182.6324 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.2 | 182.6543 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.3 | 182.6919 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.4 | 182.7469 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.5 | 182.7964 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.6 | 182.821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.7 | 182.8222 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.8 | 182.8066 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
334.9 | 182.7814 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335 | 182.7596 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.1 | 182.7541 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.2 | 182.7558 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.3 | 182.7559 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.4 | 182.7603 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.5 | 182.7706 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.6 | 182.7821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.7 | 182.7985 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.8 | 182.823 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
335.9 | 182.8466 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336 | 182.8616 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.1 | 182.8655 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.2 | 182.8581 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.3 | 182.8407 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.4 | 182.8249 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.5 | 182.8213 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.6 | 182.8193 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.7 | 182.8131 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.8 | 182.809 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
336.9 | 182.8112 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337 | 182.8204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.1 | 182.8466 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.2 | 182.892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.3 | 182.9269 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.4 | 182.9362 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.5 | 182.9264 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.6 | 182.9018 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.7 | 182.8673 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.8 | 182.8434 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
337.9 | 182.8407 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338 | 182.8374 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.1 | 182.8268 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.2 | 182.8181 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.3 | 182.8091 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.4 | 182.7955 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.5 | 182.8001 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.6 | 182.8306 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.7 | 182.8599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.8 | 182.88 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
338.9 | 182.8969 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339 | 182.903 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.1 | 182.892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.2 | 182.884 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.3 | 182.8876 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.4 | 182.8923 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.5 | 182.8887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.6 | 182.8805 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.7 | 182.8828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.8 | 182.891 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
339.9 | 182.8995 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340 | 182.9248 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.1 | 182.9667 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.2 | 182.9976 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.3 | 183.0123 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.4 | 183.0203 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.5 | 183.0125 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.6 | 182.9876 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.7 | 182.9704 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.8 | 182.9668 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
340.9 | 182.9634 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341 | 182.9599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.1 | 182.96 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.2 | 182.9623 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.3 | 182.9667 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.4 | 182.9786 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.5 | 182.9922 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.6 | 182.9926 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.7 | 182.9793 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.8 | 182.9596 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
341.9 | 182.9288 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342 | 182.889 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.1 | 182.8583 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.2 | 182.8413 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.3 | 182.8337 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.4 | 182.8343 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.5 | 182.8402 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.6 | 182.8462 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.7 | 182.8505 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.8 | 182.8542 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
342.9 | 182.8531 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343 | 182.8435 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.1 | 182.8294 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.2 | 182.8138 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.3 | 182.7914 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.4 | 182.7634 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.5 | 182.7385 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.6 | 182.7173 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.7 | 182.6979 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.8 | 182.6848 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
343.9 | 182.6787 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344 | 182.673 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.1 | 182.6714 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.2 | 182.6821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.3 | 182.6994 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.4 | 182.7158 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.5 | 182.7311 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.6 | 182.7417 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.7 | 182.7361 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.8 | 182.7204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
344.9 | 182.7101 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345 | 182.7042 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.1 | 182.7008 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.2 | 182.7054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.3 | 182.7151 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.4 | 182.7169 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.5 | 182.7168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.6 | 182.7252 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.7 | 182.7365 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.8 | 182.7468 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
345.9 | 182.7599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346 | 182.7687 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.1 | 182.7579 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.2 | 182.7343 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.3 | 182.7126 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.4 | 182.6931 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.5 | 182.6781 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.6 | 182.6777 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.7 | 182.6888 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.8 | 182.6986 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
346.9 | 182.7147 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347 | 182.7426 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.1 | 182.7708 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.2 | 182.7959 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.3 | 182.8227 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.4 | 182.8399 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.5 | 182.8338 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.6 | 182.8147 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.7 | 182.7959 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.8 | 182.7834 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
347.9 | 182.7814 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348 | 182.7917 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.1 | 182.808 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.2 | 182.8213 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.3 | 182.8318 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.4 | 182.8421 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.5 | 182.8573 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.6 | 182.8785 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.7 | 182.9027 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.8 | 182.9224 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
348.9 | 182.9319 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349 | 182.9263 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.1 | 182.9081 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.2 | 182.8922 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.3 | 182.8861 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.4 | 182.8898 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.5 | 182.8981 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.6 | 182.9137 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.7 | 182.9408 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.8 | 182.9683 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
349.9 | 182.9924 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350 | 183.0184 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.1 | 183.0436 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.2 | 183.0622 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.3 | 183.0692 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.4 | 183.0626 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.5 | 183.0438 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.6 | 183.0206 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.7 | 183.0081 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.8 | 183.0127 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
350.9 | 183.0307 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351 | 183.0599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.1 | 183.0952 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.2 | 183.1209 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.3 | 183.1364 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.4 | 183.1526 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.5 | 183.1748 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.6 | 183.2023 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.7 | 183.2168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.8 | 183.2087 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
351.9 | 183.1842 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352 | 183.152 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.1 | 183.1231 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.2 | 183.1114 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.3 | 183.121 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.4 | 183.1404 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.5 | 183.1625 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.6 | 183.1828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.7 | 183.1963 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.8 | 183.2007 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
352.9 | 183.2077 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353 | 183.2236 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.1 | 183.2352 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.2 | 183.2391 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.3 | 183.2424 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.4 | 183.2477 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.5 | 183.2553 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.6 | 183.2685 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.7 | 183.2872 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.8 | 183.3017 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
353.9 | 183.3088 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354 | 183.3116 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.1 | 183.3114 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.2 | 183.3091 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.3 | 183.3072 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.4 | 183.3043 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.5 | 183.2891 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.6 | 183.2579 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.7 | 183.2181 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.8 | 183.1814 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
354.9 | 183.1547 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355 | 183.1386 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.1 | 183.1318 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.2 | 183.1311 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.3 | 183.1329 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.4 | 183.1336 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.5 | 183.1349 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.6 | 183.1379 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.7 | 183.1398 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.8 | 183.139 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
355.9 | 183.1358 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356 | 183.117 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.1 | 183.0767 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.2 | 183.0311 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.3 | 182.9925 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.4 | 182.9686 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.5 | 182.9651 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.6 | 182.9832 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.7 | 183.009 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.8 | 183.0283 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
356.9 | 183.039 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357 | 183.0432 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.1 | 183.0518 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.2 | 183.0639 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.3 | 183.0676 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.4 | 183.0671 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.5 | 183.071 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.6 | 183.0697 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.7 | 183.062 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.8 | 183.0664 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
357.9 | 183.0832 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358 | 183.0988 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.1 | 183.1211 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.2 | 183.1566 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.3 | 183.1836 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.4 | 183.1982 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.5 | 183.2246 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.6 | 183.2526 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.7 | 183.2574 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.8 | 183.2537 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
358.9 | 183.2567 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359 | 183.246 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.1 | 183.2222 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.2 | 183.2131 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.3 | 183.2149 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.4 | 183.2122 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.5 | 183.2204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.6 | 183.2418 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.7 | 183.2654 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.8 | 183.2778 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
359.9 | 183.2778 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360 | 183.2871 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.1 | 183.2909 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.2 | 183.2714 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.3 | 183.2446 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.4 | 183.2191 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.5 | 183.1809 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.6 | 183.1417 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.7 | 183.1258 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.8 | 183.1236 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
360.9 | 183.1226 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361 | 183.138 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.1 | 183.1699 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.2 | 183.1891 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.3 | 183.1988 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.4 | 183.2187 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.5 | 183.2316 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.6 | 183.2242 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.7 | 183.2137 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.8 | 183.2025 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
361.9 | 183.1769 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362 | 183.1494 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.1 | 183.1374 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.2 | 183.1357 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.3 | 183.1427 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.4 | 183.1718 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.5 | 183.2155 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.6 | 183.2468 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.7 | 183.2644 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.8 | 183.2779 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
362.9 | 183.2772 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363 | 183.2605 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.1 | 183.2477 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.2 | 183.2414 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.3 | 183.2314 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.4 | 183.2297 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.5 | 183.2446 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.6 | 183.2608 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.7 | 183.2778 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.8 | 183.3103 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
363.9 | 183.3473 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364 | 183.3671 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.1 | 183.377 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.2 | 183.3872 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.3 | 183.3873 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.4 | 183.3809 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.5 | 183.3873 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.6 | 183.4005 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.7 | 183.4078 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.8 | 183.4168 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
364.9 | 183.4315 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365 | 183.434 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.1 | 183.4296 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.2 | 183.4415 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.3 | 183.4596 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.4 | 183.4697 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.5 | 183.486 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.6 | 183.5123 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.7 | 183.5234 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.8 | 183.5214 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
365.9 | 183.5274 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366 | 183.5206 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.1 | 183.4863 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.2 | 183.4507 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.3 | 183.4273 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.4 | 183.4118 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.5 | 183.4249 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.6 | 183.4817 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.7 | 183.5396 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.8 | 183.5686 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
366.9 | 183.5805 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367 | 183.5793 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.1 | 183.5568 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.2 | 183.5364 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.3 | 183.5449 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.4 | 183.5561 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.5 | 183.5533 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.6 | 183.5484 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.7 | 183.5377 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.8 | 183.5018 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
367.9 | 183.4684 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368 | 183.4666 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.1 | 183.4781 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.2 | 183.4941 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.3 | 183.5211 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.4 | 183.546 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.5 | 183.5454 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.6 | 183.5334 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.7 | 183.5281 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.8 | 183.5177 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
368.9 | 183.5021 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369 | 183.498 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.1 | 183.5054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.2 | 183.5161 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.3 | 183.5491 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.4 | 183.6105 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.5 | 183.6665 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.6 | 183.7007 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.7 | 183.7251 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.8 | 183.7415 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
369.9 | 183.7375 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370 | 183.7111 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.1 | 183.6886 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.2 | 183.6839 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.3 | 183.6852 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.4 | 183.6896 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.5 | 183.6981 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.6 | 183.6983 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.7 | 183.6832 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.8 | 183.6795 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
370.9 | 183.6956 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371 | 183.7099 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.1 | 183.722 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.2 | 183.7407 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.3 | 183.7506 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.4 | 183.7422 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.5 | 183.7346 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.6 | 183.7334 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.7 | 183.7251 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.8 | 183.7097 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
371.9 | 183.6947 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372 | 183.6708 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.1 | 183.6381 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.2 | 183.6323 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.3 | 183.659 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.4 | 183.6914 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.5 | 183.7227 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.6 | 183.7521 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.7 | 183.7486 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.8 | 183.7046 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
372.9 | 183.6617 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373 | 183.6308 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.1 | 183.6025 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.2 | 183.5899 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.3 | 183.599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.4 | 183.5997 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.5 | 183.5876 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.6 | 183.5932 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.7 | 183.6111 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.8 | 183.6166 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
373.9 | 183.6251 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374 | 183.6489 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.1 | 183.6579 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.2 | 183.6501 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.3 | 183.6555 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.4 | 183.6685 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.5 | 183.672 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.6 | 183.6813 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.7 | 183.7038 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.8 | 183.7123 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
374.9 | 183.7097 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375 | 183.7243 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.1 | 183.749 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.2 | 183.7678 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.3 | 183.7907 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.4 | 183.8196 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.5 | 183.8318 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.6 | 183.828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.7 | 183.8276 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.8 | 183.8193 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
375.9 | 183.7943 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376 | 183.7759 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.1 | 183.7706 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.2 | 183.7601 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.3 | 183.753 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.4 | 183.7652 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.5 | 183.7904 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.6 | 183.8204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.7 | 183.856 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.8 | 183.8886 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
376.9 | 183.8916 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377 | 183.8703 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.1 | 183.8478 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.2 | 183.8257 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.3 | 183.8069 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.4 | 183.8075 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.5 | 183.8213 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.6 | 183.823 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.7 | 183.8207 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.8 | 183.8285 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
377.9 | 183.8349 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378 | 183.8359 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.1 | 183.8441 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.2 | 183.8518 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.3 | 183.8424 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.4 | 183.8256 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.5 | 183.8128 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.6 | 183.7928 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.7 | 183.7655 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.8 | 183.7514 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
378.9 | 183.7458 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379 | 183.7312 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.1 | 183.7252 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.2 | 183.7391 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.3 | 183.7534 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.4 | 183.7677 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.5 | 183.7995 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.6 | 183.8351 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.7 | 183.8615 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.8 | 183.8766 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
379.9 | 183.8803 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380 | 183.8812 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.1 | 183.8657 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.2 | 183.8435 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.3 | 183.8423 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.4 | 183.8498 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.5 | 183.8483 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.6 | 183.8526 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.7 | 183.8667 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.8 | 183.8659 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
380.9 | 183.8565 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381 | 183.8636 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.1 | 183.8694 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.2 | 183.8562 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.3 | 183.8398 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.4 | 183.8249 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.5 | 183.7964 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.6 | 183.7726 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.7 | 183.7784 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.8 | 183.7965 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
381.9 | 183.8116 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382 | 183.8277 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.1 | 183.8398 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.2 | 183.8302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.3 | 183.8172 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.4 | 183.8263 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.5 | 183.8395 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.6 | 183.8443 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.7 | 183.8474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.8 | 183.8442 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
382.9 | 183.8212 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383 | 183.7944 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.1 | 183.7824 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.2 | 183.7778 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.3 | 183.777 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.4 | 183.7844 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.5 | 183.7936 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.6 | 183.7917 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.7 | 183.7902 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.8 | 183.8002 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
383.9 | 183.8101 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384 | 183.8102 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.1 | 183.796 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.2 | 183.7643 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.3 | 183.7153 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.4 | 183.67 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.5 | 183.6444 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.6 | 183.6312 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.7 | 183.6268 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.8 | 183.6302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
384.9 | 183.6376 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385 | 183.6444 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.1 | 183.6579 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.2 | 183.6805 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.3 | 183.6965 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.4 | 183.6986 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.5 | 183.6892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.6 | 183.6638 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.7 | 183.6214 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.8 | 183.5864 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
385.9 | 183.5717 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386 | 183.5699 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.1 | 183.5814 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.2 | 183.6066 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.3 | 183.6298 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.4 | 183.6398 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.5 | 183.6532 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.6 | 183.676 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.7 | 183.6955 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.8 | 183.7066 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
386.9 | 183.7114 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387 | 183.6992 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.1 | 183.6661 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.2 | 183.6354 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.3 | 183.6173 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.4 | 183.6054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.5 | 183.6048 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.6 | 183.6195 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.7 | 183.6311 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.8 | 183.631 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
387.9 | 183.6388 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388 | 183.6562 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.1 | 183.6681 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.2 | 183.6691 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.3 | 183.6611 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.4 | 183.6374 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.5 | 183.6002 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.6 | 183.5755 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.7 | 183.5696 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.8 | 183.5722 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
388.9 | 183.5828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389 | 183.6001 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.1 | 183.6094 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.2 | 183.6089 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.3 | 183.6145 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.4 | 183.6281 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.5 | 183.6446 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.6 | 183.6546 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.7 | 183.6526 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.8 | 183.6465 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
389.9 | 183.6267 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390 | 183.5922 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.1 | 183.5619 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.2 | 183.5427 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.3 | 183.5362 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.4 | 183.5244 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.5 | 183.4938 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.6 | 183.4718 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.7 | 183.467 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.8 | 183.4553 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
390.9 | 183.4417 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391 | 183.4465 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.1 | 183.4458 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.2 | 183.4201 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.3 | 183.3936 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.4 | 183.3729 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.5 | 183.3462 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.6 | 183.3279 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.7 | 183.3379 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.8 | 183.3518 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
391.9 | 183.3507 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392 | 183.3557 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.1 | 183.3673 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.2 | 183.3658 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.3 | 183.3601 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.4 | 183.3639 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.5 | 183.3573 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.6 | 183.3316 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.7 | 183.3076 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.8 | 183.285 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
392.9 | 183.2529 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393 | 183.2263 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.1 | 183.2185 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.2 | 183.2157 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.3 | 183.2123 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.4 | 183.2244 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.5 | 183.2424 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.6 | 183.2431 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.7 | 183.2387 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.8 | 183.2417 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
393.9 | 183.2413 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394 | 183.2363 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.1 | 183.2412 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.2 | 183.2466 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.3 | 183.2371 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.4 | 183.2208 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.5 | 183.2054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.6 | 183.1897 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.7 | 183.1811 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.8 | 183.1966 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
394.9 | 183.222 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395 | 183.2362 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.1 | 183.2464 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.2 | 183.2547 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.3 | 183.2462 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.4 | 183.2246 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.5 | 183.2079 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.6 | 183.1942 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.7 | 183.179 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.8 | 183.1849 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
395.9 | 183.2173 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396 | 183.2517 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.1 | 183.2848 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.2 | 183.3237 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.3 | 183.3483 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.4 | 183.3474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.5 | 183.3468 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.6 | 183.3521 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.7 | 183.3459 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.8 | 183.3358 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
396.9 | 183.338 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397 | 183.3337 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.1 | 183.3106 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.2 | 183.2897 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.3 | 183.2778 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.4 | 183.2671 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.5 | 183.2715 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.6 | 183.3026 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.7 | 183.3239 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.8 | 183.3173 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
397.9 | 183.3054 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398 | 183.2884 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.1 | 183.2561 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.2 | 183.2336 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.3 | 183.2411 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.4 | 183.2515 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.5 | 183.2531 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.6 | 183.2669 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.7 | 183.287 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.8 | 183.2952 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
398.9 | 183.309 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399 | 183.3403 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.1 | 183.363 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.2 | 183.3699 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.3 | 183.3812 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.4 | 183.3929 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.5 | 183.3934 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.6 | 183.3946 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.7 | 183.4007 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.8 | 183.3879 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
399.9 | 183.3582 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400 | 183.3275 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.1 | 183.3005 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.2 | 183.2819 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.3 | 183.2681 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.4 | 183.2726 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.5 | 183.2957 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.6 | 183.3084 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.7 | 183.3073 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.8 | 183.3083 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
400.9 | 183.3076 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401 | 183.299 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.1 | 183.2887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.2 | 183.2753 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.3 | 183.2472 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.4 | 183.2134 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.5 | 183.1926 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.6 | 183.19 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.7 | 183.2022 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.8 | 183.2341 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
401.9 | 183.2777 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402 | 183.3048 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.1 | 183.3135 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.2 | 183.3136 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.3 | 183.3001 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.4 | 183.274 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.5 | 183.2553 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.6 | 183.2449 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.7 | 183.2283 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.8 | 183.2129 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
402.9 | 183.2093 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403 | 183.2059 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.1 | 183.198 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.2 | 183.2029 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.3 | 183.2155 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.4 | 183.2154 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.5 | 183.2131 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.6 | 183.2202 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.7 | 183.2201 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.8 | 183.208 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
403.9 | 183.1996 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404 | 183.1931 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.1 | 183.1779 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.2 | 183.1703 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.3 | 183.1809 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.4 | 183.1921 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.5 | 183.2042 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.6 | 183.2417 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.7 | 183.2892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.8 | 183.3169 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
404.9 | 183.3343 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405 | 183.349 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.1 | 183.3452 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.2 | 183.3266 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.3 | 183.3178 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.4 | 183.313 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.5 | 183.3002 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.6 | 183.292 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.7 | 183.2902 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.8 | 183.2782 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
405.9 | 183.2668 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406 | 183.282 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.1 | 183.3157 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.2 | 183.3503 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.3 | 183.385 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.4 | 183.4123 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.5 | 183.4111 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.6 | 183.3882 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.7 | 183.3667 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.8 | 183.3449 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
406.9 | 183.3191 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407 | 183.3043 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.1 | 183.3041 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.2 | 183.3064 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.3 | 183.3154 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.4 | 183.3385 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.5 | 183.3631 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.6 | 183.3807 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.7 | 183.4021 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.8 | 183.4214 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
407.9 | 183.4212 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408 | 183.4064 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.1 | 183.3887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.2 | 183.3694 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.3 | 183.351 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.4 | 183.346 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.5 | 183.3516 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.6 | 183.3541 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.7 | 183.3615 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.8 | 183.3806 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
408.9 | 183.3999 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409 | 183.4143 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.1 | 183.4302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.2 | 183.4395 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.3 | 183.4324 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.4 | 183.4184 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.5 | 183.4066 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.6 | 183.3932 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.7 | 183.3808 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.8 | 183.3818 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
409.9 | 183.3882 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410 | 183.39 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.1 | 183.3881 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.2 | 183.3895 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.3 | 183.3994 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.4 | 183.4035 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.5 | 183.4013 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.6 | 183.4049 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.7 | 183.4034 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.8 | 183.3859 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
410.9 | 183.3645 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411 | 183.345 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.1 | 183.3195 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.2 | 183.294 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.3 | 183.2821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.4 | 183.2719 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.5 | 183.2522 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.6 | 183.2488 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.7 | 183.2695 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.8 | 183.2939 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
411.9 | 183.3217 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412 | 183.3599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.1 | 183.3795 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.2 | 183.3642 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.3 | 183.3343 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.4 | 183.3023 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.5 | 183.2747 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.6 | 183.2666 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.7 | 183.2893 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.8 | 183.313 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
412.9 | 183.3181 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413 | 183.3194 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.1 | 183.3202 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.2 | 183.3157 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.3 | 183.3188 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.4 | 183.3397 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.5 | 183.3524 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.6 | 183.3448 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.7 | 183.3312 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.8 | 183.3125 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
413.9 | 183.2859 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414 | 183.2616 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.1 | 183.247 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.2 | 183.2292 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.3 | 183.2056 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.4 | 183.1902 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.5 | 183.1919 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.6 | 183.2112 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.7 | 183.2462 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.8 | 183.2895 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
414.9 | 183.3136 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415 | 183.3083 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.1 | 183.2829 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.2 | 183.2495 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.3 | 183.2209 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.4 | 183.2101 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.5 | 183.2184 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.6 | 183.2228 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.7 | 183.2165 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.8 | 183.206 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
415.9 | 183.1934 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416 | 183.1815 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.1 | 183.1797 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.2 | 183.1885 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.3 | 183.1896 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.4 | 183.1786 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.5 | 183.1613 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.6 | 183.137 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.7 | 183.1071 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.8 | 183.0908 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
416.9 | 183.0924 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417 | 183.094 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.1 | 183.0926 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.2 | 183.0927 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.3 | 183.0943 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.4 | 183.0979 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.5 | 183.1192 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.6 | 183.1555 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.7 | 183.1822 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.8 | 183.194 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
417.9 | 183.1956 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418 | 183.1832 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.1 | 183.1596 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.2 | 183.1472 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.3 | 183.145 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.4 | 183.1347 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.5 | 183.121 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.6 | 183.1126 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.7 | 183.1096 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.8 | 183.1146 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
418.9 | 183.1451 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419 | 183.1884 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.1 | 183.2127 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.2 | 183.2155 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.3 | 183.2025 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.4 | 183.1684 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.5 | 183.1219 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.6 | 183.0992 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.7 | 183.099 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.8 | 183.0988 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
419.9 | 183.1008 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420 | 183.108 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.1 | 183.1163 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.2 | 183.1199 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.3 | 183.1216 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.4 | 183.1335 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.5 | 183.147 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.6 | 183.1487 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.7 | 183.1393 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.8 | 183.1211 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
420.9 | 183.0952 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421 | 183.0684 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.1 | 183.0536 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.2 | 183.0421 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.3 | 183.0222 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.4 | 183.0022 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.5 | 182.9892 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.6 | 182.9861 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.7 | 182.9979 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.8 | 183.0276 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
421.9 | 183.0573 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422 | 183.0717 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.1 | 183.0657 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.2 | 183.0396 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.3 | 183.0034 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.4 | 182.9718 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.5 | 182.9575 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.6 | 182.9535 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.7 | 182.9521 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.8 | 182.9534 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
422.9 | 182.9568 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423 | 182.9606 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.1 | 182.9679 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.2 | 182.9813 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.3 | 182.9993 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.4 | 183.019 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.5 | 183.0352 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.6 | 183.0392 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.7 | 183.0248 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.8 | 182.9993 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
423.9 | 182.9722 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424 | 182.9425 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.1 | 182.9128 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.2 | 182.8984 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.3 | 182.9002 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.4 | 182.9058 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.5 | 182.9204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.6 | 182.9467 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.7 | 182.9686 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.8 | 182.978 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
424.9 | 182.9762 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425 | 182.9556 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.1 | 182.9149 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.2 | 182.8809 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.3 | 182.8692 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.4 | 182.8716 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.5 | 182.8868 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.6 | 182.9194 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.7 | 182.9537 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.8 | 182.9724 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
425.9 | 182.9859 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426 | 182.9998 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.1 | 183.0084 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.2 | 183.013 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.3 | 183.0202 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.4 | 183.0124 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.5 | 182.9797 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.6 | 182.9442 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.7 | 182.9159 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.8 | 182.8893 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
426.9 | 182.8704 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427 | 182.8685 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.1 | 182.8745 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.2 | 182.8792 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.3 | 182.8884 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.4 | 182.9016 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.5 | 182.9122 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.6 | 182.9204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.7 | 182.9289 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.8 | 182.9234 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
427.9 | 182.8993 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428 | 182.8731 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.1 | 182.8543 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.2 | 182.8457 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.3 | 182.8486 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.4 | 182.8613 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.5 | 182.8767 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.6 | 182.8909 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.7 | 182.9094 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.8 | 182.9342 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
428.9 | 182.9617 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429 | 182.9828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.1 | 182.9908 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.2 | 182.9737 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.3 | 182.9329 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.4 | 182.8883 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.5 | 182.8562 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.6 | 182.8454 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.7 | 182.8536 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.8 | 182.874 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
429.9 | 182.8894 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430 | 182.8948 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.1 | 182.8978 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.2 | 182.9003 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.3 | 182.9087 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.4 | 182.9274 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.5 | 182.9549 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.6 | 182.9853 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.7 | 182.9985 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.8 | 182.99 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
430.9 | 182.9708 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431 | 182.9505 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.1 | 182.9365 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.2 | 182.936 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.3 | 182.948 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.4 | 182.9584 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.5 | 182.9676 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.6 | 182.9835 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.7 | 182.9993 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.8 | 183.0089 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
431.9 | 183.0178 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432 | 183.0219 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.1 | 183.0062 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.2 | 182.9798 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.3 | 182.963 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.4 | 182.9605 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.5 | 182.9692 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.6 | 182.9846 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.7 | 182.9968 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.8 | 182.9894 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
432.9 | 182.9735 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433 | 182.9673 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.1 | 182.9682 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.2 | 182.9726 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.3 | 182.9936 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.4 | 183.0178 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.5 | 183.0148 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.6 | 182.9887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.7 | 182.9525 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.8 | 182.9134 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
433.9 | 182.8797 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434 | 182.8685 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.1 | 182.8766 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.2 | 182.8859 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.3 | 182.8986 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.4 | 182.9189 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.5 | 182.9389 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.6 | 182.9544 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.7 | 182.968 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.8 | 182.97 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
434.9 | 182.9503 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435 | 182.9203 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.1 | 182.8909 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.2 | 182.8652 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.3 | 182.8468 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.4 | 182.8417 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.5 | 182.8473 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.6 | 182.8551 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.7 | 182.8679 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.8 | 182.8872 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
435.9 | 182.9084 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436 | 182.9307 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.1 | 182.9559 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.2 | 182.9748 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.3 | 182.9803 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.4 | 182.9681 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.5 | 182.94 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.6 | 182.9268 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.7 | 182.934 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.8 | 182.9358 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
436.9 | 182.9378 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437 | 182.9544 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.1 | 182.9684 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.2 | 182.9718 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.3 | 182.9867 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.4 | 183.012 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.5 | 183.0243 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.6 | 183.0291 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.7 | 183.0391 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.8 | 183.0329 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
437.9 | 183.0052 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438 | 182.9828 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.1 | 182.9683 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.2 | 182.9492 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.3 | 182.9399 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.4 | 182.9514 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.5 | 182.963 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.6 | 182.9698 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.7 | 182.9874 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.8 | 183.008 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
438.9 | 183.0154 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439 | 183.0154 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.1 | 183.0146 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.2 | 183.0021 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.3 | 182.9803 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.4 | 182.9673 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.5 | 182.961 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.6 | 182.9533 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.7 | 182.9598 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.8 | 182.9864 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
439.9 | 183.0089 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440 | 183.0184 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.1 | 183.0204 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.2 | 183.0187 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.3 | 183.0192 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.4 | 183.025 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.5 | 183.0238 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.6 | 183.0083 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.7 | 182.9962 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.8 | 182.9921 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
440.9 | 182.9853 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441 | 182.9842 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.1 | 183.0011 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.2 | 183.0285 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.3 | 183.0585 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.4 | 183.0967 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.5 | 183.1367 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.6 | 183.1593 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.7 | 183.1712 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.8 | 183.1853 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
441.9 | 183.1945 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442 | 183.1946 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.1 | 183.1901 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.2 | 183.1751 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.3 | 183.1434 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.4 | 183.1096 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.5 | 183.0889 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.6 | 183.0824 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.7 | 183.0887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.8 | 183.1112 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
442.9 | 183.139 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443 | 183.1543 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.1 | 183.1636 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.2 | 183.1741 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.3 | 183.1821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.4 | 183.1868 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.5 | 183.1923 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.6 | 183.1926 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.7 | 183.1821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.8 | 183.1696 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
443.9 | 183.1628 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444 | 183.167 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.1 | 183.1867 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.2 | 183.2243 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.3 | 183.2641 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.4 | 183.2898 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.5 | 183.3067 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.6 | 183.3178 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.7 | 183.3213 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.8 | 183.3224 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
444.9 | 183.3302 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445 | 183.3312 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.1 | 183.3161 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.2 | 183.3014 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.3 | 183.2957 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.4 | 183.2966 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.5 | 183.3128 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.6 | 183.3543 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.7 | 183.397 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.8 | 183.4219 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
445.9 | 183.4413 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446 | 183.4548 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.1 | 183.4515 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.2 | 183.4413 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.3 | 183.4387 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.4 | 183.4266 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.5 | 183.3986 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.6 | 183.3806 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.7 | 183.3781 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.8 | 183.3797 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
446.9 | 183.3958 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447 | 183.434 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.1 | 183.4671 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.2 | 183.4821 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.3 | 183.4911 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.4 | 183.4914 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.5 | 183.4785 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.6 | 183.4673 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.7 | 183.4677 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.8 | 183.4667 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
447.9 | 183.4603 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448 | 183.4597 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.1 | 183.4622 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.2 | 183.46 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.3 | 183.4694 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.4 | 183.4986 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.5 | 183.53 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.6 | 183.5541 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.7 | 183.5699 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.8 | 183.5721 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
448.9 | 183.5599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449 | 183.5412 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.1 | 183.5208 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.2 | 183.4972 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.3 | 183.4733 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.4 | 183.4559 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.5 | 183.4426 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.6 | 183.4292 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.7 | 183.4258 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.8 | 183.4353 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
449.9 | 183.4484 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450 | 183.4619 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.1 | 183.4747 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.2 | 183.4808 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.3 | 183.4809 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.4 | 183.4778 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.5 | 183.4695 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.6 | 183.4576 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.7 | 183.4414 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.8 | 183.4288 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
450.9 | 183.4289 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451 | 183.438 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.1 | 183.452 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.2 | 183.4774 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.3 | 183.5102 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.4 | 183.5349 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.5 | 183.5506 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.6 | 183.5612 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.7 | 183.5599 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.8 | 183.5451 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
451.9 | 183.5296 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452 | 183.5144 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.1 | 183.4911 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.2 | 183.4632 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.3 | 183.4388 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.4 | 183.4117 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.5 | 183.3802 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.6 | 183.3723 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.7 | 183.3924 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.8 | 183.4157 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
452.9 | 183.4379 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453 | 183.4601 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.1 | 183.4641 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.2 | 183.4447 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.3 | 183.4233 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.4 | 183.4055 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.5 | 183.3858 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.6 | 183.3705 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.7 | 183.366 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.8 | 183.3606 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
453.9 | 183.3519 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454 | 183.3601 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.1 | 183.3847 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.2 | 183.4088 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.3 | 183.4338 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.4 | 183.4619 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.5 | 183.474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.6 | 183.4648 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.7 | 183.4482 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.8 | 183.4256 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
454.9 | 183.3967 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455 | 183.3694 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.1 | 183.3493 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.2 | 183.3308 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.3 | 183.3172 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.4 | 183.3217 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.5 | 183.3413 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.6 | 183.364 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.7 | 183.3866 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.8 | 183.4048 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
455.9 | 183.4047 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456 | 183.3857 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.1 | 183.359 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.2 | 183.3336 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.3 | 183.3155 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.4 | 183.3091 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.5 | 183.3122 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.6 | 183.3094 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.7 | 183.3022 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.8 | 183.3017 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
456.9 | 183.3124 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457 | 183.3325 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.1 | 183.3537 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.2 | 183.3672 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.3 | 183.3636 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.4 | 183.3447 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.5 | 183.3194 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.6 | 183.2948 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.7 | 183.2755 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.8 | 183.262 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
457.9 | 183.2507 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458 | 183.2331 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.1 | 183.2174 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.2 | 183.2143 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.3 | 183.2249 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.4 | 183.2464 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.5 | 183.279 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.6 | 183.3125 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.7 | 183.3291 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.8 | 183.3305 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
458.9 | 183.3247 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459 | 183.3146 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.1 | 183.3028 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.2 | 183.2945 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.3 | 183.284 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.4 | 183.2623 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.5 | 183.2434 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.6 | 183.2401 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.7 | 183.2527 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.8 | 183.2789 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
459.9 | 183.3153 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460 | 183.3399 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.1 | 183.3326 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.2 | 183.3025 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.3 | 183.2617 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.4 | 183.2196 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.5 | 183.1817 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.6 | 183.1554 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.7 | 183.1531 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.8 | 183.1628 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
460.9 | 183.1638 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461 | 183.1637 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.1 | 183.1714 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.2 | 183.1927 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.3 | 183.2272 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.4 | 183.2693 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.5 | 183.3026 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.6 | 183.3157 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.7 | 183.3142 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.8 | 183.3035 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
461.9 | 183.2887 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462 | 183.2735 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.1 | 183.2627 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.2 | 183.2506 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.3 | 183.2326 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.4 | 183.2116 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.5 | 183.1924 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.6 | 183.183 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.7 | 183.1833 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.8 | 183.188 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
462.9 | 183.1895 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463 | 183.1835 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.1 | 183.1627 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.2 | 183.1294 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.3 | 183.0974 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.4 | 183.0723 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.5 | 183.0555 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.6 | 183.0467 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.7 | 183.0441 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.8 | 183.0452 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
463.9 | 183.0551 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464 | 183.0799 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.1 | 183.1085 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.2 | 183.1293 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.3 | 183.1419 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.4 | 183.1474 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.5 | 183.1452 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.6 | 183.1357 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.7 | 183.1226 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.8 | 183.1045 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
464.9 | 183.0801 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465 | 183.0519 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.1 | 183.0229 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.2 | 182.9964 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.3 | 182.9809 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.4 | 182.9818 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.5 | 182.9988 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.6 | 183.0267 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.7 | 183.0508 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.8 | 183.0615 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
465.9 | 183.052 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466 | 183.0256 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.1 | 182.994 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.2 | 182.9711 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.3 | 182.9628 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.4 | 182.9635 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.5 | 182.9689 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.6 | 182.9736 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.7 | 182.9767 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.8 | 182.9796 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
466.9 | 182.987 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467 | 183.0002 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.1 | 183.0134 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.2 | 183.0195 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.3 | 183.0125 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.4 | 182.9908 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.5 | 182.9594 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.6 | 182.9285 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.7 | 182.9027 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.8 | 182.8814 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
467.9 | 182.8633 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468 | 182.8467 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.1 | 182.8374 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.2 | 182.8378 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.3 | 182.8454 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.4 | 182.8594 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.5 | 182.878 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.6 | 182.889 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.7 | 182.8808 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.8 | 182.8566 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
468.9 | 182.8247 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469 | 182.7954 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.1 | 182.7782 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.2 | 182.7794 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.3 | 182.798 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.4 | 182.8275 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.5 | 182.8623 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.6 | 182.8973 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.7 | 182.9216 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.8 | 182.9393 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
469.9 | 182.9623 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470 | 182.9763 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.1 | 182.9706 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.2 | 182.9545 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.3 | 182.9335 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.4 | 182.9064 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.5 | 182.876 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.6 | 182.8563 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.7 | 182.8555 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.8 | 182.8607 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
470.9 | 182.8629 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471 | 182.8703 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.1 | 182.8838 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.2 | 182.8948 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.3 | 182.9099 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.4 | 182.9364 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.5 | 182.9588 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.6 | 182.9669 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.7 | 182.9639 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.8 | 182.9506 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
471.9 | 182.9262 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472 | 182.907 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.1 | 182.9065 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.2 | 182.9182 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.3 | 182.9368 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.4 | 182.9603 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.5 | 182.9818 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.6 | 182.9931 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.7 | 183.0002 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.8 | 183.0095 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
472.9 | 183.0144 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473 | 183.009 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.1 | 182.9915 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.2 | 182.9662 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.3 | 182.9407 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.4 | 182.9289 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.5 | 182.9356 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.6 | 182.9502 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.7 | 182.9651 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.8 | 182.9739 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
473.9 | 182.9777 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474 | 182.9806 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.1 | 182.9915 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.2 | 183.0119 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.3 | 183.0278 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.4 | 183.0303 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.5 | 183.0199 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.6 | 183 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.7 | 182.9768 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
474.8 | 182.9687 | 101.667 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | NO
Tiempo de establecimiento 91 segs

## Cálculo del estatismo - PA
Descripción: En este campo se incluyen los datos asociados al cálculo del estatismo. Aplica para protocolo A.
Potencia nominal: |  | 300 MW
| Número del escalón | Fecha y hora | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón negativo | 1 | 2023-10-27 11:40 | 60 | 59.8 | 159.7324 | 183.6349 | 300 | 60 | 59.8 | 4.1837
Escalón negativo | 2 | 2023-10-27 11:44 | 59.8 | 59.6 | 183.6299 | 206.9997 | 300 | 59.8 | 59.6 | 4.279
Escalón negativo | 3 | 2023-10-27 11:48 | 59.6 | 59.4 | 207.0098 | 229.8374 | 300 | 59.6 | 59.4 | 4.3807
Escalón negativo | 4 | 2023-10-27 11:52 | 59.4 | 59.2 | 229.8365 | 253.377 | 300 | 59.4 | 59.2 | 4.248
Escalón negativo | 5 | 2023-10-27 11:56 | 59.2 | 59 | 253.391 | 276.8074 | 300 | 59.2 | 59 | 4.2705
Escalón negativo | 6 | 2023-10-27 12:00 | 59 | 58.8 | 276.8074 | 300.1357 | 300 | 59 | 58.8 | 4.2866
Escalón negativo | 13 | 2023-10-27 12:14 | 60 | 59.8 | 153.7257 | 177.1299 | 154 | 60 | 59.8 | 4.2728
Escalón positivo | 7 | 2023-10-27 11:10 | 58.8 | 59 | 300.4426 | 276.7894 | 300 | 58.8 | 59 | 4.2278
Escalón positivo | 8 | 2023-10-27 11:14 | 59 | 59.2 | 276.7823 | 252.6775 | 300 | 59 | 59.2 | 4.1486
Escalón positivo | 9 | 2023-10-27 11:18 | 59.2 | 59.4 | 252.6522 | 229.455 | 300 | 59.2 | 59.4 | 4.3109
Escalón positivo | 10 | 2023-10-27 11:22 | 59.4 | 59.6 | 229.4487 | 206.7028 | 300 | 59.4 | 59.6 | 4.3964
Escalón positivo | 11 | 2023-10-27 11:26 | 59.6 | 59.8 | 206.7061 | 182.7367 | 300 | 59.6 | 59.8 | 4.172
Escalón positivo | 12 | 2023-10-27 11:30 | 59.8 | 60 | 182.7443 | 159.3335 | 300 | 59.8 | 60 | 4.2715
Escalón positivo | 14 | 2023-10-27 11:40 | 59.8002 | 60 | 177.0145 | 153.7619 | 154 | 59.8002 | 60 | 4.2963
4.2675
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia

## Datos_Escalon_Desc
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 177.0558 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.1 | 177.094 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.2 | 177.1279 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.3 | 177.1594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.4 | 177.1712 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.5 | 177.1556 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.6 | 177.1318 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.7 | 177.1074 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.8 | 177.0803 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
0.9 | 177.0652 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1 | 177.0758 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.1 | 177.0941 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.2 | 177.1066 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.3 | 177.1198 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.4 | 177.1278 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.5 | 177.1175 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.6 | 177.1031 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.7 | 177.1001 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.8 | 177.0891 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
1.9 | 177.0643 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2 | 177.0524 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.1 | 177.0508 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.2 | 177.0411 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.3 | 177.0336 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.4 | 177.0369 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.5 | 177.0335 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.6 | 177.0239 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.7 | 177.0362 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.8 | 177.0633 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
2.9 | 177.0819 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3 | 177.1088 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.1 | 177.1498 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.2 | 177.1653 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.3 | 177.1492 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.4 | 177.1293 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.5 | 177.1022 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.6 | 177.0618 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.7 | 177.0365 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.8 | 177.0371 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
3.9 | 177.0366 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4 | 177.0354 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.1 | 177.0525 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.2 | 177.0709 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.3 | 177.0727 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.4 | 177.0798 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.5 | 177.0958 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.6 | 177.0942 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.7 | 177.082 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.8 | 177.0829 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
4.9 | 177.0848 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5 | 177.077 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.1 | 177.0828 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.2 | 177.1018 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.3 | 177.1078 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.4 | 177.1114 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.5 | 177.1326 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.6 | 177.16 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.7 | 177.1831 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.8 | 177.2112 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
5.9 | 177.2383 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6 | 177.2476 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.1 | 177.2433 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.2 | 177.2356 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.3 | 177.2194 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.4 | 177.1971 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.5 | 177.1917 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.6 | 177.2015 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.7 | 177.2094 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.8 | 177.2223 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
6.9 | 177.2464 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7 | 177.2699 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.1 | 177.2885 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.2 | 177.3082 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.3 | 177.3202 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.4 | 177.3152 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.5 | 177.309 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.6 | 177.3113 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.7 | 177.3121 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.8 | 177.3124 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
7.9 | 177.3253 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8 | 177.3411 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.1 | 177.3465 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.2 | 177.3587 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.3 | 177.3858 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.4 | 177.4136 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.5 | 177.4398 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.6 | 177.47 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.7 | 177.4859 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.8 | 177.4756 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
8.9 | 177.4573 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9 | 177.4424 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.1 | 177.4289 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.2 | 177.4061 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.3 | 177.3797 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.4 | 177.3647 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.5 | 177.3507 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.6 | 177.3306 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.7 | 177.3358 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.8 | 177.3704 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
9.9 | 177.4033 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10 | 177.4335 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.1 | 177.469 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.2 | 177.4942 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.3 | 177.5025 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.4 | 177.5115 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.5 | 177.521 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.6 | 177.5194 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.7 | 177.5208 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.8 | 177.5392 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
10.9 | 177.5567 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11 | 177.5644 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.1 | 177.5775 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.2 | 177.5939 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.3 | 177.6012 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.4 | 177.6118 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.5 | 177.6343 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.6 | 177.6465 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.7 | 177.6395 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.8 | 177.6235 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
11.9 | 177.5987 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12 | 177.5651 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.1 | 177.5396 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.2 | 177.531 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.3 | 177.5164 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.4 | 177.4893 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.5 | 177.4753 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.6 | 177.4817 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.7 | 177.4966 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.8 | 177.5169 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
12.9 | 177.5405 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13 | 177.5565 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.1 | 177.5593 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.2 | 177.549 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.3 | 177.5261 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.4 | 177.4953 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.5 | 177.4646 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.6 | 177.4379 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.7 | 177.4082 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.8 | 177.3782 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
13.9 | 177.3621 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14 | 177.3643 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.1 | 177.3782 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.2 | 177.3979 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.3 | 177.4162 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.4 | 177.419 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.5 | 177.4063 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.6 | 177.3885 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.7 | 177.3663 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.8 | 177.3408 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
14.9 | 177.3276 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15 | 177.3287 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.1 | 177.3218 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.2 | 177.3103 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.3 | 177.3111 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.4 | 177.3226 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.5 | 177.3389 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.6 | 177.3694 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.7 | 177.4081 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.8 | 177.4281 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
15.9 | 177.4271 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16 | 177.4154 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.1 | 177.39 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.2 | 177.3534 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.3 | 177.3296 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.4 | 177.3199 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.5 | 177.3034 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.6 | 177.2932 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.7 | 177.3048 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.8 | 177.3216 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
16.9 | 177.3329 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17 | 177.3509 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.1 | 177.3651 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.2 | 177.3539 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.3 | 177.3362 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.4 | 177.3322 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.5 | 177.3291 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.6 | 177.3211 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.7 | 177.3214 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.8 | 177.3192 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
17.9 | 177.296 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18 | 177.2729 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.1 | 177.2677 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.2 | 177.2724 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.3 | 177.2858 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.4 | 177.3157 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.5 | 177.3419 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.6 | 177.3423 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.7 | 177.3315 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.8 | 177.3192 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
18.9 | 177.2914 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19 | 177.2513 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.1 | 177.2129 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.2 | 177.1817 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.3 | 177.1481 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.4 | 177.1007 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.5 | 177.0629 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.6 | 177.0468 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.7 | 177.0462 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.8 | 177.0603 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
19.9 | 177.0883 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20 | 177.1064 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.1 | 177.0993 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.2 | 177.0854 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.3 | 177.0729 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.4 | 177.0582 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.5 | 177.0456 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.6 | 177.0429 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.7 | 177.0379 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.8 | 177.022 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
20.9 | 177.009 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21 | 177.0013 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.1 | 176.9886 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.2 | 176.9819 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.3 | 176.9952 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.4 | 177.0117 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.5 | 177.02 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.6 | 177.0303 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.7 | 177.0384 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.8 | 177.0307 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
21.9 | 177.0173 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
22 | 177.0103 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
22.1 | 176.9986 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.2 | 176.9818 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.3 | 176.9804 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.4 | 176.9927 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.5 | 177.004 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.6 | 177.0269 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.7 | 177.0684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.8 | 177.0985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.9 | 177.1089 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23 | 177.1224 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.1 | 177.131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.2 | 177.1199 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.3 | 177.1146 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.4 | 177.1282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.5 | 177.1329 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.6 | 177.1281 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.7 | 177.1375 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.8 | 177.1488 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.9 | 177.1458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24 | 177.1543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.1 | 177.1827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.2 | 177.2015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.3 | 177.2109 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.4 | 177.2301 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.5 | 177.2416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.6 | 177.2312 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.7 | 177.2219 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.8 | 177.2196 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.9 | 177.2052 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25 | 177.1865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.1 | 177.1823 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.2 | 177.1804 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.3 | 177.1726 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.4 | 177.1833 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.5 | 177.2157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.6 | 177.2476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.7 | 177.2857 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.8 | 177.3402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.9 | 177.3889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26 | 177.4202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.1 | 177.4467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.2 | 177.4619 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.3 | 177.4532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.4 | 177.4424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.5 | 177.4507 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.6 | 177.4707 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.7 | 177.4984 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.8 | 177.545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.9 | 177.5955 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27 | 177.621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.1 | 177.6188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.2 | 177.596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.3 | 177.5543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.4 | 177.5011 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.5 | 177.4572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.6 | 177.422 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.7 | 177.3845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.8 | 177.3488 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.9 | 177.3185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28 | 177.2896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.1 | 177.2654 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.2 | 177.2559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.3 | 177.2458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.4 | 177.219 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.5 | 177.1807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.6 | 177.135 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.7 | 177.0848 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.8 | 177.0377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.9 | 177.004 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29 | 176.9676 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.1 | 176.9219 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.2 | 176.8713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.3 | 176.81 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.4 | 176.7402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.5 | 176.661 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.6 | 176.5842 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.7 | 176.5258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.8 | 176.4732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.9 | 176.4148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30 | 176.3593 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.1 | 176.3041 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.2 | 176.2365 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.3 | 176.1629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.4 | 176.0951 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.5 | 176.0134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.6 | 175.9122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.7 | 175.8205 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.8 | 175.7465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.9 | 175.6815 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31 | 175.6339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.1 | 175.6076 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.2 | 175.5779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.3 | 175.5354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.4 | 175.4943 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.5 | 175.448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.6 | 175.3854 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.7 | 175.3148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.8 | 175.243 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.9 | 175.1543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32 | 175.0486 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.1 | 174.949 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.2 | 174.8565 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.3 | 174.7635 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.4 | 174.6853 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.5 | 174.6293 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.6 | 174.578 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.7 | 174.5275 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.8 | 174.4845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.9 | 174.4439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33 | 174.3996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.1 | 174.3481 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.2 | 174.2849 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.3 | 174.2037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.4 | 174.1093 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.5 | 174.0149 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.6 | 173.9255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.7 | 173.8429 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.8 | 173.77 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.9 | 173.7075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34 | 173.6506 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.1 | 173.5968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.2 | 173.5456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.3 | 173.4908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.4 | 173.429 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.5 | 173.3546 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.6 | 173.2623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.7 | 173.1553 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.8 | 173.0378 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.9 | 172.9167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35 | 172.8037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.1 | 172.7051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.2 | 172.6214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.3 | 172.5488 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.4 | 172.4784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.5 | 172.4114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.6 | 172.3513 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.7 | 172.2944 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.8 | 172.236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.9 | 172.1684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36 | 172.0869 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.1 | 171.9958 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.2 | 171.9016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.3 | 171.8106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.4 | 171.7277 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.5 | 171.6534 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.6 | 171.5859 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.7 | 171.5253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.8 | 171.4706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.9 | 171.4256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37 | 171.3918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.1 | 171.3614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.2 | 171.3285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.3 | 171.289 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.4 | 171.2319 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.5 | 171.1536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.6 | 171.0627 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.7 | 170.9676 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.8 | 170.8761 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.9 | 170.793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38 | 170.7225 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.1 | 170.6609 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.2 | 170.6018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.3 | 170.5514 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.4 | 170.5145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.5 | 170.4905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.6 | 170.4723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.7 | 170.4503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.8 | 170.4151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.9 | 170.3645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39 | 170.3028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.1 | 170.2366 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.2 | 170.1722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.3 | 170.1103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.4 | 170.051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.5 | 169.9924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.6 | 169.9371 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.7 | 169.887 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.8 | 169.8421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.9 | 169.8063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40 | 169.7829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.1 | 169.7621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.2 | 169.7333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.3 | 169.7003 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.4 | 169.6667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.5 | 169.629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.6 | 169.585 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.7 | 169.537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.8 | 169.4761 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.9 | 169.3981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41 | 169.3199 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.1 | 169.251 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.2 | 169.1908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.3 | 169.1467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.4 | 169.123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.5 | 169.0986 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.6 | 169.0605 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.7 | 169.021 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.8 | 168.9827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.9 | 168.937 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42 | 168.8917 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.1 | 168.8572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.2 | 168.8101 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.3 | 168.741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.4 | 168.6732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.5 | 168.6151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.6 | 168.5637 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.7 | 168.5295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.8 | 168.5163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.9 | 168.4973 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43 | 168.4617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.1 | 168.4221 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.2 | 168.3777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.3 | 168.3225 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.4 | 168.263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.5 | 168.2052 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.6 | 168.1328 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.7 | 168.0446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.8 | 167.9604 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.9 | 167.8824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44 | 167.8072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.1 | 167.7442 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.2 | 167.6961 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.3 | 167.6438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.4 | 167.5834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.5 | 167.5249 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.6 | 167.465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.7 | 167.3994 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.8 | 167.3309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.9 | 167.2601 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45 | 167.1784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.1 | 167.0886 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.2 | 167.0039 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.3 | 166.9212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.4 | 166.8367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.5 | 166.7607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.6 | 166.6945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.7 | 166.6262 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.8 | 166.5619 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.9 | 166.5136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46 | 166.4762 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.1 | 166.4427 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.2 | 166.4113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.3 | 166.3754 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.4 | 166.3197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.5 | 166.2525 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.6 | 166.1925 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.7 | 166.1386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.8 | 166.0903 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.9 | 166.0543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47 | 166.0221 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.1 | 165.9737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.2 | 165.9227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.3 | 165.8877 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.4 | 165.8569 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.5 | 165.8248 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.6 | 165.8003 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.7 | 165.7713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.8 | 165.718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.9 | 165.657 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48 | 165.6046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.1 | 165.5423 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.2 | 165.4694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.3 | 165.4087 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.4 | 165.352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.5 | 165.2824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.6 | 165.2243 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.7 | 165.192 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.8 | 165.1623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.9 | 165.1341 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49 | 165.1218 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.1 | 165.1063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.2 | 165.0779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.3 | 165.0395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.4 | 164.9969 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.5 | 164.9617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.6 | 164.9179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.7 | 164.8688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.8 | 164.8313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.9 | 164.7921 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50 | 164.7397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.1 | 164.695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.2 | 164.6645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.3 | 164.6338 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.4 | 164.6092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.5 | 164.6037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.6 | 164.5956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.7 | 164.5689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.8 | 164.54 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.9 | 164.5114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51 | 164.4678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.1 | 164.412 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.2 | 164.3568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.3 | 164.2918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.4 | 164.2153 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.5 | 164.1515 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.6 | 164.1083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.7 | 164.0811 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.8 | 164.0742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.9 | 164.0848 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52 | 164.0891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.1 | 164.0797 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.2 | 164.0728 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.3 | 164.0674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.4 | 164.0533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.5 | 164.0345 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.6 | 164.0156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.7 | 163.9751 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.8 | 163.9098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.9 | 163.843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53 | 163.7809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.1 | 163.723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.2 | 163.6824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.3 | 163.6621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.4 | 163.6375 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.5 | 163.6054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.6 | 163.5813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.7 | 163.5545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.8 | 163.5112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.9 | 163.461 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54 | 163.4104 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.1 | 163.3459 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.2 | 163.2759 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.3 | 163.2251 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.4 | 163.1817 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.5 | 163.1319 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.6 | 163.0931 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.7 | 163.0672 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.8 | 163.028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.9 | 162.9843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55 | 162.9594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.1 | 162.9419 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.2 | 162.9206 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.3 | 162.9046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.4 | 162.8868 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.5 | 162.8382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.6 | 162.7705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.7 | 162.7136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.8 | 162.6555 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.9 | 162.5878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56 | 162.527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.1 | 162.4734 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.2 | 162.4128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.3 | 162.3626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.4 | 162.3385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.5 | 162.3173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.6 | 162.2897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.7 | 162.2713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.8 | 162.2519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.9 | 162.2071 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57 | 162.1531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.1 | 162.1095 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.2 | 162.0656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.3 | 162.0195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.4 | 161.9832 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.5 | 161.9515 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.6 | 161.9128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.7 | 161.8853 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.8 | 161.8787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.9 | 161.8714 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58 | 161.8559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.1 | 161.8386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.2 | 161.8097 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.3 | 161.7607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.4 | 161.7106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.5 | 161.6718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.6 | 161.6418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.7 | 161.6199 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.8 | 161.6049 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.9 | 161.5874 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59 | 161.5618 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.1 | 161.5428 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.2 | 161.5358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.3 | 161.5317 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.4 | 161.527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.5 | 161.5215 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.6 | 161.5155 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.7 | 161.5052 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.8 | 161.4897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.9 | 161.4778 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60 | 161.4669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.1 | 161.4418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.2 | 161.4022 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.3 | 161.3571 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.4 | 161.3038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.5 | 161.2435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.6 | 161.1925 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.7 | 161.1566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.8 | 161.1313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.9 | 161.1222 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61 | 161.13 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.1 | 161.1421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.2 | 161.1532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.3 | 161.172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.4 | 161.1917 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.5 | 161.1961 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.6 | 161.1935 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.7 | 161.1939 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.8 | 161.1808 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.9 | 161.1518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62 | 161.1267 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.1 | 161.1008 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.2 | 161.0607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.3 | 161.0244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.4 | 161.0044 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.5 | 160.9862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.6 | 160.9685 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.7 | 160.9624 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.8 | 160.9544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.9 | 160.9276 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63 | 160.8917 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.1 | 160.8543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.2 | 160.802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.3 | 160.7393 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.4 | 160.6873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.5 | 160.6467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.6 | 160.6131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.7 | 160.5932 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.8 | 160.5854 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.9 | 160.5705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64 | 160.5466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.1 | 160.5233 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.2 | 160.4974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.3 | 160.4668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.4 | 160.4362 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.5 | 160.4047 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.6 | 160.3614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.7 | 160.3067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.8 | 160.2493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.9 | 160.1897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65 | 160.1302 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.1 | 160.0828 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.2 | 160.0524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.3 | 160.0367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.4 | 160.0364 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.5 | 160.0472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.6 | 160.0561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.7 | 160.0523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.8 | 160.0298 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.9 | 159.9906 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66 | 159.9433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.1 | 159.8972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.2 | 159.8587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.3 | 159.8281 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.4 | 159.8027 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.5 | 159.7738 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.6 | 159.7431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.7 | 159.7171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.8 | 159.7057 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.9 | 159.7108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67 | 159.7221 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.1 | 159.729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.2 | 159.7212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.3 | 159.6973 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.4 | 159.6615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.5 | 159.6234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.6 | 159.5901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.7 | 159.5594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.8 | 159.531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.9 | 159.5057 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68 | 159.4795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.1 | 159.4493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.2 | 159.4259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.3 | 159.4143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.4 | 159.4087 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.5 | 159.4051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.6 | 159.4002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.7 | 159.3824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.8 | 159.3458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.9 | 159.3049 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69 | 159.2682 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.1 | 159.2344 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.2 | 159.2 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.3 | 159.1627 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.4 | 159.125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.5 | 159.0832 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.6 | 159.0369 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.7 | 159.0075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.8 | 158.9985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.9 | 158.9935 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70 | 158.987 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.1 | 158.9783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.2 | 158.9611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.3 | 158.9351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.4 | 158.9135 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.5 | 158.9002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.6 | 158.8914 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.7 | 158.8809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.8 | 158.8645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.9 | 158.8428 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71 | 158.8197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.1 | 158.806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.2 | 158.8047 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.3 | 158.812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.4 | 158.8193 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.5 | 158.8198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.6 | 158.8107 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.7 | 158.7909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.8 | 158.7632 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.9 | 158.7311 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72 | 158.6988 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.1 | 158.6581 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.2 | 158.6061 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.3 | 158.5521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.4 | 158.5035 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.5 | 158.4655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.6 | 158.4433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.7 | 158.4379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.8 | 158.4313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.9 | 158.4158 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73 | 158.4067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.1 | 158.4052 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.2 | 158.4017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.3 | 158.3948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.4 | 158.3842 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.5 | 158.3585 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.6 | 158.3172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.7 | 158.2765 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.8 | 158.2432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.9 | 158.2168 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74 | 158.2043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.1 | 158.207 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.2 | 158.2088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.3 | 158.2066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.4 | 158.2106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.5 | 158.2187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.6 | 158.2239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.7 | 158.2253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.8 | 158.2216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.9 | 158.2038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75 | 158.1729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.1 | 158.14 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.2 | 158.1037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.3 | 158.0623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.4 | 158.0198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.5 | 157.9779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.6 | 157.9359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.7 | 157.9003 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.8 | 157.8803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.9 | 157.8688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76 | 157.8557 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.1 | 157.8382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.2 | 157.8152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.3 | 157.7858 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.4 | 157.7564 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.5 | 157.7356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.6 | 157.7222 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.7 | 157.7127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.8 | 157.7033 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.9 | 157.6908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77 | 157.6739 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.1 | 157.6628 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.2 | 157.6669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.3 | 157.6826 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.4 | 157.7025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.5 | 157.7161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.6 | 157.713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.7 | 157.6889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.8 | 157.6514 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.9 | 157.6096 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78 | 157.561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.1 | 157.5083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.2 | 157.4674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.3 | 157.4371 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.4 | 157.4065 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.5 | 157.3838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.6 | 157.3741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.7 | 157.3651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.8 | 157.3559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.9 | 157.3596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79 | 157.3714 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.1 | 157.379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.2 | 157.388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.3 | 157.3998 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.4 | 157.3968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.5 | 157.3803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.6 | 157.365 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.7 | 157.3579 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.8 | 157.3529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.9 | 157.34 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80 | 157.3381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.1 | 157.3523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.2 | 157.3627 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.3 | 157.3678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.4 | 157.3788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.5 | 157.38 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.6 | 157.3611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.7 | 157.3464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.8 | 157.342 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.9 | 157.3325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81 | 157.3213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.1 | 157.3188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.2 | 157.3026 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.3 | 157.2603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.4 | 157.2148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.5 | 157.1747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.6 | 157.1358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.7 | 157.1156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.8 | 157.1286 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.9 | 157.152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82 | 157.1696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.1 | 157.1845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.2 | 157.1902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.3 | 157.1784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.4 | 157.1611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.5 | 157.1494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.6 | 157.1278 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.7 | 157.0934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.8 | 157.0674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.9 | 157.0535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83 | 157.043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.1 | 157.0409 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.2 | 157.0479 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.3 | 157.043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.4 | 157.0253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.5 | 157.0172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.6 | 157.0146 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.7 | 157.0039 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.8 | 156.9902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.9 | 156.9753 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84 | 156.9465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.1 | 156.9042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.2 | 156.8614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.3 | 156.8228 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.4 | 156.7893 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.5 | 156.7793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.6 | 156.7961 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.7 | 156.8111 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.8 | 156.8214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.9 | 156.8412 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85 | 156.8596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.1 | 156.8658 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.2 | 156.8684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.3 | 156.8652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.4 | 156.8404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.5 | 156.8017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.6 | 156.7686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.7 | 156.7334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.8 | 156.6926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.9 | 156.6751 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86 | 156.6813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.1 | 156.6811 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.2 | 156.6803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.3 | 156.6927 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.4 | 156.7081 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.5 | 156.7213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.6 | 156.7542 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.7 | 156.7969 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.8 | 156.8147 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.9 | 156.8162 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87 | 156.8184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.1 | 156.802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.2 | 156.7638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.3 | 156.7346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.4 | 156.7162 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.5 | 156.694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.6 | 156.6932 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.7 | 156.7303 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.8 | 156.7753 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.9 | 156.812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88 | 156.8465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.1 | 156.8615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.2 | 156.8415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.3 | 156.8143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.4 | 156.7987 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.5 | 156.7832 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.6 | 156.7702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.7 | 156.775 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.8 | 156.7778 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.9 | 156.7579 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89 | 156.7351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.1 | 156.7206 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.2 | 156.7064 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.3 | 156.6968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.4 | 156.7034 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.5 | 156.7115 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.6 | 156.7113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.7 | 156.7068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.8 | 156.7001 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.9 | 156.6922 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90 | 156.6719 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.1 | 156.6425 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.2 | 156.6157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.3 | 156.5877 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.4 | 156.5564 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.5 | 156.5367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.6 | 156.5296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.7 | 156.5208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.8 | 156.5146 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.9 | 156.5183 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91 | 156.5175 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.1 | 156.505 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.2 | 156.4892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.3 | 156.4705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.4 | 156.4464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.5 | 156.4213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.6 | 156.3999 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.7 | 156.3681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.8 | 156.3247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.9 | 156.2952 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92 | 156.2839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.1 | 156.2795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.2 | 156.2908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.3 | 156.3218 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.4 | 156.3567 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.5 | 156.392 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.6 | 156.4428 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.7 | 156.4975 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.8 | 156.5363 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.9 | 156.5636 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93 | 156.5824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.1 | 156.5803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.2 | 156.5608 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.3 | 156.5469 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.4 | 156.5344 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.5 | 156.5132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.6 | 156.4959 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.7 | 156.4862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.8 | 156.4674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.9 | 156.4444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94 | 156.4362 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.1 | 156.4351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.2 | 156.4302 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.3 | 156.4298 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.4 | 156.4309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.5 | 156.4126 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.6 | 156.3809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.7 | 156.3547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.8 | 156.3326 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.9 | 156.312 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95 | 156.3095 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.1 | 156.3264 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.2 | 156.3429 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.3 | 156.3607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.4 | 156.3873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.5 | 156.4136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.6 | 156.4329 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.7 | 156.4452 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.8 | 156.443 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.9 | 156.4188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96 | 156.3833 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.1 | 156.3501 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.2 | 156.3169 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.3 | 156.2831 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.4 | 156.2592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.5 | 156.2432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.6 | 156.2244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.7 | 156.2041 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.8 | 156.1865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.9 | 156.1762 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97 | 156.1732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.1 | 156.1742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.2 | 156.1753 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.3 | 156.1723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.4 | 156.1641 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.5 | 156.1517 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.6 | 156.1382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.7 | 156.1252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.8 | 156.1151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.9 | 156.1097 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98 | 156.1092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.1 | 156.1098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.2 | 156.1076 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.3 | 156.0954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.4 | 156.075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.5 | 156.058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.6 | 156.0386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.7 | 156.0066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.8 | 155.9722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.9 | 155.9424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99 | 155.9033 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.1 | 155.8536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.2 | 155.8063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.3 | 155.756 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.4 | 155.696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.5 | 155.6447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.6 | 155.6065 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.7 | 155.5785 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.8 | 155.57 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.9 | 155.5827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100 | 155.6186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.1 | 155.6474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.2 | 155.6434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.3 | 155.6239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.4 | 155.5986 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.5 | 155.5616 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.6 | 155.5258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.7 | 155.512 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.8 | 155.5064 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.9 | 155.4943 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101 | 155.4863 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.1 | 155.4809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.2 | 155.4622 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.3 | 155.4408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.4 | 155.4359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.5 | 155.4375 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.6 | 155.4363 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.7 | 155.4426 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.8 | 155.4457 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.9 | 155.4223 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102 | 155.3793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.1 | 155.3309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.2 | 155.2723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.3 | 155.2088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.4 | 155.1762 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.5 | 155.1838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.6 | 155.2121 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.7 | 155.2547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.8 | 155.3048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.9 | 155.3379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103 | 155.3476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.1 | 155.3518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.2 | 155.353 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.3 | 155.348 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.4 | 155.3493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.5 | 155.3631 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.6 | 155.3648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.7 | 155.3471 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.8 | 155.3242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.9 | 155.2963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104 | 155.2612 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.1 | 155.234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.2 | 155.2212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.3 | 155.2091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.4 | 155.1951 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.5 | 155.1864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.6 | 155.1702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.7 | 155.136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.8 | 155.0916 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.9 | 155.0422 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105 | 154.9895 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.1 | 154.9441 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.2 | 154.9205 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.3 | 154.9112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.4 | 154.9046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.5 | 154.91 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.6 | 154.9267 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.7 | 154.9354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.8 | 154.94 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.9 | 154.9545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106 | 154.9665 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.1 | 154.9668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.2 | 154.9664 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.3 | 154.9592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.4 | 154.9284 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.5 | 154.8852 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.6 | 154.8477 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.7 | 154.8059 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.8 | 154.7573 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.9 | 154.7292 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107 | 154.72 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.1 | 154.7034 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.2 | 154.688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.3 | 154.6858 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.4 | 154.682 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.5 | 154.6722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.6 | 154.6769 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.7 | 154.6917 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.8 | 154.6975 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.9 | 154.7049 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108 | 154.7197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.1 | 154.7117 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.2 | 154.6773 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.3 | 154.6464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.4 | 154.6194 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.5 | 154.5874 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.6 | 154.5709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.7 | 154.5801 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.8 | 154.5957 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.9 | 154.6105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109 | 154.6282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.1 | 154.6307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.2 | 154.6056 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.3 | 154.5746 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.4 | 154.5494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.5 | 154.5222 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.6 | 154.4967 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.7 | 154.4767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.8 | 154.4663 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.9 | 154.4563 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110 | 154.4344 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.1 | 154.4214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.2 | 154.4254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.3 | 154.435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.4 | 154.4523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.5 | 154.4834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.6 | 154.5148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.7 | 154.5361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.8 | 154.5524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.9 | 154.5607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111 | 154.5523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.1 | 154.5378 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.2 | 154.5337 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.3 | 154.5336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.4 | 154.5322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.5 | 154.5405 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.6 | 154.5584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.7 | 154.5747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.8 | 154.5934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.9 | 154.6187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112 | 154.6352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.1 | 154.6378 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.2 | 154.6395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.3 | 154.6386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.4 | 154.6277 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.5 | 154.6203 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.6 | 154.6254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.7 | 154.6209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.8 | 154.6023 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.9 | 154.5915 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113 | 154.5937 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.1 | 154.6029 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.2 | 154.6348 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.3 | 154.6945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.4 | 154.7499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.5 | 154.7876 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.6 | 154.8134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.7 | 154.8169 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.8 | 154.7931 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.9 | 154.774 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114 | 154.773 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.1 | 154.7609 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.2 | 154.7373 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.3 | 154.7245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.4 | 154.7152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.5 | 154.6985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.6 | 154.6969 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.7 | 154.7132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.8 | 154.7187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.9 | 154.7176 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115 | 154.73 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.1 | 154.7408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.2 | 154.7364 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.3 | 154.7379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.4 | 154.7458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.5 | 154.7351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.6 | 154.7163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.7 | 154.711 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.8 | 154.7098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.9 | 154.7066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116 | 154.7213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.1 | 154.7518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.2 | 154.7729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.3 | 154.7927 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.4 | 154.8233 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.5 | 154.8459 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.6 | 154.8528 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.7 | 154.8583 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.8 | 154.8564 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.9 | 154.8342 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117 | 154.8092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.1 | 154.7968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.2 | 154.7825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.3 | 154.7622 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.4 | 154.7482 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.5 | 154.7381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.6 | 154.7238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.7 | 154.7142 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.8 | 154.7153 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.9 | 154.7211 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118 | 154.7291 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.1 | 154.7428 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.2 | 154.7526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.3 | 154.748 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.4 | 154.7343 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.5 | 154.7152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.6 | 154.686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.7 | 154.6561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.8 | 154.6454 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.9 | 154.6507 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119 | 154.6596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.1 | 154.677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.2 | 154.7025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.3 | 154.7211 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.4 | 154.7305 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.5 | 154.737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.6 | 154.732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.7 | 154.7124 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.8 | 154.689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.9 | 154.6718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120 | 154.6579 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.1 | 154.6315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.2 | 154.5992 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.3 | 154.5774 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.4 | 154.5574 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.5 | 154.5327 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.6 | 154.522 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.7 | 154.524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.8 | 154.5152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.9 | 154.5072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121 | 154.5174 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.1 | 154.5217 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.2 | 154.508 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.3 | 154.4978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.4 | 154.4906 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.5 | 154.4717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.6 | 154.4568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.7 | 154.4617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.8 | 154.4666 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.9 | 154.4642 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122 | 154.4736 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.1 | 154.493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.2 | 154.5067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.3 | 154.5273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.4 | 154.563 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.5 | 154.588 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.6 | 154.5939 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.7 | 154.596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.8 | 154.5847 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.9 | 154.5486 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123 | 154.5025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.1 | 154.4598 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.2 | 154.4202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.3 | 154.3914 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.4 | 154.3905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.5 | 154.4125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.6 | 154.4409 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.7 | 154.4779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.8 | 154.521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.9 | 154.5509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124 | 154.5643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.1 | 154.5714 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.2 | 154.5717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.3 | 154.5652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.4 | 154.5626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.5 | 154.5626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.6 | 154.5455 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.7 | 154.5117 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.8 | 154.4753 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.9 | 154.4381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125 | 154.4013 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.1 | 154.3846 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.2 | 154.3911 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.3 | 154.4006 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.4 | 154.4092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.5 | 154.4192 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.6 | 154.4205 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.7 | 154.41 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.8 | 154.4042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.9 | 154.403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126 | 154.3919 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.1 | 154.3774 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.2 | 154.37 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.3 | 154.3619 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.4 | 154.3514 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.5 | 154.3581 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.6 | 154.3813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.7 | 154.4027 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.8 | 154.4216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.9 | 154.4395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127 | 154.4416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.1 | 154.425 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.2 | 154.4057 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.3 | 154.3805 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.4 | 154.3416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.5 | 154.3038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.6 | 154.2779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.7 | 154.2493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.8 | 154.2189 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.9 | 154.211 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128 | 154.2175 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.1 | 154.2161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.2 | 154.2166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.3 | 154.2231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.4 | 154.2165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.5 | 154.1959 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.6 | 154.1781 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.7 | 154.144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.8 | 154.0776 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.9 | 154.0074 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129 | 153.9524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.1 | 153.9132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.2 | 153.8942 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.3 | 153.8979 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.4 | 153.9025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.5 | 153.89 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.6 | 153.8772 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.7 | 153.8678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.8 | 153.8474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.9 | 153.8191 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130 | 153.7943 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.1 | 153.7782 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.2 | 153.7572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.3 | 153.7215 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.4 | 153.6879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.5 | 153.6631 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.6 | 153.6417 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.7 | 153.6331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.8 | 153.6463 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.9 | 153.6678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131 | 153.6883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.1 | 153.7145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.2 | 153.7409 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.3 | 153.7535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.4 | 153.7544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.5 | 153.7503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.6 | 153.736 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.7 | 153.7128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.8 | 153.6968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.9 | 153.6887 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132 | 153.6792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.1 | 153.6748 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.2 | 153.681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.3 | 153.6905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.4 | 153.7012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.5 | 153.7208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.6 | 153.7437 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.7 | 153.759 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.8 | 153.7707 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.9 | 153.7815 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133 | 153.7832 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.1 | 153.7755 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.2 | 153.7675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.3 | 153.7574 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.4 | 153.7413 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.5 | 153.7289 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.6 | 153.7246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.7 | 153.7198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.8 | 153.7177 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.9 | 153.7293 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134 | 153.7482 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.1 | 153.7651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.2 | 153.7933 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.3 | 153.834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.4 | 153.8667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.5 | 153.8886 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.6 | 153.9068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.7 | 153.9127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.8 | 153.903 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.9 | 153.8963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135 | 153.8981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.1 | 153.8988 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.2 | 153.9076 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.3 | 153.9367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.4 | 153.9772 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.5 | 154.0198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.6 | 154.0681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.7 | 154.1133 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.8 | 154.1359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.9 | 154.1435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136 | 154.1504 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.1 | 154.1466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.2 | 154.1291 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.3 | 154.1149 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.4 | 154.1057 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.5 | 154.0926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.6 | 154.0874 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.7 | 154.0974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.8 | 154.1022 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.9 | 154.0975 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137 | 154.1031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.1 | 154.123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.2 | 154.1495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.3 | 154.179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.4 | 154.2077 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.5 | 154.22 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.6 | 154.2128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.7 | 154.1985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.8 | 154.1791 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.9 | 154.1557 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138 | 154.142 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.1 | 154.1443 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.2 | 154.1526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.3 | 154.164 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.4 | 154.1813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.5 | 154.1971 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.6 | 154.2042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.7 | 154.2042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.8 | 154.1985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.9 | 154.1892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139 | 154.1788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.1 | 154.1704 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.2 | 154.1592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.3 | 154.1421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.4 | 154.1266 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.5 | 154.1157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.6 | 154.1068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.7 | 154.1048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.8 | 154.1157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.9 | 154.1358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140 | 154.1577 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.1 | 154.1799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.2 | 154.2043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.3 | 154.2247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.4 | 154.2305 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.5 | 154.2199 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.6 | 154.1981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.7 | 154.1637 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.8 | 154.12 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.9 | 154.0834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141 | 154.0578 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.1 | 154.0364 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.2 | 154.0217 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.3 | 154.016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.4 | 154.0116 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.5 | 154.0082 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.6 | 154.0231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.7 | 154.0566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.8 | 154.0934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.9 | 154.1295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142 | 154.1618 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.1 | 154.171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.2 | 154.1544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.3 | 154.1311 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.4 | 154.1061 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.5 | 154.0798 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.6 | 154.0695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.7 | 154.0825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.8 | 154.0963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.9 | 154.103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143 | 154.1108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.1 | 154.1096 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.2 | 154.09 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.3 | 154.0645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.4 | 154.0406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.5 | 154.0114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.6 | 153.983 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.7 | 153.9723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.8 | 153.9693 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.9 | 153.959 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144 | 153.9517 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.1 | 153.9497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.2 | 153.9389 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.3 | 153.9201 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.4 | 153.9036 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.5 | 153.89 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.6 | 153.8779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.7 | 153.8684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.8 | 153.8577 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.9 | 153.8356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145 | 153.8086 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.1 | 153.789 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.2 | 153.7735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.3 | 153.7585 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.4 | 153.7542 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.5 | 153.7615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.6 | 153.7684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.7 | 153.7786 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.8 | 153.798 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.9 | 153.8142 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146 | 153.8211 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.1 | 153.828 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.2 | 153.8339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.3 | 153.8316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.4 | 153.8198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.5 | 153.8 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.6 | 153.7704 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.7 | 153.7337 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.8 | 153.7002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.9 | 153.6727 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147 | 153.6493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.1 | 153.6414 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.2 | 153.6546 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.3 | 153.6799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.4 | 153.7127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.5 | 153.7534 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.6 | 153.7865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.7 | 153.7958 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.8 | 153.7936 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.9 | 153.7897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148 | 153.7785 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.1 | 153.7611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.2 | 153.7463 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.3 | 153.7222 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.4 | 153.6786 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.5 | 153.6403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.6 | 153.621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.7 | 153.6077 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.8 | 153.6036 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.9 | 153.6222 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149 | 153.6456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.1 | 153.6546 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.2 | 153.6611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.3 | 153.6665 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.4 | 153.6556 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.5 | 153.637 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.6 | 153.6322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.7 | 153.6301 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.8 | 153.6185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.9 | 153.6145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150 | 153.6212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.1 | 153.6278 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.2 | 153.6284 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.3 | 153.6315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.4 | 153.652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.5 | 153.6743 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.6 | 153.6873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.7 | 153.7018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.8 | 153.7127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.9 | 153.7042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151 | 153.6861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.1 | 153.6735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.2 | 153.6523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.3 | 153.6181 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.4 | 153.5985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.5 | 153.5977 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.6 | 153.6002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.7 | 153.6129 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.8 | 153.6424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.9 | 153.6773 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152 | 153.7098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.1 | 153.7386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.2 | 153.7481 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.3 | 153.7268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.4 | 153.6929 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.5 | 153.6636 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.6 | 153.6432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.7 | 153.6327 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.8 | 153.6324 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.9 | 153.6363 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153 | 153.6358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.1 | 153.6393 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.2 | 153.6529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.3 | 153.6727 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.4 | 153.6947 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.5 | 153.7163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.6 | 153.7237 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.7 | 153.7086 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.8 | 153.6835 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.9 | 153.6553 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154 | 153.6185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.1 | 153.5814 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.2 | 153.5639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.3 | 153.5627 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.4 | 153.5657 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.5 | 153.5901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.6 | 153.64 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.7 | 153.6904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.8 | 153.7319 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.9 | 153.7657 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155 | 153.776 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.1 | 153.7594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.2 | 153.7486 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.3 | 153.7526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.4 | 153.754 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.5 | 153.7495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.6 | 153.7435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.7 | 153.717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.8 | 153.6651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.9 | 153.6232 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156 | 153.6033 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.1 | 153.5941 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.2 | 153.6035 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.3 | 153.6381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.4 | 153.6675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.5 | 153.6766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.6 | 153.6877 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.7 | 153.6979 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.8 | 153.689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.9 | 153.6706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157 | 153.6552 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.1 | 153.6252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.2 | 153.5813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.3 | 153.5585 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.4 | 153.5586 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.5 | 153.5626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.6 | 153.576 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.7 | 153.6013 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.8 | 153.6143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.9 | 153.6092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158 | 153.6046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.1 | 153.5957 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.2 | 153.5711 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.3 | 153.5498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.4 | 153.5435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.5 | 153.5333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.6 | 153.5171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.7 | 153.511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.8 | 153.5091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.9 | 153.5009 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159 | 153.5002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.1 | 153.5134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.2 | 153.5296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.3 | 153.5522 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.4 | 153.594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.5 | 153.6374 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.6 | 153.6622 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.7 | 153.6675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.8 | 153.6509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.9 | 153.6047 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160 | 153.5425 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.1 | 153.4848 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.2 | 153.4388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.3 | 153.4165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.4 | 153.4142 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.5 | 153.4392 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.6 | 153.4862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.7 | 153.5237 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.8 | 153.5423 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.9 | 153.5464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161 | 153.532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.1 | 153.5038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.2 | 153.4937 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.3 | 153.5065 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.4 | 153.5184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.5 | 153.5208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.6 | 153.5127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.7 | 153.4861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.8 | 153.4454 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.9 | 153.4282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162 | 153.4418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.1 | 153.4633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.2 | 153.493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.3 | 153.5334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.4 | 153.5597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.5 | 153.5637 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.6 | 153.566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.7 | 153.5621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.8 | 153.5385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.9 | 153.5042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163 | 153.469 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.1 | 153.4213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.2 | 153.3674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.3 | 153.3464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.4 | 153.3551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.5 | 153.3633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.6 | 153.3707 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.7 | 153.3796 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.8 | 153.377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.9 | 153.3667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164 | 153.3747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.1 | 153.383 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.2 | 153.3649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.3 | 153.3301 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.4 | 153.2867 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.5 | 153.2275 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.6 | 153.1648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.7 | 153.1295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.8 | 153.1112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.9 | 153.0885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165 | 153.0707 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.1 | 153.0628 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.2 | 153.0531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.3 | 153.0489 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.4 | 153.0685 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.5 | 153.0904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.6 | 153.0929 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.7 | 153.0839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.8 | 153.0686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.9 | 153.0501 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166 | 153.041 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.1 | 153.0549 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.2 | 153.0742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.3 | 153.0829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.4 | 153.0887 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.5 | 153.0924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.6 | 153.0881 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.7 | 153.0886 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.8 | 153.1066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.9 | 153.1255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167 | 153.1335 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.1 | 153.1272 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.2 | 153.0983 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.3 | 153.0459 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.4 | 152.9899 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.5 | 152.9488 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.6 | 152.92 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.7 | 152.902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.8 | 152.9037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.9 | 152.9233 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168 | 152.9465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.1 | 152.9775 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.2 | 153.0195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.3 | 153.0551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.4 | 153.0769 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.5 | 153.0905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.6 | 153.0905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.7 | 153.0745 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.8 | 153.0639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.9 | 153.0706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169 | 153.0777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.1 | 153.0795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.2 | 153.0829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.3 | 153.0837 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.4 | 153.077 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.5 | 153.0859 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.6 | 153.1187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.7 | 153.1513 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.8 | 153.1773 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.9 | 153.2027 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170 | 153.2084 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.1 | 153.1834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.2 | 153.1489 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.3 | 153.1247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.4 | 153.1145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.5 | 153.1113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.6 | 153.12 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.7 | 153.15 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.8 | 153.1818 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.9 | 153.1981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171 | 153.2136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.1 | 153.2309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.2 | 153.2359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.3 | 153.2349 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.4 | 153.2433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.5 | 153.243 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.6 | 153.2235 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.7 | 153.2063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.8 | 153.1958 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.9 | 153.1803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172 | 153.1667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.1 | 153.1648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.2 | 153.1555 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.3 | 153.1303 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.4 | 153.1141 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.5 | 153.1176 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.6 | 153.1339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.7 | 153.1643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.8 | 153.209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.9 | 153.24 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173 | 153.2438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.1 | 153.2314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.2 | 153.2096 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.3 | 153.1863 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.4 | 153.1721 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.5 | 153.1706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.6 | 153.1629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.7 | 153.1422 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.8 | 153.1205 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.9 | 153.1051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174 | 153.0995 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.1 | 153.1134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.2 | 153.148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.3 | 153.1817 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.4 | 153.2005 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.5 | 153.1963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.6 | 153.173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.7 | 153.1444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.8 | 153.1261 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.9 | 153.123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175 | 153.12 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.1 | 153.1158 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.2 | 153.1185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.3 | 153.1315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.4 | 153.152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.5 | 153.1841 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.6 | 153.2235 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.7 | 153.2481 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.8 | 153.2526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.9 | 153.243 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176 | 153.2224 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.1 | 153.1971 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.2 | 153.1809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.3 | 153.1729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.4 | 153.1536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.5 | 153.1259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.6 | 153.105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.7 | 153.0933 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.8 | 153.0896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.9 | 153.1112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177 | 153.1538 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.1 | 153.1882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.2 | 153.2103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.3 | 153.2245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.4 | 153.2234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.5 | 153.2087 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.6 | 153.2062 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.7 | 153.2121 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.8 | 153.2016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.9 | 153.1741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178 | 153.1379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.1 | 153.096 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.2 | 153.0568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.3 | 153.0535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.4 | 153.0883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.5 | 153.1316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.6 | 153.1682 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.7 | 153.1906 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.8 | 153.1854 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.9 | 153.1565 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179 | 153.1312 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.1 | 153.1157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.2 | 153.1049 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.3 | 153.1021 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.4 | 153.1073 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.5 | 153.1083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.6 | 153.1043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.7 | 153.1066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.8 | 153.113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.9 | 153.1162 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180 | 153.1175 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.1 | 153.1163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.2 | 153.1054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.3 | 153.0876 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.4 | 153.0703 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.5 | 153.0553 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.6 | 153.0421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.7 | 153.028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.8 | 153.0119 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.9 | 152.9925 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181 | 152.9677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.1 | 152.9409 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.2 | 152.9201 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.3 | 152.9059 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.4 | 152.8961 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.5 | 152.891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.6 | 152.8918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.7 | 152.8983 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.8 | 152.9117 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.9 | 152.9315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182 | 152.9451 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.1 | 152.9451 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.2 | 152.9369 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.3 | 152.9241 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.4 | 152.9105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.5 | 152.9029 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.6 | 152.906 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.7 | 152.9133 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.8 | 152.9209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.9 | 152.9389 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183 | 152.9614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.1 | 152.9713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.2 | 152.9722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.3 | 152.9709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.4 | 152.9671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.5 | 152.9643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.6 | 152.9726 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.7 | 152.9799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.8 | 152.9664 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.9 | 152.9411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184 | 152.9156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.1 | 152.8895 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.2 | 152.8651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.3 | 152.8511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.4 | 152.8482 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.5 | 152.8505 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.6 | 152.8765 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.7 | 152.9338 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.8 | 152.9947 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.9 | 153.0448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185 | 153.0828 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.1 | 153.0921 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.2 | 153.0664 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.3 | 153.0255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.4 | 152.9834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.5 | 152.9444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.6 | 152.9198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.7 | 152.9239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.8 | 152.9453 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.9 | 152.966 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186 | 152.9864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.1 | 153.0072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.2 | 153.0256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.3 | 153.0446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.4 | 153.0686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.5 | 153.0833 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.6 | 153.0802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.7 | 153.0689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.8 | 153.0533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.9 | 153.0334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187 | 153.0155 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.1 | 153.006 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.2 | 153.0002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.3 | 152.9939 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.4 | 152.9912 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.5 | 152.995 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.6 | 153.0058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.7 | 153.0246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.8 | 153.0497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.9 | 153.0689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188 | 153.0761 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.1 | 153.0718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.2 | 153.0574 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.3 | 153.0391 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.4 | 153.0252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.5 | 153.0199 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.6 | 153.0138 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.7 | 153.0018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.8 | 152.9866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.9 | 152.976 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189 | 152.9763 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.1 | 152.9937 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.2 | 153.0281 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.3 | 153.058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.4 | 153.0721 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.5 | 153.0706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.6 | 153.0527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.7 | 153.0246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.8 | 152.9979 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.9 | 152.9771 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190 | 152.9573 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.1 | 152.94 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.2 | 152.9313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.3 | 152.9309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.4 | 152.933 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.5 | 152.9368 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.6 | 152.9579 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.7 | 152.9966 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.8 | 153.0241 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.9 | 153.0313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191 | 153.026 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.1 | 153.0085 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.2 | 152.9822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.3 | 152.9733 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.4 | 152.9858 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.5 | 152.9921 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.6 | 152.9869 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.7 | 152.9777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.8 | 152.9654 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.9 | 152.9527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192 | 152.9591 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.1 | 152.9848 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.2 | 153.0079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.3 | 153.0255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.4 | 153.0409 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.5 | 153.0405 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.6 | 153.0227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.7 | 153.0117 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.8 | 153.0099 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.9 | 153.0036 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193 | 152.9922 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.1 | 152.9795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.2 | 152.9603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.3 | 152.9368 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.4 | 152.9325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.5 | 152.9478 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.6 | 152.9637 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.7 | 152.9775 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.8 | 152.9887 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.9 | 152.9866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194 | 152.9703 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.1 | 152.9527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.2 | 152.9334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.3 | 152.9086 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.4 | 152.8825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.5 | 152.8592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.6 | 152.8362 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.7 | 152.818 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.8 | 152.8181 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.9 | 152.835 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195 | 152.8572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.1 | 152.8819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.2 | 152.9053 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.3 | 152.9169 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.4 | 152.9144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.5 | 152.9026 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.6 | 152.8833 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.7 | 152.8595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.8 | 152.838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.9 | 152.8211 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196 | 152.8046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.1 | 152.7965 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.2 | 152.8073 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.3 | 152.8265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.4 | 152.8434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.5 | 152.8655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.6 | 152.888 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.7 | 152.8936 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.8 | 152.8879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.9 | 152.8836 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197 | 152.878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.1 | 152.8706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.2 | 152.8767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.3 | 152.8904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.4 | 152.8874 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.5 | 152.8777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.6 | 152.8778 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.7 | 152.8821 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.8 | 152.8881 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.9 | 152.9083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198 | 152.9308 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.1 | 152.9312 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.2 | 152.9194 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.3 | 152.9088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.4 | 152.8985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.5 | 152.8918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.6 | 152.9062 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.7 | 152.9278 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.8 | 152.93 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.9 | 152.9183 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199 | 152.9014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.1 | 152.8799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.2 | 152.8663 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.3 | 152.8866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.4 | 152.9255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.5 | 152.954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.6 | 152.9761 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.7 | 152.9956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.8 | 153.0053 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.9 | 153.0106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200 | 153.0274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.1 | 153.0366 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.2 | 153.0214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.3 | 153.0013 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.4 | 152.985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.5 | 152.9702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.6 | 152.9557 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.7 | 152.9531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.8 | 152.9777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.9 | 153.0122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201 | 153.0378 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.1 | 153.0583 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.2 | 153.0742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.3 | 153.0811 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.4 | 153.0874 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.5 | 153.104 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.6 | 153.1191 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.7 | 153.1245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.8 | 153.1265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.9 | 153.1241 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202 | 153.1132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.1 | 153.1075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.2 | 153.1203 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.3 | 153.1396 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.4 | 153.1559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.5 | 153.172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.6 | 153.1845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.7 | 153.1868 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.8 | 153.1896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.9 | 153.2023 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203 | 153.2083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.1 | 153.2005 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.2 | 153.1884 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.3 | 153.1715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.4 | 153.1469 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.5 | 153.1382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.6 | 153.1595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.7 | 153.1897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.8 | 153.2167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.9 | 153.2399 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204 | 153.2527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.1 | 153.2516 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.2 | 153.2545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.3 | 153.2666 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.4 | 153.2587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.5 | 153.2274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.6 | 153.1932 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.7 | 153.1525 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.8 | 153.101 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.9 | 153.0638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205 | 153.0515 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.1 | 153.0485 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.2 | 153.0553 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.3 | 153.0806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.4 | 153.1094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.5 | 153.1281 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.6 | 153.1603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.7 | 153.208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.8 | 153.2427 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.9 | 153.261 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206 | 153.2728 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.1 | 153.2625 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.2 | 153.227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.3 | 153.2061 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.4 | 153.208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.5 | 153.2073 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.6 | 153.2042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.7 | 153.2058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.8 | 153.196 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.9 | 153.1712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207 | 153.1652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.1 | 153.1809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.2 | 153.1944 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.3 | 153.2065 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.4 | 153.2227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.5 | 153.2309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.6 | 153.2295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.7 | 153.2392 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.8 | 153.2531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.9 | 153.2512 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208 | 153.2435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.1 | 153.24 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.2 | 153.2392 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.3 | 153.2452 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.4 | 153.2745 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.5 | 153.3198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.6 | 153.3598 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.7 | 153.3896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.8 | 153.4072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.9 | 153.4003 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209 | 153.3742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.1 | 153.3533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.2 | 153.3366 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.3 | 153.3161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.4 | 153.3015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.5 | 153.297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.6 | 153.2909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.7 | 153.2883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.8 | 153.3052 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.9 | 153.3351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210 | 153.3654 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.1 | 153.3974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.2 | 153.4257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.3 | 153.4301 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.4 | 153.4171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.5 | 153.4045 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.6 | 153.3953 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.7 | 153.3829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.8 | 153.3619 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.9 | 153.3484 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211 | 153.3391 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.1 | 153.3116 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.2 | 153.2816 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.3 | 153.2745 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.4 | 153.2809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.5 | 153.2903 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.6 | 153.3156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.7 | 153.3471 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.8 | 153.3539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.9 | 153.3412 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212 | 153.3254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.1 | 153.2969 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.2 | 153.2543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.3 | 153.2232 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.4 | 153.2021 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.5 | 153.1732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.6 | 153.1592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.7 | 153.1791 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.8 | 153.2102 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.9 | 153.2394 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213 | 153.2758 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.1 | 153.3018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.2 | 153.2947 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.3 | 153.2788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.4 | 153.2732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.5 | 153.2626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.6 | 153.2449 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.7 | 153.2382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.8 | 153.2271 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.9 | 153.1916 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214 | 153.1545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.1 | 153.1322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.2 | 153.1184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.3 | 153.1182 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.4 | 153.1469 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.5 | 153.1885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.6 | 153.2188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.7 | 153.2415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.8 | 153.2585 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.9 | 153.2603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215 | 153.2496 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.1 | 153.2379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.2 | 153.2144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.3 | 153.1723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.4 | 153.1291 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.5 | 153.0951 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.6 | 153.0707 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.7 | 153.0663 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.8 | 153.0926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.9 | 153.1261 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216 | 153.1469 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.1 | 153.1588 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.2 | 153.162 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.3 | 153.1553 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.4 | 153.1494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.5 | 153.1544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.6 | 153.151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.7 | 153.1295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.8 | 153.1048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.9 | 153.082 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217 | 153.0604 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.1 | 153.0562 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.2 | 153.0797 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.3 | 153.1096 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.4 | 153.1333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.5 | 153.1563 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.6 | 153.1778 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.7 | 153.1943 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.8 | 153.21 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.9 | 153.2253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218 | 153.2113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.1 | 153.1637 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.2 | 153.1119 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.3 | 153.0674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.4 | 153.0318 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.5 | 153.0233 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.6 | 153.0437 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.7 | 153.055 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.8 | 153.0518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.9 | 153.0594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219 | 153.0782 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.1 | 153.097 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.2 | 153.1303 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.3 | 153.1777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.4 | 153.1982 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.5 | 153.1862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.6 | 153.1666 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.7 | 153.1404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.8 | 153.1077 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.9 | 153.1041 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220 | 153.1374 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.1 | 153.1691 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.2 | 153.1917 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.3 | 153.2154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.4 | 153.234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.5 | 153.2442 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.6 | 153.2525 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.7 | 153.2743 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.8 | 153.3028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.9 | 153.3036 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221 | 153.2768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.1 | 153.2407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.2 | 153.1909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.3 | 153.13 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.4 | 153.0867 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.5 | 153.0644 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.6 | 153.0432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.7 | 153.0306 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.8 | 153.0375 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.9 | 153.058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222 | 153.0882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.1 | 153.1416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.2 | 153.2034 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.3 | 153.2433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.4 | 153.2634 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.5 | 153.2719 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.6 | 153.2652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.7 | 153.2478 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.8 | 153.2391 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.9 | 153.2365 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223 | 153.228 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.1 | 153.2274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.2 | 153.244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.3 | 153.2684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.4 | 153.2987 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.5 | 153.3407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.6 | 153.3875 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.7 | 153.4281 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.8 | 153.4688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.9 | 153.5125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224 | 153.5509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.1 | 153.5846 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.2 | 153.6212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.3 | 153.6497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.4 | 153.6603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.5 | 153.6622 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.6 | 153.6611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.7 | 153.6558 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.8 | 153.6554 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.9 | 153.6751 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225 | 153.7055 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.1 | 153.7338 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.2 | 153.7682 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.3 | 153.8052 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.4 | 153.8257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.5 | 153.8377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.6 | 153.8585 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.7 | 153.8789 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.8 | 153.8923 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.9 | 153.9128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226 | 153.9395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.1 | 153.956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.2 | 153.9717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.3 | 153.9995 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.4 | 154.0234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.5 | 154.0354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.6 | 154.0483 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.7 | 154.0516 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.8 | 154.0265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.9 | 153.9931 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227 | 153.972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.1 | 153.9565 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.2 | 153.9439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.3 | 153.9434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.4 | 153.9458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.5 | 153.9359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.6 | 153.9333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.7 | 153.9501 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.8 | 153.9678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.9 | 153.9776 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228 | 153.9811 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.1 | 153.9666 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.2 | 153.9279 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.3 | 153.886 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.4 | 153.8547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.5 | 153.8286 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.6 | 153.8062 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.7 | 153.791 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.8 | 153.7722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.9 | 153.7408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229 | 153.7184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.1 | 153.7189 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.2 | 153.7415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.3 | 153.7808 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.4 | 153.8247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.5 | 153.85 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.6 | 153.8455 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.7 | 153.8273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.8 | 153.8071 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.9 | 153.7926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230 | 153.7844 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.1 | 153.7795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.2 | 153.7674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.3 | 153.7437 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.4 | 153.7212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.5 | 153.709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.6 | 153.7118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.7 | 153.7229 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.8 | 153.7411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.9 | 153.7705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231 | 153.7902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.1 | 153.7904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.2 | 153.7802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.3 | 153.7641 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.4 | 153.7456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.5 | 153.7287 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.6 | 153.7148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.7 | 153.6876 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.8 | 153.6449 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.9 | 153.6079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232 | 153.587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.1 | 153.5803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.2 | 153.5933 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.3 | 153.6259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.4 | 153.6523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.5 | 153.6625 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.6 | 153.6671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.7 | 153.6694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.8 | 153.6694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.9 | 153.6759 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233 | 153.6902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.1 | 153.6914 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.2 | 153.6764 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.3 | 153.6611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.4 | 153.6465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.5 | 153.6294 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.6 | 153.6236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.7 | 153.6333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.8 | 153.6397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.9 | 153.6401 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234 | 153.6448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.1 | 153.6535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.2 | 153.6633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.3 | 153.6793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.4 | 153.6974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.5 | 153.6975 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.6 | 153.684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.7 | 153.6754 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.8 | 153.677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.9 | 153.6873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235 | 153.7122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.1 | 153.7462 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.2 | 153.7671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.3 | 153.7713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.4 | 153.766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.5 | 153.7549 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.6 | 153.7418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.7 | 153.7354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.8 | 153.734 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.9 | 153.7266 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236 | 153.7074 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.1 | 153.677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.2 | 153.6388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.3 | 153.5989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.4 | 153.5724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.5 | 153.5639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.6 | 153.5662 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.7 | 153.5759 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.8 | 153.5909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.9 | 153.6112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237 | 153.6355 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.1 | 153.6596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.2 | 153.6783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.3 | 153.6879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.4 | 153.6838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.5 | 153.6649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.6 | 153.6366 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.7 | 153.6079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.8 | 153.593 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.9 | 153.5979 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238 | 153.6167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.1 | 153.6422 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.2 | 153.67 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.3 | 153.6978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.4 | 153.724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.5 | 153.7467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.6 | 153.7626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.7 | 153.7705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.8 | 153.7731 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.9 | 153.7706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239 | 153.7596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.1 | 153.7484 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.2 | 153.7503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.3 | 153.7674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.4 | 153.7948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.5 | 153.8198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.6 | 153.835 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.7 | 153.8394 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.8 | 153.8447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.9 | 153.8651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240 | 153.8949 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.1 | 153.9246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.2 | 153.9447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.3 | 153.9477 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.4 | 153.933 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.5 | 153.9113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.6 | 153.8945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.7 | 153.8914 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.8 | 153.8988 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.9 | 153.9105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241 | 153.9352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.1 | 153.9694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.2 | 154.003 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.3 | 154.0406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.4 | 154.0865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.5 | 154.1265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.6 | 154.1521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.7 | 154.1586 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.8 | 154.1465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.9 | 154.1265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242 | 154.1152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.1 | 154.1217 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.2 | 154.1372 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.3 | 154.1519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.4 | 154.1548 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.5 | 154.1461 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.6 | 154.1336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.7 | 154.1306 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.8 | 154.1439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.9 | 154.1686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243 | 154.1932 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.1 | 154.1984 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.2 | 154.1826 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.3 | 154.1569 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.4 | 154.1313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.5 | 154.1134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.6 | 154.1132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.7 | 154.1288 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.8 | 154.1474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.9 | 154.1705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244 | 154.1997 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.1 | 154.2352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.2 | 154.2784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.3 | 154.328 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.4 | 154.3691 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.5 | 154.3842 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.6 | 154.3758 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.7 | 154.3546 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.8 | 154.3269 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.9 | 154.2988 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245 | 154.2806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.1 | 154.2712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.2 | 154.264 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.3 | 154.2525 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.4 | 154.2351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.5 | 154.22 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.6 | 154.2214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.7 | 154.2513 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.8 | 154.299 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.9 | 154.3472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246 | 154.3767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.1 | 154.3822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.2 | 154.3732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.3 | 154.3531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.4 | 154.3273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.5 | 154.2991 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.6 | 154.2717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.7 | 154.2455 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.8 | 154.2228 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.9 | 154.2126 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247 | 154.2122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.1 | 154.2104 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.2 | 154.2083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.3 | 154.2074 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.4 | 154.2018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.5 | 154.1941 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.6 | 154.1971 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.7 | 154.2114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.8 | 154.2296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.9 | 154.2433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248 | 154.2464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.1 | 154.2244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.2 | 154.1813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.3 | 154.1531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.4 | 154.1467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.5 | 154.1477 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.6 | 154.1594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.7 | 154.1815 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.8 | 154.1851 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.9 | 154.1614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249 | 154.1257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.1 | 154.0831 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.2 | 154.0386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.3 | 154.0067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.4 | 153.9924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.5 | 153.9767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.6 | 153.9578 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.7 | 153.9516 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.8 | 153.9557 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.9 | 153.9603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250 | 153.9658 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.1 | 153.9692 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.2 | 153.9575 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.3 | 153.9313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.4 | 153.9025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.5 | 153.8744 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.6 | 153.8476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.7 | 153.8271 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.8 | 153.8127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.9 | 153.7968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251 | 153.7681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.1 | 153.7294 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.2 | 153.6954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.3 | 153.6741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.4 | 153.6668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.5 | 153.6798 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.6 | 153.7083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.7 | 153.7296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.8 | 153.7406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.9 | 153.7468 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252 | 153.7448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.1 | 153.734 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.2 | 153.722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.3 | 153.7034 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.4 | 153.6656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.5 | 153.6209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.6 | 153.5861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.7 | 153.5713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.8 | 153.5789 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.9 | 153.6148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253 | 153.6611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.1 | 153.6826 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.2 | 153.6816 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.3 | 153.6692 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.4 | 153.646 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.5 | 153.6197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.6 | 153.6168 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.7 | 153.6297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.8 | 153.6313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.9 | 153.6225 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254 | 153.6091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.1 | 153.5878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.2 | 153.5679 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.3 | 153.5764 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.4 | 153.6002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.5 | 153.6119 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.6 | 153.624 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.7 | 153.6448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.8 | 153.6582 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.9 | 153.6652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255 | 153.6832 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.1 | 153.6972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.2 | 153.6891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.3 | 153.67 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.4 | 153.6489 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.5 | 153.6263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.6 | 153.6135 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.7 | 153.6259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.8 | 153.6466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.9 | 153.6574 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256 | 153.6662 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.1 | 153.6753 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.2 | 153.6772 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.3 | 153.6758 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.4 | 153.6808 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.5 | 153.6864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.6 | 153.6863 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.7 | 153.6823 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.8 | 153.6724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.9 | 153.6523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257 | 153.6328 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.1 | 153.6271 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.2 | 153.6281 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.3 | 153.629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.4 | 153.6314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.5 | 153.6418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.6 | 153.6671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.7 | 153.7112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.8 | 153.7717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.9 | 153.8206 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258 | 153.8418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.1 | 153.8356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.2 | 153.8007 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.3 | 153.7451 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.4 | 153.6864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.5 | 153.6399 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.6 | 153.6106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.7 | 153.5982 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.8 | 153.5999 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.9 | 153.6087 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259 | 153.6131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.1 | 153.6283 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.2 | 153.6639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.3 | 153.7039 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.4 | 153.7404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.5 | 153.7766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.6 | 153.8011 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.7 | 153.8029 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.8 | 153.7957 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.9 | 153.7906 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260 | 153.7851 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.1 | 153.7816 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.2 | 153.7879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.3 | 153.7897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.4 | 153.7738 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.5 | 153.758 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.6 | 153.7498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.7 | 153.7359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.8 | 153.7155 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.9 | 153.6958 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261 | 153.6792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.1 | 153.6544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.2 | 153.6148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.3 | 153.5854 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.4 | 153.5741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.5 | 153.5652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.6 | 153.5632 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.7 | 153.5777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.8 | 153.5922 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.9 | 153.5967 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262 | 153.616 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.1 | 153.6507 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.2 | 153.6763 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.3 | 153.6881 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.4 | 153.6901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.5 | 153.6681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.6 | 153.6228 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.7 | 153.5926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.8 | 153.5881 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.9 | 153.5943 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263 | 153.6094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.1 | 153.6327 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.2 | 153.6442 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.3 | 153.6397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.4 | 153.6465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.5 | 153.6695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.6 | 153.6956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.7 | 153.7186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.8 | 153.7348 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.9 | 153.7273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264 | 153.6967 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.1 | 153.669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.2 | 153.6508 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.3 | 153.6378 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.4 | 153.6361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.5 | 153.6478 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.6 | 153.6603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.7 | 153.6743 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.8 | 153.7012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.9 | 153.7369 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265 | 153.7715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.1 | 153.8008 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.2 | 153.8194 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.3 | 153.8157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.4 | 153.7961 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.5 | 153.7806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.6 | 153.7709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.7 | 153.7635 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.8 | 153.7603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
265.9 | 153.7591 | 100 | 154 |  | 0 | 0
266 | 153.7494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
266.1 | 153.7445 | 100 | 154 |  | 0 | 0
266.2 | 153.7655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
266.3 | 153.8058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
266.4 | 153.8528 | 100 | 154 |  | 0 | 0
266.5 | 153.9053 | 100 | 154 |  | 0 | 0

## Datos_Escalon_Asc
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 153.616 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.1 | 153.659 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.2 | 153.6902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.3 | 153.7078 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.4 | 153.7285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.5 | 153.7431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.6 | 153.7427 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.7 | 153.7402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.8 | 153.7411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
0.9 | 153.7358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1 | 153.7269 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.1 | 153.723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.2 | 153.7186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.3 | 153.7105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.4 | 153.7128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.5 | 153.7268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.6 | 153.7383 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.7 | 153.7435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.8 | 153.7449 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1.9 | 153.7402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2 | 153.7307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.1 | 153.7288 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.2 | 153.7345 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.3 | 153.7381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.4 | 153.7402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.5 | 153.7435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.6 | 153.7446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.7 | 153.742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.8 | 153.7399 | 100 | 154 |  | 0 | 0
2.9 | 153.7386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3 | 153.736 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.1 | 153.7378 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.2 | 153.7477 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.3 | 153.7524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.4 | 153.7459 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.5 | 153.7361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.6 | 153.7251 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.7 | 153.712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.8 | 153.6989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
3.9 | 153.6864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4 | 153.6749 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.1 | 153.6675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.2 | 153.6733 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.3 | 153.7028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.4 | 153.7497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.5 | 153.8005 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.6 | 153.8491 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.7 | 153.8922 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.8 | 153.9181 | 100 | 154 |  | 0 | 0
4.9 | 153.927 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5 | 153.9327 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.1 | 153.9331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.2 | 153.9249 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.3 | 153.9125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.4 | 153.8978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.5 | 153.8742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.6 | 153.8535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.7 | 153.8545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.8 | 153.8734 | 100 | 154 |  | 0 | 0
5.9 | 153.9009 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6 | 153.9275 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.1 | 153.946 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.2 | 153.949 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.3 | 153.9468 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.4 | 153.9561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.5 | 153.9725 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.6 | 153.9899 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.7 | 154.0068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.8 | 154.0168 | 100 | 154 |  | 0 | 0
6.9 | 154.0063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7 | 153.9892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.1 | 153.9861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.2 | 153.9974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.3 | 154.0197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.4 | 154.0465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.5 | 154.0671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.6 | 154.0688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.7 | 154.0668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.8 | 154.0771 | 100 | 154 |  | 0 | 0
7.9 | 154.0929 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8 | 154.1076 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.1 | 154.1159 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.2 | 154.1131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.3 | 154.0968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.4 | 154.0803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.5 | 154.0742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.6 | 154.0809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.7 | 154.0983 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.8 | 154.1163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
8.9 | 154.127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9 | 154.1269 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.1 | 154.1299 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.2 | 154.145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.3 | 154.1693 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.4 | 154.1953 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.5 | 154.2118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.6 | 154.21 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.7 | 154.1868 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.8 | 154.152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
9.9 | 154.1156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10 | 154.0889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.1 | 154.0741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.2 | 154.0648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.3 | 154.0566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.4 | 154.0484 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.5 | 154.0489 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.6 | 154.0615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.7 | 154.0841 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.8 | 154.1082 | 100 | 154 |  | 0 | 0
10.9 | 154.1225 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11 | 154.1247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.1 | 154.1176 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.2 | 154.1136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.3 | 154.1176 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.4 | 154.1258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.5 | 154.1357 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.6 | 154.1458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.7 | 154.1498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.8 | 154.1453 | 100 | 154 |  | 0 | 0
11.9 | 154.1413 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12 | 154.1408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.1 | 154.1411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.2 | 154.1413 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.3 | 154.1412 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.4 | 154.1246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.5 | 154.0856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.6 | 154.0371 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.7 | 153.9871 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.8 | 153.9423 | 100 | 154 |  | 0 | 0
12.9 | 153.914 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13 | 153.9053 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.1 | 153.9053 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.2 | 153.9127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.3 | 153.938 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.4 | 153.9789 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.5 | 154.022 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.6 | 154.0648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.7 | 154.1062 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.8 | 154.1421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
13.9 | 154.1544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14 | 154.1404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.1 | 154.1189 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.2 | 154.0963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.3 | 154.0748 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.4 | 154.0607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.5 | 154.0559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.6 | 154.0546 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.7 | 154.0569 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.8 | 154.0655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
14.9 | 154.0755 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15 | 154.0821 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.1 | 154.092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.2 | 154.1064 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.3 | 154.1144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.4 | 154.1109 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.5 | 154.0991 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.6 | 154.0781 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.7 | 154.0493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.8 | 154.0229 | 100 | 154 |  | 0 | 0
15.9 | 154.0039 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16 | 153.9908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.1 | 153.9801 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.2 | 153.9668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.3 | 153.9473 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.4 | 153.9227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.5 | 153.9018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.6 | 153.8873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.7 | 153.8752 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.8 | 153.8631 | 100 | 154 |  | 0 | 0
16.9 | 153.8494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17 | 153.8367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.1 | 153.8271 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.2 | 153.8209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.3 | 153.8178 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.4 | 153.8173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.5 | 153.8184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.6 | 153.8197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.7 | 153.8245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.8 | 153.8341 | 100 | 154 |  | 0 | 0
17.9 | 153.8468 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18 | 153.861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.1 | 153.8749 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.2 | 153.8806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.3 | 153.8746 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.4 | 153.8575 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.5 | 153.834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.6 | 153.8167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.7 | 153.8074 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.8 | 153.8025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
18.9 | 153.8043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19 | 153.8131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.1 | 153.8243 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.2 | 153.8385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.3 | 153.86 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.4 | 153.8821 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.5 | 153.896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.6 | 153.8996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.7 | 153.8949 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.8 | 153.8842 | 100 | 154 |  | 0 | 0
19.9 | 153.8724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20 | 153.8661 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.1 | 153.8629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.2 | 153.8589 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.3 | 153.8557 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.4 | 153.8538 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.5 | 153.8505 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.6 | 153.8535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.7 | 153.8706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.8 | 153.8944 | 100 | 154 |  | 0 | 0
20.9 | 153.9166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21 | 153.9321 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.1 | 153.9354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.2 | 153.9206 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.3 | 153.8959 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.4 | 153.8752 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.5 | 153.8595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.6 | 153.8481 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.7 | 153.8423 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.8 | 153.8435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
21.9 | 153.854 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22 | 153.8789 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.1 | 153.9173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.2 | 153.9606 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.3 | 154.0017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.4 | 154.0334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.5 | 154.0474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.6 | 154.0379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.7 | 154.0132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.8 | 153.9864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
22.9 | 153.9685 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23 | 153.9618 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.1 | 153.9572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.2 | 153.9528 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.3 | 153.9505 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.4 | 153.9628 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.5 | 153.9971 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.6 | 154.0387 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.7 | 154.0814 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.8 | 154.1256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
23.9 | 154.1651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24 | 154.1888 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.1 | 154.1839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.2 | 154.1642 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.3 | 154.1493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.4 | 154.1381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.5 | 154.1324 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.6 | 154.143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.7 | 154.1631 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.8 | 154.1755 | 100 | 154 |  | 0 | 0
24.9 | 154.1883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25 | 154.2102 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.1 | 154.2367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.2 | 154.268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.3 | 154.307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.4 | 154.3373 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.5 | 154.3401 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.6 | 154.3306 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.7 | 154.3227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.8 | 154.3055 | 100 | 154 |  | 0 | 0
25.9 | 154.2787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26 | 154.254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.1 | 154.2238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.2 | 154.1792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.3 | 154.144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.4 | 154.1312 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.5 | 154.1316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.6 | 154.1476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.7 | 154.1818 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.8 | 154.2061 | 100 | 154 |  | 0 | 0
26.9 | 154.1996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27 | 154.188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.1 | 154.1845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.2 | 154.1766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.3 | 154.1722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.4 | 154.1856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.5 | 154.1954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.6 | 154.1869 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.7 | 154.182 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.8 | 154.1892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
27.9 | 154.1978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28 | 154.2216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.1 | 154.2722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.2 | 154.3182 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.3 | 154.3408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.4 | 154.3534 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.5 | 154.3594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.6 | 154.3522 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.7 | 154.3471 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.8 | 154.3591 | 100 | 154 |  | 0 | 0
28.9 | 154.3665 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29 | 154.359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.1 | 154.35 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.2 | 154.34 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.3 | 154.3209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.4 | 154.3099 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.5 | 154.3194 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.6 | 154.332 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.7 | 154.3414 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.8 | 154.3547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
29.9 | 154.3653 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30 | 154.3617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.1 | 154.3551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.2 | 154.3548 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.3 | 154.3485 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.4 | 154.3333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.5 | 154.3177 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.6 | 154.2968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.7 | 154.2652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.8 | 154.2461 | 100 | 154 |  | 0 | 0
30.9 | 154.2512 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31 | 154.2693 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.1 | 154.2972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.2 | 154.3323 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.3 | 154.3607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.4 | 154.372 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.5 | 154.382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.6 | 154.3994 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.7 | 154.4152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.8 | 154.4263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
31.9 | 154.4341 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32 | 154.4307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.1 | 154.4136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.2 | 154.4073 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.3 | 154.421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.4 | 154.4397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.5 | 154.4635 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.6 | 154.4955 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.7 | 154.5163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.8 | 154.5165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
32.9 | 154.5184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33 | 154.5291 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.1 | 154.5383 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.2 | 154.548 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.3 | 154.5627 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.4 | 154.5602 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.5 | 154.5343 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.6 | 154.5192 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.7 | 154.5196 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.8 | 154.5231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
33.9 | 154.5293 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34 | 154.5492 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.1 | 154.5895 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.2 | 154.6228 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.3 | 154.641 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.4 | 154.6675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.5 | 154.6988 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.6 | 154.7154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.7 | 154.7219 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.8 | 154.7256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
34.9 | 154.7062 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35 | 154.6678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.1 | 154.6469 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.2 | 154.6464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.3 | 154.653 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.4 | 154.6715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.5 | 154.7012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.6 | 154.7166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.7 | 154.7159 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.8 | 154.7234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
35.9 | 154.7374 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36 | 154.7467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.1 | 154.7542 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.2 | 154.7595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.3 | 154.7446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.4 | 154.71 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.5 | 154.6753 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.6 | 154.6462 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.7 | 154.6247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.8 | 154.6241 | 100 | 154 |  | 0 | 0
36.9 | 154.6437 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37 | 154.6594 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.1 | 154.6725 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.2 | 154.6957 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.3 | 154.7253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.4 | 154.7552 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.5 | 154.7841 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.6 | 154.8051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.7 | 154.8015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.8 | 154.7766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
37.9 | 154.7473 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38 | 154.7165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.1 | 154.6868 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.2 | 154.669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.3 | 154.6624 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.4 | 154.6533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.5 | 154.6492 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.6 | 154.6596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.7 | 154.6767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.8 | 154.6944 | 100 | 154 |  | 0 | 0
38.9 | 154.7094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39 | 154.7133 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.1 | 154.696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.2 | 154.6695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.3 | 154.6489 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.4 | 154.6272 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.5 | 154.6048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.6 | 154.5953 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.7 | 154.5919 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.8 | 154.5776 | 100 | 154 |  | 0 | 0
39.9 | 154.5669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40 | 154.5721 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.1 | 154.5813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.2 | 154.5921 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.3 | 154.6121 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.4 | 154.629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.5 | 154.6265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.6 | 154.6166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.7 | 154.6094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.8 | 154.5882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
40.9 | 154.5559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41 | 154.5362 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.1 | 154.5239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.2 | 154.5069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.3 | 154.5032 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.4 | 154.5193 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.5 | 154.5322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.6 | 154.5419 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.7 | 154.5633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.8 | 154.584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
41.9 | 154.5908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42 | 154.5955 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.1 | 154.6032 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.2 | 154.6027 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.3 | 154.6004 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.4 | 154.6107 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.5 | 154.6166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.6 | 154.6047 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.7 | 154.5866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.8 | 154.5672 | 100 | 154 |  | 0 | 0
42.9 | 154.5409 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43 | 154.5202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.1 | 154.5201 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.2 | 154.5229 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.3 | 154.5145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.4 | 154.5001 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.5 | 154.4807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.6 | 154.4533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.7 | 154.4311 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.8 | 154.4193 | 100 | 154 |  | 0 | 0
43.9 | 154.4145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44 | 154.4196 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.1 | 154.4295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.2 | 154.4438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.3 | 154.4568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.4 | 154.4577 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.5 | 154.4635 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.6 | 154.4891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.7 | 154.5177 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.8 | 154.5381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
44.9 | 154.5479 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45 | 154.5397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.1 | 154.509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.2 | 154.4702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.3 | 154.4362 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.4 | 154.402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.5 | 154.3663 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.6 | 154.3334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.7 | 154.3046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.8 | 154.2801 | 100 | 154 |  | 0 | 0
45.9 | 154.2756 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46 | 154.2961 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.1 | 154.3248 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.2 | 154.3543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.3 | 154.3827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.4 | 154.3986 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.5 | 154.3948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.6 | 154.3944 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.7 | 154.4084 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.8 | 154.4195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
46.9 | 154.4201 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47 | 154.4124 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.1 | 154.3901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.2 | 154.3517 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.3 | 154.327 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.4 | 154.3264 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.5 | 154.3297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.6 | 154.3354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.7 | 154.3486 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.8 | 154.3544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
47.9 | 154.3457 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48 | 154.3466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.1 | 154.3614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.2 | 154.3688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.3 | 154.3683 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.4 | 154.3692 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.5 | 154.3533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.6 | 154.3167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.7 | 154.2948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.8 | 154.2932 | 100 | 154 |  | 0 | 0
48.9 | 154.2928 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49 | 154.2981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.1 | 154.3157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.2 | 154.3277 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.3 | 154.3296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.4 | 154.3438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.5 | 154.3674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.6 | 154.3808 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.7 | 154.3829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.8 | 154.3777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
49.9 | 154.3539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50 | 154.3159 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.1 | 154.2926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.2 | 154.2876 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.3 | 154.2906 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.4 | 154.3018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.5 | 154.3192 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.6 | 154.3278 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.7 | 154.3293 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.8 | 154.3432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
50.9 | 154.3678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51 | 154.392 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.1 | 154.4093 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.2 | 154.4171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.3 | 154.406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.4 | 154.3819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.5 | 154.3664 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.6 | 154.3589 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.7 | 154.3542 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.8 | 154.359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
51.9 | 154.3739 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52 | 154.3896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.1 | 154.4091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.2 | 154.4402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.3 | 154.4723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.4 | 154.4945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.5 | 154.5014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.6 | 154.4905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.7 | 154.4587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.8 | 154.4173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
52.9 | 154.3862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53 | 154.367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.1 | 154.3587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.2 | 154.3686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.3 | 154.3924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.4 | 154.41 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.5 | 154.4242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.6 | 154.4446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.7 | 154.4614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.8 | 154.4706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
53.9 | 154.4784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54 | 154.4896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.1 | 154.4978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.2 | 154.4885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.3 | 154.4732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.4 | 154.4658 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.5 | 154.4513 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.6 | 154.4271 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.7 | 154.413 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.8 | 154.4092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
54.9 | 154.4046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55 | 154.4098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.1 | 154.4312 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.2 | 154.4462 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.3 | 154.4501 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.4 | 154.4599 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.5 | 154.4656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.6 | 154.4518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.7 | 154.4376 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.8 | 154.4351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
55.9 | 154.4235 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56 | 154.4049 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.1 | 154.403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.2 | 154.4119 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.3 | 154.4182 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.4 | 154.4334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.5 | 154.4623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.6 | 154.4925 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.7 | 154.526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.8 | 154.5699 | 100 | 154 |  | 0 | 0
56.9 | 154.6042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57 | 154.6125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.1 | 154.6083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.2 | 154.5993 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.3 | 154.5786 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.4 | 154.5547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.5 | 154.5436 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.6 | 154.5356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.7 | 154.5216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.8 | 154.5086 | 100 | 154 |  | 0 | 0
57.9 | 154.4981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58 | 154.483 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.1 | 154.4726 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.2 | 154.4785 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.3 | 154.4858 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.4 | 154.4835 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.5 | 154.4756 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.6 | 154.4645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.7 | 154.4511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.8 | 154.4458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
58.9 | 154.4558 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59 | 154.4696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.1 | 154.4806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.2 | 154.4917 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.3 | 154.502 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.4 | 154.5078 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.5 | 154.5258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.6 | 154.5662 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.7 | 154.6068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.8 | 154.6325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
59.9 | 154.638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60 | 154.6179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.1 | 154.5742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.2 | 154.5336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.3 | 154.5136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.4 | 154.4989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.5 | 154.4849 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.6 | 154.4769 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.7 | 154.4718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.8 | 154.4645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
60.9 | 154.4711 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61 | 154.4973 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.1 | 154.5191 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.2 | 154.5309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.3 | 154.5432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.4 | 154.547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.5 | 154.5345 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.6 | 154.5309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.7 | 154.5443 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.8 | 154.5448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
61.9 | 154.5289 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62 | 154.5131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.1 | 154.4955 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.2 | 154.4756 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.3 | 154.4805 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.4 | 154.5138 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.5 | 154.5448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.6 | 154.57 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.7 | 154.5982 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.8 | 154.6079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
62.9 | 154.5886 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63 | 154.5702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.1 | 154.5612 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.2 | 154.5442 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.3 | 154.523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.4 | 154.5088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.5 | 154.4901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.6 | 154.4647 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.7 | 154.4566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.8 | 154.4664 | 100 | 154 |  | 0 | 0
63.9 | 154.4779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64 | 154.486 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.1 | 154.493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.2 | 154.5028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.3 | 154.5072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.4 | 154.5067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.5 | 154.5173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.6 | 154.5345 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.7 | 154.543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.8 | 154.5401 | 100 | 154 |  | 0 | 0
64.9 | 154.5283 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65 | 154.5021 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.1 | 154.4655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.2 | 154.4373 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.3 | 154.4203 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.4 | 154.4086 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.5 | 154.4105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.6 | 154.4279 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.7 | 154.4452 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.8 | 154.4574 | 100 | 154 |  | 0 | 0
65.9 | 154.4696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66 | 154.4742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.1 | 154.4635 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.2 | 154.4452 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.3 | 154.4245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.4 | 154.3934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.5 | 154.3581 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.6 | 154.3356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.7 | 154.322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.8 | 154.3098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
66.9 | 154.3075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67 | 154.3171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.1 | 154.3248 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.2 | 154.3347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.3 | 154.3576 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.4 | 154.3826 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.5 | 154.4 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.6 | 154.4165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.7 | 154.4308 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.8 | 154.424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
67.9 | 154.4054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68 | 154.3981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.1 | 154.4001 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.2 | 154.4077 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.3 | 154.4274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.4 | 154.4525 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.5 | 154.4615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.6 | 154.4643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.7 | 154.4784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.8 | 154.4893 | 100 | 154 |  | 0 | 0
68.9 | 154.4893 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69 | 154.4904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.1 | 154.4883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.2 | 154.4651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.3 | 154.4353 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.4 | 154.4179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.5 | 154.3975 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.6 | 154.3734 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.7 | 154.3702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.8 | 154.3867 | 100 | 154 |  | 0 | 0
69.9 | 154.4075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70 | 154.4375 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.1 | 154.479 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.2 | 154.5117 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.3 | 154.5327 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.4 | 154.5606 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.5 | 154.5854 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.6 | 154.5879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.7 | 154.5788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.8 | 154.5705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
70.9 | 154.5544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71 | 154.537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.1 | 154.5379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.2 | 154.5509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.3 | 154.5629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.4 | 154.5807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.5 | 154.6074 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.6 | 154.6309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.7 | 154.6526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.8 | 154.6821 | 100 | 154 |  | 0 | 0
71.9 | 154.7063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72 | 154.7129 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.1 | 154.7059 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.2 | 154.6886 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.3 | 154.6581 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.4 | 154.6274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.5 | 154.6146 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.6 | 154.6085 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.7 | 154.5985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.8 | 154.5867 | 100 | 154 |  | 0 | 0
72.9 | 154.5756 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73 | 154.5667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.1 | 154.5726 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.2 | 154.6004 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.3 | 154.626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.4 | 154.6347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.5 | 154.633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.6 | 154.6242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.7 | 154.6084 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.8 | 154.5972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
73.9 | 154.6006 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74 | 154.6091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.1 | 154.6125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.2 | 154.6108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.3 | 154.6142 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.4 | 154.6224 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.5 | 154.6274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.6 | 154.6403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.7 | 154.669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.8 | 154.6888 | 100 | 154 |  | 0 | 0
74.9 | 154.6895 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75 | 154.684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.1 | 154.6702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.2 | 154.6407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.3 | 154.6166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.4 | 154.6118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.5 | 154.6026 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.6 | 154.5843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.7 | 154.5746 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.8 | 154.5719 | 100 | 154 |  | 0 | 0
75.9 | 154.5658 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76 | 154.5799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.1 | 154.6234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.2 | 154.6586 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.3 | 154.6736 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.4 | 154.6807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.5 | 154.6721 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.6 | 154.6403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.7 | 154.6069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.8 | 154.5822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
76.9 | 154.5467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77 | 154.5028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.1 | 154.4675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.2 | 154.4422 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.3 | 154.4256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.4 | 154.4333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.5 | 154.4643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.6 | 154.4902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.7 | 154.5055 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.8 | 154.5172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
77.9 | 154.5205 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78 | 154.5158 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.1 | 154.5288 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.2 | 154.5608 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.3 | 154.582 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.4 | 154.5825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.5 | 154.5687 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.6 | 154.5448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.7 | 154.5171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.8 | 154.5047 | 100 | 154 |  | 0 | 0
78.9 | 154.509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79 | 154.5137 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.1 | 154.5161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.2 | 154.5177 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.3 | 154.511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.4 | 154.4953 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.5 | 154.4839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.6 | 154.4803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.7 | 154.4807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.8 | 154.4801 | 100 | 154 |  | 0 | 0
79.9 | 154.4752 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80 | 154.4638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.1 | 154.45 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.2 | 154.4505 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.3 | 154.4671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.4 | 154.4903 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.5 | 154.5157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.6 | 154.5401 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.7 | 154.5566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.8 | 154.5655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
80.9 | 154.5757 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81 | 154.584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.1 | 154.584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.2 | 154.5787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.3 | 154.5726 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.4 | 154.5682 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.5 | 154.5733 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.6 | 154.5974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.7 | 154.6272 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.8 | 154.6458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
81.9 | 154.6621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82 | 154.6798 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.1 | 154.6834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.2 | 154.6768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.3 | 154.6773 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.4 | 154.6824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.5 | 154.687 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.6 | 154.6959 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.7 | 154.7048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.8 | 154.69 | 100 | 154 |  | 0 | 0
82.9 | 154.6559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83 | 154.6257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.1 | 154.608 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.2 | 154.6054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.3 | 154.6262 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.4 | 154.6678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.5 | 154.7134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.6 | 154.7621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.7 | 154.8152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.8 | 154.8522 | 100 | 154 |  | 0 | 0
83.9 | 154.8638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84 | 154.8656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.1 | 154.8654 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.2 | 154.8571 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.3 | 154.8263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.4 | 154.7813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.5 | 154.7385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.6 | 154.7053 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.7 | 154.6869 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.8 | 154.6887 | 100 | 154 |  | 0 | 0
84.9 | 154.7037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85 | 154.7154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.1 | 154.7226 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.2 | 154.7287 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.3 | 154.7346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.4 | 154.7408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.5 | 154.7507 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.6 | 154.7612 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.7 | 154.7658 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.8 | 154.763 | 100 | 154 |  | 0 | 0
85.9 | 154.7554 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86 | 154.7531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.1 | 154.7621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.2 | 154.7813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.3 | 154.8017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.4 | 154.8118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.5 | 154.8068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.6 | 154.7914 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.7 | 154.7884 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.8 | 154.8064 | 100 | 154 |  | 0 | 0
86.9 | 154.8352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87 | 154.8572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.1 | 154.8593 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.2 | 154.8313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.3 | 154.7764 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.4 | 154.7185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.5 | 154.6712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.6 | 154.6395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.7 | 154.6244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.8 | 154.6231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
87.9 | 154.6295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88 | 154.6405 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.1 | 154.6596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.2 | 154.6856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.3 | 154.7125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.4 | 154.7298 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.5 | 154.7313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.6 | 154.7124 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.7 | 154.6783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.8 | 154.6487 | 100 | 154 |  | 0 | 0
88.9 | 154.6356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89 | 154.6399 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.1 | 154.6479 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.2 | 154.6502 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.3 | 154.6463 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.4 | 154.6408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.5 | 154.6427 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.6 | 154.6535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.7 | 154.6691 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.8 | 154.6735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
89.9 | 154.657 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90 | 154.6196 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.1 | 154.5697 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.2 | 154.524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.3 | 154.5031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.4 | 154.5131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.5 | 154.5355 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.6 | 154.5558 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.7 | 154.5601 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.8 | 154.5534 | 100 | 154 |  | 0 | 0
90.9 | 154.5517 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91 | 154.5669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.1 | 154.5999 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.2 | 154.6285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.3 | 154.6392 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.4 | 154.6319 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.5 | 154.6146 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.6 | 154.5989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.7 | 154.5875 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.8 | 154.5795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
91.9 | 154.573 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92 | 154.5639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.1 | 154.5471 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.2 | 154.5318 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.3 | 154.529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.4 | 154.5417 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.5 | 154.5678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.6 | 154.6039 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.7 | 154.6366 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.8 | 154.6469 | 100 | 154 |  | 0 | 0
92.9 | 154.6407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93 | 154.629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.1 | 154.614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.2 | 154.5986 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.3 | 154.5908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.4 | 154.5838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.5 | 154.5645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.6 | 154.547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.7 | 154.5438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.8 | 154.5526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
93.9 | 154.572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94 | 154.6062 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.1 | 154.6391 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.2 | 154.66 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.3 | 154.6703 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.4 | 154.6693 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.5 | 154.6645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.6 | 154.6431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.7 | 154.6063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.8 | 154.5706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
94.9 | 154.5352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95 | 154.4962 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.1 | 154.4763 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.2 | 154.4848 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.3 | 154.5015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.4 | 154.5184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.5 | 154.5366 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.6 | 154.5472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.7 | 154.5447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.8 | 154.5449 | 100 | 154 |  | 0 | 0
95.9 | 154.5536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96 | 154.5616 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.1 | 154.5649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.2 | 154.563 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.3 | 154.5491 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.4 | 154.523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.5 | 154.5081 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.6 | 154.5147 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.7 | 154.5346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.8 | 154.5645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
96.9 | 154.6012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97 | 154.6279 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.1 | 154.6369 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.2 | 154.6411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.3 | 154.6466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.4 | 154.6539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.5 | 154.667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.6 | 154.688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.7 | 154.6998 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.8 | 154.6941 | 100 | 154 |  | 0 | 0
97.9 | 154.6813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98 | 154.6641 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.1 | 154.6424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.2 | 154.6285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.3 | 154.6321 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.4 | 154.6426 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.5 | 154.6537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.6 | 154.67 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.7 | 154.6812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.8 | 154.6719 | 100 | 154 |  | 0 | 0
98.9 | 154.6548 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99 | 154.6431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.1 | 154.6214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.2 | 154.5867 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.3 | 154.5606 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.4 | 154.5439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.5 | 154.5266 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.6 | 154.5287 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.7 | 154.5604 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.8 | 154.5944 | 100 | 154 |  | 0 | 0
99.9 | 154.6186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100 | 154.6373 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.1 | 154.6365 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.2 | 154.6072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.3 | 154.5768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.4 | 154.5597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.5 | 154.5363 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.6 | 154.503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.7 | 154.472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.8 | 154.4228 | 100 | 154 |  | 0 | 0
100.9 | 154.3418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101 | 154.2615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.1 | 154.2012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.2 | 154.1575 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.3 | 154.1379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.4 | 154.1548 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.5 | 154.1782 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.6 | 154.1799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.7 | 154.1729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.8 | 154.1597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
101.9 | 154.1276 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102 | 154.0856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.1 | 154.0536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.2 | 154.0163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.3 | 153.9644 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.4 | 153.9343 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.5 | 153.9346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.6 | 153.9385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.7 | 153.9404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.8 | 153.9429 | 100 | 154 |  | 0 | 0
102.9 | 153.9332 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103 | 153.9075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.1 | 153.8859 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.2 | 153.8718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.3 | 153.8551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.4 | 153.8379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.5 | 153.8236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.6 | 153.7982 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.7 | 153.7595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.8 | 153.7308 | 100 | 154 |  | 0 | 0
103.9 | 153.7175 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104 | 153.7105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.1 | 153.7089 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.2 | 153.7102 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.3 | 153.7114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.4 | 153.6987 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.5 | 153.6716 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.6 | 153.654 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.7 | 153.649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.8 | 153.6472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
104.9 | 153.6461 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105 | 153.6427 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.1 | 153.6208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.2 | 153.5856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.3 | 153.5665 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.4 | 153.5659 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.5 | 153.572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.6 | 153.5879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.7 | 153.6108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.8 | 153.6197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
105.9 | 153.6172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106 | 153.6248 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.1 | 153.6452 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.2 | 153.6717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.3 | 153.7009 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.4 | 153.7223 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.5 | 153.7101 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.6 | 153.6713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.7 | 153.6352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.8 | 153.6065 | 100 | 154 |  | 0 | 0
106.9 | 153.5839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107 | 153.5924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.1 | 153.6322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.2 | 153.6641 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.3 | 153.6901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.4 | 153.7287 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.5 | 153.7676 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.6 | 153.7971 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.7 | 153.8324 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.8 | 153.8655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
107.9 | 153.8695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108 | 153.8555 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.1 | 153.845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.2 | 153.83 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.3 | 153.8083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.4 | 153.8012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.5 | 153.8066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.6 | 153.806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.7 | 153.8115 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.8 | 153.8342 | 100 | 154 |  | 0 | 0
108.9 | 153.8569 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109 | 153.8735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.1 | 153.9017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.2 | 153.9315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.3 | 153.9402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.4 | 153.9391 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.5 | 153.9403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.6 | 153.9342 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.7 | 153.922 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.8 | 153.9197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
109.9 | 153.9239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110 | 153.9237 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.1 | 153.9338 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.2 | 153.962 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.3 | 153.9913 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.4 | 154.0149 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.5 | 154.0359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.6 | 154.0449 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.7 | 154.0358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.8 | 154.0187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
110.9 | 153.9999 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111 | 153.9799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.1 | 153.9654 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.2 | 153.966 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.3 | 153.9766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.4 | 153.9891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.5 | 154.0067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.6 | 154.0275 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.7 | 154.0411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.8 | 154.0526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
111.9 | 154.0725 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112 | 154.095 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.1 | 154.1132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.2 | 154.1273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.3 | 154.1332 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.4 | 154.1238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.5 | 154.107 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.6 | 154.0946 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.7 | 154.0824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.8 | 154.0709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
112.9 | 154.0792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113 | 154.1067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.1 | 154.1347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.2 | 154.1648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.3 | 154.2014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.4 | 154.2351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.5 | 154.2607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.6 | 154.2816 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.7 | 154.2878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.8 | 154.2716 | 100 | 154 |  | 0 | 0
113.9 | 154.2536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114 | 154.2494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.1 | 154.2536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.2 | 154.2652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.3 | 154.2808 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.4 | 154.3056 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.5 | 154.3314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.6 | 154.3398 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.7 | 154.3478 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.8 | 154.3683 | 100 | 154 |  | 0 | 0
114.9 | 154.3921 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115 | 154.4147 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.1 | 154.4377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.2 | 154.442 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.3 | 154.4161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.4 | 154.3818 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.5 | 154.3525 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.6 | 154.3263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.7 | 154.3071 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.8 | 154.3014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
115.9 | 154.2934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116 | 154.2712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.1 | 154.2583 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.2 | 154.2657 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.3 | 154.2845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.4 | 154.3109 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.5 | 154.3414 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.6 | 154.3519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.7 | 154.3315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.8 | 154.2985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
116.9 | 154.2642 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117 | 154.2367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.1 | 154.2229 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.2 | 154.2256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.3 | 154.2306 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.4 | 154.2297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.5 | 154.232 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.6 | 154.2431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.7 | 154.2637 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.8 | 154.2897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
117.9 | 154.3145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118 | 154.3213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.1 | 154.3059 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.2 | 154.2824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.3 | 154.2618 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.4 | 154.2522 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.5 | 154.2505 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.6 | 154.2519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.7 | 154.2495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.8 | 154.2434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
118.9 | 154.2433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119 | 154.2535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.1 | 154.2715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.2 | 154.2985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.3 | 154.3329 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.4 | 154.3619 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.5 | 154.3803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.6 | 154.3878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.7 | 154.3846 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.8 | 154.3754 | 100 | 154 |  | 0 | 0
119.9 | 154.3656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120 | 154.3567 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.1 | 154.3432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.2 | 154.3275 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.3 | 154.3193 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.4 | 154.3219 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.5 | 154.3329 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.6 | 154.3538 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.7 | 154.3786 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.8 | 154.3876 | 100 | 154 |  | 0 | 0
120.9 | 154.3783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121 | 154.3613 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.1 | 154.3372 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.2 | 154.3068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.3 | 154.275 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.4 | 154.2397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.5 | 154.1934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.6 | 154.1485 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.7 | 154.1227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.8 | 154.1142 | 100 | 154 |  | 0 | 0
121.9 | 154.1161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122 | 154.1264 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.1 | 154.1377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.2 | 154.136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.3 | 154.1265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.4 | 154.1195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.5 | 154.1147 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.6 | 154.1123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.7 | 154.1197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.8 | 154.1256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
122.9 | 154.1105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123 | 154.0765 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.1 | 154.0331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.2 | 153.9986 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.3 | 153.9832 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.4 | 153.9904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.5 | 154.0144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.6 | 154.0401 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.7 | 154.0588 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.8 | 154.0684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
123.9 | 154.079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124 | 154.0905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.1 | 154.091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.2 | 154.0776 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.3 | 154.0556 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.4 | 154.0314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.5 | 154.0045 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.6 | 153.9746 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.7 | 153.9504 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.8 | 153.9353 | 100 | 154 |  | 0 | 0
124.9 | 153.9284 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125 | 153.934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.1 | 153.9515 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.2 | 153.9688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.3 | 153.9803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.4 | 153.9909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.5 | 153.9988 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.6 | 153.9981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.7 | 153.9974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.8 | 154.0043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
125.9 | 154.0105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126 | 154.0114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.1 | 154.0072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.2 | 153.9968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.3 | 153.9801 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.4 | 153.9761 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.5 | 153.9933 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.6 | 154.0154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.7 | 154.0331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.8 | 154.0436 | 100 | 154 |  | 0 | 0
126.9 | 154.0447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127 | 154.0364 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.1 | 154.0331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.2 | 154.0422 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.3 | 154.0551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.4 | 154.0652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.5 | 154.0688 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.6 | 154.0694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.7 | 154.072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.8 | 154.0878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
127.9 | 154.1181 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128 | 154.1519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.1 | 154.1805 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.2 | 154.1992 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.3 | 154.2066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.4 | 154.2043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.5 | 154.2068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.6 | 154.2188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.7 | 154.2331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.8 | 154.2438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
128.9 | 154.2476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129 | 154.2444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.1 | 154.2385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.2 | 154.2444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.3 | 154.261 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.4 | 154.2746 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.5 | 154.2798 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.6 | 154.2771 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.7 | 154.2779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.8 | 154.2882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
129.9 | 154.3066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130 | 154.3202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.1 | 154.3102 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.2 | 154.2829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.3 | 154.2526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.4 | 154.2296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.5 | 154.2248 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.6 | 154.2509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.7 | 154.2965 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.8 | 154.3373 | 100 | 154 |  | 0 | 0
130.9 | 154.3708 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131 | 154.3981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.1 | 154.41 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.2 | 154.4143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.3 | 154.4347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.4 | 154.4592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.5 | 154.4664 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.6 | 154.4561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.7 | 154.4331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.8 | 154.393 | 100 | 154 |  | 0 | 0
131.9 | 154.3499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132 | 154.3292 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.1 | 154.3234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.2 | 154.3198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.3 | 154.3209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.4 | 154.3259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.5 | 154.3214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.6 | 154.32 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.7 | 154.3433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.8 | 154.3697 | 100 | 154 |  | 0 | 0
132.9 | 154.3795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133 | 154.3838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.1 | 154.3879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.2 | 154.3847 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.3 | 154.3816 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.4 | 154.3897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.5 | 154.3925 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.6 | 154.379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.7 | 154.359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.8 | 154.3361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
133.9 | 154.3079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134 | 154.2928 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.1 | 154.3056 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.2 | 154.3261 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.3 | 154.3376 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.4 | 154.3361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.5 | 154.3268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.6 | 154.3126 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.7 | 154.2884 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.8 | 154.2732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
134.9 | 154.2791 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135 | 154.2905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.1 | 154.2995 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.2 | 154.3091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.3 | 154.3172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.4 | 154.3188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.5 | 154.325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.6 | 154.3427 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.7 | 154.3563 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.8 | 154.361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
135.9 | 154.3662 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136 | 154.3687 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.1 | 154.3614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.2 | 154.3562 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.3 | 154.3595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.4 | 154.3533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.5 | 154.3354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.6 | 154.3182 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.7 | 154.3023 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.8 | 154.2865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
136.9 | 154.2874 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137 | 154.3095 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.1 | 154.3358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.2 | 154.3586 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.3 | 154.3757 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.4 | 154.3752 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.5 | 154.3529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.6 | 154.3339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.7 | 154.3261 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.8 | 154.3112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
137.9 | 154.2925 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138 | 154.2825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.1 | 154.2694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.2 | 154.2473 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.3 | 154.2412 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.4 | 154.2555 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.5 | 154.269 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.6 | 154.283 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.7 | 154.3042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.8 | 154.3147 | 100 | 154 |  | 0 | 0
138.9 | 154.3075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139 | 154.305 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.1 | 154.304 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.2 | 154.2831 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.3 | 154.2549 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.4 | 154.2371 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.5 | 154.2141 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.6 | 154.1843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.7 | 154.1724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.8 | 154.1758 | 100 | 154 |  | 0 | 0
139.9 | 154.1754 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140 | 154.1828 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.1 | 154.2078 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.2 | 154.2262 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.3 | 154.2316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.4 | 154.2416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.5 | 154.2498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.6 | 154.2408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.7 | 154.2297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.8 | 154.2285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
140.9 | 154.2173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141 | 154.1963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.1 | 154.186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.2 | 154.1883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.3 | 154.1976 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.4 | 154.2223 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.5 | 154.2607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.6 | 154.2833 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.7 | 154.2794 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.8 | 154.2593 | 100 | 154 |  | 0 | 0
141.9 | 154.2302 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142 | 154.1996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.1 | 154.1881 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.2 | 154.1978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.3 | 154.1992 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.4 | 154.1862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.5 | 154.1699 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.6 | 154.1537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.7 | 154.1401 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.8 | 154.145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
142.9 | 154.1697 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143 | 154.1957 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.1 | 154.2182 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.2 | 154.239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.3 | 154.248 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.4 | 154.243 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.5 | 154.2468 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.6 | 154.2623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.7 | 154.2712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.8 | 154.2747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
143.9 | 154.2802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144 | 154.2822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.1 | 154.2813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.2 | 154.2918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.3 | 154.3114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.4 | 154.3251 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.5 | 154.3432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.6 | 154.3699 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.7 | 154.4015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.8 | 154.4244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
144.9 | 154.4268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145 | 154.4188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.1 | 154.3941 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.2 | 154.3441 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.3 | 154.2905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.4 | 154.2509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.5 | 154.2151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.6 | 154.187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.7 | 154.1836 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.8 | 154.1907 | 100 | 154 |  | 0 | 0
145.9 | 154.1856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146 | 154.1847 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.1 | 154.1985 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.2 | 154.2081 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.3 | 154.2136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.4 | 154.2307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.5 | 154.2387 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.6 | 154.217 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.7 | 154.1899 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.8 | 154.1735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
146.9 | 154.1611 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147 | 154.1614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.1 | 154.1892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.2 | 154.2178 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.3 | 154.2214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.4 | 154.2173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.5 | 154.2156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.6 | 154.2094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.7 | 154.208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.8 | 154.2246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
147.9 | 154.2368 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148 | 154.2295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.1 | 154.2212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.2 | 154.2178 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.3 | 154.2107 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.4 | 154.2094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.5 | 154.2237 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.6 | 154.2371 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.7 | 154.2415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.8 | 154.2543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
148.9 | 154.2787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149 | 154.3051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.1 | 154.3348 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.2 | 154.3691 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.3 | 154.3825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.4 | 154.3649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.5 | 154.3374 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.6 | 154.3098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.7 | 154.285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.8 | 154.2732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
149.9 | 154.277 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150 | 154.2716 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.1 | 154.2466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.2 | 154.2106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.3 | 154.1717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.4 | 154.1383 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.5 | 154.1301 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.6 | 154.1497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.7 | 154.161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.8 | 154.1499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
150.9 | 154.1254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151 | 154.0856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.1 | 154.0314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.2 | 153.9892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.3 | 153.9704 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.4 | 153.9532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.5 | 153.9397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.6 | 153.9458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.7 | 153.9617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.8 | 153.9749 | 100 | 154 |  | 0 | 0
151.9 | 153.9975 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152 | 154.0287 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.1 | 154.0398 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.2 | 154.031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.3 | 154.0227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.4 | 154.0044 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.5 | 153.9695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.6 | 153.9438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.7 | 153.9326 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.8 | 153.913 | 100 | 154 |  | 0 | 0
152.9 | 153.8936 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153 | 153.892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.1 | 153.8947 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.2 | 153.8948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.3 | 153.9124 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.4 | 153.9438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.5 | 153.9593 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.6 | 153.9677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.7 | 153.9868 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.8 | 153.9892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
153.9 | 153.9639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154 | 153.9385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.1 | 153.9154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.2 | 153.8809 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.3 | 153.8521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.4 | 153.8439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.5 | 153.8454 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.6 | 153.8543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.7 | 153.8685 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.8 | 153.8949 | 100 | 154 |  | 0 | 0
154.9 | 153.9289 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155 | 153.9484 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.1 | 153.9606 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.2 | 153.975 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.3 | 153.9751 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.4 | 153.9623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.5 | 153.9623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.6 | 153.9706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.7 | 153.9713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.8 | 153.974 | 100 | 154 |  | 0 | 0
155.9 | 153.9849 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156 | 153.9899 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.1 | 153.9939 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.2 | 154.016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.3 | 154.0516 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.4 | 154.0898 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.5 | 154.1407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.6 | 154.2045 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.7 | 154.2556 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.8 | 154.2849 | 100 | 154 |  | 0 | 0
156.9 | 154.3002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157 | 154.2995 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.1 | 154.2827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.2 | 154.2674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.3 | 154.259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.4 | 154.242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.5 | 154.223 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.6 | 154.2175 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.7 | 154.219 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.8 | 154.2229 | 100 | 154 |  | 0 | 0
157.9 | 154.2466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158 | 154.2878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.1 | 154.319 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.2 | 154.3406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.3 | 154.3629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.4 | 154.3716 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.5 | 154.3616 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.6 | 154.3539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.7 | 154.3459 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.8 | 154.3158 | 100 | 154 |  | 0 | 0
158.9 | 154.2807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159 | 154.263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.1 | 154.2595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.2 | 154.2686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.3 | 154.2954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.4 | 154.3235 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.5 | 154.3234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.6 | 154.315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.7 | 154.3214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.8 | 154.3275 | 100 | 154 |  | 0 | 0
159.9 | 154.3297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160 | 154.3414 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.1 | 154.3451 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.2 | 154.315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.3 | 154.2793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.4 | 154.2631 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.5 | 154.2656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.6 | 154.2937 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.7 | 154.3536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.8 | 154.4149 | 100 | 154 |  | 0 | 0
160.9 | 154.4424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161 | 154.4533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.1 | 154.4647 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.2 | 154.4677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.3 | 154.4695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.4 | 154.4909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.5 | 154.5083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.6 | 154.4963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.7 | 154.4706 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.8 | 154.4437 | 100 | 154 |  | 0 | 0
161.9 | 154.4124 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162 | 154.384 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.1 | 154.3702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.2 | 154.3593 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.3 | 154.3414 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.4 | 154.3372 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.5 | 154.3535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.6 | 154.3752 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.7 | 154.395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.8 | 154.41 | 100 | 154 |  | 0 | 0
162.9 | 154.3996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163 | 154.3572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.1 | 154.3123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.2 | 154.2792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.3 | 154.2576 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.4 | 154.2533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.5 | 154.2659 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.6 | 154.2707 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.7 | 154.2564 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.8 | 154.2403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
163.9 | 154.2285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164 | 154.2184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.1 | 154.2116 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.2 | 154.2091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.3 | 154.1942 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.4 | 154.1622 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.5 | 154.1311 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.6 | 154.1061 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.7 | 154.0837 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.8 | 154.0639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
164.9 | 154.0575 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165 | 154.0672 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.1 | 154.0724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.2 | 154.0689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.3 | 154.0716 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.4 | 154.0777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.5 | 154.0771 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.6 | 154.0804 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.7 | 154.0943 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.8 | 154.0968 | 100 | 154 |  | 0 | 0
165.9 | 154.0827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166 | 154.068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.1 | 154.0514 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.2 | 154.0281 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.3 | 154.016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.4 | 154.0216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.5 | 154.0188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.6 | 154.0085 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.7 | 154.0113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.8 | 154.0168 | 100 | 154 |  | 0 | 0
166.9 | 154.012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167 | 154.011 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.1 | 154.0176 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.2 | 154.0067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.3 | 153.9827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.4 | 153.9696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.5 | 153.9553 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.6 | 153.9293 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.7 | 153.9091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.8 | 153.8981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
167.9 | 153.8774 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168 | 153.8526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.1 | 153.8408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.2 | 153.8336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.3 | 153.8238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.4 | 153.8284 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.5 | 153.8475 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.6 | 153.8588 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.7 | 153.8642 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.8 | 153.8737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
168.9 | 153.8748 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169 | 153.8626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.1 | 153.8525 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.2 | 153.8475 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.3 | 153.8407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.4 | 153.8391 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.5 | 153.8501 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.6 | 153.862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.7 | 153.8684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.8 | 153.8744 | 100 | 154 |  | 0 | 0
169.9 | 153.878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170 | 153.8735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.1 | 153.8636 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.2 | 153.8527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.3 | 153.8388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.4 | 153.8238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.5 | 153.8159 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.6 | 153.8127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.7 | 153.8075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.8 | 153.8115 | 100 | 154 |  | 0 | 0
170.9 | 153.8296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171 | 153.8472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.1 | 153.861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.2 | 153.8785 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.3 | 153.8972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.4 | 153.9118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.5 | 153.9236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.6 | 153.9326 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.7 | 153.9284 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.8 | 153.9118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
171.9 | 153.8961 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172 | 153.8804 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.1 | 153.8623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.2 | 153.8515 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.3 | 153.8512 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.4 | 153.8523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.5 | 153.8599 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.6 | 153.8835 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.7 | 153.9141 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.8 | 153.9418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
172.9 | 153.9703 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173 | 153.9928 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.1 | 153.9856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.2 | 153.9581 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.3 | 153.9362 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.4 | 153.9171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.5 | 153.8969 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.6 | 153.8836 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.7 | 153.8746 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.8 | 153.8539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
173.9 | 153.8349 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174 | 153.8358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.1 | 153.8488 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.2 | 153.869 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.3 | 153.905 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.4 | 153.9475 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.5 | 153.9696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.6 | 153.9832 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.7 | 154.0069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.8 | 154.0336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
174.9 | 154.052 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175 | 154.0608 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.1 | 154.0703 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.2 | 154.0712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.3 | 154.0459 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.4 | 154.0179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.5 | 154.0098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.6 | 154.0236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.7 | 154.0606 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.8 | 154.1176 | 100 | 154 |  | 0 | 0
175.9 | 154.1665 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176 | 154.1762 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.1 | 154.1615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.2 | 154.1425 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.3 | 154.1305 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.4 | 154.1334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.5 | 154.1529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.6 | 154.169 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.7 | 154.161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.8 | 154.1389 | 100 | 154 |  | 0 | 0
176.9 | 154.1149 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177 | 154.095 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.1 | 154.0864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.2 | 154.0939 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.3 | 154.1061 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.4 | 154.1116 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.5 | 154.1133 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.6 | 154.1134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.7 | 154.1114 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.8 | 154.1099 | 100 | 154 |  | 0 | 0
177.9 | 154.1123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178 | 154.1061 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.1 | 154.0834 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.2 | 154.0575 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.3 | 154.0357 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.4 | 154.0179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.5 | 154.0113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.6 | 154.0203 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.7 | 154.0268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.8 | 154.0215 | 100 | 154 |  | 0 | 0
178.9 | 154.0236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179 | 154.0367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.1 | 154.0488 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.2 | 154.0646 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.3 | 154.0896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.4 | 154.1049 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.5 | 154.1008 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.6 | 154.089 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.7 | 154.0743 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.8 | 154.0564 | 100 | 154 |  | 0 | 0
179.9 | 154.0532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180 | 154.0756 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.1 | 154.1069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.2 | 154.138 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.3 | 154.1698 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.4 | 154.1897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.5 | 154.1837 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.6 | 154.1675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.7 | 154.1565 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.8 | 154.1381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
180.9 | 154.1149 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181 | 154.1074 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.1 | 154.1129 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.2 | 154.1195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.3 | 154.1347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.4 | 154.1595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.5 | 154.1678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.6 | 154.161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.7 | 154.1652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.8 | 154.1771 | 100 | 154 |  | 0 | 0
181.9 | 154.187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182 | 154.2068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.1 | 154.2381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.2 | 154.2557 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.3 | 154.2561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.4 | 154.2539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.5 | 154.2418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.6 | 154.2139 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.7 | 154.1927 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.8 | 154.1879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
182.9 | 154.188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183 | 154.1956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.1 | 154.216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.2 | 154.239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.3 | 154.2573 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.4 | 154.2833 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.5 | 154.3159 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.6 | 154.3347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.7 | 154.3316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.8 | 154.3118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
183.9 | 154.2794 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184 | 154.2404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.1 | 154.2122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.2 | 154.2007 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.3 | 154.1998 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.4 | 154.209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.5 | 154.2259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.6 | 154.242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.7 | 154.2551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.8 | 154.2741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
184.9 | 154.2978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185 | 154.3186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.1 | 154.3319 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.2 | 154.3403 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.3 | 154.3487 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.4 | 154.347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.5 | 154.3318 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.6 | 154.3113 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.7 | 154.2822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.8 | 154.2387 | 100 | 154 |  | 0 | 0
185.9 | 154.1981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186 | 154.173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.1 | 154.1567 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.2 | 154.1519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.3 | 154.1684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.4 | 154.1983 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.5 | 154.2265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.6 | 154.2533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.7 | 154.2787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.8 | 154.2872 | 100 | 154 |  | 0 | 0
186.9 | 154.2818 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187 | 154.2837 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.1 | 154.2827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.2 | 154.2646 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.3 | 154.2438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.4 | 154.2297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.5 | 154.2166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.6 | 154.2121 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.7 | 154.2267 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.8 | 154.2478 | 100 | 154 |  | 0 | 0
187.9 | 154.2621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188 | 154.2735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.1 | 154.2812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.2 | 154.2696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.3 | 154.2518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.4 | 154.2516 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.5 | 154.2575 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.6 | 154.2603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.7 | 154.2718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.8 | 154.2903 | 100 | 154 |  | 0 | 0
188.9 | 154.2972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189 | 154.2998 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.1 | 154.3123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.2 | 154.3256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.3 | 154.3346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.4 | 154.349 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.5 | 154.3634 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.6 | 154.3588 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.7 | 154.3434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.8 | 154.3334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
189.9 | 154.3257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190 | 154.3172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.1 | 154.3103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.2 | 154.3001 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.3 | 154.2787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.4 | 154.264 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.5 | 154.2704 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.6 | 154.2889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.7 | 154.313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.8 | 154.338 | 100 | 154 |  | 0 | 0
190.9 | 154.3519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191 | 154.3418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.1 | 154.3165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.2 | 154.2896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.3 | 154.2737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.4 | 154.2724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.5 | 154.2791 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.6 | 154.2808 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.7 | 154.2664 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.8 | 154.2494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
191.9 | 154.2411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192 | 154.2432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.1 | 154.2585 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.2 | 154.2858 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.3 | 154.3147 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.4 | 154.335 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.5 | 154.3451 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.6 | 154.3464 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.7 | 154.342 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.8 | 154.3334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
192.9 | 154.3239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193 | 154.3035 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.1 | 154.2668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.2 | 154.2291 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.3 | 154.2015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.4 | 154.1938 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.5 | 154.2086 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.6 | 154.2358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.7 | 154.2593 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.8 | 154.2709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
193.9 | 154.2837 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194 | 154.3006 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.1 | 154.3105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.2 | 154.3157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.3 | 154.3231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.4 | 154.3195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.5 | 154.2995 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.6 | 154.2799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.7 | 154.2669 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.8 | 154.2596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
194.9 | 154.2701 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195 | 154.2947 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.1 | 154.3264 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.2 | 154.3568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.3 | 154.3747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.4 | 154.3878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.5 | 154.3935 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.6 | 154.3843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.7 | 154.3737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.8 | 154.3737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
195.9 | 154.3682 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196 | 154.3513 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.1 | 154.3313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.2 | 154.3133 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.3 | 154.3005 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.4 | 154.3051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.5 | 154.3298 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.6 | 154.3576 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.7 | 154.3797 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.8 | 154.3958 | 100 | 154 |  | 0 | 0
196.9 | 154.4058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197 | 154.4102 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.1 | 154.4151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.2 | 154.4234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.3 | 154.4288 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.4 | 154.4253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.5 | 154.4106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.6 | 154.3891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.7 | 154.368 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.8 | 154.361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
197.9 | 154.3741 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198 | 154.4069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.1 | 154.4495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.2 | 154.4822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.3 | 154.4993 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.4 | 154.5024 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.5 | 154.4943 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.6 | 154.4794 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.7 | 154.4649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.8 | 154.4526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
198.9 | 154.4412 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199 | 154.4289 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.1 | 154.4154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.2 | 154.4037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.3 | 154.3986 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.4 | 154.4102 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.5 | 154.4358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.6 | 154.4638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.7 | 154.4912 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.8 | 154.5168 | 100 | 154 |  | 0 | 0
199.9 | 154.5376 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200 | 154.552 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.1 | 154.5608 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.2 | 154.552 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.3 | 154.5207 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.4 | 154.4789 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.5 | 154.4372 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.6 | 154.408 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.7 | 154.3981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.8 | 154.4097 | 100 | 154 |  | 0 | 0
200.9 | 154.4325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201 | 154.4535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.1 | 154.4724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.2 | 154.4918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.3 | 154.5164 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.4 | 154.5404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.5 | 154.5537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.6 | 154.5452 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.7 | 154.515 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.8 | 154.4713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
201.9 | 154.4225 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202 | 154.3812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.1 | 154.354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.2 | 154.3424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.3 | 154.3345 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.4 | 154.3214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.5 | 154.3014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.6 | 154.2802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.7 | 154.2687 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.8 | 154.2705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
202.9 | 154.2841 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203 | 154.2934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.1 | 154.2894 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.2 | 154.2724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.3 | 154.2444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.4 | 154.2128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.5 | 154.1842 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.6 | 154.1623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.7 | 154.1411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.8 | 154.1185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
203.9 | 154.0998 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204 | 154.0878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.1 | 154.0817 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.2 | 154.0884 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.3 | 154.108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.4 | 154.1152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.5 | 154.1017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.6 | 154.0774 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.7 | 154.0425 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.8 | 153.9993 | 100 | 154 |  | 0 | 0
204.9 | 153.9668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205 | 153.9527 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.1 | 153.9435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.2 | 153.9252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.3 | 153.8991 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.4 | 153.8812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.5 | 153.8701 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.6 | 153.8597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.7 | 153.8643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.8 | 153.8866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
205.9 | 153.8989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206 | 153.8956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.1 | 153.8885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.2 | 153.8754 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.3 | 153.8542 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.4 | 153.842 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.5 | 153.8386 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.6 | 153.8165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.7 | 153.7768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.8 | 153.7381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
206.9 | 153.704 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207 | 153.6763 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.1 | 153.677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.2 | 153.7081 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.3 | 153.7416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.4 | 153.7656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.5 | 153.777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.6 | 153.7639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.7 | 153.7268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.8 | 153.693 | 100 | 154 |  | 0 | 0
207.9 | 153.6694 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208 | 153.6458 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.1 | 153.6223 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.2 | 153.6014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.3 | 153.5791 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.4 | 153.556 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.5 | 153.5441 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.6 | 153.5384 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.7 | 153.5255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.8 | 153.5026 | 100 | 154 |  | 0 | 0
208.9 | 153.47 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209 | 153.4269 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.1 | 153.3799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.2 | 153.3479 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.3 | 153.3308 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.4 | 153.3159 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.5 | 153.3057 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.6 | 153.3027 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.7 | 153.3028 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.8 | 153.305 | 100 | 154 |  | 0 | 0
209.9 | 153.3131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210 | 153.3302 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.1 | 153.3542 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.2 | 153.3839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.3 | 153.4143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.4 | 153.4297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.5 | 153.4296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.6 | 153.4259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.7 | 153.42 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.8 | 153.4118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
210.9 | 153.4094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211 | 153.4146 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.1 | 153.4185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.2 | 153.4247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.3 | 153.4424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.4 | 153.4721 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.5 | 153.5096 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.6 | 153.5556 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.7 | 153.6015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.8 | 153.6259 | 100 | 154 |  | 0 | 0
211.9 | 153.6317 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212 | 153.6332 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.1 | 153.6318 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.2 | 153.6283 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.3 | 153.6314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.4 | 153.6397 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.5 | 153.6419 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.6 | 153.65 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.7 | 153.6778 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.8 | 153.7174 | 100 | 154 |  | 0 | 0
212.9 | 153.7615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213 | 153.8123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.1 | 153.8597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.2 | 153.8861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.3 | 153.8938 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.4 | 153.8911 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.5 | 153.8842 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.6 | 153.878 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.7 | 153.8797 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.8 | 153.8798 | 100 | 154 |  | 0 | 0
213.9 | 153.8627 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214 | 153.8405 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.1 | 153.8272 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.2 | 153.8341 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.3 | 153.8643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.4 | 153.9131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.5 | 153.9648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.6 | 154.0018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.7 | 154.021 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.8 | 154.0242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
214.9 | 154.0212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215 | 154.0166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.1 | 154.01 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.2 | 154.0023 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.3 | 153.9904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.4 | 153.9719 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.5 | 153.9511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.6 | 153.9327 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.7 | 153.9245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.8 | 153.9278 | 100 | 154 |  | 0 | 0
215.9 | 153.9377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216 | 153.9507 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.1 | 153.9638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.2 | 153.973 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.3 | 153.9811 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.4 | 153.9995 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.5 | 154.0238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.6 | 154.0426 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.7 | 154.0462 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.8 | 154.0328 | 100 | 154 |  | 0 | 0
216.9 | 154.004 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217 | 153.9681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.1 | 153.9439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.2 | 153.9416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.3 | 153.9633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.4 | 153.9972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.5 | 154.0305 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.6 | 154.0501 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.7 | 154.0533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.8 | 154.0503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
217.9 | 154.045 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218 | 154.0388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.1 | 154.0294 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.2 | 154.0158 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.3 | 153.9996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.4 | 153.9849 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.5 | 153.9767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.6 | 153.9767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.7 | 153.9843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.8 | 153.9946 | 100 | 154 |  | 0 | 0
218.9 | 154.0063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219 | 154.0217 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.1 | 154.0388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.2 | 154.054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.3 | 154.0674 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.4 | 154.0787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.5 | 154.0802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.6 | 154.0702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.7 | 154.0538 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.8 | 154.033 | 100 | 154 |  | 0 | 0
219.9 | 154.0102 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220 | 154.0011 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.1 | 154.0135 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.2 | 154.0389 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.3 | 154.0673 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.4 | 154.0879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.5 | 154.099 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.6 | 154.1037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.7 | 154.1126 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.8 | 154.1285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
220.9 | 154.1443 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221 | 154.1544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.1 | 154.155 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.2 | 154.1499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.3 | 154.1447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.4 | 154.1533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.5 | 154.179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.6 | 154.2092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.7 | 154.2332 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.8 | 154.2436 | 100 | 154 |  | 0 | 0
221.9 | 154.242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222 | 154.2345 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.1 | 154.2255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.2 | 154.2202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.3 | 154.2251 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.4 | 154.2341 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.5 | 154.2373 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.6 | 154.2271 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.7 | 154.2031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.8 | 154.1739 | 100 | 154 |  | 0 | 0
222.9 | 154.1521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223 | 154.1497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.1 | 154.1623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.2 | 154.1819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.3 | 154.2051 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.4 | 154.229 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.5 | 154.2485 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.6 | 154.2667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.7 | 154.2893 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.8 | 154.3048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
223.9 | 154.3046 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224 | 154.2922 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.1 | 154.2715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.2 | 154.2457 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.3 | 154.2244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.4 | 154.2162 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.5 | 154.2167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.6 | 154.22 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.7 | 154.2207 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.8 | 154.2202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
224.9 | 154.227 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225 | 154.2451 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.1 | 154.2724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.2 | 154.302 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.3 | 154.3279 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.4 | 154.3451 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.5 | 154.3407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.6 | 154.3154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.7 | 154.2822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.8 | 154.2519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
225.9 | 154.2318 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226 | 154.2293 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.1 | 154.2428 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.2 | 154.252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.3 | 154.2539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.4 | 154.2561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.5 | 154.2607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.6 | 154.2676 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.7 | 154.2788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.8 | 154.2873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
226.9 | 154.2764 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227 | 154.2476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.1 | 154.2119 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.2 | 154.1761 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.3 | 154.1454 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.4 | 154.1347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.5 | 154.1441 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.6 | 154.1553 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.7 | 154.1655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.8 | 154.177 | 100 | 154 |  | 0 | 0
227.9 | 154.1923 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228 | 154.2122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.1 | 154.2364 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.2 | 154.2531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.3 | 154.2471 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.4 | 154.2186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.5 | 154.175 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.6 | 154.1297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.7 | 154.0898 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.8 | 154.0568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
228.9 | 154.0307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229 | 154.0092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.1 | 153.9887 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.2 | 153.9671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.3 | 153.9476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.4 | 153.9319 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.5 | 153.9195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.6 | 153.9094 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.7 | 153.9002 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.8 | 153.8915 | 100 | 154 |  | 0 | 0
229.9 | 153.8846 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230 | 153.8859 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.1 | 153.8957 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.2 | 153.909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.3 | 153.9184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.4 | 153.9191 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.5 | 153.9127 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.6 | 153.9044 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.7 | 153.9083 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.8 | 153.9292 | 100 | 154 |  | 0 | 0
230.9 | 153.963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231 | 154.0004 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.1 | 154.0332 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.2 | 154.048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.3 | 154.041 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.4 | 154.0254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.5 | 154.0098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.6 | 154.0007 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.7 | 153.9949 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.8 | 153.9883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
231.9 | 153.9864 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232 | 153.9924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.1 | 154.0041 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.2 | 154.0225 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.3 | 154.0474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.4 | 154.0718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.5 | 154.0915 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.6 | 154.1106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.7 | 154.1258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.8 | 154.1304 | 100 | 154 |  | 0 | 0
232.9 | 154.1361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233 | 154.1541 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.1 | 154.1651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.2 | 154.1599 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.3 | 154.1481 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.4 | 154.1305 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.5 | 154.103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.6 | 154.0837 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.7 | 154.0949 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.8 | 154.1192 | 100 | 154 |  | 0 | 0
233.9 | 154.1383 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234 | 154.1612 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.1 | 154.1815 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.2 | 154.1787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.3 | 154.1631 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.4 | 154.1541 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.5 | 154.1372 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.6 | 154.1048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.7 | 154.0686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.8 | 154.0316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
234.9 | 153.994 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235 | 153.9735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.1 | 153.9823 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.2 | 154.0031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.3 | 154.0236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.4 | 154.0424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.5 | 154.0567 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.6 | 154.0604 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.7 | 154.0499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.8 | 154.0331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
235.9 | 154.0175 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236 | 154.0031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.1 | 153.989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.2 | 153.9738 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.3 | 153.9511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.4 | 153.9184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.5 | 153.8924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.6 | 153.8844 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.7 | 153.8996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.8 | 153.9359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
236.9 | 153.9819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237 | 154.0213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.1 | 154.0424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.2 | 154.0399 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.3 | 154.0165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.4 | 153.9903 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.5 | 153.9689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.6 | 153.9529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.7 | 153.938 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.8 | 153.9203 | 100 | 154 |  | 0 | 0
237.9 | 153.9031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238 | 153.8885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.1 | 153.8757 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.2 | 153.8628 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.3 | 153.848 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.4 | 153.8247 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.5 | 153.7918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.6 | 153.7662 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.7 | 153.7561 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.8 | 153.7587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
238.9 | 153.7661 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239 | 153.7686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.1 | 153.7499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.2 | 153.707 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.3 | 153.6606 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.4 | 153.6246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.5 | 153.6075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.6 | 153.6188 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.7 | 153.6581 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.8 | 153.7001 | 100 | 154 |  | 0 | 0
239.9 | 153.729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240 | 153.7418 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.1 | 153.7308 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.2 | 153.6956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.3 | 153.6551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.4 | 153.6262 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.5 | 153.6012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.6 | 153.5738 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.7 | 153.545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.8 | 153.5164 | 100 | 154 |  | 0 | 0
240.9 | 153.491 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241 | 153.4808 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.1 | 153.4904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.2 | 153.5031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.3 | 153.5116 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.4 | 153.52 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.5 | 153.528 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.6 | 153.5339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.7 | 153.537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.8 | 153.5363 | 100 | 154 |  | 0 | 0
241.9 | 153.5257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242 | 153.5063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.1 | 153.4889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.2 | 153.4841 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.3 | 153.4957 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.4 | 153.522 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.5 | 153.5564 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.6 | 153.5766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.7 | 153.5765 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.8 | 153.5639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
242.9 | 153.5562 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243 | 153.5653 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.1 | 153.5876 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.2 | 153.6159 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.3 | 153.6346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.4 | 153.6313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.5 | 153.6003 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.6 | 153.5587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.7 | 153.5249 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.8 | 153.5141 | 100 | 154 |  | 0 | 0
243.9 | 153.532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244 | 153.5673 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.1 | 153.6023 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.2 | 153.6192 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.3 | 153.6231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.4 | 153.6239 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.5 | 153.624 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.6 | 153.6231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.7 | 153.6203 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.8 | 153.6071 | 100 | 154 |  | 0 | 0
244.9 | 153.5769 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245 | 153.5382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.1 | 153.5011 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.2 | 153.4768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.3 | 153.4702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.4 | 153.471 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.5 | 153.4782 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.6 | 153.4918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.7 | 153.5037 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.8 | 153.5072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
245.9 | 153.503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246 | 153.5022 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.1 | 153.5068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.2 | 153.5126 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.3 | 153.5103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.4 | 153.4941 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.5 | 153.4638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.6 | 153.4249 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.7 | 153.3922 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.8 | 153.3725 | 100 | 154 |  | 0 | 0
246.9 | 153.3645 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247 | 153.368 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.1 | 153.381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.2 | 153.3954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.3 | 153.4092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.4 | 153.4258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.5 | 153.4402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.6 | 153.4457 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.7 | 153.4352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.8 | 153.407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
247.9 | 153.3667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248 | 153.325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.1 | 153.2976 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.2 | 153.2972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.3 | 153.3236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.4 | 153.3665 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.5 | 153.416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.6 | 153.4569 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.7 | 153.4862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.8 | 153.5077 | 100 | 154 |  | 0 | 0
248.9 | 153.5263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249 | 153.5455 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.1 | 153.559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.2 | 153.5623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.3 | 153.5536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.4 | 153.5336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.5 | 153.5063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.6 | 153.4882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.7 | 153.4881 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.8 | 153.5013 | 100 | 154 |  | 0 | 0
249.9 | 153.5245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250 | 153.5516 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.1 | 153.5749 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.2 | 153.5891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.3 | 153.6045 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.4 | 153.6252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.5 | 153.6384 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.6 | 153.6407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.7 | 153.6382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.8 | 153.629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
250.9 | 153.6117 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251 | 153.5992 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.1 | 153.5959 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.2 | 153.5902 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.3 | 153.5819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.4 | 153.5769 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.5 | 153.5686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.6 | 153.5532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.7 | 153.5439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.8 | 153.5425 | 100 | 154 |  | 0 | 0
251.9 | 153.5363 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252 | 153.5213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.1 | 153.5011 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.2 | 153.4715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.3 | 153.4333 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.4 | 153.4038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.5 | 153.3875 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.6 | 153.3769 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.7 | 153.3691 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.8 | 153.3623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
252.9 | 153.3609 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253 | 153.3699 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.1 | 153.3945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.2 | 153.4273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.3 | 153.4516 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.4 | 153.4605 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.5 | 153.456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.6 | 153.445 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.7 | 153.4339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.8 | 153.4322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
253.9 | 153.4395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254 | 153.4486 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.1 | 153.4529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.2 | 153.4503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.3 | 153.4453 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.4 | 153.4416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.5 | 153.442 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.6 | 153.4467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.7 | 153.4537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.8 | 153.4507 | 100 | 154 |  | 0 | 0
254.9 | 153.4324 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255 | 153.4076 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.1 | 153.3847 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.2 | 153.3721 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.3 | 153.3745 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.4 | 153.3918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.5 | 153.415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.6 | 153.4435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.7 | 153.4774 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.8 | 153.5025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
255.9 | 153.5136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256 | 153.5151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.1 | 153.5123 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.2 | 153.5089 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.3 | 153.5085 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.4 | 153.5118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.5 | 153.5145 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.6 | 153.5167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.7 | 153.5206 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.8 | 153.5254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
256.9 | 153.53 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257 | 153.5343 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.1 | 153.538 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.2 | 153.5398 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.3 | 153.5526 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.4 | 153.5862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.5 | 153.6306 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.6 | 153.6761 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.7 | 153.7115 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.8 | 153.7298 | 100 | 154 |  | 0 | 0
257.9 | 153.7283 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258 | 153.7198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.1 | 153.7195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.2 | 153.7206 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.3 | 153.7182 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.4 | 153.7144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.5 | 153.7101 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.6 | 153.7056 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.7 | 153.7103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.8 | 153.728 | 100 | 154 |  | 0 | 0
258.9 | 153.7501 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259 | 153.7755 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.1 | 153.8082 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.2 | 153.84 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.3 | 153.8592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.4 | 153.865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.5 | 153.8612 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.6 | 153.8476 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.7 | 153.8271 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.8 | 153.8091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
259.9 | 153.7955 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260 | 153.7854 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.1 | 153.7794 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.2 | 153.7766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.3 | 153.776 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.4 | 153.7805 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.5 | 153.7919 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.6 | 153.8074 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.7 | 153.8228 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.8 | 153.8307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
260.9 | 153.8296 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261 | 153.8258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.1 | 153.8224 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.2 | 153.8214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.3 | 153.8205 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.4 | 153.8174 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.5 | 153.8116 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.6 | 153.804 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.7 | 153.796 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.8 | 153.792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
261.9 | 153.795 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262 | 153.8071 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.1 | 153.8268 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.2 | 153.8385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.3 | 153.8367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.4 | 153.8274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.5 | 153.8183 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.6 | 153.815 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.7 | 153.8069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.8 | 153.788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
262.9 | 153.7623 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263 | 153.7363 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.1 | 153.7209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.2 | 153.7252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.3 | 153.7486 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.4 | 153.7698 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.5 | 153.7767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.6 | 153.7715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.7 | 153.7551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.8 | 153.7313 | 100 | 154 |  | 0 | 0
263.9 | 153.7158 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264 | 153.7171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.1 | 153.7202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.2 | 153.7135 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.3 | 153.6913 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.4 | 153.6521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
264.5 | 153.5994 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
264.6 | 153.5635 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
264.7 | 153.5605 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
264.8 | 153.5701 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
264.9 | 153.5825 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265 | 153.5949 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.1 | 153.595 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.2 | 153.5741 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.3 | 153.5534 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.4 | 153.5451 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.5 | 153.5312 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.6 | 153.5091 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.7 | 153.4855 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.8 | 153.4598 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
265.9 | 153.4319 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266 | 153.4028 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.1 | 153.3976 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.2 | 153.4216 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.3 | 153.4515 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.4 | 153.4804 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.5 | 153.5075 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.6 | 153.5233 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.7 | 153.5233 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.8 | 153.5215 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
266.9 | 153.5231 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267 | 153.5202 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.1 | 153.5104 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.2 | 153.4953 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.3 | 153.4752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.4 | 153.4523 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.5 | 153.4339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.6 | 153.4208 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.7 | 153.4058 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.8 | 153.3909 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
267.9 | 153.3806 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268 | 153.3839 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.1 | 153.4058 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.2 | 153.4458 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.3 | 153.4982 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.4 | 153.5501 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.5 | 153.5945 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.6 | 153.63 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.7 | 153.664 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.8 | 153.7065 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
268.9 | 153.77 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269 | 153.8555 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.1 | 153.9543 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.2 | 154.0569 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.3 | 154.153 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.4 | 154.2265 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.5 | 154.2762 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.6 | 154.3205 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.7 | 154.3698 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.8 | 154.4282 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
269.9 | 154.4983 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270 | 154.5765 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.1 | 154.6447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.2 | 154.6997 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.3 | 154.7523 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.4 | 154.8034 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.5 | 154.8509 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.6 | 154.9069 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.7 | 154.9762 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.8 | 155.0528 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
270.9 | 155.1456 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271 | 155.2651 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.1 | 155.3969 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.2 | 155.5226 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.3 | 155.6376 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.4 | 155.738 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.5 | 155.8078 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.6 | 155.8535 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.7 | 155.9005 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.8 | 155.9542 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
271.9 | 156.0152 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272 | 156.0965 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.1 | 156.1952 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.2 | 156.2863 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.3 | 156.3665 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.4 | 156.4431 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.5 | 156.5125 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.6 | 156.5752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.7 | 156.6524 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.8 | 156.7479 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
272.9 | 156.847 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273 | 156.9431 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.1 | 157.0326 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.2 | 157.1028 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.3 | 157.1546 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.4 | 157.216 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.5 | 157.2941 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.6 | 157.3808 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.7 | 157.4762 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.8 | 157.5772 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
273.9 | 157.678 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274 | 157.7767 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.1 | 157.8767 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.2 | 157.9689 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.3 | 158.041 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.4 | 158.0973 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.5 | 158.1466 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.6 | 158.1975 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.7 | 158.2555 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.8 | 158.3246 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
274.9 | 158.4014 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275 | 158.477 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.1 | 158.5492 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.2 | 158.6187 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.3 | 158.6904 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.4 | 158.7715 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.5 | 158.8669 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.6 | 158.968 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.7 | 159.0577 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.8 | 159.1301 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
275.9 | 159.1801 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276 | 159.2113 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.1 | 159.2373 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.2 | 159.2721 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.3 | 159.3338 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.4 | 159.4171 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.5 | 159.5038 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.6 | 159.587 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.7 | 159.6647 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.8 | 159.7365 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
276.9 | 159.8151 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277 | 159.9185 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.1 | 160.0347 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.2 | 160.1456 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.3 | 160.2432 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.4 | 160.3221 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.5 | 160.3679 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.6 | 160.3886 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.7 | 160.4132 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.8 | 160.441 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
277.9 | 160.4656 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278 | 160.5012 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.1 | 160.5532 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.2 | 160.6138 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.3 | 160.6979 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.4 | 160.8164 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.5 | 160.9395 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.6 | 161.043 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.7 | 161.129 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.8 | 161.1979 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
278.9 | 161.2434 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279 | 161.2832 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.1 | 161.3403 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.2 | 161.4007 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.3 | 161.4527 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.4 | 161.503 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.5 | 161.5529 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.6 | 161.5976 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.7 | 161.6579 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.8 | 161.7475 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
279.9 | 161.838 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280 | 161.9126 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.1 | 161.9737 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.2 | 162.0203 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.3 | 162.0504 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.4 | 162.0822 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.5 | 162.1296 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.6 | 162.1775 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.7 | 162.2192 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.8 | 162.2592 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
280.9 | 162.2934 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281 | 162.3158 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.1 | 162.3497 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.2 | 162.408 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.3 | 162.4834 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.4 | 162.573 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.5 | 162.6707 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.6 | 162.7605 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.7 | 162.8266 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.8 | 162.8787 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
281.9 | 162.9269 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282 | 162.9674 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.1 | 163.0016 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.2 | 163.0367 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.3 | 163.0725 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.4 | 163.108 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.5 | 163.1575 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.6 | 163.2235 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.7 | 163.287 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.8 | 163.3449 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
282.9 | 163.4028 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283 | 163.4572 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.1 | 163.5057 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.2 | 163.559 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.3 | 163.6169 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.4 | 163.663 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.5 | 163.6965 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.6 | 163.7258 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.7 | 163.7473 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.8 | 163.7613 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
283.9 | 163.7893 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284 | 163.8366 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.1 | 163.8913 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.2 | 163.9615 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.3 | 164.0515 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.4 | 164.1346 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.5 | 164.1972 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.6 | 164.255 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.7 | 164.3071 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.8 | 164.3391 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
284.9 | 164.3654 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285 | 164.4021 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.1 | 164.4366 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.2 | 164.4649 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.3 | 164.4989 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.4 | 164.5373 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.5 | 164.5699 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.6 | 164.612 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.7 | 164.6663 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.8 | 164.7244 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
285.9 | 164.7747 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286 | 164.8118 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.1 | 164.8578 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.2 | 164.9069 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.3 | 164.9422 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.4 | 164.9747 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.5 | 165.0124 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.6 | 165.034 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.7 | 165.0384 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.8 | 165.0469 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
286.9 | 165.0654 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287 | 165.093 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.1 | 165.1535 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.2 | 165.2496 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.3 | 165.3428 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.4 | 165.4261 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.5 | 165.5114 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.6 | 165.5901 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.7 | 165.6535 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.8 | 165.7127 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
287.9 | 165.7694 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288 | 165.8037 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.1 | 165.8166 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.2 | 165.8258 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.3 | 165.8355 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.4 | 165.8494 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.5 | 165.8859 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.6 | 165.9434 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.7 | 165.9952 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.8 | 166.0392 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
288.9 | 166.0832 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289 | 166.1225 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.1 | 166.1571 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.2 | 166.2024 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.3 | 166.2549 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.4 | 166.2926 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.5 | 166.3185 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.6 | 166.3446 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.7 | 166.3744 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.8 | 166.4131 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
289.9 | 166.4767 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290 | 166.5561 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.1 | 166.6216 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.2 | 166.6729 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.3 | 166.7188 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.4 | 166.7635 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.5 | 166.8164 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.6 | 166.8918 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.7 | 166.9709 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.8 | 167.0234 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
290.9 | 167.0504 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291 | 167.0629 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.1 | 167.0598 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.2 | 167.0529 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.3 | 167.0706 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.4 | 167.1082 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.5 | 167.1479 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.6 | 167.2021 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.7 | 167.2743 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.8 | 167.3416 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
291.9 | 167.4063 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292 | 167.4864 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.1 | 167.5616 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.2 | 167.6102 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.3 | 167.6472 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.4 | 167.682 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.5 | 167.7058 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.6 | 167.7306 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.7 | 167.777 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.8 | 167.8233 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
292.9 | 167.8513 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293 | 167.8887 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.1 | 167.9435 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.2 | 167.996 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.3 | 168.0552 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.4 | 168.134 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.5 | 168.205 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.6 | 168.2501 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.7 | 168.2873 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.8 | 168.3202 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
293.9 | 168.3329 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294 | 168.3442 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.1 | 168.3786 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.2 | 168.4152 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.3 | 168.4429 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.4 | 168.4785 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.5 | 168.5242 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.6 | 168.569 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.7 | 168.6249 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.8 | 168.6992 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
294.9 | 168.7641 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295 | 168.8083 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.1 | 168.8447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.2 | 168.8725 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.3 | 168.8864 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.4 | 168.9051 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.5 | 168.9396 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.6 | 168.9642 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.7 | 168.9711 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.8 | 168.9742 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
295.9 | 168.9789 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296 | 168.9834 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.1 | 168.9844 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.2 | 169.0018 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.3 | 169.0438 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.4 | 169.0897 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.5 | 169.1316 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.6 | 169.1708 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.7 | 169.197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.8 | 169.2029 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
296.9 | 169.2093 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297 | 169.2272 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.1 | 169.2431 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.2 | 169.2601 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.3 | 169.2897 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.4 | 169.3197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.5 | 169.3383 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.6 | 169.3638 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.7 | 169.4034 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.8 | 169.4425 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
297.9 | 169.4833 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298 | 169.5339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.1 | 169.5702 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.2 | 169.5765 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.3 | 169.5758 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.4 | 169.5776 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.5 | 169.5714 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.6 | 169.5677 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.7 | 169.5813 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.8 | 169.5939 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
298.9 | 169.5958 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299 | 169.6127 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.1 | 169.6459 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.2 | 169.6728 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.3 | 169.6999 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.4 | 169.737 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.5 | 169.7567 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.6 | 169.7489 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.7 | 169.7436 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.8 | 169.7426 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
299.9 | 169.7276 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300 | 169.7156 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.1 | 169.7227 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.2 | 169.7255 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.3 | 169.72 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.4 | 169.7329 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.5 | 169.7642 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.6 | 169.7971 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.7 | 169.8434 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.8 | 169.9079 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
300.9 | 169.9538 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301 | 169.9707 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.1 | 169.9818 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.2 | 169.9916 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.3 | 169.9977 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.4 | 170.0175 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.5 | 170.0549 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.6 | 170.0736 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.7 | 170.07 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.8 | 170.0698 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
301.9 | 170.0768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302 | 170.0884 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.1 | 170.1198 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.2 | 170.1718 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.3 | 170.216 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.4 | 170.2465 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.5 | 170.2741 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.6 | 170.2943 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.7 | 170.3043 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.8 | 170.3209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
302.9 | 170.3466 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303 | 170.3597 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.1 | 170.3633 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.2 | 170.3734 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.3 | 170.3916 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.4 | 170.4164 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.5 | 170.4533 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.6 | 170.4947 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.7 | 170.5177 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.8 | 170.5296 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
303.9 | 170.5477 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304 | 170.5742 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.1 | 170.6098 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.2 | 170.6579 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.3 | 170.7051 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.4 | 170.7246 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.5 | 170.7296 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.6 | 170.7429 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.7 | 170.7674 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.8 | 170.8068 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
304.9 | 170.8728 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305 | 170.9473 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.1 | 170.9954 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.2 | 171.0193 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.3 | 171.0325 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.4 | 171.0267 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.5 | 171.0088 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.6 | 171.0096 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.7 | 171.0221 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.8 | 171.024 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
305.9 | 171.0191 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306 | 171.0283 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.1 | 171.0567 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.2 | 171.0862 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.3 | 171.1182 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.4 | 171.1694 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.5 | 171.2184 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.6 | 171.2393 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.7 | 171.2531 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.8 | 171.2738 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
306.9 | 171.2809 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307 | 171.2777 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.1 | 171.2865 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.2 | 171.2916 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.3 | 171.276 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.4 | 171.2613 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.5 | 171.2583 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.6 | 171.2537 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.7 | 171.259 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.8 | 171.2926 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
307.9 | 171.3316 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308 | 171.3563 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.1 | 171.3819 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.2 | 171.4113 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.3 | 171.4278 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.4 | 171.4389 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.5 | 171.4594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.6 | 171.4721 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.7 | 171.4682 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.8 | 171.4697 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
308.9 | 171.4802 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309 | 171.4833 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.1 | 171.4967 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.2 | 171.5379 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.3 | 171.5904 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.4 | 171.6421 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.5 | 171.6934 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.6 | 171.7337 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.7 | 171.7473 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.8 | 171.7492 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
309.9 | 171.757 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310 | 171.7563 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.1 | 171.7449 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.2 | 171.7416 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.3 | 171.7441 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.4 | 171.7408 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.5 | 171.7494 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.6 | 171.7805 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.7 | 171.8172 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.8 | 171.8557 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
310.9 | 171.9023 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311 | 171.9438 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.1 | 171.9639 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.2 | 171.9771 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.3 | 171.9945 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.4 | 172.0047 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.5 | 172.0105 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.6 | 172.0274 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.7 | 172.0442 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.8 | 172.0487 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
311.9 | 172.067 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312 | 172.1076 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.1 | 172.1461 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.2 | 172.1786 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.3 | 172.2123 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.4 | 172.2294 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.5 | 172.2199 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.6 | 172.2205 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.7 | 172.2418 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.8 | 172.256 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
312.9 | 172.2631 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313 | 172.2755 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.1 | 172.2766 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.2 | 172.2606 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.3 | 172.2663 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.4 | 172.3015 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.5 | 172.3396 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.6 | 172.3836 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.7 | 172.4402 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.8 | 172.4815 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
313.9 | 172.499 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314 | 172.526 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.1 | 172.5638 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.2 | 172.5884 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.3 | 172.6025 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.4 | 172.6169 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.5 | 172.6153 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.6 | 172.5984 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.7 | 172.601 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.8 | 172.6237 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
314.9 | 172.6464 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315 | 172.6784 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.1 | 172.7255 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.2 | 172.7636 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.3 | 172.7892 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.4 | 172.8227 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.5 | 172.8546 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.6 | 172.8661 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.7 | 172.8637 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.8 | 172.8569 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
315.9 | 172.8353 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316 | 172.802 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.1 | 172.7778 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.2 | 172.7787 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.3 | 172.8049 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.4 | 172.8434 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.5 | 172.8872 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.6 | 172.9295 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.7 | 172.9505 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.8 | 172.9541 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
316.9 | 172.9639 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317 | 172.9786 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.1 | 172.9922 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.2 | 173.0044 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.3 | 173.0121 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.4 | 173.0023 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.5 | 172.9808 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.6 | 172.9664 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.7 | 172.9571 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.8 | 172.9503 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
317.9 | 172.9639 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318 | 172.9993 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.1 | 173.0386 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.2 | 173.0861 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.3 | 173.1469 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.4 | 173.2016 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.5 | 173.2379 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.6 | 173.2592 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.7 | 173.2627 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.8 | 173.2399 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
318.9 | 173.2147 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319 | 173.2122 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.1 | 173.2233 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.2 | 173.2446 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.3 | 173.2827 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.4 | 173.3272 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.5 | 173.357 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.6 | 173.3836 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.7 | 173.4189 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.8 | 173.4467 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
319.9 | 173.4646 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320 | 173.488 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.1 | 173.5061 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.2 | 173.5 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.3 | 173.4892 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.4 | 173.4901 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.5 | 173.4884 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.6 | 173.4882 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.7 | 173.5101 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.8 | 173.5439 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
320.9 | 173.5703 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321 | 173.5986 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.1 | 173.6326 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.2 | 173.6536 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.3 | 173.6621 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.4 | 173.6745 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.5 | 173.6788 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.6 | 173.6654 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.7 | 173.6594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.8 | 173.6694 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
321.9 | 173.6768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322 | 173.6853 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.1 | 173.7066 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.2 | 173.7311 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.3 | 173.7512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.4 | 173.7771 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.5 | 173.8085 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.6 | 173.8313 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.7 | 173.8483 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.8 | 173.8684 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
322.9 | 173.8764 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323 | 173.8655 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.1 | 173.8512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.2 | 173.8397 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.3 | 173.8299 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.4 | 173.8276 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.5 | 173.8366 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.6 | 173.8519 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.7 | 173.8733 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.8 | 173.9082 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
323.9 | 173.9497 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324 | 173.9802 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.1 | 173.9992 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.2 | 174.0123 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.3 | 174.0147 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.4 | 174.0071 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.5 | 174.0002 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.6 | 173.9975 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.7 | 173.9978 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.8 | 174.0027 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
324.9 | 174.0121 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325 | 174.0192 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.1 | 174.027 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.2 | 174.0455 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.3 | 174.0721 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.4 | 174.0995 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.5 | 174.1259 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.6 | 174.1475 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.7 | 174.1405 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.8 | 174.1038 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
325.9 | 174.0625 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326 | 174.0229 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.1 | 173.9887 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.2 | 173.9638 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.3 | 173.9622 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.4 | 173.9846 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.5 | 174.008 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.6 | 174.0289 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.7 | 174.0541 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.8 | 174.0777 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
326.9 | 174.0952 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327 | 174.1165 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.1 | 174.141 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.2 | 174.1511 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.3 | 174.1486 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.4 | 174.1465 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.5 | 174.1428 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.6 | 174.1364 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.7 | 174.1378 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.8 | 174.1462 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
327.9 | 174.1493 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328 | 174.1594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.1 | 174.1893 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.2 | 174.2331 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.3 | 174.2841 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.4 | 174.3358 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.5 | 174.376 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.6 | 174.3879 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.7 | 174.3752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.8 | 174.3535 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
328.9 | 174.3279 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329 | 174.3046 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.1 | 174.2974 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.2 | 174.3049 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.3 | 174.3156 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.4 | 174.3339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.5 | 174.3639 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.6 | 174.4078 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.7 | 174.4652 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.8 | 174.5302 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
329.9 | 174.5888 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330 | 174.6281 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.1 | 174.6413 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.2 | 174.6323 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.3 | 174.6234 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.4 | 174.6246 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.5 | 174.634 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.6 | 174.6426 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.7 | 174.6432 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.8 | 174.6381 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
330.9 | 174.6332 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331 | 174.6447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.1 | 174.6752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.2 | 174.7132 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.3 | 174.7478 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.4 | 174.7719 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.5 | 174.7784 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.6 | 174.7699 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.7 | 174.7628 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.8 | 174.7608 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
331.9 | 174.7603 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332 | 174.7616 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.1 | 174.765 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.2 | 174.7693 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.3 | 174.7795 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.4 | 174.8091 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.5 | 174.8563 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.6 | 174.9072 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.7 | 174.9496 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.8 | 174.9766 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
332.9 | 174.9852 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333 | 174.9788 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.1 | 174.9687 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.2 | 174.9642 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.3 | 174.9684 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.4 | 174.9746 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.5 | 174.9797 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.6 | 174.986 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.7 | 174.9956 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.8 | 175.0094 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
333.9 | 175.0318 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334 | 175.0623 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.1 | 175.0882 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.2 | 175.105 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.3 | 175.118 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.4 | 175.1261 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.5 | 175.1275 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.6 | 175.1234 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.7 | 175.1162 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.8 | 175.107 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
334.9 | 175.0975 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335 | 175.0916 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.1 | 175.096 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.2 | 175.1145 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.3 | 175.1496 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.4 | 175.1977 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.5 | 175.248 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.6 | 175.2923 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.7 | 175.3241 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.8 | 175.3447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
335.9 | 175.3578 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336 | 175.3625 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.1 | 175.3616 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.2 | 175.3589 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.3 | 175.3542 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.4 | 175.3484 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.5 | 175.3406 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.6 | 175.3429 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.7 | 175.3637 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.8 | 175.4005 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
336.9 | 175.4478 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337 | 175.4959 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.1 | 175.5292 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.2 | 175.5394 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.3 | 175.5323 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.4 | 175.5131 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.5 | 175.4852 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.6 | 175.4569 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.7 | 175.4424 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.8 | 175.4383 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
337.9 | 175.4351 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338 | 175.4413 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.1 | 175.4594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.2 | 175.4777 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.3 | 175.4965 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.4 | 175.5237 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.5 | 175.5417 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.6 | 175.5363 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.7 | 175.5191 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.8 | 175.4969 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
338.9 | 175.4705 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339 | 175.4486 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.1 | 175.4417 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.2 | 175.4365 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.3 | 175.4231 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.4 | 175.412 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.5 | 175.4101 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.6 | 175.4179 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.7 | 175.4386 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.8 | 175.4722 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
339.9 | 175.5009 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340 | 175.5139 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.1 | 175.5156 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.2 | 175.5076 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.3 | 175.4917 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.4 | 175.4752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.5 | 175.4645 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.6 | 175.4521 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.7 | 175.4354 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.8 | 175.4216 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
340.9 | 175.4164 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341 | 175.4207 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.1 | 175.438 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.2 | 175.4677 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.3 | 175.4938 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.4 | 175.5072 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.5 | 175.5056 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.6 | 175.4913 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.7 | 175.4726 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.8 | 175.4588 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
341.9 | 175.4536 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342 | 175.4485 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.1 | 175.4391 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.2 | 175.4252 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.3 | 175.4148 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.4 | 175.4152 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.5 | 175.4353 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.6 | 175.474 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.7 | 175.5105 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.8 | 175.5384 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
342.9 | 175.5618 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343 | 175.5733 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.1 | 175.5703 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.2 | 175.5663 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.3 | 175.5658 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.4 | 175.5596 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.5 | 175.5498 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.6 | 175.5451 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.7 | 175.5474 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.8 | 175.556 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
343.9 | 175.5821 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344 | 175.6208 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.1 | 175.6455 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.2 | 175.654 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.3 | 175.6563 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.4 | 175.65 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.5 | 175.6361 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.6 | 175.6326 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.7 | 175.6367 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.8 | 175.6299 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
344.9 | 175.6166 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345 | 175.6061 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.1 | 175.5962 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.2 | 175.5892 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.3 | 175.6065 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.4 | 175.643 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.5 | 175.6719 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.6 | 175.6927 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.7 | 175.7092 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.8 | 175.705 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
345.9 | 175.6802 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346 | 175.6631 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.1 | 175.6514 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.2 | 175.6357 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.3 | 175.6153 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.4 | 175.5996 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.5 | 175.5985 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.6 | 175.6004 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.7 | 175.605 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.8 | 175.6283 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
346.9 | 175.6594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347 | 175.6783 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.1 | 175.6891 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.2 | 175.6954 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.3 | 175.6897 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.4 | 175.6757 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.5 | 175.6673 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.6 | 175.6608 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.7 | 175.6496 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.8 | 175.6411 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
347.9 | 175.6373 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348 | 175.6301 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.1 | 175.6272 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.2 | 175.6437 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.3 | 175.6712 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.4 | 175.6963 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.5 | 175.7191 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.6 | 175.7361 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.7 | 175.738 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.8 | 175.7323 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
348.9 | 175.7327 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349 | 175.7344 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.1 | 175.7335 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.2 | 175.7384 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.3 | 175.7459 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.4 | 175.7431 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.5 | 175.7422 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.6 | 175.7585 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.7 | 175.7793 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.8 | 175.7962 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
349.9 | 175.8202 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350 | 175.8473 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.1 | 175.8634 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.2 | 175.8784 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.3 | 175.9023 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.4 | 175.9104 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.5 | 175.896 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.6 | 175.8862 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.7 | 175.8811 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.8 | 175.8681 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
350.9 | 175.8704 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351 | 175.9011 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.1 | 175.9339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.2 | 175.9597 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.3 | 175.99 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.4 | 176.0113 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.5 | 176.0095 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.6 | 176.0141 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.7 | 176.04 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.8 | 176.0596 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
351.9 | 176.071 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352 | 176.0966 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.1 | 176.1227 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.2 | 176.1319 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.3 | 176.1466 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.4 | 176.176 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.5 | 176.2007 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.6 | 176.2271 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.7 | 176.2765 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.8 | 176.3281 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
352.9 | 176.3604 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353 | 176.3915 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.1 | 176.4197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.2 | 176.4193 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.3 | 176.3979 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.4 | 176.3779 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.5 | 176.3524 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.6 | 176.3185 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.7 | 176.3099 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.8 | 176.3335 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
353.9 | 176.3637 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354 | 176.4029 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.1 | 176.4583 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.2 | 176.5011 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.3 | 176.5171 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.4 | 176.5306 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.5 | 176.5423 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.6 | 176.5406 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.7 | 176.5336 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.8 | 176.5309 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
354.9 | 176.5244 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355 | 176.5139 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.1 | 176.5204 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.2 | 176.5405 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.3 | 176.5539 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.4 | 176.568 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.5 | 176.5897 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.6 | 176.6003 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.7 | 176.5958 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.8 | 176.5911 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
355.9 | 176.582 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356 | 176.5609 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.1 | 176.5426 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.2 | 176.5358 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.3 | 176.5327 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.4 | 176.5257 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.5 | 176.5205 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.6 | 176.5345 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.7 | 176.5596 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.8 | 176.5792 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
356.9 | 176.6007 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357 | 176.6251 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.1 | 176.634 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.2 | 176.6328 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.3 | 176.646 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.4 | 176.6592 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.5 | 176.6554 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.6 | 176.6474 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.7 | 176.6356 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.8 | 176.6033 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
357.9 | 176.5643 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358 | 176.5455 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.1 | 176.5404 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.2 | 176.5388 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.3 | 176.5615 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.4 | 176.6042 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.5 | 176.6277 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.6 | 176.634 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.7 | 176.6414 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.8 | 176.6366 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
358.9 | 176.6157 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359 | 176.6089 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.1 | 176.6176 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.2 | 176.6172 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.3 | 176.6197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.4 | 176.6406 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.5 | 176.6581 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.6 | 176.6636 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.7 | 176.6863 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.8 | 176.7251 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
359.9 | 176.7559 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360 | 176.7877 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.1 | 176.8294 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.2 | 176.853 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.3 | 176.8511 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.4 | 176.8493 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.5 | 176.8462 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.6 | 176.8318 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.7 | 176.8263 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.8 | 176.8394 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
360.9 | 176.8453 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361 | 176.8388 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.1 | 176.8348 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.2 | 176.8295 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.3 | 176.817 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.4 | 176.8215 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.5 | 176.8526 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.6 | 176.8869 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.7 | 176.9144 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.8 | 176.9356 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
361.9 | 176.9312 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362 | 176.8937 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.1 | 176.8566 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.2 | 176.8382 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.3 | 176.8352 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.4 | 176.8492 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.5 | 176.8818 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.6 | 176.915 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.7 | 176.9344 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.8 | 176.9593 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
362.9 | 176.9926 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363 | 177.0167 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.1 | 177.029 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.2 | 177.0339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.3 | 177.0197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.4 | 176.9847 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.5 | 176.956 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.6 | 176.9409 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.7 | 176.928 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.8 | 176.9211 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
363.9 | 176.9248 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364 | 176.9258 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.1 | 176.9208 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.2 | 176.9349 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.3 | 176.9687 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.4 | 177.0012 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.5 | 177.0285 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.6 | 177.0481 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.7 | 177.0342 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.8 | 176.9874 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
364.9 | 176.9444 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365 | 176.9123 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.1 | 176.8844 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.2 | 176.8731 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.3 | 176.8831 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.4 | 176.8894 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.5 | 176.8886 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.6 | 176.9057 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.7 | 176.9299 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.8 | 176.9382 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
365.9 | 176.9432 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366 | 176.9498 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.1 | 176.9293 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.2 | 176.8848 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.3 | 176.8521 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.4 | 176.8314 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.5 | 176.813 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.6 | 176.7971 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.7 | 176.7947 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.8 | 176.8064 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
366.9 | 176.8079 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367 | 176.8068 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.1 | 176.8272 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.2 | 176.8587 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.3 | 176.8862 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.4 | 176.9124 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.5 | 176.9319 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.6 | 176.9287 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.7 | 176.9131 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.8 | 176.9065 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
367.9 | 176.9056 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368 | 176.9051 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.1 | 176.9132 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.2 | 176.9263 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.3 | 176.9276 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.4 | 176.9264 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.5 | 176.9377 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.6 | 176.9514 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.7 | 176.959 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.8 | 176.9609 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
368.9 | 176.9512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369 | 176.926 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.1 | 176.897 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.2 | 176.8759 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.3 | 176.8597 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.4 | 176.8471 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.5 | 176.8466 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.6 | 176.8558 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.7 | 176.8638 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.8 | 176.8796 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
369.9 | 176.9093 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370 | 176.9407 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.1 | 176.9657 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.2 | 176.9808 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.3 | 176.978 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.4 | 176.9565 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.5 | 176.9342 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.6 | 176.9227 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.7 | 176.9207 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.8 | 176.928 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
370.9 | 176.945 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371 | 176.9572 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.1 | 176.9531 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.2 | 176.9496 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.3 | 176.9555 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.4 | 176.9647 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.5 | 176.976 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.6 | 176.991 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.7 | 176.991 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.8 | 176.9652 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
371.9 | 176.9297 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372 | 176.8951 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.1 | 176.8676 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.2 | 176.8576 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.3 | 176.8741 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.4 | 176.8965 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.5 | 176.9072 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.6 | 176.9209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.7 | 176.9429 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.8 | 176.9648 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
372.9 | 176.9914 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373 | 177.0289 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.1 | 177.0559 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.2 | 177.0617 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.3 | 177.0618 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.4 | 177.0597 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.5 | 177.0517 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.6 | 177.0487 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.7 | 177.0591 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.8 | 177.0625 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
373.9 | 177.0511 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374 | 177.0407 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.1 | 177.0396 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.2 | 177.0487 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.3 | 177.0698 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.4 | 177.1005 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.5 | 177.1173 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.6 | 177.1115 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.7 | 177.0941 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.8 | 177.0709 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
374.9 | 177.0473 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375 | 177.041 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.1 | 177.0585 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.2 | 177.0831 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.3 | 177.105 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.4 | 177.1197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.5 | 177.1338 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.6 | 177.1546 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.7 | 177.1845 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.8 | 177.2215 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
375.9 | 177.2545 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376 | 177.2752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.1 | 177.2773 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.2 | 177.2691 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.3 | 177.2626 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.4 | 177.2575 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.5 | 177.2577 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.6 | 177.2647 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.7 | 177.2734 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.8 | 177.2796 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
376.9 | 177.2795 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377 | 177.2843 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.1 | 177.3017 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.2 | 177.3283 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.3 | 177.3583 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.4 | 177.381 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.5 | 177.388 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.6 | 177.3761 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.7 | 177.3591 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.8 | 177.3479 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
377.9 | 177.3462 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378 | 177.3542 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.1 | 177.3664 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.2 | 177.3792 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.3 | 177.3898 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.4 | 177.4039 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.5 | 177.4255 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.6 | 177.4579 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.7 | 177.494 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.8 | 177.5205 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
378.9 | 177.5254 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379 | 177.5039 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.1 | 177.4671 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.2 | 177.4274 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.3 | 177.3996 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.4 | 177.3854 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.5 | 177.3768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.6 | 177.3694 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.7 | 177.3631 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.8 | 177.3692 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
379.9 | 177.3928 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380 | 177.4332 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.1 | 177.478 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.2 | 177.5125 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.3 | 177.5277 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.4 | 177.5215 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.5 | 177.4991 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.6 | 177.4708 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.7 | 177.4512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.8 | 177.4466 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
380.9 | 177.4547 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381 | 177.4692 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.1 | 177.4866 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.2 | 177.5045 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.3 | 177.5209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.4 | 177.5343 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.5 | 177.5427 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.6 | 177.5447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.7 | 177.5305 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.8 | 177.5009 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
381.9 | 177.4718 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382 | 177.444 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.1 | 177.414 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.2 | 177.388 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.3 | 177.3686 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.4 | 177.3451 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.5 | 177.3243 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.6 | 177.3248 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.7 | 177.3434 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.8 | 177.3694 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
382.9 | 177.4006 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383 | 177.4324 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.1 | 177.4472 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.2 | 177.4435 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.3 | 177.4353 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.4 | 177.4186 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.5 | 177.3902 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.6 | 177.3657 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.7 | 177.3481 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.8 | 177.3207 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
383.9 | 177.2914 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384 | 177.2774 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.1 | 177.2791 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.2 | 177.2932 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.3 | 177.3203 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.4 | 177.3467 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.5 | 177.3393 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.6 | 177.2998 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.7 | 177.2522 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.8 | 177.2072 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
384.9 | 177.1731 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385 | 177.1667 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.1 | 177.1856 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.2 | 177.2086 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.3 | 177.2329 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.4 | 177.2604 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.5 | 177.2793 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.6 | 177.287 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.7 | 177.2993 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.8 | 177.311 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
385.9 | 177.3054 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386 | 177.2918 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.1 | 177.2825 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.2 | 177.2739 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.3 | 177.2655 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.4 | 177.2606 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.5 | 177.2585 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.6 | 177.2501 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.7 | 177.2285 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.8 | 177.2097 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
386.9 | 177.2065 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387 | 177.2213 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.1 | 177.2569 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.2 | 177.3096 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.3 | 177.3522 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.4 | 177.3603 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.5 | 177.3415 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.6 | 177.3087 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.7 | 177.2728 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.8 | 177.249 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
387.9 | 177.2496 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388 | 177.2623 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.1 | 177.2744 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.2 | 177.2938 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.3 | 177.3218 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.4 | 177.3474 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.5 | 177.3718 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.6 | 177.4003 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.7 | 177.4136 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.8 | 177.4018 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
388.9 | 177.3907 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389 | 177.3897 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.1 | 177.3899 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.2 | 177.4029 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.3 | 177.4385 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.4 | 177.4666 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.5 | 177.4706 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.6 | 177.4678 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.7 | 177.4656 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.8 | 177.46 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
389.9 | 177.4685 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390 | 177.5041 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.1 | 177.5305 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.2 | 177.5323 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.3 | 177.5366 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.4 | 177.54 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.5 | 177.5224 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.6 | 177.5018 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.7 | 177.4948 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.8 | 177.4773 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
390.9 | 177.4492 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391 | 177.4422 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.1 | 177.4584 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.2 | 177.4834 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.3 | 177.5269 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.4 | 177.5882 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.5 | 177.6226 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.6 | 177.6207 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.7 | 177.6121 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.8 | 177.5939 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
391.9 | 177.558 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392 | 177.5311 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.1 | 177.5243 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.2 | 177.5072 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.3 | 177.4792 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.4 | 177.4621 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.5 | 177.452 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.6 | 177.4416 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.7 | 177.446 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.8 | 177.4659 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
392.9 | 177.4752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393 | 177.4755 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.1 | 177.4829 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.2 | 177.4857 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.3 | 177.4751 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.4 | 177.4654 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.5 | 177.4576 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.6 | 177.4326 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.7 | 177.4007 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.8 | 177.3832 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
393.9 | 177.3826 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394 | 177.3974 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.1 | 177.4314 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.2 | 177.4724 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.3 | 177.4935 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.4 | 177.4947 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.5 | 177.4869 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.6 | 177.4652 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.7 | 177.4331 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.8 | 177.4147 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
394.9 | 177.409 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395 | 177.399 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.1 | 177.3898 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.2 | 177.3878 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.3 | 177.3759 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.4 | 177.3542 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.5 | 177.3501 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.6 | 177.3589 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.7 | 177.3613 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.8 | 177.3707 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
395.9 | 177.3947 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396 | 177.406 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.1 | 177.4029 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.2 | 177.4085 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.3 | 177.4074 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.4 | 177.3792 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.5 | 177.3498 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.6 | 177.3327 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.7 | 177.3224 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.8 | 177.3244 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
396.9 | 177.3492 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397 | 177.4102 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.1 | 177.4758 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.2 | 177.5132 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.3 | 177.5277 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.4 | 177.5233 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.5 | 177.4866 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.6 | 177.4338 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.7 | 177.3993 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.8 | 177.3647 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
397.9 | 177.315 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398 | 177.2774 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.1 | 177.2609 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.2 | 177.2527 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.3 | 177.2674 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.4 | 177.3185 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.5 | 177.3689 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.6 | 177.3919 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.7 | 177.3973 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.8 | 177.3875 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
398.9 | 177.3577 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399 | 177.3298 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.1 | 177.3254 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.2 | 177.3223 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.3 | 177.309 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.4 | 177.3009 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.5 | 177.2968 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.6 | 177.283 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.7 | 177.274 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.8 | 177.2831 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
399.9 | 177.2913 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400 | 177.293 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.1 | 177.3011 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.2 | 177.3128 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.3 | 177.3174 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.4 | 177.3214 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.5 | 177.3292 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.6 | 177.3209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.7 | 177.293 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.8 | 177.2625 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
400.9 | 177.2385 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401 | 177.225 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.1 | 177.2386 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.2 | 177.2804 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.3 | 177.3209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.4 | 177.3483 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.5 | 177.3659 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.6 | 177.3729 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.7 | 177.3703 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.8 | 177.3697 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
401.9 | 177.3737 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402 | 177.3667 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.1 | 177.3512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.2 | 177.3411 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.3 | 177.3362 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.4 | 177.334 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.5 | 177.3447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.6 | 177.3663 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.7 | 177.3758 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.8 | 177.3731 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
402.9 | 177.3712 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403 | 177.3594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.1 | 177.3336 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.2 | 177.3168 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.3 | 177.3095 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.4 | 177.2882 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.5 | 177.2558 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.6 | 177.2257 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.7 | 177.2 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.8 | 177.1826 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
403.9 | 177.1918 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404 | 177.2213 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.1 | 177.2436 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.2 | 177.2616 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.3 | 177.2826 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.4 | 177.2898 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.5 | 177.2809 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.6 | 177.2782 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.7 | 177.2784 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.8 | 177.2665 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
404.9 | 177.2552 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405 | 177.2551 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.1 | 177.2508 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.2 | 177.2416 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.3 | 177.2422 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.4 | 177.2467 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.5 | 177.2449 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.6 | 177.2486 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.7 | 177.2628 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.8 | 177.2713 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
405.9 | 177.2719 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406 | 177.2742 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.1 | 177.27 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.2 | 177.251 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.3 | 177.2233 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.4 | 177.1934 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.5 | 177.1642 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.6 | 177.1479 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.7 | 177.1441 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.8 | 177.152 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
406.9 | 177.1752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407 | 177.2022 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.1 | 177.2226 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.2 | 177.2306 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.3 | 177.2221 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.4 | 177.2036 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.5 | 177.189 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.6 | 177.1778 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.7 | 177.1673 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.8 | 177.154 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
407.9 | 177.136 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408 | 177.1132 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.1 | 177.0918 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.2 | 177.0776 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.3 | 177.078 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.4 | 177.0955 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.5 | 177.1222 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.6 | 177.1508 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.7 | 177.1729 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.8 | 177.1826 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
408.9 | 177.1797 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409 | 177.1647 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.1 | 177.1409 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.2 | 177.1167 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.3 | 177.1027 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.4 | 177.1065 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.5 | 177.1273 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.6 | 177.1577 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.7 | 177.1721 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.8 | 177.1611 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
409.9 | 177.1388 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410 | 177.1176 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.1 | 177.1079 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.2 | 177.1186 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.3 | 177.1455 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.4 | 177.1576 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.5 | 177.1391 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.6 | 177.0943 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.7 | 177.035 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.8 | 176.9757 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
410.9 | 176.9417 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411 | 176.9427 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.1 | 176.9672 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.2 | 177.0062 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.3 | 177.0475 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.4 | 177.084 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.5 | 177.1127 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.6 | 177.1403 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.7 | 177.1666 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.8 | 177.1772 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
411.9 | 177.1674 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412 | 177.1452 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.1 | 177.1173 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.2 | 177.0879 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.3 | 177.0606 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.4 | 177.0365 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.5 | 177.0139 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.6 | 176.9963 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.7 | 176.9864 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.8 | 176.993 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
412.9 | 177.0175 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413 | 177.0455 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.1 | 177.0671 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.2 | 177.0751 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.3 | 177.0628 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.4 | 177.0332 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.5 | 177.0075 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.6 | 176.9981 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.7 | 177.0035 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.8 | 177.0228 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
413.9 | 177.0541 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414 | 177.0796 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.1 | 177.0888 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.2 | 177.0997 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.3 | 177.1172 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.4 | 177.1307 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.5 | 177.1403 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.6 | 177.1501 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.7 | 177.1477 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.8 | 177.1286 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
414.9 | 177.1076 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415 | 177.0858 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.1 | 177.0554 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.2 | 177.0258 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.3 | 177.0091 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.4 | 177.0039 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.5 | 177.0072 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.6 | 177.0271 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.7 | 177.0582 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.8 | 177.0816 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
415.9 | 177.0936 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416 | 177.0957 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.1 | 177.0784 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.2 | 177.0463 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.3 | 177.0271 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.4 | 177.025 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.5 | 177.0294 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.6 | 177.0418 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.7 | 177.0614 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.8 | 177.0819 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
416.9 | 177.0938 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417 | 177.0995 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.1 | 177.1163 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.2 | 177.1405 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.3 | 177.16 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.4 | 177.1728 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.5 | 177.1768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.6 | 177.1634 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.7 | 177.1374 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.8 | 177.1163 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
417.9 | 177.0977 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418 | 177.0753 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.1 | 177.058 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.2 | 177.0486 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.3 | 177.0386 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.4 | 177.0348 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.5 | 177.053 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.6 | 177.0857 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.7 | 177.1182 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.8 | 177.1427 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
418.9 | 177.1524 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419 | 177.1427 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.1 | 177.1263 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.2 | 177.1222 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.3 | 177.124 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.4 | 177.1228 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.5 | 177.1185 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.6 | 177.1098 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.7 | 177.0947 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.8 | 177.0867 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
419.9 | 177.097 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420 | 177.1082 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.1 | 177.1104 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.2 | 177.1092 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.3 | 177.0962 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.4 | 177.0607 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.5 | 177.0223 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.6 | 176.9993 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.7 | 176.9817 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.8 | 176.9661 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
420.9 | 176.9676 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421 | 176.9787 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.1 | 176.9789 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.2 | 176.9884 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.3 | 177.021 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.4 | 177.0538 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.5 | 177.0797 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.6 | 177.11 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.7 | 177.1291 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.8 | 177.1209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
421.9 | 177.1131 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422 | 177.1214 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.1 | 177.1225 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.2 | 177.1154 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.3 | 177.1211 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.4 | 177.1311 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.5 | 177.131 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.6 | 177.1399 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.7 | 177.1619 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.8 | 177.1682 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
422.9 | 177.1624 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423 | 177.1683 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.1 | 177.17 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.2 | 177.1533 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.3 | 177.1425 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.4 | 177.1433 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.5 | 177.1369 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.6 | 177.1291 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.7 | 177.1341 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.8 | 177.1382 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
423.9 | 177.1327 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424 | 177.1447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.1 | 177.1786 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.2 | 177.2123 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.3 | 177.2422 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.4 | 177.271 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.5 | 177.2812 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.6 | 177.2681 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.7 | 177.2531 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.8 | 177.2414 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
424.9 | 177.2273 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425 | 177.2201 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.1 | 177.2264 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.2 | 177.2227 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.3 | 177.2025 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.4 | 177.1921 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.5 | 177.1987 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.6 | 177.2132 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.7 | 177.2345 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.8 | 177.2593 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
425.9 | 177.2626 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426 | 177.2412 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.1 | 177.2207 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.2 | 177.2031 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.3 | 177.1813 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.4 | 177.1687 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.5 | 177.1722 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.6 | 177.1737 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.7 | 177.1751 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.8 | 177.1829 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
426.9 | 177.2078 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427 | 177.2479 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.1 | 177.2828 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.2 | 177.3132 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.3 | 177.3353 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.4 | 177.3292 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.5 | 177.3023 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.6 | 177.2842 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.7 | 177.2674 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.8 | 177.241 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
427.9 | 177.2245 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428 | 177.2192 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.1 | 177.1995 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.2 | 177.1796 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.3 | 177.1882 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.4 | 177.2032 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.5 | 177.2054 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.6 | 177.2156 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.7 | 177.2318 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.8 | 177.2275 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
428.9 | 177.217 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429 | 177.2231 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.1 | 177.2203 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.2 | 177.1955 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.3 | 177.1748 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.4 | 177.1615 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.5 | 177.1417 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.6 | 177.139 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.7 | 177.1732 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.8 | 177.2135 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
429.9 | 177.2423 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430 | 177.2697 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.1 | 177.2835 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.2 | 177.2678 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.3 | 177.2482 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.4 | 177.2463 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.5 | 177.2449 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.6 | 177.2379 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.7 | 177.2404 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.8 | 177.2447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
430.9 | 177.2362 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431 | 177.237 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.1 | 177.2604 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.2 | 177.2904 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.3 | 177.319 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.4 | 177.3462 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.5 | 177.3553 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.6 | 177.3357 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.7 | 177.3078 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.8 | 177.2823 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
431.9 | 177.2498 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432 | 177.2154 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.1 | 177.193 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.2 | 177.1738 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.3 | 177.1488 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.4 | 177.1304 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.5 | 177.1239 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.6 | 177.1235 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.7 | 177.1305 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.8 | 177.1483 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
432.9 | 177.1617 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433 | 177.1612 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.1 | 177.1654 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.2 | 177.1819 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.3 | 177.2032 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.4 | 177.23 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.5 | 177.2637 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.6 | 177.2782 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.7 | 177.262 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.8 | 177.2341 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
433.9 | 177.2044 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434 | 177.1771 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.1 | 177.1705 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.2 | 177.1964 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.3 | 177.2299 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.4 | 177.2547 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.5 | 177.2739 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.6 | 177.2811 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.7 | 177.2684 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.8 | 177.2516 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
434.9 | 177.2449 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435 | 177.2368 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.1 | 177.2269 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.2 | 177.2386 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.3 | 177.2733 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.4 | 177.3141 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.5 | 177.3626 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.6 | 177.4162 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.7 | 177.448 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.8 | 177.4546 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
435.9 | 177.458 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436 | 177.452 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.1 | 177.4294 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.2 | 177.4066 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.3 | 177.3892 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.4 | 177.3636 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.5 | 177.3344 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.6 | 177.3183 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.7 | 177.3159 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.8 | 177.3211 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
436.9 | 177.3289 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437 | 177.3481 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.1 | 177.377 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.2 | 177.3918 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.3 | 177.3911 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.4 | 177.3869 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.5 | 177.3804 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.6 | 177.3728 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.7 | 177.3752 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.8 | 177.3872 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
437.9 | 177.3943 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438 | 177.4028 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.1 | 177.4248 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.2 | 177.4626 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.3 | 177.5117 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.4 | 177.5645 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.5 | 177.6133 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.6 | 177.6504 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.7 | 177.6732 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.8 | 177.6841 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
438.9 | 177.6849 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439 | 177.6757 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.1 | 177.6512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.2 | 177.61 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.3 | 177.5605 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.4 | 177.5098 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.5 | 177.4645 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.6 | 177.4367 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.7 | 177.4289 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.8 | 177.4339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
439.9 | 177.4487 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440 | 177.4674 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.1 | 177.4852 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.2 | 177.5003 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.3 | 177.514 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.4 | 177.5256 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.5 | 177.5327 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.6 | 177.5398 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.7 | 177.5523 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.8 | 177.5674 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
440.9 | 177.5825 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441 | 177.5968 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.1 | 177.6051 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.2 | 177.5986 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.3 | 177.5768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.4 | 177.5471 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.5 | 177.5257 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.6 | 177.5185 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.7 | 177.5199 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.8 | 177.5183 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
441.9 | 177.5008 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442 | 177.4698 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.1 | 177.4339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.2 | 177.4012 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.3 | 177.3783 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.4 | 177.3698 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.5 | 177.377 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.6 | 177.3974 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.7 | 177.4286 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.8 | 177.4658 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
442.9 | 177.5004 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443 | 177.527 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.1 | 177.5447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.2 | 177.5523 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.3 | 177.5499 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.4 | 177.5444 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.5 | 177.5392 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.6 | 177.5288 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.7 | 177.5176 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.8 | 177.514 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
443.9 | 177.5167 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444 | 177.5231 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.1 | 177.5343 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.2 | 177.547 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.3 | 177.5506 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.4 | 177.5422 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.5 | 177.5274 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.6 | 177.4987 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.7 | 177.4546 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.8 | 177.4127 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
444.9 | 177.3796 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445 | 177.3521 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.1 | 177.3512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.2 | 177.3882 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.3 | 177.4424 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.4 | 177.5014 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.5 | 177.5654 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.6 | 177.6209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.7 | 177.6462 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.8 | 177.6535 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
445.9 | 177.6612 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446 | 177.6563 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.1 | 177.6395 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.2 | 177.6339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.3 | 177.634 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.4 | 177.6208 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.5 | 177.6054 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.6 | 177.5982 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.7 | 177.5793 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.8 | 177.5488 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
446.9 | 177.5323 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447 | 177.5276 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.1 | 177.5214 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.2 | 177.5105 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.3 | 177.5083 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.4 | 177.5199 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.5 | 177.5151 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.6 | 177.4952 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.7 | 177.4884 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.8 | 177.4895 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
447.9 | 177.4859 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448 | 177.4953 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.1 | 177.5235 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.2 | 177.5493 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.3 | 177.5727 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.4 | 177.6039 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.5 | 177.6265 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.6 | 177.6283 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.7 | 177.6286 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.8 | 177.6339 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
448.9 | 177.6283 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449 | 177.6193 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.1 | 177.6243 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.2 | 177.6309 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.3 | 177.6289 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.4 | 177.6267 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.5 | 177.6224 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.6 | 177.6016 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.7 | 177.5807 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.8 | 177.5808 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
449.9 | 177.5917 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450 | 177.6084 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.1 | 177.6408 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.2 | 177.6776 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.3 | 177.6919 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.4 | 177.6873 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.5 | 177.6783 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.6 | 177.6637 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.7 | 177.648 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.8 | 177.6502 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
450.9 | 177.6709 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451 | 177.6973 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.1 | 177.7385 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.2 | 177.797 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.3 | 177.8384 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.4 | 177.8506 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.5 | 177.8519 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.6 | 177.8373 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.7 | 177.7978 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.8 | 177.7538 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
451.9 | 177.7197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452 | 177.6799 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.1 | 177.6402 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.2 | 177.6238 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.3 | 177.6147 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.4 | 177.5914 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.5 | 177.5785 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.6 | 177.5866 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.7 | 177.5921 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.8 | 177.5974 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
452.9 | 177.6171 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453 | 177.6265 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.1 | 177.6069 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.2 | 177.5886 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.3 | 177.5834 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.4 | 177.568 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.5 | 177.5502 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.6 | 177.5489 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.7 | 177.5484 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.8 | 177.5409 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
453.9 | 177.5565 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454 | 177.595 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.1 | 177.6197 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.2 | 177.6305 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.3 | 177.6407 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.4 | 177.6275 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.5 | 177.5857 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.6 | 177.5513 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.7 | 177.5293 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.8 | 177.5023 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
454.9 | 177.4841 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455 | 177.4865 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.1 | 177.4862 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.2 | 177.4788 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.3 | 177.4871 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.4 | 177.5043 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.5 | 177.5078 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.6 | 177.5061 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.7 | 177.5099 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.8 | 177.501 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
455.9 | 177.4768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456 | 177.4577 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.1 | 177.4406 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.2 | 177.4137 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.3 | 177.3916 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.4 | 177.3827 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.5 | 177.365 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.6 | 177.3432 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.7 | 177.3427 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.8 | 177.3566 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
456.9 | 177.3698 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457 | 177.391 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.1 | 177.4203 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.2 | 177.449 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.3 | 177.4638 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.4 | 177.4571 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.5 | 177.4376 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.6 | 177.4025 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.7 | 177.3535 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.8 | 177.3151 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
457.9 | 177.2946 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458 | 177.273 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.1 | 177.2574 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.2 | 177.2623 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.3 | 177.2747 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.4 | 177.2851 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.5 | 177.3075 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.6 | 177.3374 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.7 | 177.3444 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.8 | 177.3336 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
458.9 | 177.3265 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459 | 177.3108 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.1 | 177.2812 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.2 | 177.2595 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.3 | 177.2453 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.4 | 177.2208 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.5 | 177.2049 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.6 | 177.2155 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.7 | 177.232 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.8 | 177.246 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
459.9 | 177.2706 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460 | 177.2977 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.1 | 177.3059 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.2 | 177.3069 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.3 | 177.3147 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.4 | 177.3085 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.5 | 177.2866 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.6 | 177.275 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.7 | 177.269 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.8 | 177.2518 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
460.9 | 177.2516 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461 | 177.2842 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.1 | 177.3209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.2 | 177.3512 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.3 | 177.3804 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.4 | 177.3946 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.5 | 177.3813 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.6 | 177.3658 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.7 | 177.3628 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.8 | 177.35 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
461.9 | 177.3285 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462 | 177.3185 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.1 | 177.3157 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.2 | 177.312 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.3 | 177.3223 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.4 | 177.3497 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.5 | 177.3739 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.6 | 177.3917 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.7 | 177.4089 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.8 | 177.4167 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
462.9 | 177.4109 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463 | 177.4111 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.1 | 177.4209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.2 | 177.4206 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.3 | 177.4118 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.4 | 177.4066 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.5 | 177.3952 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.6 | 177.3733 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.7 | 177.3586 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.8 | 177.3549 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
463.9 | 177.3524 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464 | 177.358 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.1 | 177.3779 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.2 | 177.3951 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.3 | 177.4003 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.4 | 177.4028 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.5 | 177.3981 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.6 | 177.375 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.7 | 177.3455 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.8 | 177.3232 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
464.9 | 177.3066 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465 | 177.299 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.1 | 177.309 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.2 | 177.3277 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.3 | 177.3384 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.4 | 177.3479 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.5 | 177.3633 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.6 | 177.3708 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.7 | 177.368 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.8 | 177.3678 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
465.9 | 177.3601 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466 | 177.3324 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.1 | 177.3071 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.2 | 177.2971 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.3 | 177.2857 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.4 | 177.2745 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.5 | 177.2763 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.6 | 177.2852 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.7 | 177.2923 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.8 | 177.3072 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
466.9 | 177.331 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467 | 177.3408 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.1 | 177.3362 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.2 | 177.3312 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.3 | 177.3288 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.4 | 177.3145 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.5 | 177.2786 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.6 | 177.2482 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.7 | 177.2316 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.8 | 177.2106 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
467.9 | 177.1916 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468 | 177.1886 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.1 | 177.189 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.2 | 177.1853 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.3 | 177.1955 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.4 | 177.2212 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.5 | 177.2463 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.6 | 177.2681 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.7 | 177.2878 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.8 | 177.2794 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
468.9 | 177.2353 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469 | 177.189 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.1 | 177.155 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.2 | 177.1327 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.3 | 177.1279 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.4 | 177.1402 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.5 | 177.1493 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.6 | 177.1487 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.7 | 177.1517 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.8 | 177.1595 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
469.9 | 177.1666 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470 | 177.1787 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.1 | 177.1985 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.2 | 177.2133 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.3 | 177.2182 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.4 | 177.2164 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.5 | 177.205 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.6 | 177.1824 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.7 | 177.1544 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.8 | 177.1264 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
470.9 | 177.0991 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471 | 177.0806 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.1 | 177.0819 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.2 | 177.1035 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.3 | 177.1398 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.4 | 177.1771 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.5 | 177.2044 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.6 | 177.2083 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.7 | 177.1866 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.8 | 177.1534 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
471.9 | 177.1187 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472 | 177.0892 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.1 | 177.0687 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.2 | 177.0545 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.3 | 177.0371 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.4 | 177.0209 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.5 | 177.0148 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.6 | 177.0179 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.7 | 177.0276 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.8 | 177.0447 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
472.9 | 177.0642 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473 | 177.0727 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.1 | 177.0719 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.2 | 177.0708 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.3 | 177.0626 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.4 | 177.0437 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.5 | 177.0211 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.6 | 176.9985 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.7 | 176.9771 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.8 | 176.9731 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
473.9 | 176.9957 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474 | 177.0298 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.1 | 177.0646 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.2 | 177.0964 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.3 | 177.1173 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.4 | 177.1179 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.5 | 177.1045 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.6 | 177.0883 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.7 | 177.0681 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.8 | 177.0479 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
474.9 | 177.0376 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475 | 177.0346 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.1 | 177.0317 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.2 | 177.0347 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.3 | 177.0465 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.4 | 177.0627 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.5 | 177.0841 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.6 | 177.1138 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.7 | 177.1435 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.8 | 177.1643 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
475.9 | 177.1729 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476 | 177.1708 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.1 | 177.1638 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.2 | 177.1557 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.3 | 177.1498 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.4 | 177.1467 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.5 | 177.1465 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.6 | 177.1496 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.7 | 177.1572 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.8 | 177.1766 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
476.9 | 177.2054 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477 | 177.2335 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.1 | 177.2552 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.2 | 177.2712 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.3 | 177.2822 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.4 | 177.2733 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.5 | 177.2488 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.6 | 177.2301 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.7 | 177.2173 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.8 | 177.2027 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
477.9 | 177.1895 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478 | 177.1794 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.1 | 177.1638 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.2 | 177.1478 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.3 | 177.1491 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.4 | 177.1631 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.5 | 177.1779 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.6 | 177.192 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.7 | 177.2025 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.8 | 177.2007 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
478.9 | 177.1923 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479 | 177.1917 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.1 | 177.189 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.2 | 177.1743 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.3 | 177.1518 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.4 | 177.1257 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.5 | 177.1012 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.6 | 177.0898 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.7 | 177.1021 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.8 | 177.1277 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
479.9 | 177.1531 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480 | 177.1738 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.1 | 177.1834 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.2 | 177.1768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.3 | 177.1617 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.4 | 177.1487 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.5 | 177.1331 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.6 | 177.1125 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.7 | 177.093 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.8 | 177.0741 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
480.9 | 177.0521 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481 | 177.0377 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.1 | 177.039 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.2 | 177.0491 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.3 | 177.0634 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.4 | 177.082 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.5 | 177.0993 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.6 | 177.1083 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.7 | 177.1118 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.8 | 177.1123 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
481.9 | 177.1014 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482 | 177.0781 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.1 | 177.0506 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.2 | 177.022 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.3 | 176.9944 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.4 | 176.9817 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.5 | 176.9896 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.6 | 177.005 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.7 | 177.0207 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.8 | 177.0342 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
482.9 | 177.0335 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483 | 177.0128 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.1 | 176.9871 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.2 | 176.963 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.3 | 176.9333 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.4 | 176.9011 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.5 | 176.8768 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.6 | 176.8535 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.7 | 176.8244 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.8 | 176.814 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
483.9 | 176.8261 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484 | 176.8342 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.1 | 176.8393 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.2 | 176.8545 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.3 | 176.8658 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.4 | 176.8637 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.5 | 176.8635 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.6 | 176.8618 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.7 | 176.8399 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.8 | 176.8087 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
484.9 | 176.7875 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485 | 176.766 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.1 | 176.7402 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.2 | 176.742 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.3 | 176.7709 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.4 | 176.7966 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.5 | 176.825 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.6 | 176.8649 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.7 | 176.8932 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.8 | 176.9025 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
485.9 | 176.9165 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486 | 176.9269 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.1 | 176.9139 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.2 | 176.898 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.3 | 176.8968 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.4 | 176.8992 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.5 | 176.9033 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.6 | 176.9204 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.7 | 176.9374 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.8 | 176.9368 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
486.9 | 176.9383 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487 | 176.9537 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.1 | 176.9677 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.2 | 176.9788 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.3 | 176.9919 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.4 | 177.0121 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.5 | 177.0268 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.6 | 177.019 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.7 | 177.0001 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.8 | 176.9789 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
487.9 | 176.9544 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488 | 176.9362 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.1 | 176.9424 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.2 | 176.964 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.3 | 176.9854 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.4 | 177.0156 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.5 | 177.0558 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.6 | 177.094 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.7 | 177.1279 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.8 | 177.1594 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
488.9 | 177.1712 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
489 | 177.1556 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
489.1 | 177.1318 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
489.2 | 177.1074 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
489.3 | 177.0803 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
489.4 | 177.0652 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0
489.5 | 177.0758 | 99.667 | 154 |  | 0 | 0

## Datos_RampaBajada
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 25
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 300.8117 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.1 | 300.822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.2 | 300.84 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.3 | 300.85 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.4 | 300.8441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.5 | 300.8682 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.6 | 300.9201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.7 | 300.9355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.8 | 300.9201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
0.9 | 300.9108 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1 | 300.903 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.1 | 300.8964 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.2 | 300.9218 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.3 | 300.9628 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.4 | 300.9583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.5 | 300.9268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.6 | 300.909 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.7 | 300.8974 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.8 | 300.8885 | 60 | 373 |  | 0 | 0
1.9 | 300.8983 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2 | 300.9104 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.1 | 300.8859 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.2 | 300.8572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.3 | 300.8593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.4 | 300.8615 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.5 | 300.8537 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.6 | 300.857 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.7 | 300.8597 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.8 | 300.8366 | 60 | 373 |  | 0 | 0
2.9 | 300.8217 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3 | 300.8401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.1 | 300.8629 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.2 | 300.8757 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.3 | 300.8811 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.4 | 300.8698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.5 | 300.8334 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.6 | 300.8169 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.7 | 300.8441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.8 | 300.8696 | 60 | 373 |  | 0 | 0
3.9 | 300.8739 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4 | 300.8704 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.1 | 300.8611 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.2 | 300.83 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.3 | 300.7751 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.4 | 300.7508 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.5 | 300.7766 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.6 | 300.8018 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.7 | 300.8087 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.8 | 300.8048 | 60 | 373 |  | 0 | 0
4.9 | 300.788 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5 | 300.7605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.1 | 300.7755 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.2 | 300.8432 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.3 | 300.9016 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.4 | 300.9276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.5 | 300.9279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.6 | 300.9015 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.7 | 300.857 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.8 | 300.8512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
5.9 | 300.8928 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6 | 300.9277 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.1 | 300.9392 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.2 | 300.935 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.3 | 300.9129 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.4 | 300.88 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.5 | 300.8895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.6 | 300.936 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.7 | 300.9538 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.8 | 300.9364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
6.9 | 300.906 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7 | 300.8781 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.1 | 300.8716 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.2 | 300.9229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.3 | 301.0081 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.4 | 301.0542 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.5 | 301.0495 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.6 | 301.0164 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.7 | 300.9738 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.8 | 300.9455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
7.9 | 300.9768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8 | 301.0473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.1 | 301.0911 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.2 | 301.0974 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.3 | 301.0819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.4 | 301.0648 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.5 | 301.0699 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.6 | 301.1233 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.7 | 301.1902 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.8 | 301.2163 | 60 | 373 |  | 0 | 0
8.9 | 301.2068 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9 | 301.185 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.1 | 301.181 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.2 | 301.2119 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.3 | 301.2769 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.4 | 301.3327 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.5 | 301.3372 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.6 | 301.3084 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.7 | 301.2719 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.8 | 301.2647 | 60 | 373 |  | 0 | 0
9.9 | 301.304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10 | 301.3799 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.1 | 301.4407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.2 | 301.4432 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.3 | 301.4131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.4 | 301.3801 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.5 | 301.3716 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.6 | 301.3978 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.7 | 301.4484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.8 | 301.4823 | 60 | 373 |  | 0 | 0
10.9 | 301.4727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11 | 301.4543 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.1 | 301.4526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.2 | 301.4809 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.3 | 301.5268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.4 | 301.5625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.5 | 301.5584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.6 | 301.5076 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.7 | 301.46 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.8 | 301.4458 | 60 | 373 |  | 0 | 0
11.9 | 301.4745 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12 | 301.526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.1 | 301.5693 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.2 | 301.5634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.3 | 301.5013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.4 | 301.4497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.5 | 301.4435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.6 | 301.4912 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.7 | 301.5669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.8 | 301.6318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
12.9 | 301.641 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13 | 301.593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.1 | 301.5612 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.2 | 301.5764 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.3 | 301.6376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.4 | 301.7059 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.5 | 301.7436 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.6 | 301.7256 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.7 | 301.666 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.8 | 301.6364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
13.9 | 301.6589 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14 | 301.7243 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.1 | 301.8073 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.2 | 301.8636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.3 | 301.879 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.4 | 301.8365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.5 | 301.7619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.6 | 301.7319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.7 | 301.7644 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.8 | 301.8386 | 60 | 373 |  | 0 | 0
14.9 | 301.8899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15 | 301.884 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.1 | 301.8224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.2 | 301.7401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.3 | 301.7101 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.4 | 301.7469 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.5 | 301.8291 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.6 | 301.8837 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.7 | 301.8728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.8 | 301.8071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
15.9 | 301.7274 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16 | 301.6934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.1 | 301.7189 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.2 | 301.7896 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.3 | 301.8339 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.4 | 301.8197 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.5 | 301.7587 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.6 | 301.6889 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.7 | 301.6621 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.8 | 301.6931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
16.9 | 301.7675 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17 | 301.8105 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.1 | 301.7924 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.2 | 301.7359 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.3 | 301.68 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.4 | 301.6605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.5 | 301.6851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.6 | 301.7367 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.7 | 301.7422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.8 | 301.6914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
17.9 | 301.6299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18 | 301.5996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.1 | 301.6211 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.2 | 301.6758 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.3 | 301.7333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.4 | 301.7304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.5 | 301.6702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.6 | 301.6093 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.7 | 301.5893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.8 | 301.6209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
18.9 | 301.6874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19 | 301.7497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.1 | 301.7342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.2 | 301.6563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.3 | 301.5782 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.4 | 301.5451 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.5 | 301.5686 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.6 | 301.618 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.7 | 301.6568 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.8 | 301.638 | 60 | 373 |  | 0 | 0
19.9 | 301.5823 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20 | 301.5382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.1 | 301.5409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.2 | 301.5935 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.3 | 301.6539 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.4 | 301.6845 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.5 | 301.6526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.6 | 301.604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.7 | 301.5996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.8 | 301.6465 | 60 | 373 |  | 0 | 0
20.9 | 301.7271 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21 | 301.7996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.1 | 301.821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.2 | 301.766 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.3 | 301.6908 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.4 | 301.6564 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.5 | 301.6787 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.6 | 301.7414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.7 | 301.7931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.8 | 301.7948 | 60 | 373 |  | 0 | 0
21.9 | 301.7321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22 | 301.6718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.1 | 301.667 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.2 | 301.7048 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.3 | 301.7637 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.4 | 301.8133 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.5 | 301.8147 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.6 | 301.7511 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.7 | 301.6941 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.8 | 301.6927 | 60 | 373 |  | 0 | 0
22.9 | 301.7329 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23 | 301.7869 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.1 | 301.8146 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.2 | 301.786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.3 | 301.7012 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.4 | 301.6481 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.5 | 301.6691 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.6 | 301.7161 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.7 | 301.7576 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.8 | 301.7718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
23.9 | 301.736 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24 | 301.6548 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.1 | 301.6182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.2 | 301.6392 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.3 | 301.6826 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.4 | 301.753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.5 | 301.8159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.6 | 301.8518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.7 | 301.8224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.8 | 301.7263 | 60 | 373 |  | 0 | 0
24.9 | 301.6698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25 | 301.6947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.1 | 301.758 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.2 | 301.8253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.3 | 301.8672 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.4 | 301.8418 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.5 | 301.7497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.6 | 301.6892 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.7 | 301.6942 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.8 | 301.7289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
25.9 | 301.7655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26 | 301.7832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.1 | 301.7508 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.2 | 301.6732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.3 | 301.6361 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.4 | 301.6572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.5 | 301.6931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.6 | 301.7236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.7 | 301.7376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.8 | 301.7088 | 60 | 373 |  | 0 | 0
26.9 | 301.6464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27 | 301.6285 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.1 | 301.66 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.2 | 301.6921 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.3 | 301.707 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.4 | 301.7004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.5 | 301.6624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.6 | 301.6126 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.7 | 301.616 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.8 | 301.6631 | 60 | 373 |  | 0 | 0
27.9 | 301.7058 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28 | 301.7221 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.1 | 301.703 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.2 | 301.6441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.3 | 301.5756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.4 | 301.5711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.5 | 301.6129 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.6 | 301.6434 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.7 | 301.6442 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.8 | 301.6135 | 60 | 373 |  | 0 | 0
28.9 | 301.5604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29 | 301.5171 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.1 | 301.5426 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.2 | 301.6094 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.3 | 301.6622 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.4 | 301.6892 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.5 | 301.6849 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.6 | 301.6505 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.7 | 301.6252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.8 | 301.6658 | 60 | 373 |  | 0 | 0
29.9 | 301.7269 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30 | 301.7544 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.1 | 301.7547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.2 | 301.7333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.3 | 301.6901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.4 | 301.6604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.5 | 301.6904 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.6 | 301.7385 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.7 | 301.7621 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.8 | 301.7646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
30.9 | 301.7442 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31 | 301.6979 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.1 | 301.6714 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.2 | 301.7112 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.3 | 301.7594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.4 | 301.7709 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.5 | 301.7559 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.6 | 301.7209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.7 | 301.6747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.8 | 301.6775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
31.9 | 301.7649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32 | 301.8433 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.1 | 301.864 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.2 | 301.8444 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.3 | 301.7964 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.4 | 301.7416 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.5 | 301.7376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.6 | 301.8134 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.7 | 301.8899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.8 | 301.9183 | 60 | 373 |  | 0 | 0
32.9 | 301.8932 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33 | 301.8257 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.1 | 301.7473 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.2 | 301.723 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.3 | 301.777 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.4 | 301.8163 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.5 | 301.8062 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.6 | 301.7776 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.7 | 301.7372 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.8 | 301.6884 | 60 | 373 |  | 0 | 0
33.9 | 301.6784 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34 | 301.7204 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.1 | 301.7381 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.2 | 301.7075 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.3 | 301.6641 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.4 | 301.6128 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.5 | 301.5572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.6 | 301.5115 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.7 | 301.5194 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.8 | 301.582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
34.9 | 301.6187 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35 | 301.6071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.1 | 301.5657 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.2 | 301.5186 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.3 | 301.4876 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.4 | 301.5135 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.5 | 301.5888 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.6 | 301.632 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.7 | 301.624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.8 | 301.5858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
35.9 | 301.5401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36 | 301.5074 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.1 | 301.5334 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.2 | 301.6053 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.3 | 301.6415 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.4 | 301.6281 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.5 | 301.5836 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.6 | 301.5333 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.7 | 301.4998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.8 | 301.5209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
36.9 | 301.5748 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37 | 301.5861 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.1 | 301.5604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.2 | 301.5295 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.3 | 301.5062 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.4 | 301.4991 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.5 | 301.5394 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.6 | 301.6024 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.7 | 301.6195 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.8 | 301.605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
37.9 | 301.5923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38 | 301.5949 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.1 | 301.6181 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.2 | 301.6665 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.3 | 301.7005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.4 | 301.6721 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.5 | 301.6136 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.6 | 301.563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.7 | 301.5399 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.8 | 301.5518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
38.9 | 301.6039 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39 | 301.6474 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.1 | 301.6255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.2 | 301.5757 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.3 | 301.5373 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.4 | 301.5322 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.5 | 301.5681 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.6 | 301.6372 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.7 | 301.6765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.8 | 301.6382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
39.9 | 301.575 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40 | 301.5334 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.1 | 301.5445 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.2 | 301.6052 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.3 | 301.6868 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.4 | 301.7247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.5 | 301.6826 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.6 | 301.6247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.7 | 301.5961 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.8 | 301.6145 | 60 | 373 |  | 0 | 0
40.9 | 301.6743 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41 | 301.7503 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.1 | 301.7877 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.2 | 301.7611 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.3 | 301.7112 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.4 | 301.6708 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.5 | 301.666 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.6 | 301.6971 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.7 | 301.7492 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.8 | 301.7663 | 60 | 373 |  | 0 | 0
41.9 | 301.7239 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42 | 301.6683 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.1 | 301.6365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.2 | 301.653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.3 | 301.6997 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.4 | 301.7431 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.5 | 301.7351 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.6 | 301.6697 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.7 | 301.6145 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.8 | 301.6078 | 60 | 373 |  | 0 | 0
42.9 | 301.655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43 | 301.7331 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.1 | 301.8095 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.2 | 301.8243 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.3 | 301.7659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.4 | 301.6925 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.5 | 301.6477 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.6 | 301.6548 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.7 | 301.6918 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.8 | 301.7281 | 60 | 373 |  | 0 | 0
43.9 | 301.7183 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44 | 301.6597 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.1 | 301.599 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.2 | 301.5716 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.3 | 301.5712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.4 | 301.592 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.5 | 301.6289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.6 | 301.6497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.7 | 301.6173 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.8 | 301.5415 | 60 | 373 |  | 0 | 0
44.9 | 301.4808 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45 | 301.4699 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.1 | 301.512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.2 | 301.5742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.3 | 301.6202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.4 | 301.6011 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.5 | 301.5247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.6 | 301.4427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.7 | 301.4061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.8 | 301.4356 | 60 | 373 |  | 0 | 0
45.9 | 301.4933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46 | 301.5407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.1 | 301.5305 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.2 | 301.4718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.3 | 301.4131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.4 | 301.3952 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.5 | 301.4281 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.6 | 301.474 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.7 | 301.4952 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.8 | 301.4572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
46.9 | 301.3842 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47 | 301.3237 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.1 | 301.3244 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.2 | 301.3933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.3 | 301.4598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.4 | 301.4806 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.5 | 301.4422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.6 | 301.3764 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.7 | 301.3291 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.8 | 301.3395 | 60 | 373 |  | 0 | 0
47.9 | 301.4062 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48 | 301.464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.1 | 301.4781 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.2 | 301.4449 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.3 | 301.394 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.4 | 301.3601 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.5 | 301.3808 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.6 | 301.4498 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.7 | 301.4864 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.8 | 301.4606 | 60 | 373 |  | 0 | 0
48.9 | 301.3903 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49 | 301.3235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.1 | 301.2995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.2 | 301.3417 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.3 | 301.4261 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.4 | 301.4611 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.5 | 301.4229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.6 | 301.3441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.7 | 301.276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.8 | 301.2533 | 60 | 373 |  | 0 | 0
49.9 | 301.2988 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50 | 301.3839 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.1 | 301.4216 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.2 | 301.3914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.3 | 301.3188 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.4 | 301.2625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.5 | 301.2583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.6 | 301.3147 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.7 | 301.3969 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.8 | 301.4258 | 60 | 373 |  | 0 | 0
50.9 | 301.3933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51 | 301.3319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.1 | 301.2958 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.2 | 301.3124 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.3 | 301.3748 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.4 | 301.4412 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.5 | 301.445 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.6 | 301.3855 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.7 | 301.2986 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.8 | 301.2433 | 60 | 373 |  | 0 | 0
51.9 | 301.2558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52 | 301.3347 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.1 | 301.4213 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.2 | 301.4408 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.3 | 301.3915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.4 | 301.3067 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.5 | 301.2561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.6 | 301.2733 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.7 | 301.3475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.8 | 301.426 | 60 | 373 |  | 0 | 0
52.9 | 301.4495 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53 | 301.4255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.1 | 301.3826 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.2 | 301.3636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.3 | 301.3938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.4 | 301.4732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.5 | 301.5416 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.6 | 301.5424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.7 | 301.4963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.8 | 301.4379 | 60 | 373 |  | 0 | 0
53.9 | 301.4123 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54 | 301.4436 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.1 | 301.5252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.2 | 301.5871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.3 | 301.5757 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.4 | 301.5344 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.5 | 301.4816 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.6 | 301.4217 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.7 | 301.3948 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.8 | 301.4277 | 60 | 373 |  | 0 | 0
54.9 | 301.5169 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55 | 301.5799 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.1 | 301.5656 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.2 | 301.5202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.3 | 301.4813 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.4 | 301.475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.5 | 301.5165 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.6 | 301.5974 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.7 | 301.6401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.8 | 301.6082 | 60 | 373 |  | 0 | 0
55.9 | 301.5615 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56 | 301.5374 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.1 | 301.5533 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.2 | 301.6164 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.3 | 301.7103 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.4 | 301.7457 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.5 | 301.6915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.6 | 301.6239 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.7 | 301.5835 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.8 | 301.5815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
56.9 | 301.6228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57 | 301.6942 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.1 | 301.7207 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.2 | 301.6828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.3 | 301.6427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.4 | 301.6296 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.5 | 301.6497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.6 | 301.6969 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.7 | 301.7526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.8 | 301.7527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
57.9 | 301.6975 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58 | 301.6646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.1 | 301.6768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.2 | 301.7235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.3 | 301.7854 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.4 | 301.8407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.5 | 301.8258 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.6 | 301.753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.7 | 301.7085 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.8 | 301.7118 | 60 | 373 |  | 0 | 0
58.9 | 301.7535 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59 | 301.8011 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.1 | 301.8249 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.2 | 301.7843 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.3 | 301.7043 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.4 | 301.6582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.5 | 301.6608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.6 | 301.7014 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.7 | 301.7494 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.8 | 301.7761 | 60 | 373 |  | 0 | 0
59.9 | 301.7361 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60 | 301.6649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.1 | 301.6386 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.2 | 301.6596 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.3 | 301.7114 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.4 | 301.761 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.5 | 301.7786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.6 | 301.7303 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.7 | 301.669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.8 | 301.6685 | 60 | 373 |  | 0 | 0
60.9 | 301.7113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61 | 301.7663 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.1 | 301.7983 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.2 | 301.7822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.3 | 301.6956 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.4 | 301.6106 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.5 | 301.608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.6 | 301.6584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.7 | 301.7227 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.8 | 301.7582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
61.9 | 301.7352 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62 | 301.643 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.1 | 301.5692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.2 | 301.5829 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.3 | 301.632 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.4 | 301.6744 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.5 | 301.6851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.6 | 301.6485 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.7 | 301.5598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.8 | 301.4982 | 60 | 373 |  | 0 | 0
62.9 | 301.5168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63 | 301.5524 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.1 | 301.5669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.2 | 301.5522 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.3 | 301.502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.4 | 301.4236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.5 | 301.4055 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.6 | 301.4826 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.7 | 301.5562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.8 | 301.5734 | 60 | 373 |  | 0 | 0
63.9 | 301.5347 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64 | 301.4572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.1 | 301.3657 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.2 | 301.339 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.3 | 301.3989 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.4 | 301.457 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.5 | 301.493 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.6 | 301.5086 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.7 | 301.487 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.8 | 301.4283 | 60 | 373 |  | 0 | 0
64.9 | 301.3446 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65 | 301.3142 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.1 | 301.355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.2 | 301.3831 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.3 | 301.3724 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.4 | 301.3389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.5 | 301.2956 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.6 | 301.2573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.7 | 301.2777 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.8 | 301.3513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
65.9 | 301.3921 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66 | 301.3776 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.1 | 301.3299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.2 | 301.2792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.3 | 301.2539 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.4 | 301.2979 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.5 | 301.3867 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.6 | 301.4211 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.7 | 301.3859 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.8 | 301.3171 | 60 | 373 |  | 0 | 0
66.9 | 301.2524 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67 | 301.2202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.1 | 301.2527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.2 | 301.3161 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.3 | 301.3253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.4 | 301.2742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.5 | 301.1937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.6 | 301.1357 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.7 | 301.137 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.8 | 301.2121 | 60 | 373 |  | 0 | 0
67.9 | 301.3036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68 | 301.3174 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.1 | 301.2663 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.2 | 301.1987 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.3 | 301.158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.4 | 301.171 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.5 | 301.247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.6 | 301.3225 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.7 | 301.3183 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.8 | 301.2653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
68.9 | 301.2085 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69 | 301.1862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.1 | 301.2253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.2 | 301.3244 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.3 | 301.4118 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.4 | 301.4157 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.5 | 301.3612 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.6 | 301.2922 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.7 | 301.2558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.8 | 301.2848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
69.9 | 301.3813 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70 | 301.4563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.1 | 301.4391 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.2 | 301.3766 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.3 | 301.3115 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.4 | 301.2735 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.5 | 301.2945 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.6 | 301.3798 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.7 | 301.4416 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.8 | 301.4191 | 60 | 373 |  | 0 | 0
70.9 | 301.3604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71 | 301.3086 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.1 | 301.2936 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.2 | 301.3422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.3 | 301.452 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.4 | 301.5282 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.5 | 301.5161 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.6 | 301.4623 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.7 | 301.4066 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.8 | 301.3875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
71.9 | 301.4258 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72 | 301.5087 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.1 | 301.5403 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.2 | 301.4779 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.3 | 301.3839 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.4 | 301.3091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.5 | 301.292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.6 | 301.3438 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.7 | 301.4413 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.8 | 301.4802 | 60 | 373 |  | 0 | 0
72.9 | 301.4268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73 | 301.3564 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.1 | 301.3191 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.2 | 301.3396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.3 | 301.4134 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.4 | 301.514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.5 | 301.5561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.6 | 301.5201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.7 | 301.4708 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.8 | 301.4507 | 60 | 373 |  | 0 | 0
73.9 | 301.4813 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74 | 301.5443 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.1 | 301.6067 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.2 | 301.5947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.3 | 301.5153 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.4 | 301.4588 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.5 | 301.4558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.6 | 301.4817 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.7 | 301.529 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.8 | 301.5986 | 60 | 373 |  | 0 | 0
74.9 | 301.6566 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75 | 301.636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.1 | 301.5554 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.2 | 301.5094 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.3 | 301.5178 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.4 | 301.5654 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.5 | 301.6168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.6 | 301.6418 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.7 | 301.6037 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.8 | 301.5375 | 60 | 373 |  | 0 | 0
75.9 | 301.5153 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76 | 301.5409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.1 | 301.5956 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.2 | 301.638 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.3 | 301.6419 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.4 | 301.5878 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.5 | 301.536 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.6 | 301.5591 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.7 | 301.6237 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.8 | 301.6908 | 60 | 373 |  | 0 | 0
76.9 | 301.72 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77 | 301.6881 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.1 | 301.5899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.2 | 301.4937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.3 | 301.4675 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.4 | 301.4887 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.5 | 301.5256 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.6 | 301.5393 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.7 | 301.5081 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.8 | 301.423 | 60 | 373 |  | 0 | 0
77.9 | 301.3513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78 | 301.3532 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.1 | 301.396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.2 | 301.4456 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.3 | 301.4682 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.4 | 301.4451 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.5 | 301.377 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.6 | 301.3351 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.7 | 301.3641 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.8 | 301.4225 | 60 | 373 |  | 0 | 0
78.9 | 301.4708 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79 | 301.474 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.1 | 301.4284 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.2 | 301.3504 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.3 | 301.3148 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.4 | 301.358 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.5 | 301.4253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.6 | 301.4724 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.7 | 301.4666 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.8 | 301.4102 | 60 | 373 |  | 0 | 0
79.9 | 301.3306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80 | 301.306 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.1 | 301.3629 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.2 | 301.4427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.3 | 301.4958 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.4 | 301.4898 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.5 | 301.4335 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.6 | 301.3513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.7 | 301.3192 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.8 | 301.3612 | 60 | 373 |  | 0 | 0
80.9 | 301.4225 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81 | 301.4602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.1 | 301.4478 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.2 | 301.397 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.3 | 301.3352 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.4 | 301.3285 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.5 | 301.3857 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.6 | 301.4441 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.7 | 301.4621 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.8 | 301.4289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
81.9 | 301.3712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82 | 301.3192 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.1 | 301.328 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.2 | 301.3927 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.3 | 301.4461 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.4 | 301.4469 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.5 | 301.3891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.6 | 301.323 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.7 | 301.2902 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.8 | 301.3221 | 60 | 373 |  | 0 | 0
82.9 | 301.3943 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83 | 301.433 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.1 | 301.4105 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.2 | 301.3419 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.3 | 301.2774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.4 | 301.2511 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.5 | 301.2835 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.6 | 301.338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.7 | 301.3469 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.8 | 301.3011 | 60 | 373 |  | 0 | 0
83.9 | 301.2221 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84 | 301.1653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.1 | 301.1662 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.2 | 301.2288 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.3 | 301.3023 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.4 | 301.3187 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.5 | 301.2732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.6 | 301.196 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.7 | 301.1168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.8 | 301.0744 | 60 | 373 |  | 0 | 0
84.9 | 301.0926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85 | 301.1624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.1 | 301.2263 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.2 | 301.2296 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.3 | 301.187 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.4 | 301.1308 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.5 | 301.1137 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.6 | 301.1503 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.7 | 301.2159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.8 | 301.2561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
85.9 | 301.233 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86 | 301.1813 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.1 | 301.1393 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.2 | 301.1522 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.3 | 301.2162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.4 | 301.2853 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.5 | 301.3036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.6 | 301.2489 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.7 | 301.1732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.8 | 301.1187 | 60 | 373 |  | 0 | 0
86.9 | 301.1322 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87 | 301.1948 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.1 | 301.2464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.2 | 301.2415 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.3 | 301.1676 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.4 | 301.0799 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.5 | 301.0256 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.6 | 301.0466 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.7 | 301.1104 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.8 | 301.1547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
87.9 | 301.1411 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88 | 301.0714 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.1 | 301.013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.2 | 301.0031 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.3 | 301.0573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.4 | 301.1242 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.5 | 301.1478 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.6 | 301.1132 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.7 | 301.0331 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.8 | 300.9725 | 60 | 373 |  | 0 | 0
88.9 | 300.9682 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89 | 301.028 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.1 | 301.0917 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.2 | 301.1073 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.3 | 301.0664 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.4 | 300.9889 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.5 | 300.937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.6 | 300.938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.7 | 300.9932 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.8 | 301.0364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
89.9 | 301.0229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90 | 300.9622 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.1 | 300.8805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.2 | 300.8321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.3 | 300.8365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.4 | 300.8852 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.5 | 300.9162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.6 | 300.8968 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.7 | 300.8483 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.8 | 300.8036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
90.9 | 300.8018 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91 | 300.8451 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.1 | 300.9152 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.2 | 300.9433 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.3 | 300.9039 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.4 | 300.8283 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.5 | 300.7621 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.6 | 300.7563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.7 | 300.7986 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.8 | 300.8559 | 60 | 373 |  | 0 | 0
91.9 | 300.8619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92 | 300.8019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.1 | 300.727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.2 | 300.679 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.3 | 300.68 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.4 | 300.7146 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.5 | 300.7561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.6 | 300.7509 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.7 | 300.6959 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.8 | 300.6394 | 60 | 373 |  | 0 | 0
92.9 | 300.6113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93 | 300.6207 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.1 | 300.6371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.2 | 300.6327 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.3 | 300.5782 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.4 | 300.4902 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.5 | 300.4248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.6 | 300.3994 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.7 | 300.4062 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.8 | 300.4213 | 60 | 373 |  | 0 | 0
93.9 | 300.4206 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94 | 300.3785 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.1 | 300.3182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.2 | 300.2894 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.3 | 300.3055 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.4 | 300.3523 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.5 | 300.3875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.6 | 300.3874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.7 | 300.3713 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.8 | 300.3342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
94.9 | 300.2996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95 | 300.3156 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.1 | 300.3665 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.2 | 300.4232 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.3 | 300.451 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.4 | 300.4386 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.5 | 300.401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.6 | 300.381 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.7 | 300.4148 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.8 | 300.4816 | 60 | 373 |  | 0 | 0
95.9 | 300.5512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96 | 300.5814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.1 | 300.5655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.2 | 300.5342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.3 | 300.527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.4 | 300.5651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.5 | 300.6235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.6 | 300.6758 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.7 | 300.692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.8 | 300.6796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
96.9 | 300.6703 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97 | 300.691 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.1 | 300.7501 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.2 | 300.8277 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.3 | 300.8972 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.4 | 300.9144 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.5 | 300.8911 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.6 | 300.8686 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.7 | 300.8754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.8 | 300.9208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
97.9 | 300.9815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98 | 301.0279 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.1 | 301.0262 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.2 | 301.0021 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.3 | 300.9956 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.4 | 301.0255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.5 | 301.0893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.6 | 301.1546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.7 | 301.1925 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.8 | 301.1778 | 60 | 373 |  | 0 | 0
98.9 | 301.1431 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99 | 301.1269 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.1 | 301.1429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.2 | 301.1877 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.3 | 301.2329 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.4 | 301.248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.5 | 301.2109 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.6 | 301.1671 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.7 | 301.1558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.8 | 301.1818 | 60 | 373 |  | 0 | 0
99.9 | 301.2358 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100 | 301.2883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.1 | 301.3096 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.2 | 301.2867 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.3 | 301.2645 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.4 | 301.272 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.5 | 301.3055 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.6 | 301.3475 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.7 | 301.3713 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.8 | 301.3622 | 60 | 373 |  | 0 | 0
100.9 | 301.3203 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101 | 301.2879 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.1 | 301.2867 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.2 | 301.3128 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.3 | 301.3522 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.4 | 301.3822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.5 | 301.3815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.6 | 301.3458 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.7 | 301.3139 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.8 | 301.3029 | 60 | 373 |  | 0 | 0
101.9 | 301.3039 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102 | 301.3052 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.1 | 301.2968 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.2 | 301.2713 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.3 | 301.2352 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.4 | 301.2313 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.5 | 301.2636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.6 | 301.3004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.7 | 301.3123 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.8 | 301.2856 | 60 | 373 |  | 0 | 0
102.9 | 301.2353 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103 | 301.1828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.1 | 301.169 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.2 | 301.1943 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.3 | 301.2267 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.4 | 301.2471 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.5 | 301.2487 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.6 | 301.2309 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.7 | 301.2072 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.8 | 301.2128 | 60 | 373 |  | 0 | 0
103.9 | 301.2371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104 | 301.2463 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.1 | 301.2329 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.2 | 301.2041 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.3 | 301.1778 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.4 | 301.1724 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.5 | 301.2044 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.6 | 301.2419 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.7 | 301.243 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.8 | 301.2252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
104.9 | 301.1931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105 | 301.1438 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.1 | 301.1046 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.2 | 301.1006 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.3 | 301.1429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.4 | 301.1881 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.5 | 301.1904 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.6 | 301.1541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.7 | 301.1002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.8 | 301.066 | 60 | 373 |  | 0 | 0
105.9 | 301.0697 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106 | 301.1053 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.1 | 301.1345 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.2 | 301.1283 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.3 | 301.0985 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.4 | 301.0605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.5 | 301.0366 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.6 | 301.0416 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.7 | 301.0739 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.8 | 301.0968 | 60 | 373 |  | 0 | 0
106.9 | 301.085 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107 | 301.0455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.1 | 300.9987 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.2 | 300.9809 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.3 | 300.9973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.4 | 301.0299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.5 | 301.0346 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.6 | 300.9926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.7 | 300.938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.8 | 300.8968 | 60 | 373 |  | 0 | 0
107.9 | 300.8915 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108 | 300.9072 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.1 | 300.9157 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.2 | 300.8988 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.3 | 300.8552 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.4 | 300.8145 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.5 | 300.7986 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.6 | 300.8192 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.7 | 300.8523 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.8 | 300.8706 | 60 | 373 |  | 0 | 0
108.9 | 300.8595 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109 | 300.8182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.1 | 300.7671 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.2 | 300.7342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.3 | 300.748 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.4 | 300.7874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.5 | 300.8218 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.6 | 300.8248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.7 | 300.7934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.8 | 300.7546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
109.9 | 300.7355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110 | 300.7528 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.1 | 300.7699 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.2 | 300.7608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.3 | 300.7268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.4 | 300.6809 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.5 | 300.6497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.6 | 300.6497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.7 | 300.6836 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.8 | 300.7084 | 60 | 373 |  | 0 | 0
110.9 | 300.6987 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111 | 300.6617 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.1 | 300.6165 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.2 | 300.593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.3 | 300.5951 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.4 | 300.6127 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.5 | 300.6177 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.6 | 300.5978 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.7 | 300.5568 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.8 | 300.5088 | 60 | 373 |  | 0 | 0
111.9 | 300.4757 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112 | 300.4767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.1 | 300.5147 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.2 | 300.5456 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.3 | 300.5493 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.4 | 300.5374 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.5 | 300.5232 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.6 | 300.5187 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.7 | 300.5304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.8 | 300.5541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
112.9 | 300.5566 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113 | 300.5347 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.1 | 300.515 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.2 | 300.5098 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.3 | 300.5194 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.4 | 300.5411 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.5 | 300.5661 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.6 | 300.563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.7 | 300.5376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.8 | 300.5259 | 60 | 373 |  | 0 | 0
113.9 | 300.5384 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114 | 300.5695 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.1 | 300.6087 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.2 | 300.64 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.3 | 300.6355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.4 | 300.6126 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.5 | 300.614 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.6 | 300.6311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.7 | 300.6453 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.8 | 300.6523 | 60 | 373 |  | 0 | 0
114.9 | 300.6539 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115 | 300.6465 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.1 | 300.6131 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.2 | 300.5828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.3 | 300.5957 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.4 | 300.6358 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.5 | 300.679 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.6 | 300.7057 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.7 | 300.6998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.8 | 300.6573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
115.9 | 300.6223 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116 | 300.6404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.1 | 300.6841 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.2 | 300.7231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.3 | 300.7517 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.4 | 300.7581 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.5 | 300.7325 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.6 | 300.7142 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.7 | 300.7375 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.8 | 300.7764 | 60 | 373 |  | 0 | 0
116.9 | 300.8091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117 | 300.8224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.1 | 300.8029 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.2 | 300.7519 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.3 | 300.7201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.4 | 300.742 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.5 | 300.7804 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.6 | 300.8079 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.7 | 300.8166 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.8 | 300.7963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
117.9 | 300.7481 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118 | 300.7255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.1 | 300.7557 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.2 | 300.7923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.3 | 300.8082 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.4 | 300.794 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.5 | 300.7488 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.6 | 300.6872 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.7 | 300.6653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.8 | 300.7024 | 60 | 373 |  | 0 | 0
118.9 | 300.7359 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119 | 300.7367 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.1 | 300.7071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.2 | 300.6571 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.3 | 300.6049 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.4 | 300.605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.5 | 300.6625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.6 | 300.7026 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.7 | 300.6993 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.8 | 300.6594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
119.9 | 300.5986 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120 | 300.5382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.1 | 300.529 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.2 | 300.5735 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.3 | 300.6022 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.4 | 300.5909 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.5 | 300.5467 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.6 | 300.487 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.7 | 300.4339 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.8 | 300.4355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
120.9 | 300.4799 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121 | 300.4928 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.1 | 300.4708 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.2 | 300.4374 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.3 | 300.3963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.4 | 300.3561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.5 | 300.3647 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.6 | 300.4029 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.7 | 300.3946 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.8 | 300.3471 | 60 | 373 |  | 0 | 0
121.9 | 300.2933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122 | 300.2453 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.1 | 300.2129 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.2 | 300.2292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.3 | 300.2622 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.4 | 300.2429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.5 | 300.1981 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.6 | 300.1644 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.7 | 300.1388 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.8 | 300.1259 | 60 | 373 |  | 0 | 0
122.9 | 300.1568 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123 | 300.1973 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.1 | 300.1883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.2 | 300.1587 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.3 | 300.1397 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.4 | 300.1303 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.5 | 300.1349 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.6 | 300.1722 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.7 | 300.2019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.8 | 300.1788 | 60 | 373 |  | 0 | 0
123.9 | 300.1421 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124 | 300.1208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.1 | 300.1091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.2 | 300.1101 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.3 | 300.1364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.4 | 300.1443 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.5 | 300.0961 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.6 | 300.0446 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.7 | 300.0209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.8 | 300.0116 | 60 | 373 |  | 0 | 0
124.9 | 300.0148 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125 | 300.0255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.1 | 300.0455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.2 | 300.0414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.3 | 299.9886 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.4 | 299.9477 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.5 | 299.9409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.6 | 299.9365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.7 | 299.9263 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.8 | 299.9148 | 60 | 373 |  | 0 | 0
125.9 | 299.8817 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126 | 299.8231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.1 | 299.7967 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.2 | 299.8115 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.3 | 299.8227 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.4 | 299.817 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.5 | 299.7954 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.6 | 299.7482 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.7 | 299.6832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.8 | 299.6657 | 60 | 373 |  | 0 | 0
126.9 | 299.6998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127 | 299.7286 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.1 | 299.7382 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.2 | 299.7327 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.3 | 299.7006 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.4 | 299.6512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.5 | 299.6396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.6 | 299.6599 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.7 | 299.6675 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.8 | 299.6637 | 60 | 373 |  | 0 | 0
127.9 | 299.6568 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128 | 299.6291 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.1 | 299.5872 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.2 | 299.584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.3 | 299.6056 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.4 | 299.603 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.5 | 299.5855 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.6 | 299.5678 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.7 | 299.5409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.8 | 299.5197 | 60 | 373 |  | 0 | 0
128.9 | 299.548 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129 | 299.595 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.1 | 299.6093 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.2 | 299.604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.3 | 299.5911 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.4 | 299.5624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.5 | 299.5369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.6 | 299.559 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.7 | 299.594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.8 | 299.5937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
129.9 | 299.5859 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130 | 299.5875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.1 | 299.5836 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.2 | 299.5895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.3 | 299.6345 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.4 | 299.6708 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.5 | 299.6596 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.6 | 299.6365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.7 | 299.6184 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.8 | 299.5977 | 60 | 373 |  | 0 | 0
130.9 | 299.5926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131 | 299.6281 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.1 | 299.6565 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.2 | 299.6421 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.3 | 299.6173 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.4 | 299.5945 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.5 | 299.5645 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.6 | 299.5482 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.7 | 299.5665 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.8 | 299.5797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
131.9 | 299.567 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132 | 299.5634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.1 | 299.5721 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.2 | 299.5725 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.3 | 299.5775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.4 | 299.5999 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.5 | 299.6057 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.6 | 299.5852 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.7 | 299.5757 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.8 | 299.5824 | 60 | 373 |  | 0 | 0
132.9 | 299.5895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133 | 299.6069 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.1 | 299.6392 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.2 | 299.6435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.3 | 299.6151 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.4 | 299.6038 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.5 | 299.6069 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.6 | 299.6003 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.7 | 299.5972 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.8 | 299.6039 | 60 | 373 |  | 0 | 0
133.9 | 299.5917 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134 | 299.5669 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.1 | 299.5747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.2 | 299.6 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.3 | 299.608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.4 | 299.6096 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.5 | 299.6132 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.6 | 299.6073 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.7 | 299.6067 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.8 | 299.6444 | 60 | 373 |  | 0 | 0
134.9 | 299.6863 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135 | 299.6962 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.1 | 299.6938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.2 | 299.6979 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.3 | 299.7058 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.4 | 299.6972 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.5 | 299.6879 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.6 | 299.7123 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.7 | 299.7366 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.8 | 299.7294 | 60 | 373 |  | 0 | 0
135.9 | 299.7254 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136 | 299.7369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.1 | 299.744 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.2 | 299.761 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.3 | 299.809 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.4 | 299.8414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.5 | 299.8312 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.6 | 299.8158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.7 | 299.8086 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.8 | 299.8007 | 60 | 373 |  | 0 | 0
136.9 | 299.8168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137 | 299.8792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.1 | 299.9225 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.2 | 299.9119 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.3 | 299.8904 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.4 | 299.8746 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.5 | 299.8628 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.6 | 299.8865 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.7 | 299.9609 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.8 | 300.0113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
137.9 | 300.0088 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138 | 300.0012 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.1 | 300.001 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.2 | 300.0013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.3 | 300.0186 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.4 | 300.0598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.5 | 300.0728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.6 | 300.0435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.7 | 300.0102 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.8 | 299.9828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
138.9 | 299.9585 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139 | 299.9601 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.1 | 299.9902 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.2 | 299.9899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.3 | 299.9506 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.4 | 299.9154 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.5 | 299.9005 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.6 | 299.9042 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.7 | 299.9299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.8 | 299.9686 | 60 | 373 |  | 0 | 0
139.9 | 299.9718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140 | 299.9435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.1 | 299.9319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.2 | 299.9358 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.3 | 299.9396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.4 | 299.9489 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.5 | 299.9538 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.6 | 299.916 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.7 | 299.8553 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.8 | 299.8266 | 60 | 373 |  | 0 | 0
140.9 | 299.8289 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141 | 299.8421 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.1 | 299.8612 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.2 | 299.8743 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.3 | 299.8546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.4 | 299.8199 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.5 | 299.8071 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.6 | 299.8154 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.7 | 299.8332 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.8 | 299.852 | 60 | 373 |  | 0 | 0
141.9 | 299.8531 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142 | 299.8141 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.1 | 299.7663 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.2 | 299.7497 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.3 | 299.7379 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.4 | 299.7113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.5 | 299.6939 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.6 | 299.688 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.7 | 299.6767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.8 | 299.6713 | 60 | 373 |  | 0 | 0
142.9 | 299.6837 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143 | 299.6758 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.1 | 299.633 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.2 | 299.5862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.3 | 299.5527 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.4 | 299.5369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.5 | 299.5605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.6 | 299.6286 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.7 | 299.666 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.8 | 299.6411 | 60 | 373 |  | 0 | 0
143.9 | 299.5842 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144 | 299.5112 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.1 | 299.4375 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.2 | 299.4023 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.3 | 299.4203 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.4 | 299.446 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.5 | 299.4619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.6 | 299.4784 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.7 | 299.4848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.8 | 299.4698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
144.9 | 299.4545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145 | 299.4503 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.1 | 299.4485 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.2 | 299.4353 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.3 | 299.4142 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.4 | 299.4066 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.5 | 299.418 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.6 | 299.4424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.7 | 299.4652 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.8 | 299.4702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
145.9 | 299.4345 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146 | 299.3655 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.1 | 299.2932 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.2 | 299.2437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.3 | 299.228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.4 | 299.2437 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.5 | 299.2741 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.6 | 299.2751 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.7 | 299.2415 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.8 | 299.1938 | 60 | 373 |  | 0 | 0
146.9 | 299.1599 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147 | 299.1525 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.1 | 299.1556 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.2 | 299.1535 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.3 | 299.1336 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.4 | 299.1079 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.5 | 299.0953 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.6 | 299.1047 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.7 | 299.1319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.8 | 299.1534 | 60 | 373 |  | 0 | 0
147.9 | 299.1521 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148 | 299.1209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.1 | 299.0773 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.2 | 299.0443 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.3 | 299.0312 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.4 | 299.036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.5 | 299.0457 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.6 | 299.0469 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.7 | 299.0294 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.8 | 299.002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
148.9 | 298.9756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149 | 298.9558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.1 | 298.9417 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.2 | 298.9229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.3 | 298.895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.4 | 298.8603 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.5 | 298.8254 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.6 | 298.7966 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.7 | 298.778 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.8 | 298.7715 | 60 | 373 |  | 0 | 0
149.9 | 298.7778 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150 | 298.7949 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.1 | 298.8157 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.2 | 298.8373 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.3 | 298.8575 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.4 | 298.8696 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.5 | 298.8679 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.6 | 298.8498 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.7 | 298.8326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.8 | 298.833 | 60 | 373 |  | 0 | 0
150.9 | 298.8485 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151 | 298.8699 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.1 | 298.8768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.2 | 298.8636 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.3 | 298.8369 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.4 | 298.816 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.5 | 298.8162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.6 | 298.8328 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.7 | 298.8557 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.8 | 298.8672 | 60 | 373 |  | 0 | 0
151.9 | 298.8634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152 | 298.8506 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.1 | 298.8455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.2 | 298.8564 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.3 | 298.8617 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.4 | 298.8532 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.5 | 298.8405 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.6 | 298.8356 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.7 | 298.8484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.8 | 298.8895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
152.9 | 298.9514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153 | 298.9886 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.1 | 298.9846 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.2 | 298.9566 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.3 | 298.922 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.4 | 298.896 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.5 | 298.9019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.6 | 298.9407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.7 | 298.9691 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.8 | 298.9721 | 60 | 373 |  | 0 | 0
153.9 | 298.9608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154 | 298.9431 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.1 | 298.9257 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.2 | 298.9191 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.3 | 298.9214 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.4 | 298.9064 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.5 | 298.8761 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.6 | 298.8505 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.7 | 298.8419 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.8 | 298.8529 | 60 | 373 |  | 0 | 0
154.9 | 298.8748 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155 | 298.895 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.1 | 298.8885 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.2 | 298.8619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.3 | 298.8313 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.4 | 298.7957 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.5 | 298.7604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.6 | 298.7304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.7 | 298.728 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.8 | 298.7514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
155.9 | 298.7733 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156 | 298.7845 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.1 | 298.7852 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.2 | 298.7761 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.3 | 298.7625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.4 | 298.7585 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.5 | 298.7594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.6 | 298.7484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.7 | 298.7297 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.8 | 298.712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
156.9 | 298.7004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157 | 298.6988 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.1 | 298.7093 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.2 | 298.7186 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.3 | 298.7068 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.4 | 298.6805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.5 | 298.6526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.6 | 298.634 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.7 | 298.6316 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.8 | 298.6469 | 60 | 373 |  | 0 | 0
157.9 | 298.6656 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158 | 298.6717 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.1 | 298.6729 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.2 | 298.6765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.3 | 298.681 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.4 | 298.687 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.5 | 298.6971 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.6 | 298.7002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.7 | 298.6871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.8 | 298.6768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
158.9 | 298.6812 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159 | 298.6962 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.1 | 298.7194 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.2 | 298.7471 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.3 | 298.7642 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.4 | 298.7616 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.5 | 298.7516 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.6 | 298.7424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.7 | 298.7358 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.8 | 298.7314 | 60 | 373 |  | 0 | 0
159.9 | 298.7278 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160 | 298.7162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.1 | 298.6948 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.2 | 298.6927 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.3 | 298.7136 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.4 | 298.7305 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.5 | 298.7409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.6 | 298.7512 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.7 | 298.7567 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.8 | 298.7594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
160.9 | 298.7805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161 | 298.8128 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.1 | 298.8228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.2 | 298.8091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.3 | 298.7871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.4 | 298.7762 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.5 | 298.7894 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.6 | 298.8298 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.7 | 298.875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.8 | 298.8902 | 60 | 373 |  | 0 | 0
161.9 | 298.8774 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162 | 298.8532 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.1 | 298.8262 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.2 | 298.8091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.3 | 298.8228 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.4 | 298.8502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.5 | 298.8573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.6 | 298.8547 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.7 | 298.8584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.8 | 298.8733 | 60 | 373 |  | 0 | 0
162.9 | 298.8978 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163 | 298.9222 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.1 | 298.929 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.2 | 298.9054 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.3 | 298.8719 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.4 | 298.8479 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.5 | 298.8459 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.6 | 298.8692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.7 | 298.9075 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.8 | 298.9329 | 60 | 373 |  | 0 | 0
163.9 | 298.9263 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164 | 298.9043 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.1 | 298.882 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.2 | 298.8711 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.3 | 298.8732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.4 | 298.8806 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.5 | 298.8762 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.6 | 298.8517 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.7 | 298.8304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.8 | 298.8292 | 60 | 373 |  | 0 | 0
164.9 | 298.8573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165 | 298.8998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.1 | 298.9287 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.2 | 298.9231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.3 | 298.892 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.4 | 298.8531 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.5 | 298.8168 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.6 | 298.798 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.7 | 298.7937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.8 | 298.8036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
165.9 | 298.8215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166 | 298.8268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.1 | 298.8122 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.2 | 298.7975 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.3 | 298.7886 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.4 | 298.7798 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.5 | 298.7703 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.6 | 298.7602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.7 | 298.7453 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.8 | 298.731 | 60 | 373 |  | 0 | 0
166.9 | 298.7393 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167 | 298.765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.1 | 298.7863 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.2 | 298.7986 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.3 | 298.8039 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.4 | 298.7932 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.5 | 298.7681 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.6 | 298.7467 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.7 | 298.7285 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.8 | 298.7061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
167.9 | 298.6953 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168 | 298.7031 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.1 | 298.7088 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.2 | 298.7103 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.3 | 298.7217 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.4 | 298.73 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.5 | 298.7183 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.6 | 298.6933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.7 | 298.6641 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.8 | 298.6331 | 60 | 373 |  | 0 | 0
168.9 | 298.6136 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169 | 298.6201 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.1 | 298.6334 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.2 | 298.6346 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.3 | 298.6326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.4 | 298.6342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.5 | 298.6404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.6 | 298.6534 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.7 | 298.673 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.8 | 298.6869 | 60 | 373 |  | 0 | 0
169.9 | 298.6884 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170 | 298.688 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.1 | 298.6901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.2 | 298.6911 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.3 | 298.6916 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.4 | 298.694 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.5 | 298.6851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.6 | 298.6595 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.7 | 298.6299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.8 | 298.607 | 60 | 373 |  | 0 | 0
170.9 | 298.5995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171 | 298.6038 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.1 | 298.6104 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.2 | 298.606 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.3 | 298.5896 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.4 | 298.5822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.5 | 298.5963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.6 | 298.6355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.7 | 298.6862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.8 | 298.732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
171.9 | 298.7573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172 | 298.7593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.1 | 298.7555 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.2 | 298.7625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.3 | 298.7921 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.4 | 298.8235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.5 | 298.8376 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.6 | 298.8285 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.7 | 298.802 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.8 | 298.7789 | 60 | 373 |  | 0 | 0
172.9 | 298.7716 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173 | 298.7832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.1 | 298.8029 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.2 | 298.8198 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.3 | 298.8208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.4 | 298.8061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.5 | 298.7896 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.6 | 298.7808 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.7 | 298.783 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.8 | 298.7873 | 60 | 373 |  | 0 | 0
173.9 | 298.7871 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174 | 298.7784 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.1 | 298.7646 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.2 | 298.7556 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.3 | 298.7576 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.4 | 298.771 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.5 | 298.7816 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.6 | 298.7827 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.7 | 298.7756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.8 | 298.7677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
174.9 | 298.7677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175 | 298.7706 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.1 | 298.7719 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.2 | 298.7721 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.3 | 298.768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.4 | 298.7602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.5 | 298.7427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.6 | 298.7151 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.7 | 298.6884 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.8 | 298.6776 | 60 | 373 |  | 0 | 0
175.9 | 298.686 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176 | 298.6936 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.1 | 298.688 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.2 | 298.6644 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.3 | 298.6252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.4 | 298.5793 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.5 | 298.5596 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.6 | 298.5801 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.7 | 298.6208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.8 | 298.664 | 60 | 373 |  | 0 | 0
176.9 | 298.6952 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177 | 298.7009 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.1 | 298.6821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.2 | 298.657 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.3 | 298.6389 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.4 | 298.6381 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.5 | 298.6519 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.6 | 298.6704 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.7 | 298.6788 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.8 | 298.6735 | 60 | 373 |  | 0 | 0
177.9 | 298.676 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178 | 298.6827 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.1 | 298.6715 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.2 | 298.6487 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.3 | 298.6278 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.4 | 298.6061 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.5 | 298.5844 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.6 | 298.5794 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.7 | 298.5926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.8 | 298.6097 | 60 | 373 |  | 0 | 0
178.9 | 298.6271 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179 | 298.6429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.1 | 298.6455 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.2 | 298.6351 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.3 | 298.6305 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.4 | 298.6311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.5 | 298.6275 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.6 | 298.6276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.7 | 298.6359 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.8 | 298.6356 | 60 | 373 |  | 0 | 0
179.9 | 298.6249 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180 | 298.6212 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.1 | 298.619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.2 | 298.6081 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.3 | 298.5927 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.4 | 298.5763 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.5 | 298.5567 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.6 | 298.5396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.7 | 298.5364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.8 | 298.5388 | 60 | 373 |  | 0 | 0
180.9 | 298.5354 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181 | 298.5318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.1 | 298.5305 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.2 | 298.5267 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.3 | 298.5242 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.4 | 298.5311 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.5 | 298.5377 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.6 | 298.5346 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.7 | 298.5243 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.8 | 298.5112 | 60 | 373 |  | 0 | 0
181.9 | 298.503 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182 | 298.502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.1 | 298.5064 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.2 | 298.5014 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.3 | 298.4812 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.4 | 298.4695 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.5 | 298.4759 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.6 | 298.4927 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.7 | 298.5065 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.8 | 298.5054 | 60 | 373 |  | 0 | 0
182.9 | 298.4825 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183 | 298.4429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.1 | 298.4116 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.2 | 298.4008 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.3 | 298.4087 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.4 | 298.4277 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.5 | 298.4472 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.6 | 298.4425 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.7 | 298.4116 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.8 | 298.3919 | 60 | 373 |  | 0 | 0
183.9 | 298.3913 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184 | 298.3972 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.1 | 298.405 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.2 | 298.4109 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.3 | 298.4001 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.4 | 298.3788 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.5 | 298.3846 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.6 | 298.4098 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.7 | 298.4255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.8 | 298.4237 | 60 | 373 |  | 0 | 0
184.9 | 298.4026 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185 | 298.3644 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.1 | 298.3288 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.2 | 298.3338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.3 | 298.3611 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.4 | 298.3756 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.5 | 298.3834 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.6 | 298.3875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.7 | 298.3836 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.8 | 298.3617 | 60 | 373 |  | 0 | 0
185.9 | 298.3404 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186 | 298.3609 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.1 | 298.4076 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.2 | 298.4488 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.3 | 298.4779 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.4 | 298.4896 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.5 | 298.4775 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.6 | 298.466 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.7 | 298.49 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.8 | 298.5229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
186.9 | 298.5384 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187 | 298.5468 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.1 | 298.5472 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.2 | 298.5309 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.3 | 298.5254 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.4 | 298.5597 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.5 | 298.6013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.6 | 298.627 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.7 | 298.6514 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.8 | 298.6725 | 60 | 373 |  | 0 | 0
187.9 | 298.6771 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188 | 298.6859 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.1 | 298.7185 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.2 | 298.7484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.3 | 298.7619 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.4 | 298.7754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.5 | 298.7862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.6 | 298.7846 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.7 | 298.797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.8 | 298.8385 | 60 | 373 |  | 0 | 0
188.9 | 298.8729 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189 | 298.8875 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.1 | 298.9013 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.2 | 298.9113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.3 | 298.9089 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.4 | 298.9214 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.5 | 298.961 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.6 | 298.9923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.7 | 299.0096 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.8 | 299.0407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
189.9 | 299.0753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190 | 299.0946 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.1 | 299.1183 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.2 | 299.1502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.3 | 299.1541 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.4 | 299.1377 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.5 | 299.1429 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.6 | 299.1675 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.7 | 299.1962 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.8 | 299.235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
190.9 | 299.2744 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191 | 299.2786 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.1 | 299.2673 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.2 | 299.2844 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.3 | 299.3092 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.4 | 299.321 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.5 | 299.3422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.6 | 299.3692 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.7 | 299.372 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.8 | 299.3726 | 60 | 373 |  | 0 | 0
191.9 | 299.4038 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192 | 299.4318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.1 | 299.4323 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.2 | 299.4245 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.3 | 299.4068 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.4 | 299.3653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.5 | 299.3355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.6 | 299.3485 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.7 | 299.3484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.8 | 299.3105 | 60 | 373 |  | 0 | 0
192.9 | 299.2726 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193 | 299.2398 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.1 | 299.2004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.2 | 299.1943 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.3 | 299.2464 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.4 | 299.2984 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.5 | 299.3229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.6 | 299.3401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.7 | 299.3462 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.8 | 299.3326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
193.9 | 299.3472 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194 | 299.4115 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.1 | 299.4605 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.2 | 299.4717 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.3 | 299.4688 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.4 | 299.4529 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.5 | 299.4234 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.6 | 299.4179 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.7 | 299.4427 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.8 | 299.4355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
194.9 | 299.3876 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195 | 299.3331 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.1 | 299.2834 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.2 | 299.2422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.3 | 299.2398 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.4 | 299.275 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.5 | 299.3124 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.6 | 299.3262 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.7 | 299.3158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.8 | 299.3073 | 60 | 373 |  | 0 | 0
195.9 | 299.3017 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196 | 299.2979 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.1 | 299.3202 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.2 | 299.3608 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.3 | 299.3726 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.4 | 299.3653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.5 | 299.3705 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.6 | 299.3861 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.7 | 299.4052 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.8 | 299.442 | 60 | 373 |  | 0 | 0
196.9 | 299.4753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197 | 299.4604 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.1 | 299.4153 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.2 | 299.3709 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.3 | 299.3336 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.4 | 299.31 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.5 | 299.3271 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.6 | 299.3659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.7 | 299.3754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.8 | 299.3718 | 60 | 373 |  | 0 | 0
197.9 | 299.3791 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198 | 299.3776 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.1 | 299.3611 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.2 | 299.3518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.3 | 299.3415 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.4 | 299.3129 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.5 | 299.3109 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.6 | 299.3627 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.7 | 299.4241 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.8 | 299.4746 | 60 | 373 |  | 0 | 0
198.9 | 299.5237 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199 | 299.5425 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.1 | 299.5076 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.2 | 299.4787 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.3 | 299.4897 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.4 | 299.5085 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.5 | 299.5281 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.6 | 299.5639 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.7 | 299.5847 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.8 | 299.5648 | 60 | 373 |  | 0 | 0
199.9 | 299.5578 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200 | 299.5811 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.1 | 299.5914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.2 | 299.5848 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.3 | 299.5822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.4 | 299.5714 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.5 | 299.545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.6 | 299.5518 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.7 | 299.5982 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.8 | 299.6317 | 60 | 373 |  | 0 | 0
200.9 | 299.6542 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201 | 299.6899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.1 | 299.7231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.2 | 299.7459 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.3 | 299.7935 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.4 | 299.8585 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.5 | 299.8946 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.6 | 299.9089 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.7 | 299.9229 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.8 | 299.9298 | 60 | 373 |  | 0 | 0
201.9 | 299.9299 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202 | 299.9511 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.1 | 299.9773 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.2 | 299.9651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.3 | 299.9328 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.4 | 299.9091 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.5 | 299.9021 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.6 | 299.9167 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.7 | 299.9661 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.8 | 300.0215 | 60 | 373 |  | 0 | 0
202.9 | 300.0393 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203 | 300.0434 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.1 | 300.0576 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.2 | 300.0779 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.3 | 300.1047 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.4 | 300.1452 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.5 | 300.1727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.6 | 300.1628 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.7 | 300.1558 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.8 | 300.1767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
203.9 | 300.2133 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204 | 300.2546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.1 | 300.2899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.2 | 300.2935 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.3 | 300.2556 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.4 | 300.2276 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.5 | 300.2354 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.6 | 300.2602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.7 | 300.2889 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.8 | 300.3097 | 60 | 373 |  | 0 | 0
204.9 | 300.2949 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205 | 300.2393 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.1 | 300.2097 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.2 | 300.2301 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.3 | 300.2659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.4 | 300.3018 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.5 | 300.3319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.6 | 300.3578 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.7 | 300.3545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.8 | 300.315 | 60 | 373 |  | 0 | 0
205.9 | 300.2963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206 | 300.3143 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.1 | 300.3403 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.2 | 300.3622 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.3 | 300.3755 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.4 | 300.3631 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.5 | 300.3275 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.6 | 300.3224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.7 | 300.352 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.8 | 300.3768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
206.9 | 300.3873 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207 | 300.3829 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.1 | 300.3545 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.2 | 300.3118 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.3 | 300.2993 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.4 | 300.3135 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.5 | 300.3206 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.6 | 300.3113 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.7 | 300.2868 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.8 | 300.2502 | 60 | 373 |  | 0 | 0
207.9 | 300.2158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208 | 300.2212 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.1 | 300.255 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.2 | 300.2796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.3 | 300.2883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.4 | 300.2824 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.5 | 300.2642 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.6 | 300.2498 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.7 | 300.27 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.8 | 300.3075 | 60 | 373 |  | 0 | 0
208.9 | 300.3302 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209 | 300.329 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.1 | 300.3068 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.2 | 300.2817 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.3 | 300.269 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.4 | 300.2782 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.5 | 300.2845 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.6 | 300.2677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.7 | 300.241 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.8 | 300.2163 | 60 | 373 |  | 0 | 0
209.9 | 300.2024 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210 | 300.2042 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.1 | 300.2224 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.2 | 300.2318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.3 | 300.2172 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.4 | 300.2036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.5 | 300.205 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.6 | 300.2199 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.7 | 300.2409 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.8 | 300.2583 | 60 | 373 |  | 0 | 0
210.9 | 300.2517 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211 | 300.2197 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.1 | 300.2014 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.2 | 300.2132 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.3 | 300.2474 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.4 | 300.2841 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.5 | 300.3052 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.6 | 300.2952 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.7 | 300.2614 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.8 | 300.2504 | 60 | 373 |  | 0 | 0
211.9 | 300.2727 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212 | 300.3082 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.1 | 300.3342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.2 | 300.3371 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.3 | 300.3141 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.4 | 300.283 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.5 | 300.2926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.6 | 300.3361 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.7 | 300.3764 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.8 | 300.3937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
212.9 | 300.3805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213 | 300.3415 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.1 | 300.2947 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.2 | 300.277 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.3 | 300.2852 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.4 | 300.2951 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.5 | 300.2928 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.6 | 300.2745 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.7 | 300.2492 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.8 | 300.238 | 60 | 373 |  | 0 | 0
213.9 | 300.2677 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214 | 300.3103 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.1 | 300.3304 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.2 | 300.3207 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.3 | 300.2889 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.4 | 300.264 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.5 | 300.2682 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.6 | 300.3143 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.7 | 300.3695 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.8 | 300.4025 | 60 | 373 |  | 0 | 0
214.9 | 300.3949 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215 | 300.352 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.1 | 300.3126 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.2 | 300.3004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.3 | 300.3246 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.4 | 300.348 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.5 | 300.3445 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.6 | 300.3173 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.7 | 300.2767 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.8 | 300.2449 | 60 | 373 |  | 0 | 0
215.9 | 300.2364 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216 | 300.2587 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.1 | 300.3042 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.2 | 300.3318 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.3 | 300.3216 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.4 | 300.2855 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.5 | 300.2493 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.6 | 300.2438 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.7 | 300.269 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.8 | 300.314 | 60 | 373 |  | 0 | 0
216.9 | 300.3507 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217 | 300.365 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.1 | 300.3578 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.2 | 300.3538 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.3 | 300.3821 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.4 | 300.4191 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.5 | 300.4407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.6 | 300.4355 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.7 | 300.4096 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.8 | 300.3884 | 60 | 373 |  | 0 | 0
217.9 | 300.4015 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218 | 300.4594 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.1 | 300.5186 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.2 | 300.5482 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.3 | 300.5435 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.4 | 300.5141 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.5 | 300.4796 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.6 | 300.4697 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.7 | 300.4992 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.8 | 300.5362 | 60 | 373 |  | 0 | 0
218.9 | 300.561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219 | 300.575 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.1 | 300.5865 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.2 | 300.6064 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.3 | 300.6424 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.4 | 300.6924 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.5 | 300.7231 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.6 | 300.7238 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.7 | 300.7167 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.8 | 300.7155 | 60 | 373 |  | 0 | 0
219.9 | 300.7273 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220 | 300.7535 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.1 | 300.787 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.2 | 300.7971 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.3 | 300.7814 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.4 | 300.7682 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.5 | 300.7738 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.6 | 300.802 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.7 | 300.836 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.8 | 300.858 | 60 | 373 |  | 0 | 0
220.9 | 300.8414 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221 | 300.7996 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.1 | 300.7747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.2 | 300.7751 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.3 | 300.795 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.4 | 300.829 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.5 | 300.8652 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.6 | 300.8722 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.7 | 300.8592 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.8 | 300.8582 | 60 | 373 |  | 0 | 0
221.9 | 300.8734 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222 | 300.9007 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.1 | 300.9303 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.2 | 300.9498 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.3 | 300.9423 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.4 | 300.933 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.5 | 300.9552 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.6 | 300.9825 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.7 | 300.9934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.8 | 300.9905 | 60 | 373 |  | 0 | 0
222.9 | 300.9732 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223 | 300.9381 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.1 | 300.9147 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.2 | 300.9261 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.3 | 300.9383 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.4 | 300.9331 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.5 | 300.9182 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.6 | 300.8883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.7 | 300.8338 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.8 | 300.7981 | 60 | 373 |  | 0 | 0
223.9 | 300.8119 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224 | 300.8368 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.1 | 300.8477 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.2 | 300.8391 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.3 | 300.8056 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.4 | 300.7494 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.5 | 300.7235 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.6 | 300.7516 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.7 | 300.7759 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.8 | 300.7747 | 60 | 373 |  | 0 | 0
224.9 | 300.7643 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225 | 300.7433 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.1 | 300.7098 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.2 | 300.7051 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.3 | 300.7399 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.4 | 300.7573 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.5 | 300.737 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.6 | 300.6931 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.7 | 300.6378 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.8 | 300.5823 | 60 | 373 |  | 0 | 0
225.9 | 300.532 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226 | 300.5252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.1 | 300.5645 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.2 | 300.584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.3 | 300.5615 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.4 | 300.5143 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.5 | 300.4627 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.6 | 300.4261 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.7 | 300.4428 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.8 | 300.5022 | 60 | 373 |  | 0 | 0
226.9 | 300.5326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227 | 300.5179 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.1 | 300.4801 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.2 | 300.4412 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.3 | 300.421 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.4 | 300.4529 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.5 | 300.5196 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.6 | 300.5563 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.7 | 300.5523 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.8 | 300.526 | 60 | 373 |  | 0 | 0
227.9 | 300.4998 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228 | 300.4918 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.1 | 300.5191 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.2 | 300.5548 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.3 | 300.5412 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.4 | 300.4919 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.5 | 300.4421 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.6 | 300.4036 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.7 | 300.3889 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.8 | 300.4159 | 60 | 373 |  | 0 | 0
228.9 | 300.453 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229 | 300.4486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.1 | 300.4302 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.2 | 300.4291 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.3 | 300.446 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.4 | 300.4877 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.5 | 300.5624 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.6 | 300.6248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.7 | 300.6246 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.8 | 300.5937 | 60 | 373 |  | 0 | 0
229.9 | 300.5686 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230 | 300.5647 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.1 | 300.6017 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.2 | 300.6851 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.3 | 300.7462 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.4 | 300.7293 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.5 | 300.6837 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.6 | 300.6456 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.7 | 300.6118 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.8 | 300.598 | 60 | 373 |  | 0 | 0
230.9 | 300.6209 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231 | 300.6316 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.1 | 300.5981 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.2 | 300.5807 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.3 | 300.6015 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.4 | 300.6342 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.5 | 300.6735 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.6 | 300.7181 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.7 | 300.7247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.8 | 300.6779 | 60 | 373 |  | 0 | 0
231.9 | 300.6468 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232 | 300.6577 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.1 | 300.6887 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.2 | 300.7368 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.3 | 300.7968 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.4 | 300.8054 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.5 | 300.746 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.6 | 300.702 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.7 | 300.6934 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.8 | 300.6923 | 60 | 373 |  | 0 | 0
232.9 | 300.6963 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233 | 300.7058 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.1 | 300.6913 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.2 | 300.6546 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.3 | 300.6551 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.4 | 300.6955 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.5 | 300.7401 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.6 | 300.7757 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.7 | 300.797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.8 | 300.7716 | 60 | 373 |  | 0 | 0
233.9 | 300.7125 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234 | 300.6926 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.1 | 300.7162 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.2 | 300.753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.3 | 300.7944 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.4 | 300.833 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.5 | 300.8312 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.6 | 300.8027 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.7 | 300.8078 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.8 | 300.8326 | 60 | 373 |  | 0 | 0
234.9 | 300.8458 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235 | 300.8484 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.1 | 300.8444 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.2 | 300.8245 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.3 | 300.8106 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.4 | 300.8396 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.5 | 300.8753 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.6 | 300.88 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.7 | 300.8602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.8 | 300.826 | 60 | 373 |  | 0 | 0
235.9 | 300.7892 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236 | 300.7491 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.1 | 300.7368 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.2 | 300.7832 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.3 | 300.8267 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.4 | 300.8195 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.5 | 300.7819 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.6 | 300.733 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.7 | 300.6828 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.8 | 300.6712 | 60 | 373 |  | 0 | 0
236.9 | 300.7248 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237 | 300.7765 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.1 | 300.7856 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.2 | 300.7829 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.3 | 300.7768 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.4 | 300.7574 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.5 | 300.7542 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.6 | 300.7891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.7 | 300.7977 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.8 | 300.7572 | 60 | 373 |  | 0 | 0
237.9 | 300.7238 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238 | 300.7141 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.1 | 300.7181 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.2 | 300.7451 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.3 | 300.7929 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.4 | 300.7877 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.5 | 300.7156 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.6 | 300.6521 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.7 | 300.623 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.8 | 300.6222 | 60 | 373 |  | 0 | 0
238.9 | 300.6513 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239 | 300.7002 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.1 | 300.6995 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.2 | 300.6453 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.3 | 300.6062 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.4 | 300.5912 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.5 | 300.5872 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.6 | 300.6092 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.7 | 300.653 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.8 | 300.6564 | 60 | 373 |  | 0 | 0
239.9 | 300.6253 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240 | 300.6208 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.1 | 300.6407 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.2 | 300.6654 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.3 | 300.6868 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.4 | 300.6914 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.5 | 300.644 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.6 | 300.5782 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.7 | 300.5606 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.8 | 300.5818 | 60 | 373 |  | 0 | 0
240.9 | 300.6179 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241 | 300.6562 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.1 | 300.6813 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.2 | 300.6623 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.3 | 300.6277 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.4 | 300.6295 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.5 | 300.6515 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.6 | 300.6721 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.7 | 300.6817 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.8 | 300.6698 | 60 | 373 |  | 0 | 0
241.9 | 300.6252 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242 | 300.5943 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.1 | 300.6198 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.2 | 300.6699 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.3 | 300.7146 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.4 | 300.7354 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.5 | 300.7205 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.6 | 300.6627 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.7 | 300.6174 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.8 | 300.6287 | 60 | 373 |  | 0 | 0
242.9 | 300.66 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243 | 300.6899 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.1 | 300.714 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.2 | 300.7155 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.3 | 300.6783 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.4 | 300.6602 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.5 | 300.6971 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.6 | 300.7362 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.7 | 300.7491 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.8 | 300.7375 | 60 | 373 |  | 0 | 0
243.9 | 300.6935 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244 | 300.6164 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.1 | 300.5805 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.2 | 300.6196 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.3 | 300.6739 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.4 | 300.7152 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.5 | 300.7402 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.6 | 300.7247 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.7 | 300.6564 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.8 | 300.6125 | 60 | 373 |  | 0 | 0
244.9 | 300.6268 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245 | 300.6472 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.1 | 300.6584 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.2 | 300.6683 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.3 | 300.6592 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.4 | 300.6223 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.5 | 300.6158 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.6 | 300.6517 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.7 | 300.6659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.8 | 300.649 | 60 | 373 |  | 0 | 0
245.9 | 300.6272 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246 | 300.6062 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.1 | 300.5797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.2 | 300.5524 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.3 | 300.5739 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.4 | 300.6366 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.5 | 300.6643 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.6 | 300.6504 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.7 | 300.6236 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.8 | 300.5891 | 60 | 373 |  | 0 | 0
246.9 | 300.5592 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247 | 300.5797 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.1 | 300.6403 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.2 | 300.6793 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.3 | 300.6867 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.4 | 300.6785 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.5 | 300.6478 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.6 | 300.6018 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.7 | 300.5859 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.8 | 300.593 | 60 | 373 |  | 0 | 0
247.9 | 300.5815 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248 | 300.5705 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.1 | 300.5822 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.2 | 300.6019 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.3 | 300.625 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.4 | 300.659 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.5 | 300.6693 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.6 | 300.6194 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.7 | 300.5387 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.8 | 300.4599 | 60 | 373 |  | 0 | 0
248.9 | 300.4063 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249 | 300.3964 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.1 | 300.4319 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.2 | 300.4704 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.3 | 300.4688 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.4 | 300.4529 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.5 | 300.4454 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.6 | 300.4411 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.7 | 300.447 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.8 | 300.4736 | 60 | 373 |  | 0 | 0
249.9 | 300.4879 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250 | 300.4651 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.1 | 300.4438 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.2 | 300.442 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.3 | 300.4425 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.4 | 300.4436 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.5 | 300.4505 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.6 | 300.4359 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.7 | 300.3874 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.8 | 300.3609 | 60 | 373 |  | 0 | 0
250.9 | 300.3754 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251 | 300.3991 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.1 | 300.4203 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.2 | 300.4357 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.3 | 300.4129 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.4 | 300.3463 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.5 | 300.3004 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.6 | 300.2903 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.7 | 300.2863 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.8 | 300.2901 | 60 | 373 |  | 0 | 0
251.9 | 300.3059 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252 | 300.303 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.1 | 300.2792 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.2 | 300.2862 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.3 | 300.3243 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.4 | 300.3591 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.5 | 300.3883 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.6 | 300.4149 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.7 | 300.4103 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.8 | 300.3802 | 60 | 373 |  | 0 | 0
252.9 | 300.3826 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253 | 300.4142 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.1 | 300.4403 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.2 | 300.4638 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.3 | 300.4893 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.4 | 300.486 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.5 | 300.4561 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.6 | 300.4413 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.7 | 300.4422 | 60 | 373 |  | 0 | 0
253.8 | 300.4448 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
253.9 | 300.4491 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254 | 300.4528 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.1 | 300.4367 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.2 | 300.4164 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.3 | 300.4324 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.4 | 300.4705 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.5 | 300.5042 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.6 | 300.5235 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.7 | 300.5239 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.8 | 300.4972 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
254.9 | 300.4711 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255 | 300.4887 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.1 | 300.5294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.2 | 300.5638 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.3 | 300.5769 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.4 | 300.5644 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.5 | 300.524 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.6 | 300.4854 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.7 | 300.4877 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.8 | 300.5103 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
255.9 | 300.5292 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256 | 300.5447 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.1 | 300.5495 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.2 | 300.5365 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.3 | 300.5067 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.4 | 300.4865 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.5 | 300.4987 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.6 | 300.5115 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.7 | 300.5057 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.8 | 300.4945 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
256.9 | 300.481 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257 | 300.4603 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.1 | 300.4617 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.2 | 300.5048 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.3 | 300.5511 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.4 | 300.5806 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.5 | 300.6046 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.6 | 300.6318 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.7 | 300.6663 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.8 | 300.7241 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
257.9 | 300.8058 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258 | 300.8567 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.1 | 300.8588 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.2 | 300.8411 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.3 | 300.806 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.4 | 300.7502 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.5 | 300.7114 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.6 | 300.7087 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.7 | 300.699 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.8 | 300.6695 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
258.9 | 300.6389 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259 | 300.6008 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.1 | 300.5464 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.2 | 300.5072 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.3 | 300.493 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.4 | 300.4611 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.5 | 300.4081 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.6 | 300.361 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.7 | 300.3186 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.8 | 300.2769 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
259.9 | 300.2515 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260 | 300.2377 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.1 | 300.19 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.2 | 300.1188 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.3 | 300.0683 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.4 | 300.032 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.5 | 299.9986 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.6 | 299.9803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.7 | 299.968 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.8 | 299.923 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
260.9 | 299.8531 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261 | 299.7874 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.1 | 299.7216 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.2 | 299.6551 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.3 | 299.6093 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.4 | 299.5804 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.5 | 299.5404 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.6 | 299.4974 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.7 | 299.4679 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.8 | 299.4324 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
261.9 | 299.3796 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262 | 299.3205 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.1 | 299.2596 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.2 | 299.1989 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.3 | 299.1582 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.4 | 299.1471 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.5 | 299.1225 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.6 | 299.0628 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.7 | 298.9823 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.8 | 298.8947 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
262.9 | 298.8125 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263 | 298.7589 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.1 | 298.739 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.2 | 298.7004 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.3 | 298.6309 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.4 | 298.5673 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.5 | 298.515 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.6 | 298.4648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.7 | 298.416 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.8 | 298.3647 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
263.9 | 298.2708 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264 | 298.1404 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.1 | 298.0279 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.2 | 297.9494 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.3 | 297.9029 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.4 | 297.8816 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.5 | 297.8666 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.6 | 297.8042 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.7 | 297.6981 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.8 | 297.601 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
264.9 | 297.5211 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265 | 297.4538 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.1 | 297.4151 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.2 | 297.4001 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.3 | 297.3619 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.4 | 297.3116 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.5 | 297.2877 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.6 | 297.2596 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.7 | 297.2025 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.8 | 297.1403 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
265.9 | 297.0823 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266 | 297.0149 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.1 | 296.9412 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.2 | 296.8875 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.3 | 296.8675 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.4 | 296.8438 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.5 | 296.7934 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.6 | 296.7412 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.7 | 296.6916 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.8 | 296.6293 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
266.9 | 296.5719 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267 | 296.538 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.1 | 296.4972 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.2 | 296.4388 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.3 | 296.3917 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.4 | 296.3562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.5 | 296.3136 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.6 | 296.2762 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.7 | 296.2553 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.8 | 296.2219 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
267.9 | 296.1754 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268 | 296.1569 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.1 | 296.1565 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.2 | 296.1382 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.3 | 296.1033 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.4 | 296.0623 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.5 | 295.9972 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.6 | 295.9185 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.7 | 295.8693 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.8 | 295.8436 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
268.9 | 295.8185 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269 | 295.7852 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.1 | 295.7415 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.2 | 295.6785 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.3 | 295.61 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.4 | 295.5698 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.5 | 295.533 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.6 | 295.4677 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.7 | 295.4016 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.8 | 295.3537 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
269.9 | 295.3135 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270 | 295.286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.1 | 295.2791 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.2 | 295.2618 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.3 | 295.2115 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.4 | 295.1533 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.5 | 295.1011 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.6 | 295.0472 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.7 | 294.9984 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.8 | 294.9656 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
270.9 | 294.919 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271 | 294.845 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.1 | 294.7882 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.2 | 294.7542 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.3 | 294.704 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.4 | 294.6434 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.5 | 294.5954 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.6 | 294.5369 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.7 | 294.4562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.8 | 294.3834 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
271.9 | 294.3195 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272 | 294.2401 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.1 | 294.164 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.2 | 294.1129 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.3 | 294.0562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.4 | 293.9825 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.5 | 293.9196 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.6 | 293.8608 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.7 | 293.7795 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.8 | 293.7165 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
272.9 | 293.7023 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273 | 293.6927 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.1 | 293.6721 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.2 | 293.6612 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.3 | 293.6418 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.4 | 293.5841 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.5 | 293.527 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.6 | 293.4999 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.7 | 293.4648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.8 | 293.4136 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
273.9 | 293.3706 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274 | 293.3279 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.1 | 293.2708 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.2 | 293.2237 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.3 | 293.1964 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.4 | 293.1451 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.5 | 293.068 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.6 | 293.0011 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.7 | 292.9386 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.8 | 292.8695 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
274.9 | 292.8216 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275 | 292.8025 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.1 | 292.7803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.2 | 292.7571 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.3 | 292.7512 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.4 | 292.7369 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.5 | 292.6958 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.6 | 292.6525 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.7 | 292.6173 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.8 | 292.5807 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
275.9 | 292.5494 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276 | 292.5332 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.1 | 292.5078 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.2 | 292.4676 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.3 | 292.4228 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.4 | 292.3814 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.5 | 292.3469 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.6 | 292.3024 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.7 | 292.2525 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.8 | 292.2086 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
276.9 | 292.158 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277 | 292.1019 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.1 | 292.0761 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.2 | 292.0758 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.3 | 292.0652 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.4 | 292.0455 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.5 | 292.0278 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.6 | 292.001 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.7 | 291.9666 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.8 | 291.9484 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
277.9 | 291.9433 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278 | 291.9342 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.1 | 291.9255 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.2 | 291.9212 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.3 | 291.9017 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.4 | 291.8671 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.5 | 291.842 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.6 | 291.8146 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.7 | 291.7654 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.8 | 291.7074 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
278.9 | 291.6523 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279 | 291.5881 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.1 | 291.522 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.2 | 291.4781 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.3 | 291.4398 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.4 | 291.3856 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.5 | 291.328 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.6 | 291.2753 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.7 | 291.2155 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.8 | 291.1601 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
279.9 | 291.1317 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280 | 291.115 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.1 | 291.093 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.2 | 291.0786 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.3 | 291.0681 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.4 | 291.0299 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.5 | 290.9771 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.6 | 290.9412 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.7 | 290.9031 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.8 | 290.8483 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
280.9 | 290.7926 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281 | 290.7371 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.1 | 290.6636 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.2 | 290.5844 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.3 | 290.5216 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.4 | 290.4608 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.5 | 290.3936 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.6 | 290.3365 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.7 | 290.2897 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.8 | 290.2398 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
281.9 | 290.1992 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282 | 290.1787 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.1 | 290.165 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.2 | 290.1505 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.3 | 290.1395 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.4 | 290.1216 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.5 | 290.0785 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.6 | 290.0225 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.7 | 289.9717 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.8 | 289.932 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
282.9 | 289.9082 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283 | 289.9041 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.1 | 289.9019 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.2 | 289.8781 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.3 | 289.8436 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.4 | 289.8112 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.5 | 289.7758 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.6 | 289.7378 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.7 | 289.7041 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.8 | 289.6624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
283.9 | 289.6003 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284 | 289.5359 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.1 | 289.4814 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.2 | 289.4266 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.3 | 289.3739 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.4 | 289.3326 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.5 | 289.2937 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.6 | 289.2478 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.7 | 289.2041 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.8 | 289.1675 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
284.9 | 289.1324 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285 | 289.1019 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.1 | 289.081 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.2 | 289.0605 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.3 | 289.0341 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.4 | 289.0109 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.5 | 288.9923 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.6 | 288.9704 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.7 | 288.9467 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.8 | 288.9266 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
285.9 | 288.8933 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286 | 288.8376 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.1 | 288.775 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.2 | 288.7115 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.3 | 288.6487 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.4 | 288.5846 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.5 | 288.5368 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.6 | 288.5207 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.7 | 288.5042 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.8 | 288.4686 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
286.9 | 288.4233 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287 | 288.3681 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.1 | 288.2959 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.2 | 288.2287 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.3 | 288.1855 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.4 | 288.1522 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.5 | 288.1241 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.6 | 288.1088 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.7 | 288.0978 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.8 | 288.0753 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
287.9 | 288.0552 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288 | 288.0465 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.1 | 288.0133 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.2 | 287.9463 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.3 | 287.8704 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.4 | 287.7975 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.5 | 287.7345 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.6 | 287.7032 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.7 | 287.7053 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.8 | 287.7004 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
288.9 | 287.6726 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289 | 287.6286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.1 | 287.5764 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.2 | 287.5247 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.3 | 287.4833 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.4 | 287.4536 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.5 | 287.4231 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.6 | 287.3881 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.7 | 287.3512 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.8 | 287.3108 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
289.9 | 287.2662 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290 | 287.2278 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.1 | 287.2002 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.2 | 287.1818 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.3 | 287.1671 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.4 | 287.1482 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.5 | 287.1241 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.6 | 287.0976 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.7 | 287.0827 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.8 | 287.0783 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
290.9 | 287.064 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291 | 287.0358 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.1 | 287.0001 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.2 | 286.9653 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.3 | 286.9377 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.4 | 286.9221 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.5 | 286.9122 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.6 | 286.8914 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.7 | 286.8523 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.8 | 286.7991 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
291.9 | 286.737 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292 | 286.6751 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.1 | 286.6316 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.2 | 286.6063 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.3 | 286.5879 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.4 | 286.573 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.5 | 286.5587 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.6 | 286.5381 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.7 | 286.5169 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.8 | 286.5165 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
292.9 | 286.5243 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293 | 286.5146 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.1 | 286.486 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.2 | 286.4467 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.3 | 286.4019 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.4 | 286.3602 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.5 | 286.3339 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.6 | 286.3166 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.7 | 286.2981 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.8 | 286.2755 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
293.9 | 286.249 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294 | 286.2202 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.1 | 286.1914 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.2 | 286.1651 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.3 | 286.1357 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.4 | 286.0996 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.5 | 286.0645 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.6 | 286.0355 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.7 | 286.0128 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.8 | 286.0013 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
294.9 | 286.002 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295 | 286.0063 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.1 | 286.0069 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.2 | 285.9967 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.3 | 285.9741 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.4 | 285.9437 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.5 | 285.9138 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.6 | 285.8924 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.7 | 285.8842 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.8 | 285.8868 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
295.9 | 285.8842 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296 | 285.8729 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.1 | 285.8596 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.2 | 285.8437 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.3 | 285.824 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.4 | 285.8034 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.5 | 285.7771 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.6 | 285.7399 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.7 | 285.6913 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.8 | 285.6418 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
296.9 | 285.6091 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297 | 285.5897 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.1 | 285.5742 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.2 | 285.5633 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.3 | 285.5562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.4 | 285.5469 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.5 | 285.5341 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.6 | 285.5192 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.7 | 285.4985 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.8 | 285.4731 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
297.9 | 285.4622 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298 | 285.4682 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.1 | 285.4739 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.2 | 285.4737 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.3 | 285.468 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.4 | 285.4552 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.5 | 285.4366 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.6 | 285.4221 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.7 | 285.4136 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.8 | 285.407 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
298.9 | 285.4 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299 | 285.3909 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.1 | 285.3725 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.2 | 285.3429 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.3 | 285.3073 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.4 | 285.2633 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.5 | 285.2098 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.6 | 285.1588 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.7 | 285.1214 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.8 | 285.1037 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
299.9 | 285.104 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300 | 285.1143 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.1 | 285.1191 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.2 | 285.1037 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.3 | 285.0665 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.4 | 285.0129 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.5 | 284.9548 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.6 | 284.9063 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.7 | 284.8841 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.8 | 284.8801 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
300.9 | 284.8766 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301 | 284.8602 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.1 | 284.8249 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.2 | 284.7762 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.3 | 284.7229 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.4 | 284.676 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.5 | 284.6375 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.6 | 284.6042 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.7 | 284.5735 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.8 | 284.5446 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
301.9 | 284.5172 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302 | 284.4911 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.1 | 284.4663 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.2 | 284.4338 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.3 | 284.3893 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.4 | 284.338 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.5 | 284.2846 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.6 | 284.2342 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.7 | 284.1905 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.8 | 284.1553 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
302.9 | 284.1209 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303 | 284.0823 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.1 | 284.0417 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.2 | 283.9949 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.3 | 283.9354 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.4 | 283.8798 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.5 | 283.8459 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.6 | 283.8229 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.7 | 283.7997 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.8 | 283.7679 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
303.9 | 283.7187 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304 | 283.6505 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.1 | 283.5921 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.2 | 283.5654 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.3 | 283.5486 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.4 | 283.5276 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.5 | 283.5059 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.6 | 283.4731 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.7 | 283.4205 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.8 | 283.374 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
304.9 | 283.3491 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305 | 283.3189 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.1 | 283.2763 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.2 | 283.239 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.3 | 283.2081 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.4 | 283.1788 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.5 | 283.1723 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.6 | 283.1921 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.7 | 283.1996 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.8 | 283.1854 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
305.9 | 283.1643 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306 | 283.1328 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.1 | 283.0896 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.2 | 283.0686 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.3 | 283.0803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.4 | 283.0993 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.5 | 283.1121 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.6 | 283.1174 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.7 | 283.1207 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.8 | 283.1117 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
306.9 | 283.0866 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307 | 283.0746 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.1 | 283.0804 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.2 | 283.0769 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.3 | 283.0646 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.4 | 283.0562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.5 | 283.0482 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.6 | 283.0388 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.7 | 283.0477 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.8 | 283.0748 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
307.9 | 283.0969 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308 | 283.1144 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.1 | 283.1336 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.2 | 283.1421 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.3 | 283.1389 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.4 | 283.1511 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.5 | 283.1734 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.6 | 283.1779 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.7 | 283.1679 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.8 | 283.1541 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
308.9 | 283.1313 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309 | 283.1067 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.1 | 283.113 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.2 | 283.1454 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.3 | 283.1759 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.4 | 283.206 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.5 | 283.235 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.6 | 283.2279 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.7 | 283.1872 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.8 | 283.161 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
309.9 | 283.154 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310 | 283.1501 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.1 | 283.1647 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.2 | 283.201 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.3 | 283.2198 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.4 | 283.2174 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.5 | 283.2222 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.6 | 283.2243 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.7 | 283.2095 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.8 | 283.2133 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
310.9 | 283.243 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311 | 283.2477 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.1 | 283.2271 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.2 | 283.2157 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.3 | 283.1956 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.4 | 283.1512 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.5 | 283.1168 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.6 | 283.1019 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.7 | 283.0831 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.8 | 283.0716 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
311.9 | 283.09 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312 | 283.1057 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.1 | 283.0949 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.2 | 283.0811 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.3 | 283.0622 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.4 | 283.0153 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.5 | 282.9603 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.6 | 282.9277 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.7 | 282.9009 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.8 | 282.8683 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
312.9 | 282.8552 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313 | 282.8538 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.1 | 282.8285 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.2 | 282.7923 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.3 | 282.7675 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.4 | 282.7404 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.5 | 282.7053 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.6 | 282.683 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.7 | 282.6593 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.8 | 282.6049 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
313.9 | 282.5379 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314 | 282.4794 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.1 | 282.4246 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.2 | 282.3749 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.3 | 282.3497 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.4 | 282.3355 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.5 | 282.3044 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.6 | 282.2709 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.7 | 282.248 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.8 | 282.2219 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
314.9 | 282.1939 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315 | 282.183 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.1 | 282.1758 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.2 | 282.1529 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.3 | 282.1264 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.4 | 282.1045 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.5 | 282.0797 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.6 | 282.0587 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.7 | 282.0597 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.8 | 282.062 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
315.9 | 282.0422 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316 | 282.0133 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.1 | 281.9847 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.2 | 281.954 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.3 | 281.9294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.4 | 281.9239 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.5 | 281.9286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.6 | 281.9045 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.7 | 281.8384 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.8 | 281.7656 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
316.9 | 281.7037 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317 | 281.6496 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.1 | 281.6159 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.2 | 281.6178 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.3 | 281.6282 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.4 | 281.6245 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.5 | 281.6235 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.6 | 281.6247 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.7 | 281.6101 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.8 | 281.5959 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
317.9 | 281.6024 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318 | 281.6056 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.1 | 281.5934 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.2 | 281.5868 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.3 | 281.5776 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.4 | 281.5424 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.5 | 281.4986 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.6 | 281.4652 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.7 | 281.4123 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.8 | 281.3355 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
318.9 | 281.2829 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319 | 281.2586 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.1 | 281.2372 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.2 | 281.2319 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.3 | 281.2486 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.4 | 281.2381 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.5 | 281.1877 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.6 | 281.1334 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.7 | 281.0785 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.8 | 281.0166 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
319.9 | 280.9853 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320 | 281.0033 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.1 | 281.0312 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.2 | 281.0509 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.3 | 281.0693 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.4 | 281.0718 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.5 | 281.0464 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.6 | 281.0203 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.7 | 281.0059 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.8 | 280.9787 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
320.9 | 280.9385 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321 | 280.9056 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.1 | 280.88 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.2 | 280.8556 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.3 | 280.8482 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.4 | 280.8575 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.5 | 280.8507 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.6 | 280.8242 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.7 | 280.7958 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.8 | 280.7631 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
321.9 | 280.7245 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322 | 280.7035 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.1 | 280.7038 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.2 | 280.7035 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.3 | 280.707 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.4 | 280.7258 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.5 | 280.7437 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.6 | 280.7506 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.7 | 280.7619 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.8 | 280.7726 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
322.9 | 280.7592 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323 | 280.7286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.1 | 280.6992 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.2 | 280.6726 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.3 | 280.6516 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.4 | 280.6559 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.5 | 280.6739 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.6 | 280.6707 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.7 | 280.6491 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.8 | 280.6204 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
323.9 | 280.568 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324 | 280.4935 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.1 | 280.433 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.2 | 280.3873 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.3 | 280.338 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.4 | 280.3012 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.5 | 280.288 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.6 | 280.274 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.7 | 280.2553 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.8 | 280.2597 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
324.9 | 280.2767 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325 | 280.2811 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.1 | 280.2895 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.2 | 280.3086 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.3 | 280.305 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.4 | 280.277 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.5 | 280.2545 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.6 | 280.2279 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.7 | 280.1829 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.8 | 280.1443 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
325.9 | 280.1184 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326 | 280.0755 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.1 | 280.0244 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.2 | 279.9989 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.3 | 279.9822 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.4 | 279.9525 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.5 | 279.9337 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.6 | 279.9305 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.7 | 279.9265 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.8 | 279.9072 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
326.9 | 279.8818 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327 | 279.8779 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.1 | 279.8768 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.2 | 279.8607 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.3 | 279.8528 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.4 | 279.8529 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.5 | 279.8372 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.6 | 279.8202 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.7 | 279.824 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.8 | 279.8284 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
327.9 | 279.8193 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328 | 279.8178 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.1 | 279.8203 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.2 | 279.8033 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.3 | 279.7905 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.4 | 279.8065 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.5 | 279.8256 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.6 | 279.8331 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.7 | 279.8416 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.8 | 279.8412 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
328.9 | 279.8146 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329 | 279.7884 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.1 | 279.7848 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.2 | 279.7878 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.3 | 279.7896 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.4 | 279.8003 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.5 | 279.8036 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.6 | 279.7789 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.7 | 279.7548 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.8 | 279.7517 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
329.9 | 279.7546 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330 | 279.7587 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.1 | 279.772 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.2 | 279.7746 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.3 | 279.7492 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.4 | 279.7314 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.5 | 279.7367 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.6 | 279.7375 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.7 | 279.7342 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.8 | 279.7465 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
330.9 | 279.751 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331 | 279.7286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.1 | 279.7151 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.2 | 279.7201 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.3 | 279.7116 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.4 | 279.6932 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.5 | 279.6879 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.6 | 279.6703 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.7 | 279.6257 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.8 | 279.6025 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
331.9 | 279.6077 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332 | 279.6011 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.1 | 279.5942 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.2 | 279.6122 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.3 | 279.6173 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.4 | 279.5899 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.5 | 279.5803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.6 | 279.5969 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.7 | 279.6091 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.8 | 279.6264 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
332.9 | 279.6636 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333 | 279.6782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.1 | 279.6561 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.2 | 279.6476 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.3 | 279.6526 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.4 | 279.6407 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.5 | 279.6326 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.6 | 279.6448 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.7 | 279.6354 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.8 | 279.5964 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
333.9 | 279.5736 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334 | 279.5623 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.1 | 279.5363 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.2 | 279.5211 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.3 | 279.5305 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.4 | 279.5278 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.5 | 279.5091 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.6 | 279.5073 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.7 | 279.5121 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.8 | 279.5017 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
334.9 | 279.5014 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335 | 279.5207 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.1 | 279.5238 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.2 | 279.5103 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.3 | 279.5078 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.4 | 279.5104 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.5 | 279.5075 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.6 | 279.5195 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.7 | 279.5447 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.8 | 279.5452 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
335.9 | 279.5281 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336 | 279.5262 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.1 | 279.5254 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.2 | 279.5111 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.3 | 279.5054 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.4 | 279.5074 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.5 | 279.4883 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.6 | 279.4611 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.7 | 279.4431 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.8 | 279.4364 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
336.9 | 279.4286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337 | 279.4061 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.1 | 279.3998 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.2 | 279.4084 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.3 | 279.4008 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.4 | 279.3887 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.5 | 279.3918 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.6 | 279.3893 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.7 | 279.3734 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.8 | 279.3773 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
337.9 | 279.3938 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338 | 279.3891 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.1 | 279.3757 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.2 | 279.3712 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.3 | 279.3587 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.4 | 279.3375 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.5 | 279.3395 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.6 | 279.3475 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.7 | 279.325 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.8 | 279.2959 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
338.9 | 279.2803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339 | 279.2533 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.1 | 279.2151 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.2 | 279.2027 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.3 | 279.1985 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.4 | 279.1701 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.5 | 279.1463 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.6 | 279.1416 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.7 | 279.1271 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.8 | 279.1062 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
339.9 | 279.1098 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340 | 279.1211 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.1 | 279.1154 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.2 | 279.1122 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.3 | 279.1181 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.4 | 279.1108 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.5 | 279.1028 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.6 | 279.1227 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.7 | 279.142 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.8 | 279.1371 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
340.9 | 279.1392 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341 | 279.1559 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.1 | 279.1621 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.2 | 279.1616 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.3 | 279.1704 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.4 | 279.1613 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.5 | 279.1208 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.6 | 279.0873 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.7 | 279.0726 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.8 | 279.0618 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
341.9 | 279.0658 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342 | 279.0947 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.1 | 279.1146 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.2 | 279.1075 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.3 | 279.0846 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.4 | 279.0458 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.5 | 278.9913 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.6 | 278.9538 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.7 | 278.9563 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.8 | 278.9669 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
342.9 | 278.967 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343 | 278.9653 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.1 | 278.9572 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.2 | 278.9353 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.3 | 278.9251 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.4 | 278.9419 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.5 | 278.9529 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.6 | 278.949 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.7 | 278.9517 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.8 | 278.955 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
343.9 | 278.9457 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344 | 278.9425 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.1 | 278.9549 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.2 | 278.9609 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.3 | 278.9552 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.4 | 278.9487 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.5 | 278.9351 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.6 | 278.9092 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.7 | 278.895 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.8 | 278.8982 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
344.9 | 278.8916 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345 | 278.8729 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.1 | 278.8572 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.2 | 278.843 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.3 | 278.8273 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.4 | 278.8317 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.5 | 278.8552 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.6 | 278.8654 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.7 | 278.8629 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.8 | 278.8627 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
345.9 | 278.8575 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346 | 278.844 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.1 | 278.8451 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.2 | 278.8614 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.3 | 278.8713 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.4 | 278.8778 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.5 | 278.8901 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.6 | 278.8947 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.7 | 278.8882 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.8 | 278.8818 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
346.9 | 278.8936 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347 | 278.9205 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.1 | 278.9357 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.2 | 278.9387 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.3 | 278.9359 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.4 | 278.9192 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.5 | 278.8909 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.6 | 278.8744 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.7 | 278.8686 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.8 | 278.8585 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
347.9 | 278.8503 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348 | 278.8496 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.1 | 278.8475 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.2 | 278.8438 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.3 | 278.8506 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.4 | 278.8624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.5 | 278.8676 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.6 | 278.8715 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.7 | 278.8784 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.8 | 278.8845 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
348.9 | 278.8918 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349 | 278.9084 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.1 | 278.9289 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.2 | 278.9437 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.3 | 278.9531 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.4 | 278.9592 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.5 | 278.9643 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.6 | 278.9738 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.7 | 278.995 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.8 | 279.0147 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
349.9 | 279.02 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350 | 279.0132 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.1 | 278.9974 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.2 | 278.976 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.3 | 278.9578 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.4 | 278.9523 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.5 | 278.9534 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.6 | 278.9538 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.7 | 278.9481 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.8 | 278.9319 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
350.9 | 278.9044 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351 | 278.8776 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.1 | 278.8653 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.2 | 278.8717 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.3 | 278.8922 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.4 | 278.9077 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.5 | 278.9082 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.6 | 278.8936 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.7 | 278.8726 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.8 | 278.8552 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
351.9 | 278.8389 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352 | 278.8228 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.1 | 278.8141 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.2 | 278.8095 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.3 | 278.7987 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.4 | 278.7863 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.5 | 278.7773 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.6 | 278.7638 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.7 | 278.7431 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.8 | 278.7227 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
352.9 | 278.7015 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353 | 278.6752 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.1 | 278.6581 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.2 | 278.6583 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.3 | 278.662 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.4 | 278.6644 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.5 | 278.67 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.6 | 278.6681 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.7 | 278.6499 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.8 | 278.6362 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
353.9 | 278.6378 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354 | 278.6418 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.1 | 278.6427 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.2 | 278.6411 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.3 | 278.631 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.4 | 278.6104 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.5 | 278.5954 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.6 | 278.5918 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.7 | 278.5866 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.8 | 278.5735 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
354.9 | 278.5517 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355 | 278.5203 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.1 | 278.4828 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.2 | 278.4544 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.3 | 278.4402 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.4 | 278.4328 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.5 | 278.4232 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.6 | 278.4038 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.7 | 278.372 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.8 | 278.3326 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
355.9 | 278.3022 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356 | 278.2869 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.1 | 278.2801 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.2 | 278.2751 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.3 | 278.2672 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.4 | 278.2575 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.5 | 278.2475 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.6 | 278.2363 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.7 | 278.2245 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.8 | 278.214 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
356.9 | 278.2048 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357 | 278.197 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.1 | 278.1897 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.2 | 278.1791 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.3 | 278.1644 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.4 | 278.1472 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.5 | 278.1287 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.6 | 278.1107 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.7 | 278.0923 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.8 | 278.0721 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
357.9 | 278.0519 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358 | 278.0363 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.1 | 278.0332 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.2 | 278.0442 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.3 | 278.0636 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.4 | 278.0728 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.5 | 278.0601 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.6 | 278.0269 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.7 | 277.9818 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.8 | 277.9406 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
358.9 | 277.9197 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359 | 277.9252 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.1 | 277.9539 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.2 | 277.997 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.3 | 278.0326 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.4 | 278.0512 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.5 | 278.0538 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.6 | 278.0352 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.7 | 277.9976 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.8 | 277.9535 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
359.9 | 277.9134 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360 | 277.8867 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.1 | 277.8813 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.2 | 277.9018 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.3 | 277.935 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.4 | 277.964 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.5 | 277.9698 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.6 | 277.9428 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.7 | 277.8889 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.8 | 277.828 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
360.9 | 277.7833 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361 | 277.7661 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.1 | 277.7748 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.2 | 277.7988 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.3 | 277.8241 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.4 | 277.8321 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.5 | 277.8207 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.6 | 277.7968 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.7 | 277.7761 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.8 | 277.7679 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
361.9 | 277.7761 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362 | 277.7979 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.1 | 277.8207 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.2 | 277.8406 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.3 | 277.8571 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.4 | 277.8717 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.5 | 277.8827 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.6 | 277.8832 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.7 | 277.8722 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.8 | 277.8553 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
362.9 | 277.8393 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363 | 277.8291 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.1 | 277.8304 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.2 | 277.8402 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.3 | 277.8463 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.4 | 277.8439 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.5 | 277.8338 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.6 | 277.8127 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.7 | 277.7834 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.8 | 277.7641 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
363.9 | 277.7607 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364 | 277.7672 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.1 | 277.7776 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.2 | 277.7864 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.3 | 277.7827 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.4 | 277.7655 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.5 | 277.7514 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.6 | 277.7447 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.7 | 277.7423 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.8 | 277.7482 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
364.9 | 277.7627 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365 | 277.7716 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.1 | 277.7714 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.2 | 277.7738 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.3 | 277.7774 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.4 | 277.7755 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.5 | 277.7684 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.6 | 277.7588 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.7 | 277.7485 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.8 | 277.7434 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
365.9 | 277.751 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366 | 277.764 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.1 | 277.7717 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.2 | 277.7691 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.3 | 277.7576 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.4 | 277.7474 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.5 | 277.7474 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.6 | 277.763 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.7 | 277.7887 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.8 | 277.8148 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
366.9 | 277.8393 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367 | 277.8548 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.1 | 277.857 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.2 | 277.848 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.3 | 277.8334 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.4 | 277.8217 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.5 | 277.8127 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.6 | 277.8047 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.7 | 277.799 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.8 | 277.7972 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
367.9 | 277.8018 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368 | 277.8163 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.1 | 277.84 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.2 | 277.8543 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.3 | 277.8473 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.4 | 277.8199 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.5 | 277.782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.6 | 277.7538 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.7 | 277.7477 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.8 | 277.7637 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
368.9 | 277.7843 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369 | 277.7974 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.1 | 277.8003 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.2 | 277.7905 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.3 | 277.7669 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.4 | 277.7402 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.5 | 277.7212 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.6 | 277.7049 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.7 | 277.6894 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.8 | 277.6801 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
369.9 | 277.6718 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370 | 277.6551 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.1 | 277.6399 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.2 | 277.6344 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.3 | 277.6259 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.4 | 277.61 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.5 | 277.5927 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.6 | 277.5756 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.7 | 277.5596 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.8 | 277.5594 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
370.9 | 277.5782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371 | 277.5939 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.1 | 277.5981 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.2 | 277.5953 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.3 | 277.578 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.4 | 277.5423 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.5 | 277.5162 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.6 | 277.5128 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.7 | 277.517 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.8 | 277.5247 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
371.9 | 277.5362 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372 | 277.5361 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.1 | 277.5138 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.2 | 277.4894 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.3 | 277.4745 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.4 | 277.4645 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.5 | 277.4672 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.6 | 277.488 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.7 | 277.5102 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.8 | 277.5225 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
372.9 | 277.5298 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373 | 277.5346 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.1 | 277.535 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.2 | 277.5317 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.3 | 277.5275 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.4 | 277.5143 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.5 | 277.4909 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.6 | 277.4766 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.7 | 277.4769 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.8 | 277.4847 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
373.9 | 277.5003 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374 | 277.5227 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.1 | 277.5325 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.2 | 277.5219 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.3 | 277.5031 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.4 | 277.4836 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.5 | 277.4682 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.6 | 277.4625 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.7 | 277.4659 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.8 | 277.4643 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
374.9 | 277.4534 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375 | 277.442 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.1 | 277.4311 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.2 | 277.4189 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.3 | 277.4092 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.4 | 277.4028 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.5 | 277.3824 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.6 | 277.3455 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.7 | 277.3087 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.8 | 277.28 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
375.9 | 277.262 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376 | 277.2596 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.1 | 277.2701 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.2 | 277.2744 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.3 | 277.2703 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.4 | 277.2692 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.5 | 277.2625 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.6 | 277.2426 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.7 | 277.2268 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.8 | 277.2196 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
376.9 | 277.1992 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377 | 277.1667 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.1 | 277.1382 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.2 | 277.1193 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.3 | 277.1084 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.4 | 277.101 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.5 | 277.1067 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.6 | 277.1198 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.7 | 277.1089 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.8 | 277.0789 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
377.9 | 277.0529 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378 | 277.0317 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.1 | 277.0155 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.2 | 277.019 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.3 | 277.0334 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.4 | 277.0225 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.5 | 276.9924 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.6 | 276.9667 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.7 | 276.9437 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.8 | 276.9264 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
378.9 | 276.9329 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379 | 276.955 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.1 | 276.9672 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.2 | 276.9777 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.3 | 276.9981 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.4 | 277.0074 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.5 | 276.9992 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.6 | 276.991 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.7 | 276.9793 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.8 | 276.9528 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
379.9 | 276.9312 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380 | 276.9277 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.1 | 276.9262 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.2 | 276.9244 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.3 | 276.9334 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.4 | 276.9406 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.5 | 276.9292 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.6 | 276.9241 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.7 | 276.941 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.8 | 276.9681 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
380.9 | 277.0036 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381 | 277.0491 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.1 | 277.0853 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.2 | 277.0961 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.3 | 277.1035 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.4 | 277.1185 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.5 | 277.123 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.6 | 277.1191 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.7 | 277.1223 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.8 | 277.1166 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
381.9 | 277.0906 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382 | 277.0704 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.1 | 277.0663 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.2 | 277.0634 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.3 | 277.0685 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.4 | 277.0916 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.5 | 277.1039 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.6 | 277.088 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.7 | 277.068 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.8 | 277.0526 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
382.9 | 277.0332 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383 | 277.0294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.1 | 277.0576 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.2 | 277.0869 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.3 | 277.1008 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.4 | 277.1187 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.5 | 277.1379 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.6 | 277.1365 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.7 | 277.1309 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.8 | 277.1406 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
383.9 | 277.1391 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384 | 277.1212 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.1 | 277.1199 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.2 | 277.1276 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.3 | 277.1149 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.4 | 277.1047 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.5 | 277.1156 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.6 | 277.1118 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.7 | 277.087 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.8 | 277.0731 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
384.9 | 277.0624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385 | 277.0368 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.1 | 277.0297 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.2 | 277.0561 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.3 | 277.0776 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.4 | 277.0884 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.5 | 277.1105 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.6 | 277.1216 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.7 | 277.097 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.8 | 277.0765 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
385.9 | 277.0803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386 | 277.0796 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.1 | 277.0799 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.2 | 277.1042 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.3 | 277.1202 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.4 | 277.1011 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.5 | 277.0779 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.6 | 277.0605 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.7 | 277.0165 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.8 | 276.9621 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
386.9 | 276.935 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387 | 276.9171 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.1 | 276.8947 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.2 | 276.8723 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.3 | 276.8682 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.4 | 276.8796 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.5 | 276.8694 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.6 | 276.8439 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.7 | 276.8268 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.8 | 276.8053 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
387.9 | 276.7765 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388 | 276.776 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.1 | 276.7987 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.2 | 276.8064 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.3 | 276.804 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.4 | 276.8061 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.5 | 276.7934 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.6 | 276.7656 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.7 | 276.7581 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.8 | 276.7713 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
388.9 | 276.7838 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389 | 276.8037 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.1 | 276.8353 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.2 | 276.8419 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.3 | 276.8203 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.4 | 276.8127 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.5 | 276.8146 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.6 | 276.804 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.7 | 276.7986 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.8 | 276.8094 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
389.9 | 276.8055 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390 | 276.791 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.1 | 276.803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.2 | 276.8237 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.3 | 276.824 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.4 | 276.8226 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.5 | 276.8294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.6 | 276.8159 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.7 | 276.7935 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.8 | 276.8007 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
390.9 | 276.8172 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391 | 276.8175 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.1 | 276.8224 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.2 | 276.8336 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.3 | 276.8138 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.4 | 276.779 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.5 | 276.7694 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.6 | 276.7624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.7 | 276.7386 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.8 | 276.7278 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
391.9 | 276.735 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392 | 276.7286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.1 | 276.7236 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.2 | 276.7449 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.3 | 276.7509 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.4 | 276.7202 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.5 | 276.6899 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.6 | 276.6639 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.7 | 276.616 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.8 | 276.5768 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
392.9 | 276.5786 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393 | 276.5876 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.1 | 276.5874 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.2 | 276.5989 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.3 | 276.6124 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.4 | 276.5963 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.5 | 276.5796 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.6 | 276.5908 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.7 | 276.5954 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.8 | 276.5833 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
393.9 | 276.5822 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394 | 276.5815 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.1 | 276.5551 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.2 | 276.5347 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.3 | 276.5427 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.4 | 276.5461 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.5 | 276.5389 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.6 | 276.5435 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.7 | 276.5426 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.8 | 276.5149 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
394.9 | 276.4828 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395 | 276.4605 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.1 | 276.4357 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.2 | 276.4186 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.3 | 276.4294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.4 | 276.4441 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.5 | 276.4372 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.6 | 276.43 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.7 | 276.4328 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.8 | 276.428 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
395.9 | 276.4202 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396 | 276.4249 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.1 | 276.4208 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.2 | 276.3947 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.3 | 276.3825 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.4 | 276.3926 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.5 | 276.3997 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.6 | 276.4055 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.7 | 276.4198 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.8 | 276.4227 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
396.9 | 276.4055 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397 | 276.3966 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.1 | 276.4018 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.2 | 276.4081 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.3 | 276.4109 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.4 | 276.4235 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.5 | 276.4581 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.6 | 276.482 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.7 | 276.4815 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.8 | 276.485 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
397.9 | 276.4898 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398 | 276.4743 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.1 | 276.4656 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.2 | 276.4863 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.3 | 276.5028 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.4 | 276.5031 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.5 | 276.5088 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.6 | 276.5138 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.7 | 276.5004 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.8 | 276.4972 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
398.9 | 276.5221 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399 | 276.5347 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.1 | 276.5281 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.2 | 276.5318 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.3 | 276.5368 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.4 | 276.524 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.5 | 276.5193 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.6 | 276.5349 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.7 | 276.5343 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.8 | 276.5138 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
399.9 | 276.4979 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400 | 276.4777 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.1 | 276.4424 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.2 | 276.4229 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.3 | 276.4281 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.4 | 276.4196 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.5 | 276.3993 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.6 | 276.3932 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.7 | 276.3893 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.8 | 276.3762 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
400.9 | 276.3763 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401 | 276.3913 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.1 | 276.3917 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.2 | 276.381 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.3 | 276.3777 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.4 | 276.3709 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.5 | 276.3554 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.6 | 276.3558 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.7 | 276.3708 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.8 | 276.3693 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
401.9 | 276.3551 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402 | 276.3455 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.1 | 276.3317 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.2 | 276.3121 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.3 | 276.3103 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.4 | 276.3221 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.5 | 276.3202 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.6 | 276.3065 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.7 | 276.2925 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.8 | 276.2745 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
402.9 | 276.2585 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403 | 276.2689 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.1 | 276.2942 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.2 | 276.3015 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.3 | 276.2948 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.4 | 276.2864 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.5 | 276.2683 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.6 | 276.2451 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.7 | 276.2404 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.8 | 276.2446 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
403.9 | 276.2339 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404 | 276.2173 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.1 | 276.2052 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.2 | 276.19 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.3 | 276.1813 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.4 | 276.2005 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.5 | 276.2248 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.6 | 276.2269 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.7 | 276.2164 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.8 | 276.2018 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
404.9 | 276.1761 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405 | 276.1537 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.1 | 276.1589 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.2 | 276.1689 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.3 | 276.1612 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.4 | 276.151 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.5 | 276.146 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.6 | 276.1355 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.7 | 276.1313 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.8 | 276.1508 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
405.9 | 276.164 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406 | 276.1505 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.1 | 276.1348 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.2 | 276.1245 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.3 | 276.1068 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.4 | 276.0954 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.5 | 276.1063 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.6 | 276.1134 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.7 | 276.1013 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.8 | 276.0851 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
406.9 | 276.0662 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407 | 276.0328 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.1 | 276.0068 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.2 | 275.9981 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.3 | 276.0009 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.4 | 276.0078 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.5 | 276.0055 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.6 | 276.0051 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.7 | 276.0022 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.8 | 275.9841 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
407.9 | 275.969 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408 | 275.9714 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.1 | 275.9713 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.2 | 275.9611 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.3 | 275.9517 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.4 | 275.9425 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.5 | 275.928 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.6 | 275.9213 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.7 | 275.9286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.8 | 275.9297 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
408.9 | 275.9202 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409 | 275.9096 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.1 | 275.9 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.2 | 275.8915 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.3 | 275.8938 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.4 | 275.9074 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.5 | 275.9103 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.6 | 275.8985 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.7 | 275.8847 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.8 | 275.873 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
409.9 | 275.8648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410 | 275.8673 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.1 | 275.879 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.2 | 275.8837 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.3 | 275.8792 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.4 | 275.8728 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.5 | 275.8592 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.6 | 275.8362 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.7 | 275.8219 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.8 | 275.8226 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
410.9 | 275.8293 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411 | 275.8386 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.1 | 275.8481 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.2 | 275.8514 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.3 | 275.8474 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.4 | 275.8493 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.5 | 275.8583 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.6 | 275.8629 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.7 | 275.8637 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.8 | 275.8652 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
411.9 | 275.8563 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412 | 275.8356 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.1 | 275.8242 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.2 | 275.8294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.3 | 275.8476 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.4 | 275.8759 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.5 | 275.9086 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.6 | 275.9286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.7 | 275.9326 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.8 | 275.9372 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
412.9 | 275.9455 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413 | 275.9544 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.1 | 275.9647 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.2 | 275.9762 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.3 | 275.9811 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.4 | 275.983 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.5 | 275.9983 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.6 | 276.0236 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.7 | 276.0465 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.8 | 276.0663 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
413.9 | 276.0836 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414 | 276.0926 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.1 | 276.0954 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.2 | 276.1024 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.3 | 276.1143 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.4 | 276.1286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.5 | 276.1418 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.6 | 276.1505 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.7 | 276.1465 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.8 | 276.1346 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
414.9 | 276.1286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415 | 276.1332 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.1 | 276.1473 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.2 | 276.1614 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.3 | 276.1691 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.4 | 276.1657 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.5 | 276.1542 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.6 | 276.1433 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.7 | 276.1412 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.8 | 276.1495 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
415.9 | 276.1563 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416 | 276.1582 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.1 | 276.1603 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.2 | 276.1648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.3 | 276.172 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.4 | 276.1863 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.5 | 276.2071 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.6 | 276.2225 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.7 | 276.229 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.8 | 276.2294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
416.9 | 276.2277 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417 | 276.2279 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.1 | 276.2387 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.2 | 276.2591 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.3 | 276.2788 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.4 | 276.2897 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.5 | 276.2854 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.6 | 276.2663 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.7 | 276.2367 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.8 | 276.205 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
417.9 | 276.1873 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418 | 276.187 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.1 | 276.1902 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.2 | 276.1911 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.3 | 276.1877 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.4 | 276.1862 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.5 | 276.1909 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.6 | 276.1997 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.7 | 276.2083 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.8 | 276.2112 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
418.9 | 276.2061 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419 | 276.1941 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.1 | 276.187 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.2 | 276.1909 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.3 | 276.2036 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.4 | 276.2196 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.5 | 276.2305 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.6 | 276.227 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.7 | 276.2061 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.8 | 276.1877 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
419.9 | 276.1816 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420 | 276.1833 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.1 | 276.1896 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.2 | 276.1966 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.3 | 276.194 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.4 | 276.1769 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.5 | 276.1606 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.6 | 276.1512 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.7 | 276.1422 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.8 | 276.1358 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
420.9 | 276.1358 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421 | 276.1365 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.1 | 276.1344 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.2 | 276.1341 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.3 | 276.136 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.4 | 276.1349 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.5 | 276.136 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.6 | 276.145 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.7 | 276.1531 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.8 | 276.1562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
421.9 | 276.1606 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422 | 276.1679 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.1 | 276.176 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.2 | 276.1855 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.3 | 276.1963 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.4 | 276.1976 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.5 | 276.186 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.6 | 276.1707 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.7 | 276.1562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.8 | 276.1441 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
422.9 | 276.137 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423 | 276.1344 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.1 | 276.127 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.2 | 276.1131 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.3 | 276.1013 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.4 | 276.0938 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.5 | 276.0894 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.6 | 276.0866 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.7 | 276.0836 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.8 | 276.0758 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
423.9 | 276.067 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424 | 276.0689 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.1 | 276.0822 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.2 | 276.1009 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.3 | 276.118 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.4 | 276.1285 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.5 | 276.1188 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.6 | 276.0915 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.7 | 276.0658 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.8 | 276.0456 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
424.9 | 276.0304 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425 | 276.0305 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.1 | 276.046 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.2 | 276.055 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.3 | 276.0543 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.4 | 276.0533 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.5 | 276.0437 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.6 | 276.0211 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.7 | 276.0067 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.8 | 276.0041 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
425.9 | 275.9883 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426 | 275.9598 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.1 | 275.9327 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.2 | 275.9023 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.3 | 275.868 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.4 | 275.8553 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.5 | 275.8633 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.6 | 275.8598 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.7 | 275.8504 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.8 | 275.8511 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
426.9 | 275.8468 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427 | 275.8323 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.1 | 275.8307 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.2 | 275.8374 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.3 | 275.8255 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.4 | 275.8006 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.5 | 275.7834 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.6 | 275.7777 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.7 | 275.7638 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.8 | 275.737 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
427.9 | 275.7261 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428 | 275.7268 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.1 | 275.7135 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.2 | 275.6949 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.3 | 275.6824 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.4 | 275.6613 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.5 | 275.6349 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.6 | 275.6297 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.7 | 275.6369 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.8 | 275.6341 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
428.9 | 275.6375 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429 | 275.6576 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.1 | 275.6723 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.2 | 275.6803 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.3 | 275.6989 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.4 | 275.7121 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.5 | 275.6992 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.6 | 275.678 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.7 | 275.6632 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.8 | 275.6516 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
429.9 | 275.6495 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430 | 275.6665 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.1 | 275.6754 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.2 | 275.6522 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.3 | 275.6108 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.4 | 275.566 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.5 | 275.526 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.6 | 275.5068 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.7 | 275.5211 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.8 | 275.544 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
430.9 | 275.5525 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431 | 275.5485 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.1 | 275.5318 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.2 | 275.4959 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.3 | 275.4582 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.4 | 275.442 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.5 | 275.4372 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.6 | 275.4345 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.7 | 275.4391 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.8 | 275.4467 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
431.9 | 275.44 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432 | 275.43 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.1 | 275.4344 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.2 | 275.4358 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.3 | 275.425 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.4 | 275.4171 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.5 | 275.4097 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.6 | 275.388 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.7 | 275.3727 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.8 | 275.3814 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
432.9 | 275.3875 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433 | 275.3797 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.1 | 275.3727 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.2 | 275.3631 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.3 | 275.3387 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.4 | 275.3194 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.5 | 275.3196 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.6 | 275.3137 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.7 | 275.2959 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.8 | 275.2841 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
433.9 | 275.2799 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434 | 275.2781 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.1 | 275.296 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.2 | 275.3377 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.3 | 275.3702 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.4 | 275.3904 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.5 | 275.4196 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.6 | 275.4417 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.7 | 275.4395 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.8 | 275.4349 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
434.9 | 275.4388 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435 | 275.4363 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.1 | 275.4276 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.2 | 275.4229 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.3 | 275.4141 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.4 | 275.395 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.5 | 275.3851 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.6 | 275.3896 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.7 | 275.3928 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.8 | 275.3947 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
435.9 | 275.402 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436 | 275.4035 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.1 | 275.3935 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.2 | 275.3883 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.3 | 275.3923 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.4 | 275.3986 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.5 | 275.4106 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.6 | 275.431 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.7 | 275.4515 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.8 | 275.4681 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
436.9 | 275.4861 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437 | 275.506 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.1 | 275.5239 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.2 | 275.5394 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.3 | 275.5539 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.4 | 275.5609 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.5 | 275.561 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.6 | 275.5594 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.7 | 275.5569 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.8 | 275.5584 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
437.9 | 275.5662 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438 | 275.5747 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.1 | 275.5792 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.2 | 275.5753 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.3 | 275.5648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.4 | 275.558 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.5 | 275.5598 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.6 | 275.5707 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.7 | 275.5815 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.8 | 275.5861 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
438.9 | 275.5851 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439 | 275.5812 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.1 | 275.5804 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.2 | 275.5886 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.3 | 275.6082 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.4 | 275.6361 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.5 | 275.6683 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.6 | 275.7008 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.7 | 275.732 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.8 | 275.7617 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
439.9 | 275.79 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440 | 275.8158 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.1 | 275.8315 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.2 | 275.8352 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.3 | 275.8321 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.4 | 275.828 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.5 | 275.8291 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.6 | 275.8362 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.7 | 275.8473 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.8 | 275.8524 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
440.9 | 275.8487 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441 | 275.8413 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.1 | 275.8371 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.2 | 275.8413 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.3 | 275.8496 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.4 | 275.8575 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.5 | 275.8618 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.6 | 275.8634 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.7 | 275.8678 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.8 | 275.8791 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
441.9 | 275.8973 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442 | 275.9261 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.1 | 275.9624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.2 | 275.9908 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.3 | 276.0065 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.4 | 276.0114 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.5 | 276.0082 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.6 | 276.0019 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.7 | 276.0034 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.8 | 276.0106 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
442.9 | 276.0049 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443 | 275.9856 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.1 | 275.9618 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.2 | 275.9339 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.3 | 275.9037 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.4 | 275.8907 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.5 | 275.8934 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.6 | 275.8881 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.7 | 275.8741 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.8 | 275.8583 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
443.9 | 275.8344 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444 | 275.8037 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.1 | 275.7914 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.2 | 275.7946 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.3 | 275.7888 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.4 | 275.7768 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.5 | 275.7668 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.6 | 275.7484 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.7 | 275.7234 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.8 | 275.7153 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
444.9 | 275.7208 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445 | 275.7222 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.1 | 275.7234 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.2 | 275.7285 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.3 | 275.7234 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.4 | 275.71 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.5 | 275.7129 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.6 | 275.721 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.7 | 275.7116 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.8 | 275.6991 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
445.9 | 275.6943 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446 | 275.6859 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.1 | 275.6782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.2 | 275.6895 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.3 | 275.7037 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.4 | 275.7013 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.5 | 275.6903 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.6 | 275.6767 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.7 | 275.6577 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.8 | 275.6435 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
446.9 | 275.6529 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447 | 275.6729 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.1 | 275.6855 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.2 | 275.7007 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.3 | 275.7201 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.4 | 275.7293 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.5 | 275.736 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.6 | 275.7483 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.7 | 275.7683 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.8 | 275.7916 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
447.9 | 275.8077 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448 | 275.822 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.1 | 275.8283 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.2 | 275.8123 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.3 | 275.7874 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.4 | 275.7744 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.5 | 275.7684 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.6 | 275.7624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.7 | 275.7546 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.8 | 275.7403 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
448.9 | 275.7157 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449 | 275.7012 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.1 | 275.7138 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.2 | 275.7348 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.3 | 275.7515 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.4 | 275.7663 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.5 | 275.7694 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.6 | 275.7508 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.7 | 275.7389 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.8 | 275.7551 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
449.9 | 275.784 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450 | 275.8159 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.1 | 275.8511 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.2 | 275.874 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.3 | 275.8685 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.4 | 275.8558 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.5 | 275.8513 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.6 | 275.837 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.7 | 275.8141 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.8 | 275.8062 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
450.9 | 275.7998 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451 | 275.7755 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.1 | 275.7638 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.2 | 275.7769 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.3 | 275.7798 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.4 | 275.7711 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.5 | 275.7785 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.6 | 275.782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.7 | 275.7611 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.8 | 275.7498 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
451.9 | 275.7582 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452 | 275.7588 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.1 | 275.7554 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.2 | 275.7679 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.3 | 275.7766 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.4 | 275.7666 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.5 | 275.771 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.6 | 275.797 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.7 | 275.8164 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.8 | 275.8303 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
452.9 | 275.8509 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453 | 275.8587 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.1 | 275.8451 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.2 | 275.8418 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.3 | 275.8515 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.4 | 275.8501 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.5 | 275.8422 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.6 | 275.8401 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.7 | 275.8242 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.8 | 275.789 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
453.9 | 275.7646 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454 | 275.7541 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.1 | 275.7424 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.2 | 275.7387 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.3 | 275.7495 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.4 | 275.7426 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.5 | 275.7086 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.6 | 275.6702 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.7 | 275.6315 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.8 | 275.5904 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
454.9 | 275.5641 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455 | 275.5613 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.1 | 275.5565 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.2 | 275.5469 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.3 | 275.5582 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.4 | 275.5782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.5 | 275.5825 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.6 | 275.5788 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.7 | 275.5717 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.8 | 275.5461 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
455.9 | 275.5102 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456 | 275.4954 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.1 | 275.4934 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.2 | 275.4855 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.3 | 275.4851 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.4 | 275.4915 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.5 | 275.4683 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.6 | 275.4208 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.7 | 275.3861 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.8 | 275.3648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
456.9 | 275.3489 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457 | 275.3601 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.1 | 275.3958 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.2 | 275.4145 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.3 | 275.4214 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.4 | 275.442 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.5 | 275.4594 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.6 | 275.4653 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.7 | 275.4677 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.8 | 275.4817 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
457.9 | 275.5043 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458 | 275.5055 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.1 | 275.5027 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.2 | 275.5225 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.3 | 275.5432 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.4 | 275.5518 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.5 | 275.5738 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.6 | 275.5945 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.7 | 275.5752 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.8 | 275.5422 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
458.9 | 275.5276 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459 | 275.5169 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.1 | 275.5071 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.2 | 275.5228 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.3 | 275.5466 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.4 | 275.5439 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.5 | 275.5389 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.6 | 275.5519 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.7 | 275.5597 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.8 | 275.5624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
459.9 | 275.5965 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460 | 275.6414 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.1 | 275.6598 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.2 | 275.6766 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.3 | 275.7051 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.4 | 275.7165 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.5 | 275.7151 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.6 | 275.7364 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.7 | 275.7634 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.8 | 275.7705 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
460.9 | 275.7794 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461 | 275.7989 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.1 | 275.8061 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.2 | 275.8039 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.3 | 275.8144 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.4 | 275.8194 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.5 | 275.8034 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.6 | 275.7975 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.7 | 275.8111 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.8 | 275.8234 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
461.9 | 275.8397 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462 | 275.8749 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.1 | 275.9033 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.2 | 275.9082 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.3 | 275.9143 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.4 | 275.9244 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.5 | 275.9208 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.6 | 275.9174 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.7 | 275.9345 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.8 | 275.9543 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
462.9 | 275.9657 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463 | 275.9944 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.1 | 276.0348 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.2 | 276.0573 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.3 | 276.0736 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.4 | 276.0995 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.5 | 276.1074 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.6 | 276.0898 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.7 | 276.0814 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.8 | 276.0826 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
463.9 | 276.0749 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464 | 276.0786 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.1 | 276.1057 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.2 | 276.1111 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.3 | 276.0876 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.4 | 276.0768 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.5 | 276.0732 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.6 | 276.057 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.7 | 276.0601 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.8 | 276.0967 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
464.9 | 276.1247 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465 | 276.1381 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.1 | 276.1654 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.2 | 276.1876 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.3 | 276.1804 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.4 | 276.1839 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.5 | 276.2141 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.6 | 276.2299 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.7 | 276.2296 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.8 | 276.2401 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
465.9 | 276.2432 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466 | 276.2233 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.1 | 276.2265 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.2 | 276.2617 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.3 | 276.2799 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.4 | 276.2764 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.5 | 276.2714 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.6 | 276.2501 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.7 | 276.2067 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.8 | 276.1918 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
466.9 | 276.2159 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467 | 276.2377 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.1 | 276.2588 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.2 | 276.2931 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.3 | 276.3123 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.4 | 276.3047 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.5 | 276.3058 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.6 | 276.3164 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.7 | 276.3226 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.8 | 276.3188 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
467.9 | 276.3092 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468 | 276.3068 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.1 | 276.296 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.2 | 276.2743 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.3 | 276.2747 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.4 | 276.2947 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.5 | 276.3062 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.6 | 276.3133 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.7 | 276.3228 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.8 | 276.3119 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
468.9 | 276.2801 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469 | 276.2631 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.1 | 276.2604 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.2 | 276.254 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.3 | 276.2525 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.4 | 276.2607 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.5 | 276.2571 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.6 | 276.2437 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.7 | 276.2506 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.8 | 276.2629 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
469.9 | 276.2556 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470 | 276.2462 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.1 | 276.244 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.2 | 276.2363 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.3 | 276.231 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.4 | 276.2521 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.5 | 276.281 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.6 | 276.2939 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.7 | 276.3048 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.8 | 276.3159 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
470.9 | 276.3053 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471 | 276.2842 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.1 | 276.2834 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.2 | 276.2844 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.3 | 276.2679 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.4 | 276.2582 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.5 | 276.2573 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.6 | 276.2374 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.7 | 276.2161 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.8 | 276.2243 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
471.9 | 276.2368 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472 | 276.2322 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.1 | 276.2279 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.2 | 276.2198 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.3 | 276.1872 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.4 | 276.1558 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.5 | 276.1569 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.6 | 276.1698 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.7 | 276.1785 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.8 | 276.1993 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
472.9 | 276.2201 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473 | 276.2106 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.1 | 276.1934 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.2 | 276.1949 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.3 | 276.1916 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.4 | 276.1757 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.5 | 276.1741 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.6 | 276.1772 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.7 | 276.1595 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.8 | 276.1473 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
473.9 | 276.1592 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474 | 276.1674 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.1 | 276.1648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.2 | 276.172 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.3 | 276.1738 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.4 | 276.1505 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.5 | 276.1298 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.6 | 276.1272 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.7 | 276.1219 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.8 | 276.1115 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
474.9 | 276.1131 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475 | 276.1163 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.1 | 276.1073 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.2 | 276.1083 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.3 | 276.1279 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.4 | 276.1461 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.5 | 276.1624 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.6 | 276.1886 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.7 | 276.2107 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.8 | 276.2163 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
475.9 | 276.2249 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476 | 276.242 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.1 | 276.2543 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.2 | 276.2639 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.3 | 276.2798 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.4 | 276.2834 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.5 | 276.2648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.6 | 276.2503 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.7 | 276.2487 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.8 | 276.2493 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
476.9 | 276.2588 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477 | 276.2842 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.1 | 276.2998 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.2 | 276.2933 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.3 | 276.2863 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.4 | 276.2836 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.5 | 276.2771 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.6 | 276.278 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.7 | 276.2965 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.8 | 276.3215 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
477.9 | 276.3374 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478 | 276.3455 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.1 | 276.367 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.2 | 276.3993 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.3 | 276.424 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.4 | 276.4471 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.5 | 276.4744 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.6 | 276.4843 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.7 | 276.4737 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.8 | 276.4687 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
478.9 | 276.4653 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479 | 276.4492 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.1 | 276.435 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.2 | 276.4294 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.3 | 276.4083 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.4 | 276.3732 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.5 | 276.3527 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.6 | 276.3425 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.7 | 276.3274 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.8 | 276.3159 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
479.9 | 276.3096 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480 | 276.2894 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.1 | 276.2615 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.2 | 276.2511 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.3 | 276.2545 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.4 | 276.2594 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.5 | 276.2701 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.6 | 276.2822 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.7 | 276.2743 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.8 | 276.2547 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
480.9 | 276.2464 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481 | 276.2524 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.1 | 276.2678 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.2 | 276.2924 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.3 | 276.317 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.4 | 276.3188 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.5 | 276.301 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.6 | 276.2793 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.7 | 276.2627 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.8 | 276.2554 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
481.9 | 276.2657 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482 | 276.2897 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.1 | 276.3111 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.2 | 276.3308 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.3 | 276.3531 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.4 | 276.3764 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.5 | 276.3976 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.6 | 276.4102 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.7 | 276.4085 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.8 | 276.3942 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
482.9 | 276.3834 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483 | 276.3877 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.1 | 276.4093 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.2 | 276.4417 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.3 | 276.4668 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.4 | 276.4724 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.5 | 276.4564 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.6 | 276.4308 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.7 | 276.4074 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.8 | 276.3967 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
483.9 | 276.4011 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484 | 276.4167 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.1 | 276.4355 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.2 | 276.4484 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.3 | 276.45 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.4 | 276.4403 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.5 | 276.4308 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.6 | 276.43 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.7 | 276.4442 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.8 | 276.4695 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
484.9 | 276.4965 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485 | 276.5228 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.1 | 276.5471 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.2 | 276.566 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.3 | 276.5782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.4 | 276.5849 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.5 | 276.5837 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.6 | 276.5754 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.7 | 276.5697 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.8 | 276.5739 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
485.9 | 276.59 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486 | 276.6139 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.1 | 276.6385 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.2 | 276.6539 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.3 | 276.6572 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.4 | 276.6528 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.5 | 276.648 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.6 | 276.6523 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.7 | 276.6649 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.8 | 276.6809 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
486.9 | 276.6925 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487 | 276.696 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.1 | 276.6916 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.2 | 276.687 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.3 | 276.6936 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.4 | 276.7029 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.5 | 276.7045 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.6 | 276.6985 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.7 | 276.6868 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.8 | 276.6703 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
487.9 | 276.6513 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488 | 276.6408 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.1 | 276.6448 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.2 | 276.6478 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.3 | 276.6396 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.4 | 276.6286 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.5 | 276.6192 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.6 | 276.6107 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.7 | 276.6164 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.8 | 276.6455 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
488.9 | 276.6703 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489 | 276.6742 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.1 | 276.6676 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.2 | 276.6545 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.3 | 276.6331 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.4 | 276.6203 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.5 | 276.6285 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.6 | 276.6405 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.7 | 276.6494 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.8 | 276.6644 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
489.9 | 276.6783 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490 | 276.6765 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.1 | 276.6751 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.2 | 276.6877 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.3 | 276.6944 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.4 | 276.6925 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.5 | 276.7025 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.6 | 276.7177 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.7 | 276.7207 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.8 | 276.7289 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
490.9 | 276.7532 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491 | 276.7674 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.1 | 276.7676 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.2 | 276.7725 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.3 | 276.7754 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.4 | 276.7653 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.5 | 276.7656 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.6 | 276.7863 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.7 | 276.8024 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.8 | 276.8102 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
491.9 | 276.8213 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492 | 276.8232 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.1 | 276.8071 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.2 | 276.7951 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.3 | 276.7944 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.4 | 276.7883 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.5 | 276.7808 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.6 | 276.7843 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.7 | 276.7859 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.8 | 276.7766 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
492.9 | 276.7733 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493 | 276.7793 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.1 | 276.7808 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.2 | 276.7843 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.3 | 276.8012 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.4 | 276.8145 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.5 | 276.8156 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.6 | 276.8246 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.7 | 276.8396 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.8 | 276.8406 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
493.9 | 276.8327 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494 | 276.8265 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.1 | 276.8075 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.2 | 276.7758 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.3 | 276.7621 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.4 | 276.7644 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.5 | 276.7594 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.6 | 276.7508 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.7 | 276.7462 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.8 | 276.7271 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
494.9 | 276.6932 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495 | 276.6739 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.1 | 276.6676 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.2 | 276.6578 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.3 | 276.6548 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.4 | 276.6641 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.5 | 276.6526 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.6 | 276.6203 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.7 | 276.6045 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.8 | 276.6016 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
495.9 | 276.595 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496 | 276.5979 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.1 | 276.614 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.2 | 276.6128 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.3 | 276.5981 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.4 | 276.6006 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.5 | 276.5997 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.6 | 276.5724 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.7 | 276.5421 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.8 | 276.518 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
496.9 | 276.4769 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497 | 276.4388 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.1 | 276.4402 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.2 | 276.4596 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.3 | 276.4752 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.4 | 276.5029 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.5 | 276.5354 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.6 | 276.5244 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.7 | 276.4898 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.8 | 276.4782 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
497.9 | 276.4801 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498 | 276.4833 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.1 | 276.4896 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.2 | 276.5177 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.3 | 276.5591 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.4 | 276.5766 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.5 | 276.5872 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.6 | 276.6184 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.7 | 276.6399 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.8 | 276.6371 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
498.9 | 276.6373 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499 | 276.641 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.1 | 276.6292 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.2 | 276.6237 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.3 | 276.6431 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.4 | 276.6562 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.5 | 276.6548 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.6 | 276.6626 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.7 | 276.6723 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.8 | 276.6636 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
499.9 | 276.6589 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500 | 276.6745 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.1 | 276.6839 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.2 | 276.6829 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.3 | 276.6916 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.4 | 276.6963 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.5 | 276.6768 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.6 | 276.67 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.7 | 276.6961 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.8 | 276.722 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
500.9 | 276.743 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501 | 276.7748 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501.1 | 276.7976 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501.2 | 276.7921 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501.3 | 276.7897 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501.4 | 276.8039 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501.5 | 276.8031 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501.6 | 276.7891 | 60.1998 | 373 |  | 0 | 0
501.7 | 276.7855 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
501.8 | 276.7763 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
501.9 | 276.75 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502 | 276.7408 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.1 | 276.752 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.2 | 276.7451 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.3 | 276.7244 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.4 | 276.7121 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.5 | 276.689 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.6 | 276.6481 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.7 | 276.6342 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.8 | 276.6502 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
502.9 | 276.6551 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503 | 276.6519 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.1 | 276.6574 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.2 | 276.6466 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.3 | 276.6142 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.4 | 276.6101 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.5 | 276.6338 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.6 | 276.6434 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.7 | 276.6519 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.8 | 276.6774 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
503.9 | 276.6878 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504 | 276.6759 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.1 | 276.6781 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.2 | 276.6848 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.3 | 276.6631 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.4 | 276.6363 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.5 | 276.6286 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.6 | 276.6164 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.7 | 276.6015 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.8 | 276.6206 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
504.9 | 276.6548 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505 | 276.6652 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.1 | 276.67 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.2 | 276.6822 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.3 | 276.667 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.4 | 276.6357 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.5 | 276.6385 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.6 | 276.6647 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.7 | 276.6882 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.8 | 276.7173 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
505.9 | 276.7528 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506 | 276.7628 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.1 | 276.7586 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.2 | 276.7821 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.3 | 276.8217 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.4 | 276.8572 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.5 | 276.9038 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.6 | 276.9581 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.7 | 276.9805 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.8 | 276.9739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
506.9 | 276.968 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507 | 276.946 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.1 | 276.8972 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.2 | 276.8554 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.3 | 276.8268 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.4 | 276.7809 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.5 | 276.7323 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.6 | 276.7071 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.7 | 276.6875 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.8 | 276.6616 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
507.9 | 276.641 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508 | 276.627 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.1 | 276.6038 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.2 | 276.5527 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.3 | 276.4953 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.4 | 276.4588 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.5 | 276.4216 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.6 | 276.3752 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.7 | 276.3428 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.8 | 276.3159 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
508.9 | 276.2657 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509 | 276.2151 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.1 | 276.1876 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.2 | 276.1576 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.3 | 276.1215 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.4 | 276.1079 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.5 | 276.0982 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.6 | 276.0565 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.7 | 276.0014 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.8 | 275.9534 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
509.9 | 275.8944 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510 | 275.8291 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.1 | 275.7866 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.2 | 275.7507 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.3 | 275.696 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.4 | 275.6478 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.5 | 275.6191 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.6 | 275.57 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.7 | 275.5019 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.8 | 275.4532 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
510.9 | 275.403 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511 | 275.3255 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.1 | 275.2586 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.2 | 275.2175 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.3 | 275.168 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.4 | 275.117 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.5 | 275.0914 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.6 | 275.0649 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.7 | 275.0168 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.8 | 274.9774 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
511.9 | 274.9515 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512 | 274.9046 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.1 | 274.8504 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.2 | 274.8185 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.3 | 274.7738 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.4 | 274.6967 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.5 | 274.6241 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.6 | 274.5625 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.7 | 274.4861 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.8 | 274.4123 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
512.9 | 274.3654 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513 | 274.3164 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.1 | 274.252 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.2 | 274.1978 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.3 | 274.1513 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.4 | 274.0882 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.5 | 274.0242 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.6 | 273.9786 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.7 | 273.9232 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.8 | 273.8494 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
513.9 | 273.7863 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514 | 273.7335 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.1 | 273.6739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.2 | 273.6276 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.3 | 273.6057 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.4 | 273.5652 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.5 | 273.4964 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.6 | 273.4305 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.7 | 273.3686 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.8 | 273.3015 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
514.9 | 273.2491 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515 | 273.2188 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.1 | 273.1697 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.2 | 273.0966 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.3 | 273.0303 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.4 | 272.9629 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.5 | 272.8816 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.6 | 272.8108 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.7 | 272.7584 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.8 | 272.6907 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
515.9 | 272.6109 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516 | 272.5476 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.1 | 272.4894 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.2 | 272.4238 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.3 | 272.3771 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.4 | 272.3519 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.5 | 272.3015 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.6 | 272.2293 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.7 | 272.1692 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.8 | 272.1057 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
516.9 | 272.028 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517 | 271.9738 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.1 | 271.9479 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.2 | 271.9127 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.3 | 271.8719 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.4 | 271.8439 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.5 | 271.7994 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.6 | 271.7257 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.7 | 271.6559 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.8 | 271.5901 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
517.9 | 271.5002 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518 | 271.411 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.1 | 271.3423 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.2 | 271.2876 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.3 | 271.238 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.4 | 271.1827 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.5 | 271.1426 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.6 | 271.1059 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.7 | 271.0399 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.8 | 270.9678 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
518.9 | 270.9168 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519 | 270.8639 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.1 | 270.8051 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.2 | 270.7659 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.3 | 270.735 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.4 | 270.6871 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.5 | 270.6405 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.6 | 270.6086 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.7 | 270.5612 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.8 | 270.4978 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
519.9 | 270.4504 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520 | 270.4078 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.1 | 270.3491 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.2 | 270.2908 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.3 | 270.2438 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.4 | 270.1885 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.5 | 270.1308 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.6 | 270.0967 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.7 | 270.0617 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.8 | 270.0006 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
520.9 | 269.9357 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521 | 269.88 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.1 | 269.8238 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.2 | 269.775 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.3 | 269.7464 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.4 | 269.7128 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.5 | 269.6555 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.6 | 269.5935 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.7 | 269.5324 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.8 | 269.4535 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
521.9 | 269.3731 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522 | 269.3195 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.1 | 269.2761 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.2 | 269.2286 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.3 | 269.1892 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.4 | 269.1539 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.5 | 269.1024 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.6 | 269.0481 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.7 | 269.01 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.8 | 268.9688 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
522.9 | 268.9167 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523 | 268.8746 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.1 | 268.8385 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.2 | 268.7867 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.3 | 268.7371 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.4 | 268.7077 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.5 | 268.6716 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.6 | 268.6201 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.7 | 268.5739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.8 | 268.5254 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
523.9 | 268.456 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524 | 268.3907 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.1 | 268.3483 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.2 | 268.3029 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.3 | 268.2537 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.4 | 268.2265 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.5 | 268.2085 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.6 | 268.1749 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.7 | 268.1455 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.8 | 268.1321 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
524.9 | 268.1055 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525 | 268.0634 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.1 | 268.0294 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.2 | 267.99 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.3 | 267.9292 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.4 | 267.8785 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.5 | 267.8511 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.6 | 267.8196 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.7 | 267.7829 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.8 | 267.7551 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
525.9 | 267.7122 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526 | 267.6371 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.1 | 267.5604 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.2 | 267.4956 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.3 | 267.4257 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.4 | 267.3586 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.5 | 267.3111 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.6 | 267.2664 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.7 | 267.213 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.8 | 267.1731 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
526.9 | 267.1458 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527 | 267.1044 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.1 | 267.0515 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.2 | 267.0015 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.3 | 266.9465 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.4 | 266.8842 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.5 | 266.8331 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.6 | 266.7952 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.7 | 266.7581 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.8 | 266.7203 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
527.9 | 266.6833 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528 | 266.6317 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.1 | 266.5643 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.2 | 266.4977 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.3 | 266.4448 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.4 | 266.4037 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.5 | 266.3596 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.6 | 266.3202 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.7 | 266.2917 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.8 | 266.2563 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
528.9 | 266.2097 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529 | 266.1655 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.1 | 266.1209 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.2 | 266.0685 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.3 | 266.015 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.4 | 265.9663 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.5 | 265.9157 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.6 | 265.8662 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.7 | 265.8298 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.8 | 265.7998 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
529.9 | 265.7652 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530 | 265.7294 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.1 | 265.6929 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.2 | 265.6381 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.3 | 265.5696 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.4 | 265.5109 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.5 | 265.4625 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.6 | 265.4193 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.7 | 265.389 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.8 | 265.3687 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
530.9 | 265.3323 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531 | 265.283 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.1 | 265.2415 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.2 | 265.1984 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.3 | 265.1467 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.4 | 265.1025 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.5 | 265.0665 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.6 | 265.0181 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.7 | 264.9637 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.8 | 264.921 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
531.9 | 264.8771 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532 | 264.8246 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.1 | 264.7776 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.2 | 264.735 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.3 | 264.6841 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.4 | 264.635 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.5 | 264.599 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.6 | 264.5673 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.7 | 264.5371 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.8 | 264.517 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
532.9 | 264.4996 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533 | 264.4688 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.1 | 264.4337 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.2 | 264.4065 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.3 | 264.3834 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.4 | 264.3633 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.5 | 264.3484 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.6 | 264.3303 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.7 | 264.2989 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.8 | 264.2521 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
533.9 | 264.1945 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534 | 264.135 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.1 | 264.0809 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.2 | 264.0373 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.3 | 263.9997 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.4 | 263.9615 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.5 | 263.9227 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.6 | 263.8857 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.7 | 263.8559 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.8 | 263.8347 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
534.9 | 263.8185 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535 | 263.7955 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.1 | 263.7584 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.2 | 263.7069 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.3 | 263.6465 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.4 | 263.5913 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.5 | 263.5501 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.6 | 263.5249 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.7 | 263.5145 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.8 | 263.5146 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
535.9 | 263.5136 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536 | 263.5052 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.1 | 263.4861 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.2 | 263.4534 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.3 | 263.4108 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.4 | 263.3666 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.5 | 263.3257 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.6 | 263.2854 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.7 | 263.2464 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.8 | 263.2128 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
536.9 | 263.1812 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537 | 263.1476 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.1 | 263.1106 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.2 | 263.069 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.3 | 263.0219 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.4 | 262.9753 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.5 | 262.9399 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.6 | 262.9242 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.7 | 262.9266 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.8 | 262.9358 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
537.9 | 262.9409 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538 | 262.9283 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.1 | 262.8991 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.2 | 262.8654 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.3 | 262.8314 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.4 | 262.8016 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.5 | 262.7773 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.6 | 262.7558 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.7 | 262.7344 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.8 | 262.7101 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
538.9 | 262.6801 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539 | 262.6445 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.1 | 262.6149 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.2 | 262.5968 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.3 | 262.5831 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.4 | 262.5694 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.5 | 262.5524 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.6 | 262.532 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.7 | 262.5096 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.8 | 262.4888 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
539.9 | 262.4711 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540 | 262.4567 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.1 | 262.4435 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.2 | 262.4272 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.3 | 262.4065 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.4 | 262.3817 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.5 | 262.3542 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.6 | 262.3253 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.7 | 262.297 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.8 | 262.2665 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
540.9 | 262.231 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541 | 262.1966 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.1 | 262.1667 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.2 | 262.1362 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.3 | 262.1043 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.4 | 262.075 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.5 | 262.041 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.6 | 261.9963 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.7 | 261.9515 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.8 | 261.9143 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
541.9 | 261.8829 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542 | 261.8576 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.1 | 261.8403 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.2 | 261.8174 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.3 | 261.7793 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.4 | 261.7323 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.5 | 261.6819 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.6 | 261.6339 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.7 | 261.5975 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.8 | 261.5822 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
542.9 | 261.5752 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543 | 261.5628 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.1 | 261.5531 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.2 | 261.5468 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.3 | 261.5329 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.4 | 261.5115 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.5 | 261.4886 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.6 | 261.4536 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.7 | 261.4029 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.8 | 261.3517 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
543.9 | 261.3041 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544 | 261.2557 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.1 | 261.2124 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.2 | 261.1809 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.3 | 261.1488 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.4 | 261.109 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.5 | 261.0693 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.6 | 261.0338 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.7 | 261.0027 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.8 | 260.9808 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
544.9 | 260.9702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545 | 260.9605 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.1 | 260.9471 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.2 | 260.9367 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.3 | 260.9294 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.4 | 260.9213 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.5 | 260.9169 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.6 | 260.9184 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.7 | 260.9191 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.8 | 260.9148 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
545.9 | 260.9039 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546 | 260.8867 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.1 | 260.8668 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.2 | 260.8508 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.3 | 260.8405 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.4 | 260.8261 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.5 | 260.8038 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.6 | 260.7762 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.7 | 260.7441 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.8 | 260.7108 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
546.9 | 260.6842 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547 | 260.6663 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.1 | 260.6472 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.2 | 260.6222 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.3 | 260.5927 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.4 | 260.5625 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.5 | 260.5359 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.6 | 260.5217 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.7 | 260.5182 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.8 | 260.5074 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
547.9 | 260.4863 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548 | 260.4613 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.1 | 260.4272 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.2 | 260.3837 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.3 | 260.3448 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.4 | 260.3131 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.5 | 260.2837 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.6 | 260.2547 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.7 | 260.2278 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.8 | 260.2076 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
548.9 | 260.1872 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549 | 260.1625 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.1 | 260.1387 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.2 | 260.1125 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.3 | 260.0757 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.4 | 260.0329 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.5 | 259.9918 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.6 | 259.9499 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.7 | 259.9071 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.8 | 259.8747 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
549.9 | 259.8477 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550 | 259.8121 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.1 | 259.7736 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.2 | 259.7401 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.3 | 259.7151 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.4 | 259.7003 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.5 | 259.6979 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.6 | 259.6992 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.7 | 259.6902 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.8 | 259.6697 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
550.9 | 259.6414 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551 | 259.6058 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.1 | 259.5698 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.2 | 259.5513 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.3 | 259.543 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.4 | 259.5284 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.5 | 259.5037 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.6 | 259.4695 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.7 | 259.4294 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.8 | 259.3917 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
551.9 | 259.3691 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552 | 259.3507 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.1 | 259.3226 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.2 | 259.2865 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.3 | 259.2465 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.4 | 259.2066 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.5 | 259.173 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.6 | 259.1531 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.7 | 259.1407 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.8 | 259.1263 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
552.9 | 259.1048 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553 | 259.0754 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.1 | 259.0443 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.2 | 259.0189 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.3 | 259.0052 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.4 | 258.996 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.5 | 258.9844 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.6 | 258.9702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.7 | 258.9524 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.8 | 258.9305 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
553.9 | 258.911 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554 | 258.9001 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.1 | 258.8857 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.2 | 258.8616 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.3 | 258.8352 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.4 | 258.8076 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.5 | 258.777 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.6 | 258.7561 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.7 | 258.7548 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.8 | 258.7554 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
554.9 | 258.747 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555 | 258.734 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.1 | 258.712 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.2 | 258.6757 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.3 | 258.6469 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.4 | 258.6406 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.5 | 258.6378 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.6 | 258.6301 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.7 | 258.6249 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.8 | 258.6136 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
555.9 | 258.5861 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556 | 258.5609 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.1 | 258.5491 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.2 | 258.5347 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.3 | 258.515 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.4 | 258.5019 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.5 | 258.4869 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.6 | 258.4595 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.7 | 258.4387 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.8 | 258.4326 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
556.9 | 258.421 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557 | 258.4039 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.1 | 258.3955 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.2 | 258.3829 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.3 | 258.3552 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.4 | 258.3349 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.5 | 258.3291 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.6 | 258.3212 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.7 | 258.3125 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.8 | 258.3132 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
557.9 | 258.3082 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558 | 258.288 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.1 | 258.2731 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.2 | 258.2665 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.3 | 258.2516 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.4 | 258.2299 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.5 | 258.2132 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.6 | 258.2056 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.7 | 258.1879 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.8 | 258.1522 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
558.9 | 258.1286 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559 | 258.1229 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.1 | 258.1168 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.2 | 258.1135 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.3 | 258.1196 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.4 | 258.1172 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.5 | 258.1 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.6 | 258.0843 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.7 | 258.0704 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.8 | 258.0504 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
559.9 | 258.0382 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560 | 258.0441 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.1 | 258.0479 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.2 | 258.0422 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.3 | 258.0397 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.4 | 258.0341 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.5 | 258.0148 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.6 | 258.0008 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.7 | 258.002 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.8 | 257.9911 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
560.9 | 257.9636 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561 | 257.9434 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.1 | 257.9257 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.2 | 257.8985 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.3 | 257.8826 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.4 | 257.8854 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.5 | 257.8809 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.6 | 257.8644 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.7 | 257.8491 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.8 | 257.8285 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
561.9 | 257.7971 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562 | 257.7815 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.1 | 257.7856 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.2 | 257.7763 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.3 | 257.7543 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.4 | 257.739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.5 | 257.7216 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.6 | 257.6944 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.7 | 257.6824 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.8 | 257.687 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
562.9 | 257.6768 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563 | 257.6582 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.1 | 257.653 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.2 | 257.6512 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.3 | 257.6467 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.4 | 257.6689 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.5 | 257.7092 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.6 | 257.7222 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.7 | 257.7099 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.8 | 257.6918 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
563.9 | 257.6617 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564 | 257.6224 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.1 | 257.6133 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.2 | 257.6302 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.3 | 257.6331 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.4 | 257.6256 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.5 | 257.6209 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.6 | 257.6089 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.7 | 257.5904 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.8 | 257.5917 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
564.9 | 257.6029 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565 | 257.5958 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.1 | 257.5833 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.2 | 257.5778 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.3 | 257.5636 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.4 | 257.5426 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.5 | 257.5423 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.6 | 257.5481 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.7 | 257.5329 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.8 | 257.5092 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
565.9 | 257.4869 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566 | 257.4594 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.1 | 257.4353 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.2 | 257.4388 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.3 | 257.4525 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.4 | 257.4512 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.5 | 257.4422 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.6 | 257.4293 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.7 | 257.4067 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.8 | 257.3841 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
566.9 | 257.3826 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567 | 257.3834 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.1 | 257.3658 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.2 | 257.341 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.3 | 257.3123 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.4 | 257.2743 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.5 | 257.2417 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.6 | 257.2357 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.7 | 257.239 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.8 | 257.2335 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
567.9 | 257.2276 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568 | 257.2205 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.1 | 257.2009 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.2 | 257.1816 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.3 | 257.1807 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.4 | 257.1759 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.5 | 257.1581 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.6 | 257.1366 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.7 | 257.1183 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.8 | 257.104 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
568.9 | 257.0805 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569 | 257.0674 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.1 | 257.0824 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.2 | 257.0917 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.3 | 257.0784 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.4 | 257.0622 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.5 | 257.04 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.6 | 257.0003 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.7 | 256.9707 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.8 | 256.9726 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
569.9 | 256.9719 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570 | 256.953 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.1 | 256.9347 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.2 | 256.9041 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.3 | 256.8439 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.4 | 256.7934 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.5 | 256.7775 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.6 | 256.7667 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.7 | 256.7535 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.8 | 256.7581 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
570.9 | 256.7622 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571 | 256.7404 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.1 | 256.7263 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.2 | 256.7373 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.3 | 256.7413 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.4 | 256.7362 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.5 | 256.7456 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.6 | 256.7517 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.7 | 256.7346 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.8 | 256.7234 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
571.9 | 256.7263 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572 | 256.7112 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.1 | 256.6811 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.2 | 256.6632 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.3 | 256.6454 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.4 | 256.615 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.5 | 256.5978 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.6 | 256.5979 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.7 | 256.5872 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.8 | 256.5732 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
572.9 | 256.5752 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573 | 256.5685 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.1 | 256.539 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.2 | 256.5105 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.3 | 256.4867 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.4 | 256.4543 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.5 | 256.4243 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.6 | 256.4103 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.7 | 256.3931 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.8 | 256.3639 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
573.9 | 256.3476 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574 | 256.3452 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.1 | 256.339 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.2 | 256.3364 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.3 | 256.3446 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.4 | 256.3409 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.5 | 256.3196 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.6 | 256.3047 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.7 | 256.2952 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.8 | 256.2783 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
574.9 | 256.2729 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575 | 256.2899 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.1 | 256.2997 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.2 | 256.2925 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.3 | 256.2846 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.4 | 256.27 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.5 | 256.24 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.6 | 256.2204 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.7 | 256.2225 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.8 | 256.212 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
575.9 | 256.1852 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576 | 256.1697 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.1 | 256.1578 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.2 | 256.1347 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.3 | 256.1249 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.4 | 256.1331 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.5 | 256.1212 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.6 | 256.0917 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.7 | 256.0754 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.8 | 256.0599 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
576.9 | 256.0298 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577 | 256.0197 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.1 | 256.0363 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.2 | 256.0373 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.3 | 256.0255 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.4 | 256.0278 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.5 | 256.0268 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.6 | 256.0079 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.7 | 256.0043 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.8 | 256.0173 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
577.9 | 256.0117 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578 | 255.9951 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.1 | 255.9892 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.2 | 255.979 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.3 | 255.9564 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.4 | 255.9528 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.5 | 255.9626 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.6 | 255.9654 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.7 | 255.9507 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.8 | 255.9252 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
578.9 | 255.9131 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579 | 255.903 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.1 | 255.8931 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.2 | 255.9118 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.3 | 255.9454 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.4 | 255.9555 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.5 | 255.9551 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.6 | 255.9605 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.7 | 255.9556 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.8 | 255.9402 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
579.9 | 255.9438 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580 | 255.9566 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.1 | 255.9508 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.2 | 255.9382 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.3 | 255.9297 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.4 | 255.9067 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.5 | 255.8734 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.6 | 255.862 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.7 | 255.8591 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.8 | 255.8398 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
580.9 | 255.8226 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581 | 255.818 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.1 | 255.8097 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.2 | 255.8008 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.3 | 255.8122 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.4 | 255.8199 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.5 | 255.7969 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.6 | 255.7668 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.7 | 255.7431 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.8 | 255.7156 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
581.9 | 255.6966 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582 | 255.7082 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.1 | 255.7256 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.2 | 255.7254 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.3 | 255.7241 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.4 | 255.7233 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.5 | 255.7064 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.6 | 255.69 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.7 | 255.7 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.8 | 255.7104 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
582.9 | 255.7012 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583 | 255.6958 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.1 | 255.6927 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.2 | 255.6706 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.3 | 255.6498 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.4 | 255.6554 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.5 | 255.6547 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.6 | 255.6312 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.7 | 255.6166 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.8 | 255.611 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
583.9 | 255.5914 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584 | 255.5792 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.1 | 255.5954 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.2 | 255.6065 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.3 | 255.5978 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.4 | 255.596 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.5 | 255.5946 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.6 | 255.5729 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.7 | 255.5584 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.8 | 255.5703 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
584.9 | 255.5733 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585 | 255.5584 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.1 | 255.5567 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.2 | 255.5551 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.3 | 255.5279 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.4 | 255.5041 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.5 | 255.5004 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.6 | 255.4848 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.7 | 255.4549 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.8 | 255.4407 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
585.9 | 255.4291 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586 | 255.3983 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.1 | 255.3784 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.2 | 255.3812 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.3 | 255.371 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.4 | 255.3488 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.5 | 255.343 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.6 | 255.3358 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.7 | 255.3085 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.8 | 255.2908 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
586.9 | 255.2914 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587 | 255.282 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.1 | 255.266 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.2 | 255.2657 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.3 | 255.2604 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.4 | 255.2325 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.5 | 255.2075 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.6 | 255.1918 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.7 | 255.1669 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.8 | 255.14 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
587.9 | 255.1266 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588 | 255.1078 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.1 | 255.0734 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.2 | 255.0482 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.3 | 255.035 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.4 | 255.0149 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.5 | 254.9965 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.6 | 254.9933 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.7 | 254.9971 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.8 | 254.9849 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
588.9 | 254.9537 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589 | 254.9311 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.1 | 254.9204 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.2 | 254.9055 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.3 | 254.9025 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.4 | 254.9232 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.5 | 254.9321 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.6 | 254.9178 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.7 | 254.9077 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.8 | 254.8988 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
589.9 | 254.8761 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590 | 254.8577 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.1 | 254.8552 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.2 | 254.836 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.3 | 254.7971 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.4 | 254.7775 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.5 | 254.7735 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.6 | 254.7627 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.7 | 254.7601 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.8 | 254.7702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
590.9 | 254.7516 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591 | 254.7054 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.1 | 254.6757 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.2 | 254.6578 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.3 | 254.6329 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.4 | 254.6306 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.5 | 254.6592 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.6 | 254.6735 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.7 | 254.6707 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.8 | 254.6802 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
591.9 | 254.6902 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592 | 254.6859 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.1 | 254.695 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.2 | 254.7193 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.3 | 254.7189 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.4 | 254.7011 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.5 | 254.698 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.6 | 254.6958 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.7 | 254.6801 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.8 | 254.6762 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
592.9 | 254.6822 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593 | 254.6622 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.1 | 254.6289 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.2 | 254.6122 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.3 | 254.5934 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.4 | 254.5617 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.5 | 254.5486 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.6 | 254.5501 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.7 | 254.5319 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.8 | 254.506 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
593.9 | 254.4935 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594 | 254.4816 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.1 | 254.4642 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.2 | 254.4634 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.3 | 254.4708 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.4 | 254.4579 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.5 | 254.4378 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.6 | 254.4272 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.7 | 254.4107 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.8 | 254.3864 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
594.9 | 254.3805 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595 | 254.3855 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.1 | 254.3778 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.2 | 254.3655 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.3 | 254.3563 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.4 | 254.3354 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.5 | 254.3045 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.6 | 254.2886 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.7 | 254.276 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.8 | 254.2444 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
595.9 | 254.2143 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596 | 254.1992 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.1 | 254.1821 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.2 | 254.165 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.3 | 254.1688 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.4 | 254.1721 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.5 | 254.1505 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.6 | 254.1282 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.7 | 254.1159 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.8 | 254.0939 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
596.9 | 254.0694 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597 | 254.0689 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.1 | 254.0749 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.2 | 254.0663 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.3 | 254.066 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.4 | 254.0785 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.5 | 254.0787 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.6 | 254.0731 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.7 | 254.0828 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.8 | 254.0838 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
597.9 | 254.0601 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598 | 254.0458 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.1 | 254.0461 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.2 | 254.0332 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.3 | 254.0191 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.4 | 254.0268 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.5 | 254.0291 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.6 | 254.0099 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.7 | 253.998 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.8 | 253.9982 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
598.9 | 253.9933 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599 | 253.9723 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.1 | 253.9544 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.2 | 253.9617 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.3 | 253.9672 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.4 | 253.9592 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.5 | 253.9666 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.6 | 253.9811 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.7 | 253.9732 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.8 | 253.9624 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
599.9 | 253.9686 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600 | 253.9698 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.1 | 253.9613 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.2 | 253.9704 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.3 | 253.988 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.4 | 253.9886 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.5 | 253.9864 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.6 | 253.9924 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.7 | 253.9868 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.8 | 253.9718 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
600.9 | 253.9768 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601 | 253.9897 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.1 | 253.9874 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.2 | 253.987 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.3 | 253.9952 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.4 | 253.9873 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.5 | 253.9637 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.6 | 253.9462 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.7 | 253.93 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.8 | 253.9059 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
601.9 | 253.8992 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602 | 253.9173 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.1 | 253.9328 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.2 | 253.9415 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.3 | 253.9537 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.4 | 253.95 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.5 | 253.9203 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.6 | 253.8996 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.7 | 253.9007 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.8 | 253.9081 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
602.9 | 253.9237 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603 | 253.9535 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.1 | 253.9683 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.2 | 253.9524 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.3 | 253.9355 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.4 | 253.9255 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.5 | 253.9088 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.6 | 253.8998 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.7 | 253.9147 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.8 | 253.9218 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
603.9 | 253.9053 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604 | 253.8932 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.1 | 253.8867 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.2 | 253.8694 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.3 | 253.8601 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.4 | 253.8752 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.5 | 253.881 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.6 | 253.8658 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.7 | 253.8627 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.8 | 253.8674 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
604.9 | 253.8557 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605 | 253.8463 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.1 | 253.8542 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.2 | 253.8511 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.3 | 253.8348 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.4 | 253.8411 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.5 | 253.8625 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.6 | 253.8735 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.7 | 253.8887 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.8 | 253.9142 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
605.9 | 253.917 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606 | 253.8968 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.1 | 253.888 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.2 | 253.8853 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.3 | 253.8734 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.4 | 253.8757 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.5 | 253.8972 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.6 | 253.9001 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.7 | 253.8879 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.8 | 253.8927 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
606.9 | 253.9041 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607 | 253.9063 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.1 | 253.9231 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.2 | 253.9565 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.3 | 253.9716 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.4 | 253.9684 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.5 | 253.9678 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.6 | 253.9626 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.7 | 253.9474 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.8 | 253.9525 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
607.9 | 253.9799 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608 | 253.9948 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.1 | 254.0023 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.2 | 254.0204 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.3 | 254.0281 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.4 | 254.0157 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.5 | 254.016 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.6 | 254.0285 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.7 | 254.025 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.8 | 254.0103 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
608.9 | 254.0027 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609 | 254.0065 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.1 | 254.0016 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.2 | 253.983 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.3 | 253.9821 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.4 | 253.9934 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.5 | 253.987 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.6 | 253.9759 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.7 | 253.9764 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.8 | 253.968 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
609.9 | 253.9485 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610 | 253.9497 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.1 | 253.9632 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.2 | 253.963 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.3 | 253.9662 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.4 | 253.9847 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.5 | 253.9934 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.6 | 253.9902 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.7 | 254 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.8 | 254.0054 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
610.9 | 253.9841 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611 | 253.9635 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.1 | 253.9579 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.2 | 253.9446 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.3 | 253.9267 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.4 | 253.9299 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.5 | 253.9309 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.6 | 253.904 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.7 | 253.8773 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.8 | 253.8637 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
611.9 | 253.8461 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612 | 253.8358 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.1 | 253.8589 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.2 | 253.8847 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.3 | 253.8851 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.4 | 253.8832 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.5 | 253.8786 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.6 | 253.8464 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.7 | 253.8114 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.8 | 253.8125 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
612.9 | 253.8224 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613 | 253.8172 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.1 | 253.8233 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.2 | 253.8377 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.3 | 253.8282 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.4 | 253.8152 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.5 | 253.8289 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.6 | 253.8359 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.7 | 253.8171 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.8 | 253.8015 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
613.9 | 253.7862 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614 | 253.7514 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.1 | 253.7228 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.2 | 253.7239 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.3 | 253.7235 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.4 | 253.7081 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.5 | 253.701 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.6 | 253.6956 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.7 | 253.6727 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.8 | 253.6573 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
614.9 | 253.6669 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615 | 253.6714 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.1 | 253.6629 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.2 | 253.6637 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.3 | 253.6662 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.4 | 253.6543 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.5 | 253.6505 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.6 | 253.6662 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.7 | 253.6758 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.8 | 253.6763 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
615.9 | 253.6871 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616 | 253.6939 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.1 | 253.6796 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.2 | 253.6696 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.3 | 253.6754 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.4 | 253.6777 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.5 | 253.6785 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.6 | 253.6953 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.7 | 253.7091 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.8 | 253.702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
616.9 | 253.7023 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617 | 253.7154 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.1 | 253.7126 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.2 | 253.6998 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.3 | 253.7003 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.4 | 253.6978 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.5 | 253.6801 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.6 | 253.6825 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.7 | 253.7141 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.8 | 253.7492 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
617.9 | 253.7894 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618 | 253.8411 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.1 | 253.8675 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.2 | 253.854 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.3 | 253.838 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.4 | 253.8263 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.5 | 253.8055 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.6 | 253.7961 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.7 | 253.8169 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.8 | 253.8348 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
618.9 | 253.8372 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619 | 253.838 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.1 | 253.8546 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.2 | 253.8785 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.3 | 253.8777 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.4 | 253.8687 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.5 | 253.8695 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.6 | 253.853 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.7 | 253.8206 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.8 | 253.8176 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
619.9 | 253.8373 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620 | 253.8485 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.1 | 253.8642 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.2 | 253.8891 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.3 | 253.8824 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.4 | 253.8439 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.5 | 253.8187 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.6 | 253.8055 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.7 | 253.7864 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.8 | 253.7823 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
620.9 | 253.7994 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621 | 253.801 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.1 | 253.7879 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.2 | 253.7915 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.3 | 253.7968 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.4 | 253.7839 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.5 | 253.7741 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.6 | 253.7727 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.7 | 253.7563 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.8 | 253.7343 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
621.9 | 253.7341 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622 | 253.7379 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.1 | 253.7264 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.2 | 253.7205 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.3 | 253.7196 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.4 | 253.6948 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.5 | 253.6576 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.6 | 253.6354 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.7 | 253.6168 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.8 | 253.592 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
622.9 | 253.5809 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623 | 253.5814 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.1 | 253.569 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.2 | 253.5572 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.3 | 253.566 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.4 | 253.579 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.5 | 253.5864 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.6 | 253.6088 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.7 | 253.6354 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.8 | 253.6333 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
623.9 | 253.6194 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624 | 253.6177 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.1 | 253.6146 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.2 | 253.6074 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.3 | 253.6241 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.4 | 253.6536 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.5 | 253.663 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.6 | 253.6677 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.7 | 253.6822 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.8 | 253.681 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
624.9 | 253.6612 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625 | 253.6571 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.1 | 253.6592 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.2 | 253.6423 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.3 | 253.6306 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.4 | 253.6376 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.5 | 253.6325 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.6 | 253.6147 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.7 | 253.6129 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.8 | 253.6075 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
625.9 | 253.576 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626 | 253.5571 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.1 | 253.5684 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.2 | 253.5767 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.3 | 253.5824 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.4 | 253.6132 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.5 | 253.6421 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.6 | 253.64 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.7 | 253.6326 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.8 | 253.6288 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
626.9 | 253.6051 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627 | 253.5788 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.1 | 253.5844 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.2 | 253.5951 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.3 | 253.587 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.4 | 253.5883 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.5 | 253.6002 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.6 | 253.5934 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.7 | 253.5829 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.8 | 253.5961 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
627.9 | 253.6059 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628 | 253.5945 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.1 | 253.5943 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.2 | 253.6077 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.3 | 253.6083 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.4 | 253.61 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.5 | 253.6312 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.6 | 253.6396 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.7 | 253.6215 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.8 | 253.6065 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
628.9 | 253.5939 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629 | 253.5759 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.1 | 253.5506 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.2 | 253.5344 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.3 | 253.5461 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.4 | 253.5583 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.5 | 253.5599 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.6 | 253.5739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.7 | 253.5926 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.8 | 253.5936 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
629.9 | 253.5963 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630 | 253.615 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.1 | 253.6185 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.2 | 253.6004 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.3 | 253.5896 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.4 | 253.5843 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.5 | 253.5714 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.6 | 253.572 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.7 | 253.5947 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.8 | 253.6064 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
630.9 | 253.6013 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631 | 253.6012 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.1 | 253.5964 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.2 | 253.5744 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.3 | 253.5656 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.4 | 253.5815 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.5 | 253.5883 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.6 | 253.5835 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.7 | 253.5871 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.8 | 253.583 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
631.9 | 253.5577 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632 | 253.5454 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.1 | 253.5551 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.2 | 253.5558 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.3 | 253.5511 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.4 | 253.5616 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.5 | 253.5623 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.6 | 253.5366 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.7 | 253.5218 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.8 | 253.5212 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
632.9 | 253.5011 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633 | 253.4747 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.1 | 253.4701 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.2 | 253.4603 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.3 | 253.4288 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.4 | 253.4178 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.5 | 253.4302 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.6 | 253.4287 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.7 | 253.4195 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.8 | 253.419 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
633.9 | 253.401 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634 | 253.3577 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.1 | 253.3306 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.2 | 253.3222 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.3 | 253.3064 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.4 | 253.2942 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.5 | 253.2973 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.6 | 253.2813 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.7 | 253.2393 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.8 | 253.2129 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
634.9 | 253.2003 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635 | 253.1768 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.1 | 253.1595 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.2 | 253.161 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.3 | 253.1516 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.4 | 253.1273 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.5 | 253.1217 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.6 | 253.1325 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.7 | 253.1392 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.8 | 253.1462 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
635.9 | 253.1551 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636 | 253.1403 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.1 | 253.1062 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.2 | 253.0902 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.3 | 253.0847 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.4 | 253.069 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.5 | 253.0581 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.6 | 253.0587 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.7 | 253.0519 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.8 | 253.0411 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
636.9 | 253.0497 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637 | 253.0697 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.1 | 253.0844 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.2 | 253.1006 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.3 | 253.1145 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.4 | 253.1002 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.5 | 253.0696 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.6 | 253.0564 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.7 | 253.0525 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.8 | 253.0442 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
637.9 | 253.0419 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638 | 253.043 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.1 | 253.0269 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.2 | 253.0059 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.3 | 253.003 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.4 | 253.0021 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.5 | 252.9897 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.6 | 252.9834 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.7 | 252.9823 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.8 | 252.9663 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
638.9 | 252.9475 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639 | 252.9453 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.1 | 252.9511 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.2 | 252.9506 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.3 | 252.9433 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.4 | 252.9445 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.5 | 252.9454 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.6 | 252.924 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.7 | 252.8998 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.8 | 252.8939 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
639.9 | 252.8904 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640 | 252.8807 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.1 | 252.8782 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.2 | 252.8723 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.3 | 252.8434 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.4 | 252.8117 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.5 | 252.7944 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.6 | 252.7725 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.7 | 252.7425 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.8 | 252.7275 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
640.9 | 252.721 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641 | 252.7039 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.1 | 252.6943 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.2 | 252.702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.3 | 252.6979 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.4 | 252.6772 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.5 | 252.6621 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.6 | 252.6425 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.7 | 252.6038 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.8 | 252.5677 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
641.9 | 252.5462 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642 | 252.5272 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.1 | 252.5141 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.2 | 252.523 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.3 | 252.5352 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.4 | 252.5288 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.5 | 252.5142 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.6 | 252.4961 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.7 | 252.4702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.8 | 252.4492 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
642.9 | 252.4524 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643 | 252.4683 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.1 | 252.4806 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.2 | 252.487 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.3 | 252.4837 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.4 | 252.4652 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.5 | 252.4412 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.6 | 252.4277 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.7 | 252.4159 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.8 | 252.3979 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
643.9 | 252.38 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644 | 252.3598 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.1 | 252.3306 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.2 | 252.3047 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.3 | 252.2953 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.4 | 252.2942 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.5 | 252.2929 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.6 | 252.2912 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.7 | 252.2822 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.8 | 252.2567 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
644.9 | 252.2344 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645 | 252.2323 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.1 | 252.2404 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.2 | 252.2506 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.3 | 252.261 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.4 | 252.2609 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.5 | 252.2415 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.6 | 252.2228 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.7 | 252.2192 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.8 | 252.2161 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
645.9 | 252.2082 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646 | 252.2043 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.1 | 252.1983 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.2 | 252.1817 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.3 | 252.1772 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.4 | 252.1962 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.5 | 252.215 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.6 | 252.2271 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.7 | 252.2426 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.8 | 252.2473 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
646.9 | 252.229 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647 | 252.214 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.1 | 252.2141 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.2 | 252.2095 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.3 | 252.2015 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.4 | 252.2061 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.5 | 252.208 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.6 | 252.1933 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.7 | 252.1898 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.8 | 252.2053 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
647.9 | 252.2158 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648 | 252.2218 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.1 | 252.2354 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.2 | 252.2373 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.3 | 252.2172 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.4 | 252.205 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.5 | 252.2076 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.6 | 252.2076 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.7 | 252.2091 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.8 | 252.2211 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
648.9 | 252.2216 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649 | 252.2009 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.1 | 252.1848 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.2 | 252.1777 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.3 | 252.1692 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.4 | 252.1536 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.5 | 252.1458 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.6 | 252.1603 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.7 | 252.1737 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.8 | 252.1764 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
649.9 | 252.1901 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650 | 252.2127 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.1 | 252.2279 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.2 | 252.2476 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.3 | 252.2803 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.4 | 252.3011 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.5 | 252.3058 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.6 | 252.3224 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.7 | 252.3465 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.8 | 252.3604 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
650.9 | 252.3708 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651 | 252.3807 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.1 | 252.3712 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.2 | 252.3468 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.3 | 252.3375 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.4 | 252.3401 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.5 | 252.3401 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.6 | 252.3529 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.7 | 252.3823 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.8 | 252.3995 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
651.9 | 252.4041 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652 | 252.418 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.1 | 252.4314 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.2 | 252.4319 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.3 | 252.4431 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.4 | 252.4691 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.5 | 252.4813 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.6 | 252.4823 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.7 | 252.4914 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.8 | 252.4925 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
652.9 | 252.4751 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653 | 252.4709 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.1 | 252.4838 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.2 | 252.4828 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.3 | 252.4783 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.4 | 252.4912 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.5 | 252.4938 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.6 | 252.4731 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.7 | 252.4676 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.8 | 252.4774 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
653.9 | 252.4711 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654 | 252.4664 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.1 | 252.4856 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.2 | 252.4981 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.3 | 252.4918 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.4 | 252.5026 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.5 | 252.525 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.6 | 252.5273 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.7 | 252.5325 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.8 | 252.5609 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
654.9 | 252.5805 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655 | 252.5855 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.1 | 252.6099 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.2 | 252.6375 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.3 | 252.6369 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.4 | 252.6352 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.5 | 252.6504 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.6 | 252.6538 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.7 | 252.6467 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.8 | 252.6664 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
655.9 | 252.6983 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656 | 252.7115 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.1 | 252.7226 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.2 | 252.74 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.3 | 252.7383 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.4 | 252.7271 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.5 | 252.7431 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.6 | 252.7691 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.7 | 252.7796 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.8 | 252.7899 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
656.9 | 252.8022 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657 | 252.7936 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.1 | 252.7786 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.2 | 252.7907 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.3 | 252.8187 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.4 | 252.8443 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.5 | 252.8807 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.6 | 252.9225 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.7 | 252.9373 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.8 | 252.9371 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
657.9 | 252.95 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658 | 252.9649 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.1 | 252.9715 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.2 | 252.9832 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.3 | 252.9918 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.4 | 252.9735 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.5 | 252.9483 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.6 | 252.9433 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.7 | 252.9477 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.8 | 252.953 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
658.9 | 252.9738 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659 | 252.9947 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.1 | 252.9855 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.2 | 252.9608 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.3 | 252.9466 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.4 | 252.9491 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.5 | 252.949 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.6 | 252.9396 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.7 | 252.9403 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.8 | 252.9432 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
659.9 | 252.9298 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660 | 252.9242 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.1 | 252.9421 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.2 | 252.9534 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.3 | 252.9499 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.4 | 252.953 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.5 | 252.9448 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.6 | 252.9049 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.7 | 252.8756 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.8 | 252.8794 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
660.9 | 252.8859 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661 | 252.8907 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.1 | 252.9134 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.2 | 252.9258 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.3 | 252.9007 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.4 | 252.8791 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.5 | 252.8774 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.6 | 252.8647 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.7 | 252.8469 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.8 | 252.8529 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
661.9 | 252.8596 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662 | 252.8446 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.1 | 252.8374 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.2 | 252.8442 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.3 | 252.8357 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.4 | 252.8204 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.5 | 252.8241 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.6 | 252.8247 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.7 | 252.8075 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.8 | 252.8111 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
662.9 | 252.8377 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663 | 252.8498 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.1 | 252.8532 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.2 | 252.8649 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.3 | 252.8621 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.4 | 252.8377 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.5 | 252.8298 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.6 | 252.8391 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.7 | 252.8383 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.8 | 252.8368 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
663.9 | 252.8472 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664 | 252.8442 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.1 | 252.8207 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.2 | 252.8093 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.3 | 252.8082 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.4 | 252.795 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.5 | 252.7867 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.6 | 252.797 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.7 | 252.805 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.8 | 252.8062 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
664.9 | 252.8199 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665 | 252.8372 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.1 | 252.84 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.2 | 252.8474 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.3 | 252.8716 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.4 | 252.8952 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.5 | 252.9153 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.6 | 252.9447 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.7 | 252.9709 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.8 | 252.9786 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
665.9 | 252.9832 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666 | 252.9896 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.1 | 252.9768 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.2 | 252.9522 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.3 | 252.9458 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.4 | 252.9463 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.5 | 252.9363 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.6 | 252.9408 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.7 | 252.9618 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.8 | 252.9646 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
666.9 | 252.9545 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667 | 252.9566 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.1 | 252.9569 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.2 | 252.9439 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.3 | 252.9512 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.4 | 252.9835 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.5 | 253.0078 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.6 | 253.0248 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.7 | 253.0482 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.8 | 253.0536 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
667.9 | 253.032 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668 | 253.0296 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.1 | 253.0517 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.2 | 253.0655 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.3 | 253.0772 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.4 | 253.0998 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.5 | 253.1041 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.6 | 253.0811 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.7 | 253.0732 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.8 | 253.0799 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
668.9 | 253.0716 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669 | 253.0598 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.1 | 253.0589 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.2 | 253.0442 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.3 | 253.0123 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.4 | 252.9816 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.5 | 252.9739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.6 | 252.984 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.7 | 252.9815 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.8 | 252.9805 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
669.9 | 252.9931 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670 | 252.9984 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.1 | 252.9963 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.2 | 253.0174 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.3 | 253.0486 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.4 | 253.0605 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.5 | 253.0674 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.6 | 253.0787 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.7 | 253.0726 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.8 | 253.0547 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
670.9 | 253.058 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671 | 253.0719 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.1 | 253.0748 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.2 | 253.0764 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.3 | 253.0783 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.4 | 253.059 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.5 | 253.0282 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.6 | 253.0182 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.7 | 253.0158 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.8 | 253.0028 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
671.9 | 252.9979 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672 | 253.0051 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.1 | 253.0033 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.2 | 253.0034 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.3 | 253.0299 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.4 | 253.0623 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.5 | 253.0799 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.6 | 253.0909 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.7 | 253.0943 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.8 | 253.0792 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
672.9 | 253.0674 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673 | 253.0862 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.1 | 253.1122 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.2 | 253.1267 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.3 | 253.1397 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.4 | 253.1432 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.5 | 253.1183 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.6 | 253.0928 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.7 | 253.0974 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.8 | 253.113 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
673.9 | 253.1241 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674 | 253.1387 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.1 | 253.1465 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.2 | 253.1318 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.3 | 253.1224 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.4 | 253.1392 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.5 | 253.1498 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.6 | 253.1442 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.7 | 253.15 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.8 | 253.1572 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
674.9 | 253.1427 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675 | 253.1367 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.1 | 253.1589 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.2 | 253.1711 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.3 | 253.1658 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.4 | 253.1762 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.5 | 253.1886 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.6 | 253.1768 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.7 | 253.1699 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.8 | 253.1826 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
675.9 | 253.18 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676 | 253.1637 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.1 | 253.1677 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.2 | 253.1745 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.3 | 253.1595 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.4 | 253.1573 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.5 | 253.1792 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.6 | 253.1847 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.7 | 253.1727 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.8 | 253.1699 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
676.9 | 253.1597 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677 | 253.1276 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.1 | 253.1098 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.2 | 253.1173 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.3 | 253.1215 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.4 | 253.1251 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.5 | 253.1432 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.6 | 253.149 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.7 | 253.1266 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.8 | 253.1115 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
677.9 | 253.1127 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678 | 253.11 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.1 | 253.1103 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.2 | 253.1277 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.3 | 253.1378 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.4 | 253.1274 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.5 | 253.1225 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.6 | 253.124 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.7 | 253.1125 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.8 | 253.1051 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
678.9 | 253.1206 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679 | 253.1311 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.1 | 253.1235 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.2 | 253.1192 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.3 | 253.1144 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.4 | 253.1026 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.5 | 253.0822 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.6 | 253.0645 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.7 | 253.0656 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.8 | 253.0591 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
679.9 | 253.0368 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680 | 253.0232 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.1 | 253.0134 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.2 | 252.9901 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.3 | 252.9777 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.4 | 252.9919 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.5 | 253.0004 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.6 | 252.9935 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.7 | 252.9916 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.8 | 252.9848 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
680.9 | 252.959 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681 | 252.9438 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.1 | 252.9522 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.2 | 252.9501 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.3 | 252.9343 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.4 | 252.9303 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.5 | 252.9239 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.6 | 252.8969 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.7 | 252.8772 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.8 | 252.8752 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
681.9 | 252.8605 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682 | 252.8365 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.1 | 252.8315 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.2 | 252.8279 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.3 | 252.8051 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.4 | 252.7921 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.5 | 252.795 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.6 | 252.7813 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.7 | 252.7562 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.8 | 252.7441 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
682.9 | 252.7286 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683 | 252.6986 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.1 | 252.6939 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.2 | 252.7162 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.3 | 252.7207 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.4 | 252.7071 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.5 | 252.6935 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.6 | 252.6648 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.7 | 252.6175 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.8 | 252.5982 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
683.9 | 252.612 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684 | 252.6216 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.1 | 252.6257 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.2 | 252.6324 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.3 | 252.6167 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.4 | 252.5739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.5 | 252.5503 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.6 | 252.5489 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.7 | 252.5405 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.8 | 252.5336 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
684.9 | 252.5391 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685 | 252.5344 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.1 | 252.5141 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.2 | 252.5078 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.3 | 252.511 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.4 | 252.5019 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.5 | 252.494 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.6 | 252.4982 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.7 | 252.4959 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.8 | 252.4857 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
685.9 | 252.4936 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686 | 252.5104 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.1 | 252.5142 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.2 | 252.5146 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.3 | 252.5179 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.4 | 252.512 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.5 | 252.5025 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.6 | 252.5128 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.7 | 252.5336 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.8 | 252.5466 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
686.9 | 252.5576 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687 | 252.568 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.1 | 252.564 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.2 | 252.5545 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.3 | 252.5662 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.4 | 252.5808 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.5 | 252.5773 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.6 | 252.5739 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.7 | 252.5753 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.8 | 252.5642 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
687.9 | 252.5525 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688 | 252.5653 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.1 | 252.5818 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.2 | 252.5821 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.3 | 252.5835 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.4 | 252.5884 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.5 | 252.5802 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.6 | 252.5699 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.7 | 252.5775 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.8 | 252.5831 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
688.9 | 252.5733 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689 | 252.5776 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.1 | 252.5949 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.2 | 252.595 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.3 | 252.5922 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.4 | 252.6088 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.5 | 252.6338 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.6 | 252.6441 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.7 | 252.6375 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.8 | 252.6376 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
689.9 | 252.6409 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690 | 252.6287 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.1 | 252.6207 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.2 | 252.6348 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.3 | 252.645 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.4 | 252.6408 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.5 | 252.6433 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.6 | 252.6467 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.7 | 252.6335 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.8 | 252.6213 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
690.9 | 252.6236 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691 | 252.6187 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.1 | 252.6022 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.2 | 252.5937 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.3 | 252.5877 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.4 | 252.5713 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.5 | 252.555 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.6 | 252.5452 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.7 | 252.5312 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.8 | 252.5147 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
691.9 | 252.5094 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692 | 252.5061 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.1 | 252.4922 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.2 | 252.4812 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.3 | 252.4793 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.4 | 252.4753 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.5 | 252.4726 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.6 | 252.4833 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.7 | 252.4938 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.8 | 252.4909 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
692.9 | 252.4853 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693 | 252.4814 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.1 | 252.4727 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.2 | 252.4676 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.3 | 252.4803 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.4 | 252.4913 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.5 | 252.4849 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.6 | 252.4736 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.7 | 252.4628 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.8 | 252.4507 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
693.9 | 252.4463 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694 | 252.4586 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.1 | 252.466 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.2 | 252.4552 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.3 | 252.4381 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.4 | 252.4197 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.5 | 252.4001 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.6 | 252.3904 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.7 | 252.3997 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.8 | 252.4078 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
694.9 | 252.4038 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695 | 252.4028 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.1 | 252.4068 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.2 | 252.4086 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.3 | 252.4159 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.4 | 252.434 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.5 | 252.4394 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.6 | 252.4256 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.7 | 252.4138 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.8 | 252.4056 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
695.9 | 252.3931 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696 | 252.3919 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.1 | 252.41 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.2 | 252.4191 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.3 | 252.4109 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.4 | 252.4057 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.5 | 252.4042 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.6 | 252.4003 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.7 | 252.412 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.8 | 252.4435 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
696.9 | 252.4638 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697 | 252.4677 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.1 | 252.4729 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.2 | 252.476 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.3 | 252.4715 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.4 | 252.4797 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.5 | 252.505 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.6 | 252.5191 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.7 | 252.5174 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.8 | 252.5141 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
697.9 | 252.5088 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698 | 252.5002 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.1 | 252.5056 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.2 | 252.526 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.3 | 252.5377 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.4 | 252.5387 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.5 | 252.539 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.6 | 252.5353 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.7 | 252.5269 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.8 | 252.5338 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
698.9 | 252.555 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699 | 252.5652 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.1 | 252.5638 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.2 | 252.5597 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.3 | 252.5532 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.4 | 252.5471 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.5 | 252.5573 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.6 | 252.5813 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.7 | 252.6049 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.8 | 252.6241 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
699.9 | 252.6363 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700 | 252.6443 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.1 | 252.6451 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.2 | 252.6406 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.3 | 252.6437 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.4 | 252.6532 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.5 | 252.6582 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.6 | 252.6595 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.7 | 252.6596 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.8 | 252.6543 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
700.9 | 252.6457 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701 | 252.6476 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.1 | 252.6533 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.2 | 252.6487 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.3 | 252.6375 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.4 | 252.6241 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.5 | 252.6052 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.6 | 252.5854 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.7 | 252.5809 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.8 | 252.5881 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
701.9 | 252.5938 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702 | 252.6011 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.1 | 252.6094 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.2 | 252.6037 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.3 | 252.5887 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.4 | 252.5865 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.5 | 252.5938 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.6 | 252.5996 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.7 | 252.6119 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.8 | 252.6286 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
702.9 | 252.6266 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703 | 252.6105 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.1 | 252.6026 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.2 | 252.5973 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.3 | 252.5858 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.4 | 252.5834 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.5 | 252.5922 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.6 | 252.5935 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.7 | 252.5914 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.8 | 252.5999 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
703.9 | 252.6032 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704 | 252.5911 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.1 | 252.5784 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.2 | 252.5682 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.3 | 252.5517 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.4 | 252.5417 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.5 | 252.554 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.6 | 252.5728 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.7 | 252.5854 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.8 | 252.5987 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
704.9 | 252.6082 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705 | 252.6019 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.1 | 252.5919 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.2 | 252.5928 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.3 | 252.6012 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.4 | 252.6138 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.5 | 252.6326 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.6 | 252.6493 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.7 | 252.6521 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.8 | 252.6508 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
705.9 | 252.6559 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706 | 252.6612 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.1 | 252.6648 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.2 | 252.675 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.3 | 252.6843 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.4 | 252.6822 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.5 | 252.6779 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.6 | 252.6786 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.7 | 252.6799 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.8 | 252.6815 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
706.9 | 252.6884 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707 | 252.6974 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.1 | 252.7032 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.2 | 252.7129 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.3 | 252.7311 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.4 | 252.7538 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.5 | 252.7782 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.6 | 252.8022 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.7 | 252.8146 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.8 | 252.8111 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
707.9 | 252.8095 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708 | 252.8184 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.1 | 252.8339 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.2 | 252.857 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.3 | 252.8885 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.4 | 252.9099 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.5 | 252.91 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.6 | 252.9061 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.7 | 252.9059 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.8 | 252.9054 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
708.9 | 252.9085 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709 | 252.9215 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.1 | 252.9277 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.2 | 252.918 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.3 | 252.9083 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.4 | 252.9052 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.5 | 252.9058 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.6 | 252.9128 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.7 | 252.9245 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.8 | 252.9392 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
709.9 | 252.9467 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710 | 252.941 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.1 | 252.9413 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.2 | 252.9519 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.3 | 252.9631 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.4 | 252.9741 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.5 | 252.9853 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.6 | 252.9813 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.7 | 252.9603 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.8 | 252.944 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
710.9 | 252.937 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711 | 252.9328 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.1 | 252.9306 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.2 | 252.9293 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.3 | 252.9127 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.4 | 252.8804 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.5 | 252.8526 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.6 | 252.8354 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.7 | 252.827 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.8 | 252.8271 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
711.9 | 252.8315 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712 | 252.8218 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.1 | 252.7986 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.2 | 252.7819 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.3 | 252.7771 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.4 | 252.7808 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.5 | 252.7882 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.6 | 252.7942 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.7 | 252.7906 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.8 | 252.7796 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
712.9 | 252.771 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713 | 252.7692 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.1 | 252.7747 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.2 | 252.7817 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.3 | 252.7865 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.4 | 252.7887 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.5 | 252.7885 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.6 | 252.7877 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.7 | 252.7869 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.8 | 252.7854 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
713.9 | 252.7755 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714 | 252.7538 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.1 | 252.7258 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.2 | 252.6991 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.3 | 252.6815 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.4 | 252.6781 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.5 | 252.6862 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.6 | 252.6928 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.7 | 252.6927 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.8 | 252.6891 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
714.9 | 252.6831 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715 | 252.6753 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.1 | 252.6746 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.2 | 252.6847 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.3 | 252.7 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.4 | 252.7138 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.5 | 252.7191 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.6 | 252.7185 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.7 | 252.7171 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.8 | 252.7226 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
715.9 | 252.7361 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716 | 252.7496 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.1 | 252.7542 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.2 | 252.7454 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.3 | 252.7281 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.4 | 252.7081 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.5 | 252.6929 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.6 | 252.6857 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.7 | 252.6845 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.8 | 252.6862 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
716.9 | 252.6868 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717 | 252.6881 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.1 | 252.6918 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.2 | 252.6982 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.3 | 252.7078 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.4 | 252.7216 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.5 | 252.7355 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.6 | 252.7451 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.7 | 252.7521 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.8 | 252.7577 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
717.9 | 252.7612 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718 | 252.7653 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.1 | 252.7749 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.2 | 252.7883 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.3 | 252.8017 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.4 | 252.8081 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.5 | 252.8049 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.6 | 252.7968 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.7 | 252.7856 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.8 | 252.7724 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
718.9 | 252.7641 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719 | 252.7641 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.1 | 252.7627 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.2 | 252.7567 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.3 | 252.7513 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.4 | 252.7441 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.5 | 252.7311 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.6 | 252.7199 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.7 | 252.7131 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.8 | 252.7074 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
719.9 | 252.6966 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720 | 252.6834 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.1 | 252.6813 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.2 | 252.6882 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.3 | 252.6969 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.4 | 252.7091 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.5 | 252.7236 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.6 | 252.7255 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.7 | 252.7142 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.8 | 252.702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
720.9 | 252.6907 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721 | 252.6807 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.1 | 252.6837 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.2 | 252.6966 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.3 | 252.692 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.4 | 252.668 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.5 | 252.6402 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.6 | 252.6127 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.7 | 252.5879 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.8 | 252.5776 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
721.9 | 252.5799 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722 | 252.576 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.1 | 252.5649 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.2 | 252.5542 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.3 | 252.548 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.4 | 252.5486 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.5 | 252.5605 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.6 | 252.5787 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.7 | 252.5884 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.8 | 252.5902 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
722.9 | 252.5901 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723 | 252.5929 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.1 | 252.6023 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.2 | 252.6223 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.3 | 252.6464 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.4 | 252.6596 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.5 | 252.6576 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.6 | 252.6446 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.7 | 252.6311 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.8 | 252.6254 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
723.9 | 252.6354 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724 | 252.6542 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.1 | 252.6667 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.2 | 252.6661 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.3 | 252.653 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.4 | 252.6359 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.5 | 252.6225 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.6 | 252.6195 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.7 | 252.6233 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.8 | 252.6266 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
724.9 | 252.6287 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725 | 252.6317 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.1 | 252.6417 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.2 | 252.662 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.3 | 252.6902 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.4 | 252.7134 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.5 | 252.7212 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.6 | 252.714 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.7 | 252.6975 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.8 | 252.6847 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
725.9 | 252.684 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726 | 252.6972 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.1 | 252.7129 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.2 | 252.7211 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.3 | 252.725 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.4 | 252.7273 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.5 | 252.7273 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.6 | 252.7319 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.7 | 252.7489 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.8 | 252.7653 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
726.9 | 252.771 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727 | 252.7681 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.1 | 252.7594 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.2 | 252.7478 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.3 | 252.7475 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.4 | 252.7683 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.5 | 252.7903 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.6 | 252.8004 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.7 | 252.8054 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.8 | 252.807 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
727.9 | 252.802 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728 | 252.8006 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.1 | 252.8109 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.2 | 252.8172 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.3 | 252.8121 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.4 | 252.8065 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.5 | 252.802 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.6 | 252.7944 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.7 | 252.7965 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.8 | 252.8149 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
728.9 | 252.8296 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729 | 252.8339 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.1 | 252.8401 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.2 | 252.8464 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.3 | 252.8452 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.4 | 252.8488 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.5 | 252.8639 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.6 | 252.879 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.7 | 252.8916 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.8 | 252.9043 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
729.9 | 252.9189 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730 | 252.9321 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.1 | 252.9389 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.2 | 252.9468 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.3 | 252.9593 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.4 | 252.968 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.5 | 252.9688 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.6 | 252.9638 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.7 | 252.9544 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.8 | 252.9429 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
730.9 | 252.941 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731 | 252.952 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.1 | 252.9668 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.2 | 252.9805 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.3 | 252.9913 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.4 | 252.9949 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.5 | 252.9897 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.6 | 252.9844 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.7 | 252.9844 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.8 | 252.9915 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
731.9 | 253.004 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732 | 253.0169 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.1 | 253.0253 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.2 | 253.0275 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.3 | 253.0304 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.4 | 253.037 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.5 | 253.0466 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.6 | 253.0589 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.7 | 253.0727 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.8 | 253.0777 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
732.9 | 253.0702 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733 | 253.0621 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.1 | 253.0597 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.2 | 253.0642 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.3 | 253.0745 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.4 | 253.0876 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.5 | 253.0897 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.6 | 253.0781 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.7 | 253.0695 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.8 | 253.0661 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
733.9 | 253.0602 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734 | 253.0594 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.1 | 253.0678 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.2 | 253.0666 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.3 | 253.0539 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.4 | 253.0509 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.5 | 253.0558 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.6 | 253.0569 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.7 | 253.0605 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.8 | 253.0703 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
734.9 | 253.0668 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735 | 253.051 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.1 | 253.0448 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.2 | 253.0472 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.3 | 253.0498 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.4 | 253.0616 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.5 | 253.0828 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.6 | 253.0869 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.7 | 253.0733 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.8 | 253.0628 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
735.9 | 253.0536 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736 | 253.0402 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.1 | 253.0346 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.2 | 253.0381 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.3 | 253.0287 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.4 | 253.0076 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.5 | 252.9914 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.6 | 252.9785 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.7 | 252.9663 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.8 | 252.9682 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
736.9 | 252.9811 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737 | 252.9766 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.1 | 252.9544 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.2 | 252.9305 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.3 | 252.9034 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.4 | 252.8734 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.5 | 252.8552 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.6 | 252.8472 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.7 | 252.8292 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.8 | 252.8018 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
737.9 | 252.7749 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738 | 252.7465 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.1 | 252.7177 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.2 | 252.7039 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.3 | 252.7008 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.4 | 252.6874 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.5 | 252.6676 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.6 | 252.6509 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.7 | 252.6314 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.8 | 252.6107 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
738.9 | 252.6046 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739 | 252.606 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.1 | 252.5944 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.2 | 252.572 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.3 | 252.5478 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.4 | 252.5208 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.5 | 252.4959 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.6 | 252.4886 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.7 | 252.4906 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.8 | 252.484 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
739.9 | 252.4723 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740 | 252.4612 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.1 | 252.4506 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.2 | 252.4355 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.3 | 252.4248 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.4 | 252.4378 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.5 | 252.458 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.6 | 252.4622 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.7 | 252.4612 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.8 | 252.4628 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
740.9 | 252.451 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741 | 252.4345 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.1 | 252.4392 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.2 | 252.4482 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.3 | 252.4418 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.4 | 252.4372 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.5 | 252.441 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.6 | 252.4332 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.7 | 252.4236 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.8 | 252.4363 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
741.9 | 252.447 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742 | 252.4349 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.1 | 252.4192 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.2 | 252.4064 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.3 | 252.3821 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.4 | 252.3639 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.5 | 252.3756 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.6 | 252.3874 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.7 | 252.3786 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.8 | 252.3653 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
742.9 | 252.3508 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743 | 252.3238 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.1 | 252.3032 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.2 | 252.3089 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.3 | 252.3154 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.4 | 252.309 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.5 | 252.3066 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.6 | 252.3086 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.7 | 252.3022 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.8 | 252.2983 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
743.9 | 252.3075 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744 | 252.3076 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.1 | 252.2906 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.2 | 252.2719 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.3 | 252.2513 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.4 | 252.222 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.5 | 252.201 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.6 | 252.1988 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.7 | 252.1974 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.8 | 252.1908 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
744.9 | 252.1863 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745 | 252.1784 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.1 | 252.1591 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.2 | 252.144 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.3 | 252.1428 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.4 | 252.1435 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.5 | 252.1441 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.6 | 252.1518 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.7 | 252.1581 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.8 | 252.153 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
745.9 | 252.15 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746 | 252.1564 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.1 | 252.1639 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.2 | 252.1728 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.3 | 252.1874 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.4 | 252.1948 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.5 | 252.1865 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.6 | 252.1794 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.7 | 252.1804 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.8 | 252.1817 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
746.9 | 252.1883 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747 | 252.2071 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.1 | 252.2225 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.2 | 252.2243 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.3 | 252.2271 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.4 | 252.2347 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.5 | 252.238 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.6 | 252.2505 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.7 | 252.2852 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.8 | 252.3257 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
747.9 | 252.361 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748 | 252.3964 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.1 | 252.4276 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.2 | 252.4418 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.3 | 252.4525 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.4 | 252.4749 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.5 | 252.4972 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.6 | 252.5166 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.7 | 252.5469 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.8 | 252.5836 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
748.9 | 252.6113 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749 | 252.637 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749.1 | 252.6675 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749.2 | 252.6875 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749.3 | 252.6931 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749.4 | 252.6958 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749.5 | 252.6981 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749.6 | 252.6988 | 60.4002 | 373 |  | 0 | 0
749.7 | 252.713 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
749.8 | 252.7452 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
749.9 | 252.7718 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750 | 252.7889 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.1 | 252.8016 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.2 | 252.8084 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.3 | 252.8123 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.4 | 252.8156 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.5 | 252.8256 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.6 | 252.8433 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.7 | 252.8591 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.8 | 252.8716 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
750.9 | 252.8849 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751 | 252.8972 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.1 | 252.9072 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.2 | 252.9177 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.3 | 252.9281 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.4 | 252.9326 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.5 | 252.9279 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.6 | 252.9156 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.7 | 252.9082 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.8 | 252.9147 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
751.9 | 252.9345 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752 | 252.9601 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.1 | 252.977 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.2 | 252.9748 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.3 | 252.9535 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.4 | 252.9356 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.5 | 252.9348 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.6 | 252.9439 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.7 | 252.9576 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.8 | 252.97 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
752.9 | 252.9732 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753 | 252.9655 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.1 | 252.9628 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.2 | 252.9745 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.3 | 252.9982 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.4 | 253.0271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.5 | 253.0525 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.6 | 253.0666 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.7 | 253.0686 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.8 | 253.0727 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
753.9 | 253.0862 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754 | 253.1076 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.1 | 253.1298 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.2 | 253.1437 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.3 | 253.152 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.4 | 253.1599 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.5 | 253.1809 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.6 | 253.222 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.7 | 253.2764 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.8 | 253.3254 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
754.9 | 253.3505 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755 | 253.3476 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.1 | 253.323 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.2 | 253.2872 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.3 | 253.2495 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.4 | 253.2219 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.5 | 253.2014 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.6 | 253.1811 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.7 | 253.1557 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.8 | 253.1245 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
755.9 | 253.0912 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756 | 253.0645 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.1 | 253.0531 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.2 | 253.0447 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.3 | 253.0278 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.4 | 253.0017 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.5 | 252.9683 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.6 | 252.9302 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.7 | 252.8906 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.8 | 252.8541 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
756.9 | 252.8101 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757 | 252.7528 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.1 | 252.6902 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.2 | 252.6259 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.3 | 252.5598 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.4 | 252.5008 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.5 | 252.4572 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.6 | 252.4176 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.7 | 252.3738 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.8 | 252.3278 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
757.9 | 252.2827 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758 | 252.2412 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.1 | 252.2006 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.2 | 252.1577 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.3 | 252.1066 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.4 | 252.0437 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.5 | 251.9681 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.6 | 251.8841 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.7 | 251.8013 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.8 | 251.7308 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
758.9 | 251.6766 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759 | 251.6271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.1 | 251.574 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.2 | 251.5142 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.3 | 251.4495 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.4 | 251.3843 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.5 | 251.327 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.6 | 251.2811 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.7 | 251.2423 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.8 | 251.2062 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
759.9 | 251.1665 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760 | 251.1248 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.1 | 251.0795 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.2 | 251.0263 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.3 | 250.9672 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.4 | 250.9059 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.5 | 250.8498 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.6 | 250.7993 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.7 | 250.7502 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.8 | 250.6974 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
760.9 | 250.6382 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761 | 250.5787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.1 | 250.5232 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.2 | 250.4708 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.3 | 250.4198 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.4 | 250.3695 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.5 | 250.315 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.6 | 250.2541 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.7 | 250.1941 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.8 | 250.1377 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
761.9 | 250.0826 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762 | 250.0259 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.1 | 249.9674 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.2 | 249.9031 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.3 | 249.8331 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.4 | 249.7682 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.5 | 249.7097 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.6 | 249.6495 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.7 | 249.5886 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.8 | 249.5318 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
762.9 | 249.4723 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763 | 249.4083 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.1 | 249.3499 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.2 | 249.2993 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.3 | 249.2527 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.4 | 249.2072 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.5 | 249.1615 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.6 | 249.1022 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.7 | 249.0277 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.8 | 248.9579 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
763.9 | 248.8978 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764 | 248.8443 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.1 | 248.7909 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.2 | 248.7327 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.3 | 248.6604 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.4 | 248.5753 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.5 | 248.4929 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.6 | 248.4234 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.7 | 248.3709 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.8 | 248.3271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
764.9 | 248.2839 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765 | 248.2336 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.1 | 248.1707 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.2 | 248.0973 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.3 | 248.0239 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.4 | 247.9609 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.5 | 247.9074 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.6 | 247.8587 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.7 | 247.8095 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.8 | 247.7541 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
765.9 | 247.6896 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766 | 247.624 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.1 | 247.5644 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.2 | 247.5092 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.3 | 247.456 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.4 | 247.4017 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.5 | 247.3409 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.6 | 247.2712 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.7 | 247.2099 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.8 | 247.167 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
766.9 | 247.1262 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767 | 247.0773 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.1 | 247.0169 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.2 | 246.9434 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.3 | 246.8624 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.4 | 246.794 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.5 | 246.7474 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.6 | 246.7103 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.7 | 246.6739 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.8 | 246.6317 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
767.9 | 246.5738 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768 | 246.4998 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.1 | 246.4308 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.2 | 246.3773 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.3 | 246.3346 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.4 | 246.299 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.5 | 246.2663 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.6 | 246.2269 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.7 | 246.1766 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.8 | 246.1244 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
768.9 | 246.0755 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769 | 246.0294 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.1 | 245.9826 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.2 | 245.932 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.3 | 245.8783 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.4 | 245.8242 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.5 | 245.7771 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.6 | 245.7377 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.7 | 245.7002 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.8 | 245.6513 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
769.9 | 245.5808 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770 | 245.4981 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.1 | 245.4151 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.2 | 245.3369 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.3 | 245.2739 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.4 | 245.233 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.5 | 245.2101 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.6 | 245.1897 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.7 | 245.1568 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.8 | 245.1072 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
770.9 | 245.0458 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771 | 244.9846 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.1 | 244.9291 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.2 | 244.8811 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.3 | 244.8368 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.4 | 244.7921 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.5 | 244.7397 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.6 | 244.6805 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.7 | 244.627 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.8 | 244.5755 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
771.9 | 244.5172 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772 | 244.4528 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.1 | 244.3837 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.2 | 244.3047 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.3 | 244.221 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.4 | 244.1518 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.5 | 244.0974 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.6 | 244.0484 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.7 | 244.0026 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.8 | 243.9562 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
772.9 | 243.897 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773 | 243.8311 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.1 | 243.7805 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.2 | 243.7428 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.3 | 243.7076 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.4 | 243.6787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.5 | 243.652 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.6 | 243.6073 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.7 | 243.5491 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.8 | 243.4969 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
773.9 | 243.4455 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774 | 243.3898 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.1 | 243.3458 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.2 | 243.3139 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.3 | 243.2761 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.4 | 243.2358 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.5 | 243.2039 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.6 | 243.1657 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.7 | 243.1133 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.8 | 243.0624 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
774.9 | 243.0165 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775 | 242.9682 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.1 | 242.929 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.2 | 242.9099 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.3 | 242.895 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.4 | 242.8751 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.5 | 242.8576 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.6 | 242.8374 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.7 | 242.8046 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.8 | 242.7652 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
775.9 | 242.727 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776 | 242.686 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.1 | 242.642 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.2 | 242.6041 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.3 | 242.567 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.4 | 242.5202 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.5 | 242.4711 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.6 | 242.4262 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.7 | 242.3795 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.8 | 242.3319 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
776.9 | 242.2927 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777 | 242.2529 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.1 | 242.2015 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.2 | 242.1451 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.3 | 242.0896 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.4 | 242.0365 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.5 | 241.9907 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.6 | 241.9613 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.7 | 241.9359 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.8 | 241.8993 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
777.9 | 241.8562 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778 | 241.8094 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.1 | 241.7561 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.2 | 241.7057 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.3 | 241.6742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.4 | 241.6453 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.5 | 241.6035 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.6 | 241.557 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.7 | 241.507 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.8 | 241.447 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
778.9 | 241.3874 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779 | 241.3446 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.1 | 241.3028 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.2 | 241.2506 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.3 | 241.1999 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.4 | 241.1502 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.5 | 241.0937 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.6 | 241.0456 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.7 | 241.0209 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.8 | 240.9921 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
779.9 | 240.9447 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780 | 240.8993 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.1 | 240.8564 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.2 | 240.8113 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.3 | 240.762 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.4 | 240.7244 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.5 | 240.7136 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.6 | 240.6959 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.7 | 240.6583 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.8 | 240.6247 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
780.9 | 240.5927 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781 | 240.5494 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.1 | 240.5136 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.2 | 240.4978 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.3 | 240.4713 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.4 | 240.4261 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.5 | 240.388 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.6 | 240.3515 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.7 | 240.3018 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.8 | 240.2656 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
781.9 | 240.2551 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782 | 240.2368 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.1 | 240.2048 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.2 | 240.1798 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.3 | 240.1538 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.4 | 240.1155 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.5 | 240.0834 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.6 | 240.0632 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.7 | 240.0354 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.8 | 240.0025 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
782.9 | 239.9809 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783 | 239.9606 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.1 | 239.9311 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.2 | 239.9108 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.3 | 239.9026 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.4 | 239.8822 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.5 | 239.8504 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.6 | 239.8205 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.7 | 239.7845 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.8 | 239.7389 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
783.9 | 239.708 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784 | 239.6936 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.1 | 239.672 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.2 | 239.6455 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.3 | 239.6234 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.4 | 239.5953 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.5 | 239.5592 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.6 | 239.5432 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.7 | 239.5447 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.8 | 239.5375 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
784.9 | 239.5275 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785 | 239.5241 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.1 | 239.5097 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.2 | 239.4807 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.3 | 239.466 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.4 | 239.4645 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.5 | 239.4555 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.6 | 239.4456 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.7 | 239.4411 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.8 | 239.4176 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
785.9 | 239.3734 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786 | 239.3447 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.1 | 239.328 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.2 | 239.3021 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.3 | 239.2861 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.4 | 239.2901 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.5 | 239.2797 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.6 | 239.2505 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.7 | 239.232 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.8 | 239.2108 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
786.9 | 239.1678 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787 | 239.1344 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.1 | 239.1241 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.2 | 239.1053 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.3 | 239.0796 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.4 | 239.0755 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.5 | 239.0737 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.6 | 239.0503 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.7 | 239.0265 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.8 | 239.0086 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
787.9 | 238.9719 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788 | 238.9313 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.1 | 238.9209 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.2 | 238.9192 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.3 | 238.904 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.4 | 238.8927 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.5 | 238.8813 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.6 | 238.8415 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.7 | 238.7923 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.8 | 238.7647 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
788.9 | 238.7403 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789 | 238.7066 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.1 | 238.6865 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.2 | 238.6755 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.3 | 238.649 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.4 | 238.6237 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.5 | 238.6197 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.6 | 238.6131 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.7 | 238.5918 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.8 | 238.5772 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
789.9 | 238.5654 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790 | 238.5382 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.1 | 238.5141 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.2 | 238.5091 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.3 | 238.5107 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.4 | 238.5029 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.5 | 238.4834 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.6 | 238.4627 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.7 | 238.4297 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.8 | 238.3731 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
790.9 | 238.3217 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791 | 238.2949 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.1 | 238.2752 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.2 | 238.2546 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.3 | 238.2401 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.4 | 238.2166 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.5 | 238.1696 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.6 | 238.127 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.7 | 238.1037 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.8 | 238.0794 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
791.9 | 238.0523 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792 | 238.0365 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.1 | 238.0141 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.2 | 237.9691 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.3 | 237.9392 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.4 | 237.9379 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.5 | 237.9359 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.6 | 237.9312 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.7 | 237.9371 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.8 | 237.9327 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
792.9 | 237.9031 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793 | 237.8803 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.1 | 237.8733 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.2 | 237.8588 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.3 | 237.8389 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.4 | 237.8275 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.5 | 237.7963 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.6 | 237.733 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.7 | 237.6879 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.8 | 237.6706 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
793.9 | 237.6513 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794 | 237.6362 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.1 | 237.6382 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.2 | 237.622 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.3 | 237.5736 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.4 | 237.542 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.5 | 237.5347 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.6 | 237.5249 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.7 | 237.5259 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.8 | 237.5498 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
794.9 | 237.5553 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795 | 237.5303 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.1 | 237.5146 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.2 | 237.5172 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.3 | 237.5244 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.4 | 237.5247 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.5 | 237.5104 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.6 | 237.4825 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.7 | 237.4453 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.8 | 237.3945 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
795.9 | 237.3369 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796 | 237.2922 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.1 | 237.2517 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.2 | 237.2029 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.3 | 237.1535 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.4 | 237.1084 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.5 | 237.0612 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.6 | 237.0242 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.7 | 237.0146 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.8 | 237.0134 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
796.9 | 237.0016 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797 | 236.9889 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.1 | 236.9786 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.2 | 236.9567 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.3 | 236.9358 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.4 | 236.9381 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.5 | 236.9435 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.6 | 236.9354 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.7 | 236.9263 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.8 | 236.9162 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
797.9 | 236.8898 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798 | 236.8647 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.1 | 236.8633 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.2 | 236.8613 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.3 | 236.844 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.4 | 236.8279 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.5 | 236.8116 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.6 | 236.7774 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.7 | 236.7389 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.8 | 236.7133 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
798.9 | 236.6814 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799 | 236.6379 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.1 | 236.6044 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.2 | 236.5786 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.3 | 236.543 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.4 | 236.5137 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.5 | 236.5048 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.6 | 236.4913 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.7 | 236.4671 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.8 | 236.4508 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
799.9 | 236.4375 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800 | 236.4127 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.1 | 236.3951 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.2 | 236.3974 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.3 | 236.3952 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.4 | 236.3835 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.5 | 236.3681 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.6 | 236.347 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.7 | 236.3173 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.8 | 236.2766 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
800.9 | 236.2471 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801 | 236.2384 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.1 | 236.2282 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.2 | 236.2079 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.3 | 236.1818 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.4 | 236.1448 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.5 | 236.0943 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.6 | 236.0498 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.7 | 236.0192 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.8 | 235.9852 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
801.9 | 235.9478 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802 | 235.9183 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.1 | 235.8873 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.2 | 235.8476 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.3 | 235.8198 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.4 | 235.8097 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.5 | 235.7995 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.6 | 235.7886 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.7 | 235.7833 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.8 | 235.7658 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
802.9 | 235.728 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803 | 235.7 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.1 | 235.689 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.2 | 235.676 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.3 | 235.6644 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.4 | 235.6627 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.5 | 235.6453 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.6 | 235.602 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.7 | 235.564 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.8 | 235.5354 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
803.9 | 235.4974 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804 | 235.4621 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.1 | 235.4427 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.2 | 235.4103 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.3 | 235.3589 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.4 | 235.322 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.5 | 235.2959 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.6 | 235.2568 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.7 | 235.2203 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.8 | 235.2013 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
804.9 | 235.1736 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805 | 235.135 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.1 | 235.1166 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.2 | 235.1095 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.3 | 235.0905 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.4 | 235.0761 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.5 | 235.0759 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.6 | 235.0586 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.7 | 235.0232 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.8 | 235.0016 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
805.9 | 234.9894 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806 | 234.9709 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.1 | 234.9562 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.2 | 234.9472 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.3 | 234.9123 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.4 | 234.8558 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.5 | 234.8125 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.6 | 234.7787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.7 | 234.7441 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.8 | 234.7223 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
806.9 | 234.7133 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807 | 234.6872 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.1 | 234.6464 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.2 | 234.6143 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.3 | 234.5877 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.4 | 234.5607 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.5 | 234.546 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.6 | 234.5406 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.7 | 234.518 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.8 | 234.4847 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
807.9 | 234.4612 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808 | 234.4421 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.1 | 234.4229 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.2 | 234.4146 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.3 | 234.4131 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.4 | 234.3967 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.5 | 234.3721 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.6 | 234.3559 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.7 | 234.3377 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.8 | 234.3125 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
808.9 | 234.2942 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809 | 234.2775 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.1 | 234.2434 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.2 | 234.2071 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.3 | 234.1864 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.4 | 234.1643 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.5 | 234.1357 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.6 | 234.12 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.7 | 234.1083 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.8 | 234.0757 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
809.9 | 234.0411 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810 | 234.0239 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.1 | 234.0108 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.2 | 234.0018 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.3 | 234.0127 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.4 | 234.0258 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.5 | 234.0275 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.6 | 234.0164 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.7 | 233.9975 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.8 | 233.9853 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
810.9 | 233.9641 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811 | 233.9385 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.1 | 233.931 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.2 | 233.9241 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.3 | 233.8962 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.4 | 233.8711 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.5 | 233.8608 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.6 | 233.8378 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.7 | 233.8048 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.8 | 233.787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
811.9 | 233.7701 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812 | 233.7379 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.1 | 233.7105 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.2 | 233.6938 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.3 | 233.6664 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.4 | 233.6386 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.5 | 233.6321 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.6 | 233.6281 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.7 | 233.6118 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.8 | 233.602 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
812.9 | 233.6005 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813 | 233.5848 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.1 | 233.5659 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.2 | 233.5637 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.3 | 233.5584 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.4 | 233.5394 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.5 | 233.526 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.6 | 233.5186 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.7 | 233.5001 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.8 | 233.4825 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
813.9 | 233.4805 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814 | 233.4749 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.1 | 233.4579 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.2 | 233.4445 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.3 | 233.4364 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.4 | 233.4263 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.5 | 233.4248 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.6 | 233.4384 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.7 | 233.4488 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.8 | 233.4494 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
814.9 | 233.449 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815 | 233.4457 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.1 | 233.4343 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.2 | 233.4257 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.3 | 233.4267 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.4 | 233.4263 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.5 | 233.4206 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.6 | 233.4137 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.7 | 233.4017 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.8 | 233.3818 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
815.9 | 233.3664 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816 | 233.3607 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.1 | 233.3514 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.2 | 233.3361 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.3 | 233.3219 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.4 | 233.303 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.5 | 233.2747 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.6 | 233.2506 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.7 | 233.2355 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.8 | 233.2169 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
816.9 | 233.1935 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817 | 233.1716 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.1 | 233.1458 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.2 | 233.1141 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.3 | 233.0946 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.4 | 233.0911 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.5 | 233.0885 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.6 | 233.0832 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.7 | 233.0774 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.8 | 233.0672 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
817.9 | 233.0536 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818 | 233.0532 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.1 | 233.0642 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.2 | 233.0668 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.3 | 233.0686 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.4 | 233.0849 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.5 | 233.098 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.6 | 233.0961 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.7 | 233.1097 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.8 | 233.1419 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
818.9 | 233.1579 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819 | 233.1577 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.1 | 233.159 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.2 | 233.1523 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.3 | 233.1349 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.4 | 233.138 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.5 | 233.1624 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.6 | 233.1753 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.7 | 233.1803 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.8 | 233.1923 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
819.9 | 233.1958 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820 | 233.1866 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.1 | 233.1922 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.2 | 233.2136 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.3 | 233.2293 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.4 | 233.2421 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.5 | 233.2571 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.6 | 233.2724 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.7 | 233.2724 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.8 | 233.257 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
820.9 | 233.2574 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821 | 233.2709 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.1 | 233.2777 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.2 | 233.2831 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.3 | 233.2926 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.4 | 233.2898 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.5 | 233.2757 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.6 | 233.2712 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.7 | 233.2706 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.8 | 233.2599 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
821.9 | 233.2508 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822 | 233.2501 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.1 | 233.2401 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.2 | 233.2227 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.3 | 233.2161 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.4 | 233.2106 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.5 | 233.1932 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.6 | 233.1814 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.7 | 233.1815 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.8 | 233.1748 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
822.9 | 233.1692 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823 | 233.1842 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.1 | 233.2034 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.2 | 233.2114 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.3 | 233.2233 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.4 | 233.2403 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.5 | 233.2365 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.6 | 233.2232 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.7 | 233.2266 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.8 | 233.2299 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
823.9 | 233.2216 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824 | 233.2187 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.1 | 233.217 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.2 | 233.1882 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.3 | 233.1491 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.4 | 233.1276 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.5 | 233.106 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.6 | 233.0762 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.7 | 233.0615 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.8 | 233.0543 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
824.9 | 233.0213 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825 | 232.9842 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.1 | 232.9697 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.2 | 232.9544 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.3 | 232.9321 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.4 | 232.9272 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.5 | 232.9315 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.6 | 232.9177 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.7 | 232.9018 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.8 | 232.8995 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
825.9 | 232.888 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826 | 232.8674 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.1 | 232.8665 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.2 | 232.8723 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.3 | 232.8575 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.4 | 232.8395 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.5 | 232.8327 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.6 | 232.8149 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.7 | 232.7879 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.8 | 232.7754 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
826.9 | 232.7625 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827 | 232.7302 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.1 | 232.7034 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.2 | 232.6943 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.3 | 232.6775 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.4 | 232.6558 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.5 | 232.6501 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.6 | 232.6387 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.7 | 232.6035 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.8 | 232.5732 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
827.9 | 232.5602 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828 | 232.551 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.1 | 232.5522 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.2 | 232.5723 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.3 | 232.5882 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.4 | 232.5848 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.5 | 232.5794 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.6 | 232.5771 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.7 | 232.5649 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.8 | 232.554 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
828.9 | 232.5605 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829 | 232.5612 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.1 | 232.5434 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.2 | 232.5239 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.3 | 232.5036 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.4 | 232.4711 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.5 | 232.4434 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.6 | 232.4363 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.7 | 232.4249 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.8 | 232.4005 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
829.9 | 232.3862 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830 | 232.3787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.1 | 232.358 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.2 | 232.3429 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.3 | 232.3493 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.4 | 232.3461 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.5 | 232.3266 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.6 | 232.3077 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.7 | 232.3012 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.8 | 232.3007 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
830.9 | 232.287 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831 | 232.2847 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.1 | 232.3075 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.2 | 232.317 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.3 | 232.3072 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.4 | 232.306 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.5 | 232.3042 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.6 | 232.2843 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.7 | 232.2742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.8 | 232.2872 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
831.9 | 232.2849 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832 | 232.2652 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.1 | 232.2561 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.2 | 232.2435 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.3 | 232.2115 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.4 | 232.1921 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.5 | 232.1955 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.6 | 232.1844 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.7 | 232.1593 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.8 | 232.1439 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
832.9 | 232.1261 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833 | 232.0963 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.1 | 232.0886 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.2 | 232.1078 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.3 | 232.1124 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.4 | 232.1061 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.5 | 232.1119 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.6 | 232.111 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.7 | 232.0937 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.8 | 232.0926 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
833.9 | 232.1094 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834 | 232.114 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.1 | 232.1115 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.2 | 232.1171 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.3 | 232.112 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.4 | 232.0904 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.5 | 232.0859 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.6 | 232.0969 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.7 | 232.0914 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.8 | 232.0772 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
834.9 | 232.0705 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835 | 232.0566 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.1 | 232.0337 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.2 | 232.0263 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.3 | 232.0288 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.4 | 232.0191 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.5 | 232.0074 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.6 | 232.0044 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.7 | 231.9902 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.8 | 231.9609 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
835.9 | 231.9438 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836 | 231.9479 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.1 | 231.9682 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.2 | 231.9872 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.3 | 231.9902 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.4 | 231.9906 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.5 | 231.9949 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.6 | 231.995 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.7 | 231.9962 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.8 | 232.0106 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
836.9 | 232.0239 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837 | 232.0234 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.1 | 232.0186 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.2 | 232.0137 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.3 | 232.005 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.4 | 231.9979 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.5 | 231.999 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.6 | 231.9936 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.7 | 231.9742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.8 | 231.9507 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
837.9 | 231.9276 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838 | 231.9071 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.1 | 231.8962 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.2 | 231.899 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.3 | 231.9042 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.4 | 231.9035 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.5 | 231.8952 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.6 | 231.882 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.7 | 231.8698 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.8 | 231.8704 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
838.9 | 231.8902 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839 | 231.9158 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.1 | 231.937 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.2 | 231.9467 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.3 | 231.9421 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.4 | 231.9287 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.5 | 231.9175 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.6 | 231.9143 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.7 | 231.9112 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.8 | 231.9048 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
839.9 | 231.8975 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840 | 231.8867 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.1 | 231.87 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.2 | 231.8534 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.3 | 231.8397 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.4 | 231.8192 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.5 | 231.7923 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.6 | 231.7719 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.7 | 231.758 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.8 | 231.7408 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
840.9 | 231.7151 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841 | 231.6961 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.1 | 231.6944 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.2 | 231.6856 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.3 | 231.6616 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.4 | 231.638 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.5 | 231.6127 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.6 | 231.5787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.7 | 231.5563 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.8 | 231.556 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
841.9 | 231.5508 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842 | 231.5327 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.1 | 231.5154 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.2 | 231.4911 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.3 | 231.4515 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.4 | 231.4221 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.5 | 231.4141 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.6 | 231.4026 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.7 | 231.3828 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.8 | 231.3688 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
842.9 | 231.3535 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843 | 231.3278 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.1 | 231.3123 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.2 | 231.3132 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.3 | 231.3088 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.4 | 231.2988 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.5 | 231.2973 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.6 | 231.2954 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.7 | 231.2847 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.8 | 231.2802 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
843.9 | 231.2845 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844 | 231.2807 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.1 | 231.2697 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.2 | 231.2609 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.3 | 231.244 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.4 | 231.2151 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.5 | 231.1997 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.6 | 231.2019 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.7 | 231.2015 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.8 | 231.1961 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
844.9 | 231.1895 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845 | 231.1711 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.1 | 231.1393 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.2 | 231.1133 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.3 | 231.0986 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.4 | 231.0893 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.5 | 231.0851 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.6 | 231.0853 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.7 | 231.0809 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.8 | 231.0696 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
845.9 | 231.0617 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846 | 231.0585 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.1 | 231.0547 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.2 | 231.0496 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.3 | 231.0441 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.4 | 231.0335 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.5 | 231.0195 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.6 | 231.0158 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.7 | 231.0202 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.8 | 231.0211 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
846.9 | 231.0188 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847 | 231.0141 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.1 | 230.9982 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.2 | 230.9723 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.3 | 230.9502 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.4 | 230.9313 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.5 | 230.9105 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.6 | 230.895 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.7 | 230.8874 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.8 | 230.8777 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
847.9 | 230.867 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848 | 230.8654 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.1 | 230.8674 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.2 | 230.8651 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.3 | 230.8668 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.4 | 230.8731 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.5 | 230.8669 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.6 | 230.8478 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.7 | 230.8279 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.8 | 230.8078 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
848.9 | 230.7873 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849 | 230.7803 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.1 | 230.7862 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.2 | 230.7835 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.3 | 230.7717 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.4 | 230.7601 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.5 | 230.7466 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.6 | 230.7301 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.7 | 230.7238 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.8 | 230.7267 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
849.9 | 230.723 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850 | 230.717 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.1 | 230.7177 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.2 | 230.7145 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.3 | 230.7018 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.4 | 230.6879 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.5 | 230.6729 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.6 | 230.6529 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.7 | 230.6371 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.8 | 230.6285 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
850.9 | 230.626 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851 | 230.6355 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.1 | 230.6527 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.2 | 230.6715 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.3 | 230.683 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.4 | 230.6794 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.5 | 230.6633 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.6 | 230.642 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.7 | 230.6246 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.8 | 230.6148 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
851.9 | 230.6113 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852 | 230.6107 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.1 | 230.6091 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.2 | 230.6065 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.3 | 230.6051 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.4 | 230.6131 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.5 | 230.6285 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.6 | 230.6382 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.7 | 230.636 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.8 | 230.6235 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
852.9 | 230.6002 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853 | 230.5699 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.1 | 230.547 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.2 | 230.5375 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.3 | 230.5409 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.4 | 230.5516 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.5 | 230.5615 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.6 | 230.5591 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.7 | 230.5418 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.8 | 230.5218 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
853.9 | 230.5031 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854 | 230.4853 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.1 | 230.4655 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.2 | 230.4421 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.3 | 230.4127 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.4 | 230.3815 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.5 | 230.3618 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.6 | 230.3548 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.7 | 230.3546 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.8 | 230.3516 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
854.9 | 230.3401 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855 | 230.3189 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.1 | 230.2908 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.2 | 230.2652 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.3 | 230.2476 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.4 | 230.2402 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.5 | 230.2334 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.6 | 230.2209 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.7 | 230.2034 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.8 | 230.1831 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
855.9 | 230.1648 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856 | 230.1496 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.1 | 230.1373 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.2 | 230.1235 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.3 | 230.1064 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.4 | 230.089 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.5 | 230.074 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.6 | 230.0636 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.7 | 230.059 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.8 | 230.0597 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
856.9 | 230.0593 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857 | 230.0531 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.1 | 230.0384 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.2 | 230.019 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.3 | 230.0027 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.4 | 229.9904 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.5 | 229.982 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.6 | 229.9789 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.7 | 229.9781 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.8 | 229.9706 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
857.9 | 229.9606 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858 | 229.9561 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.1 | 229.9561 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.2 | 229.9597 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.3 | 229.968 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.4 | 229.9742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.5 | 229.9669 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.6 | 229.9564 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.7 | 229.9546 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.8 | 229.9557 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
858.9 | 229.9578 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859 | 229.9674 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.1 | 229.9768 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.2 | 229.9708 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.3 | 229.959 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.4 | 229.9538 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.5 | 229.9504 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.6 | 229.9492 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.7 | 229.9595 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.8 | 229.9722 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
859.9 | 229.9721 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860 | 229.9667 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.1 | 229.9633 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.2 | 229.9544 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.3 | 229.9441 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.4 | 229.9482 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.5 | 229.9597 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.6 | 229.9645 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.7 | 229.9644 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.8 | 229.9626 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
860.9 | 229.9597 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861 | 229.9506 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.1 | 229.9387 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.2 | 229.9378 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.3 | 229.943 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.4 | 229.9457 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.5 | 229.9502 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.6 | 229.9579 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.7 | 229.9664 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.8 | 229.977 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
861.9 | 229.9913 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862 | 230.0007 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.1 | 229.9992 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.2 | 229.9928 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.3 | 229.9849 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.4 | 229.9753 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.5 | 229.9711 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.6 | 229.9793 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.7 | 229.9942 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.8 | 230.0091 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
862.9 | 230.0162 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863 | 230.0136 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.1 | 230.0051 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.2 | 229.997 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.3 | 229.9949 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.4 | 230.0005 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.5 | 230.0123 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.6 | 230.0228 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.7 | 230.0273 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.8 | 230.0246 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
863.9 | 230.0226 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864 | 230.0283 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.1 | 230.0341 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.2 | 230.036 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.3 | 230.0367 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.4 | 230.0367 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.5 | 230.0345 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.6 | 230.0382 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.7 | 230.052 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.8 | 230.0645 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
864.9 | 230.0692 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865 | 230.0676 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.1 | 230.0582 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.2 | 230.04 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.3 | 230.0298 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.4 | 230.0362 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.5 | 230.0452 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.6 | 230.0508 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.7 | 230.0551 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.8 | 230.0492 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
865.9 | 230.0271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866 | 230.0122 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.1 | 230.0148 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.2 | 230.018 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.3 | 230.0193 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.4 | 230.0251 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.5 | 230.0213 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.6 | 229.9978 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.7 | 229.9782 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.8 | 229.9736 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
866.9 | 229.9684 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867 | 229.9639 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.1 | 229.9688 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.2 | 229.9718 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.3 | 229.9642 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.4 | 229.9602 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.5 | 229.9632 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.6 | 229.9593 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.7 | 229.9481 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.8 | 229.937 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
867.9 | 229.9183 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868 | 229.8901 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.1 | 229.8748 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.2 | 229.8766 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.3 | 229.8808 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.4 | 229.8841 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.5 | 229.8869 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.6 | 229.8795 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.7 | 229.8615 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.8 | 229.8493 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
868.9 | 229.8474 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869 | 229.8519 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.1 | 229.8616 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.2 | 229.8734 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.3 | 229.8742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.4 | 229.8614 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.5 | 229.8496 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.6 | 229.8426 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.7 | 229.8374 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.8 | 229.8357 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
869.9 | 229.8377 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870 | 229.8324 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.1 | 229.8191 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.2 | 229.8097 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.3 | 229.8061 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.4 | 229.8059 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.5 | 229.8107 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.6 | 229.8189 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.7 | 229.8174 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.8 | 229.8056 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
870.9 | 229.7932 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871 | 229.7833 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.1 | 229.776 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.2 | 229.7698 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.3 | 229.7707 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.4 | 229.7783 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.5 | 229.777 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.6 | 229.7664 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.7 | 229.7578 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.8 | 229.7464 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
871.9 | 229.728 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872 | 229.7152 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.1 | 229.712 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.2 | 229.7081 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.3 | 229.7059 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.4 | 229.7117 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.5 | 229.7151 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.6 | 229.7093 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.7 | 229.7081 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.8 | 229.7116 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
872.9 | 229.7018 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873 | 229.6863 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.1 | 229.6812 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.2 | 229.6793 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.3 | 229.677 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.4 | 229.6888 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.5 | 229.7104 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.6 | 229.7189 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.7 | 229.7169 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.8 | 229.716 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
873.9 | 229.7084 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874 | 229.6944 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.1 | 229.6965 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.2 | 229.7109 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.3 | 229.715 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.4 | 229.7121 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.5 | 229.7108 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.6 | 229.7024 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.7 | 229.6883 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.8 | 229.6857 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
874.9 | 229.6903 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875 | 229.6889 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.1 | 229.6877 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.2 | 229.6918 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.3 | 229.6911 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.4 | 229.6873 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.5 | 229.6932 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.6 | 229.7018 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.7 | 229.7013 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.8 | 229.6934 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
875.9 | 229.6808 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876 | 229.6603 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.1 | 229.6386 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.2 | 229.6305 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.3 | 229.6293 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.4 | 229.6238 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.5 | 229.6139 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.6 | 229.6006 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.7 | 229.5811 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.8 | 229.5619 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
876.9 | 229.5529 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877 | 229.5465 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.1 | 229.5351 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.2 | 229.5195 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.3 | 229.5015 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.4 | 229.4816 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.5 | 229.4676 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.6 | 229.4667 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.7 | 229.4731 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.8 | 229.4799 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
877.9 | 229.4809 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878 | 229.472 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.1 | 229.4495 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.2 | 229.4256 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.3 | 229.414 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.4 | 229.4133 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.5 | 229.4205 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.6 | 229.4302 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.7 | 229.4348 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.8 | 229.4252 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
878.9 | 229.4118 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879 | 229.4073 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.1 | 229.4073 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.2 | 229.409 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.3 | 229.4132 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.4 | 229.4129 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.5 | 229.3987 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.6 | 229.3823 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.7 | 229.3753 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.8 | 229.3707 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
879.9 | 229.3657 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880 | 229.3624 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.1 | 229.3563 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.2 | 229.3427 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.3 | 229.3341 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.4 | 229.3376 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.5 | 229.3439 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.6 | 229.3523 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.7 | 229.3685 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.8 | 229.3801 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
880.9 | 229.3753 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881 | 229.364 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.1 | 229.3614 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.2 | 229.3697 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.3 | 229.378 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.4 | 229.3847 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.5 | 229.3944 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.6 | 229.3996 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.7 | 229.3946 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.8 | 229.3913 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
881.9 | 229.3952 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882 | 229.3997 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.1 | 229.4026 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.2 | 229.4049 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.3 | 229.4025 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.4 | 229.3942 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.5 | 229.3887 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.6 | 229.3914 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.7 | 229.4036 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.8 | 229.4223 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
882.9 | 229.4419 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883 | 229.4566 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.1 | 229.4635 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.2 | 229.4636 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.3 | 229.4626 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.4 | 229.4706 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.5 | 229.485 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.6 | 229.4983 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.7 | 229.5071 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.8 | 229.509 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
883.9 | 229.5015 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884 | 229.4904 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.1 | 229.4881 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.2 | 229.5006 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.3 | 229.5271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.4 | 229.5437 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.5 | 229.5396 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.6 | 229.541 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.7 | 229.5544 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.8 | 229.5668 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
884.9 | 229.5858 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885 | 229.6182 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.1 | 229.6371 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.2 | 229.6334 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.3 | 229.6356 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.4 | 229.6476 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.5 | 229.6544 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.6 | 229.6688 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.7 | 229.7 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.8 | 229.7171 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
885.9 | 229.7137 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886 | 229.7188 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.1 | 229.7264 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.2 | 229.7176 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.3 | 229.7153 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.4 | 229.7334 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.5 | 229.7364 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.6 | 229.7143 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.7 | 229.6907 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.8 | 229.6797 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
886.9 | 229.6911 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887 | 229.7122 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.1 | 229.7273 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.2 | 229.742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.3 | 229.7553 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.4 | 229.7533 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.5 | 229.7471 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.6 | 229.7587 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.7 | 229.7798 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.8 | 229.7987 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
887.9 | 229.8193 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888 | 229.8363 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.1 | 229.8353 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.2 | 229.8287 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.3 | 229.8356 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.4 | 229.8486 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.5 | 229.8596 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.6 | 229.8743 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.7 | 229.8861 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.8 | 229.8784 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
888.9 | 229.8697 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889 | 229.8814 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.1 | 229.8943 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.2 | 229.8974 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.3 | 229.9038 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.4 | 229.907 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.5 | 229.8908 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.6 | 229.8765 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.7 | 229.8832 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.8 | 229.8936 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
889.9 | 229.9005 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890 | 229.9186 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.1 | 229.939 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.2 | 229.9445 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.3 | 229.9511 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.4 | 229.9699 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.5 | 229.9846 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.6 | 229.9924 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.7 | 230.0074 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.8 | 230.0199 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
890.9 | 230.0168 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891 | 230.0145 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.1 | 230.0199 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.2 | 230.0271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.3 | 230.0308 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.4 | 230.0303 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.5 | 230.0363 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.6 | 230.0324 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.7 | 230.0001 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.8 | 229.9604 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
891.9 | 229.9313 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892 | 229.905 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.1 | 229.88 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.2 | 229.8654 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.3 | 229.852 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.4 | 229.8264 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.5 | 229.802 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.6 | 229.788 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.7 | 229.7787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.8 | 229.7738 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
892.9 | 229.7773 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893 | 229.775 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.1 | 229.7549 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.2 | 229.7314 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.3 | 229.7113 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.4 | 229.6861 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.5 | 229.6586 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.6 | 229.6388 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.7 | 229.6196 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.8 | 229.5942 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
893.9 | 229.5704 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894 | 229.5507 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.1 | 229.5311 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.2 | 229.5176 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.3 | 229.5172 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.4 | 229.5139 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.5 | 229.498 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.6 | 229.4843 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.7 | 229.4766 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.8 | 229.4674 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
894.9 | 229.467 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895 | 229.4866 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.1 | 229.5027 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.2 | 229.5019 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.3 | 229.5008 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.4 | 229.5002 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.5 | 229.4906 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.6 | 229.4858 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.7 | 229.4984 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.8 | 229.5047 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
895.9 | 229.4953 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896 | 229.4902 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.1 | 229.4865 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.2 | 229.4705 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.3 | 229.4621 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.4 | 229.4758 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.5 | 229.4814 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.6 | 229.4681 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.7 | 229.4569 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.8 | 229.4462 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
896.9 | 229.4271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897 | 229.4244 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.1 | 229.4489 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.2 | 229.4679 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.3 | 229.4742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.4 | 229.4859 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.5 | 229.4942 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.6 | 229.4871 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.7 | 229.4914 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.8 | 229.5155 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
897.9 | 229.5259 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898 | 229.5215 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.1 | 229.5249 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.2 | 229.5263 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.3 | 229.5147 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.4 | 229.5177 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.5 | 229.5387 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.6 | 229.5451 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.7 | 229.5391 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.8 | 229.5398 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
898.9 | 229.5365 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899 | 229.5213 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.1 | 229.5235 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.2 | 229.5461 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.3 | 229.5571 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.4 | 229.5573 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.5 | 229.5607 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.6 | 229.5732 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.7 | 229.594 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.8 | 229.6091 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
899.9 | 229.6178 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900 | 229.6368 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.1 | 229.6546 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.2 | 229.6453 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.3 | 229.6323 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.4 | 229.6388 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.5 | 229.6471 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.6 | 229.6547 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.7 | 229.6797 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.8 | 229.7054 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
900.9 | 229.7044 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901 | 229.6988 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.1 | 229.7024 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.2 | 229.709 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.3 | 229.71 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.4 | 229.7081 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.5 | 229.7237 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.6 | 229.7383 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.7 | 229.7285 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.8 | 229.7178 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
901.9 | 229.7202 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902 | 229.7177 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.1 | 229.7147 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.2 | 229.7283 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.3 | 229.738 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.4 | 229.7254 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.5 | 229.7202 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.6 | 229.7339 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.7 | 229.744 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.8 | 229.7532 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
902.9 | 229.7746 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903 | 229.7895 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.1 | 229.7854 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.2 | 229.7852 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.3 | 229.7942 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.4 | 229.7943 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.5 | 229.7911 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.6 | 229.7984 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.7 | 229.7954 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.8 | 229.7711 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
903.9 | 229.7476 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904 | 229.731 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.1 | 229.7116 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.2 | 229.6967 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.3 | 229.6947 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.4 | 229.6864 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.5 | 229.6649 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.6 | 229.6498 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.7 | 229.6444 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.8 | 229.6399 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
904.9 | 229.6475 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905 | 229.6736 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.1 | 229.692 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.2 | 229.6956 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.3 | 229.7069 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.4 | 229.7226 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.5 | 229.7279 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.6 | 229.7405 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.7 | 229.771 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.8 | 229.7843 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
905.9 | 229.7719 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906 | 229.7613 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.1 | 229.7501 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.2 | 229.7265 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.3 | 229.7117 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.4 | 229.7154 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.5 | 229.706 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.6 | 229.6814 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.7 | 229.6662 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.8 | 229.6536 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
906.9 | 229.6319 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907 | 229.6252 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.1 | 229.6389 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.2 | 229.6375 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.3 | 229.6252 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.4 | 229.6288 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.5 | 229.6344 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.6 | 229.6269 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.7 | 229.6326 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.8 | 229.6577 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
907.9 | 229.6697 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908 | 229.6715 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.1 | 229.6832 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.2 | 229.6833 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.3 | 229.6595 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.4 | 229.6468 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.5 | 229.6512 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.6 | 229.6439 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.7 | 229.6305 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.8 | 229.6271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
908.9 | 229.6164 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909 | 229.5922 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.1 | 229.5825 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.2 | 229.5864 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.3 | 229.5769 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.4 | 229.5633 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.5 | 229.5621 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.6 | 229.5527 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.7 | 229.5299 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.8 | 229.521 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
909.9 | 229.5244 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910 | 229.5197 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.1 | 229.5178 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.2 | 229.5288 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.3 | 229.5286 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.4 | 229.5144 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.5 | 229.5141 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.6 | 229.5225 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.7 | 229.5197 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.8 | 229.5156 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
910.9 | 229.5192 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911 | 229.5123 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.1 | 229.4965 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.2 | 229.495 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.3 | 229.5042 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.4 | 229.5088 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.5 | 229.5034 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.6 | 229.4966 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.7 | 229.4933 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.8 | 229.4776 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
911.9 | 229.4574 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912 | 229.4567 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.1 | 229.4618 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.2 | 229.4552 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.3 | 229.4521 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.4 | 229.457 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.5 | 229.4464 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.6 | 229.4295 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.7 | 229.4337 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.8 | 229.442 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
912.9 | 229.4368 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913 | 229.4335 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.1 | 229.4354 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.2 | 229.4208 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.3 | 229.3984 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.4 | 229.397 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.5 | 229.4153 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.6 | 229.441 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.7 | 229.465 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.8 | 229.4829 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
913.9 | 229.4913 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914 | 229.494 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.1 | 229.5005 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.2 | 229.5087 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.3 | 229.5156 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.4 | 229.5249 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.5 | 229.5384 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.6 | 229.5545 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.7 | 229.5766 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.8 | 229.6069 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
914.9 | 229.6354 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915 | 229.6539 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.1 | 229.6622 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.2 | 229.6608 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.3 | 229.6495 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.4 | 229.6366 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.5 | 229.6314 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.6 | 229.6366 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.7 | 229.6496 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.8 | 229.6599 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
915.9 | 229.6611 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916 | 229.6505 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.1 | 229.6351 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.2 | 229.6232 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.3 | 229.617 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.4 | 229.6163 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.5 | 229.6193 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.6 | 229.6215 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.7 | 229.6174 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.8 | 229.6079 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
916.9 | 229.5959 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917 | 229.5885 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.1 | 229.5882 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.2 | 229.5918 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.3 | 229.5968 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.4 | 229.6 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.5 | 229.5984 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.6 | 229.5927 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.7 | 229.5893 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.8 | 229.5922 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
917.9 | 229.6024 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918 | 229.6172 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.1 | 229.6319 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.2 | 229.6445 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.3 | 229.6536 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.4 | 229.6562 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.5 | 229.6576 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.6 | 229.6675 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.7 | 229.6809 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.8 | 229.6911 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
918.9 | 229.7022 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919 | 229.7164 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.1 | 229.7291 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.2 | 229.7438 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.3 | 229.7659 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.4 | 229.782 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.5 | 229.784 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.6 | 229.787 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.7 | 229.7942 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.8 | 229.795 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
919.9 | 229.8003 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920 | 229.8233 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.1 | 229.8458 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.2 | 229.8576 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.3 | 229.8713 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.4 | 229.8872 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.5 | 229.8923 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.6 | 229.8958 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.7 | 229.9095 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.8 | 229.9135 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
920.9 | 229.9031 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921 | 229.9035 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.1 | 229.9153 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.2 | 229.9223 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.3 | 229.925 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.4 | 229.9354 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.5 | 229.9568 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.6 | 229.9703 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.7 | 229.9725 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.8 | 229.9802 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
921.9 | 229.9894 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922 | 229.9874 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.1 | 229.9884 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.2 | 230.0022 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.3 | 230.0103 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.4 | 230.0108 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.5 | 230.0181 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.6 | 230.0258 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.7 | 230.0238 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.8 | 230.0259 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
922.9 | 230.0382 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923 | 230.0431 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.1 | 230.0421 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.2 | 230.0503 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.3 | 230.0625 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.4 | 230.0705 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.5 | 230.0856 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.6 | 230.109 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.7 | 230.1179 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.8 | 230.1125 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
923.9 | 230.1092 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924 | 230.1049 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.1 | 230.0962 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.2 | 230.0926 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.3 | 230.0913 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.4 | 230.0725 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.5 | 230.0429 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.6 | 230.0208 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.7 | 230.0019 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.8 | 229.9832 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
924.9 | 229.9791 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925 | 229.9865 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.1 | 229.9836 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.2 | 229.9712 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.3 | 229.959 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.4 | 229.9417 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.5 | 229.9213 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.6 | 229.918 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.7 | 229.9273 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.8 | 229.9284 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
925.9 | 229.924 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926 | 229.9216 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.1 | 229.909 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.2 | 229.8867 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.3 | 229.8765 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.4 | 229.8714 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.5 | 229.8531 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.6 | 229.8395 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.7 | 229.8434 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.8 | 229.8407 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
926.9 | 229.8288 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927 | 229.8289 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.1 | 229.8297 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.2 | 229.812 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.3 | 229.7951 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.4 | 229.7922 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.5 | 229.7827 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.6 | 229.7704 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.7 | 229.7795 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.8 | 229.7941 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
927.9 | 229.7935 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928 | 229.7957 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.1 | 229.8071 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.2 | 229.8047 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.3 | 229.7978 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.4 | 229.8105 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.5 | 229.8297 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.6 | 229.8409 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.7 | 229.8522 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.8 | 229.8633 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
928.9 | 229.8543 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929 | 229.8407 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.1 | 229.8524 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.2 | 229.8742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.3 | 229.891 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.4 | 229.9135 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.5 | 229.9395 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.6 | 229.9492 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.7 | 229.9534 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.8 | 229.9714 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
929.9 | 229.9874 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930 | 229.9934 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.1 | 230.0076 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.2 | 230.029 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.3 | 230.0383 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.4 | 230.05 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.5 | 230.0804 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.6 | 230.114 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.7 | 230.1431 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.8 | 230.1746 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
930.9 | 230.2025 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931 | 230.2119 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.1 | 230.2159 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.2 | 230.2292 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.3 | 230.2402 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.4 | 230.2453 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.5 | 230.2483 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.6 | 230.2505 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.7 | 230.2429 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.8 | 230.2128 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
931.9 | 230.1828 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932 | 230.171 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.1 | 230.1687 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.2 | 230.174 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.3 | 230.1905 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.4 | 230.2037 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.5 | 230.1969 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.6 | 230.1862 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.7 | 230.1836 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.8 | 230.1785 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
932.9 | 230.1763 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933 | 230.1894 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.1 | 230.2027 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.2 | 230.2013 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.3 | 230.2019 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.4 | 230.2113 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.5 | 230.2142 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.6 | 230.2112 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.7 | 230.2127 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.8 | 230.2048 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
933.9 | 230.1798 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934 | 230.1635 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.1 | 230.1641 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.2 | 230.1661 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.3 | 230.1719 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.4 | 230.1892 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.5 | 230.1928 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.6 | 230.168 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.7 | 230.1409 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.8 | 230.1215 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
934.9 | 230.1013 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935 | 230.0928 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.1 | 230.1079 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.2 | 230.1212 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.3 | 230.1192 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.4 | 230.1212 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.5 | 230.1281 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.6 | 230.1233 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.7 | 230.1205 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.8 | 230.1349 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
935.9 | 230.1405 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936 | 230.1297 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.1 | 230.1298 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.2 | 230.1391 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.3 | 230.1395 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.4 | 230.1409 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.5 | 230.1522 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.6 | 230.1541 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.7 | 230.1405 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.8 | 230.1243 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
936.9 | 230.1075 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937 | 230.0876 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.1 | 230.0766 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.2 | 230.0803 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.3 | 230.0846 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.4 | 230.0851 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.5 | 230.0877 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.6 | 230.0909 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.7 | 230.0908 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.8 | 230.0899 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
937.9 | 230.0898 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938 | 230.0815 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.1 | 230.0696 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.2 | 230.0698 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.3 | 230.0792 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.4 | 230.0907 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.5 | 230.1056 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.6 | 230.1233 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.7 | 230.1362 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.8 | 230.1449 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
938.9 | 230.1556 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939 | 230.1627 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.1 | 230.1615 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.2 | 230.1586 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.3 | 230.1566 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.4 | 230.1529 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.5 | 230.1508 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.6 | 230.1545 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.7 | 230.1587 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.8 | 230.1599 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
939.9 | 230.1631 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940 | 230.1659 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.1 | 230.1556 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.2 | 230.1387 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.3 | 230.1284 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.4 | 230.1257 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.5 | 230.1292 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.6 | 230.1365 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.7 | 230.1448 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.8 | 230.1513 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
940.9 | 230.156 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941 | 230.1599 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.1 | 230.1599 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.2 | 230.1567 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.3 | 230.158 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.4 | 230.1628 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.5 | 230.1666 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.6 | 230.1681 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.7 | 230.1671 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.8 | 230.1653 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
941.9 | 230.1587 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942 | 230.147 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.1 | 230.1373 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.2 | 230.1299 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.3 | 230.1218 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.4 | 230.1115 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.5 | 230.0989 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.6 | 230.0823 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.7 | 230.0647 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.8 | 230.0547 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
942.9 | 230.0528 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943 | 230.0548 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.1 | 230.0554 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.2 | 230.0519 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.3 | 230.0487 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.4 | 230.0488 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.5 | 230.0536 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.6 | 230.0599 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.7 | 230.0641 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.8 | 230.062 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
943.9 | 230.0547 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944 | 230.0534 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.1 | 230.0598 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.2 | 230.0676 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.3 | 230.0742 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.4 | 230.0778 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.5 | 230.0711 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.6 | 230.0562 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.7 | 230.0484 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.8 | 230.0496 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
944.9 | 230.0529 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945 | 230.0582 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.1 | 230.0639 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.2 | 230.0522 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.3 | 230.0225 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.4 | 229.9996 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.5 | 229.9818 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.6 | 229.953 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.7 | 229.9278 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.8 | 229.9199 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
945.9 | 229.9041 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946 | 229.872 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.1 | 229.8482 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.2 | 229.8346 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.3 | 229.8183 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.4 | 229.8079 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.5 | 229.8091 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.6 | 229.7987 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.7 | 229.7714 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.8 | 229.7489 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
946.9 | 229.733 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947 | 229.7156 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.1 | 229.7109 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.2 | 229.7233 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.3 | 229.7242 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.4 | 229.7073 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.5 | 229.688 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.6 | 229.6715 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.7 | 229.6582 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.8 | 229.6559 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
947.9 | 229.6645 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948 | 229.6626 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.1 | 229.6462 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.2 | 229.6267 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.3 | 229.606 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.4 | 229.5845 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.5 | 229.5747 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.6 | 229.579 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.7 | 229.5824 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.8 | 229.5806 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
948.9 | 229.5757 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949 | 229.5661 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.1 | 229.5522 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.2 | 229.5459 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.3 | 229.5487 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.4 | 229.5489 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.5 | 229.5445 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.6 | 229.5389 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.7 | 229.5317 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.8 | 229.5235 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
949.9 | 229.5235 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950 | 229.531 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.1 | 229.5335 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.2 | 229.5295 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.3 | 229.5221 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.4 | 229.5115 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.5 | 229.4999 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.6 | 229.4975 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.7 | 229.502 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.8 | 229.501 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
950.9 | 229.4946 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951 | 229.4867 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.1 | 229.4739 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.2 | 229.4571 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.3 | 229.4518 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.4 | 229.4571 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.5 | 229.4593 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.6 | 229.4589 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.7 | 229.4578 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.8 | 229.4556 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
951.9 | 229.4468 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952 | 229.4324 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.1 | 229.4276 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.2 | 229.4316 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.3 | 229.4339 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.4 | 229.4358 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.5 | 229.438 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.6 | 229.4315 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.7 | 229.4174 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.8 | 229.4094 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
952.9 | 229.4043 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953 | 229.3944 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.1 | 229.3868 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.2 | 229.3849 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.3 | 229.382 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.4 | 229.3783 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.5 | 229.3797 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.6 | 229.3842 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.7 | 229.3875 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.8 | 229.3852 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
953.9 | 229.3759 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954 | 229.3627 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.1 | 229.3502 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.2 | 229.3437 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.3 | 229.3436 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.4 | 229.3467 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.5 | 229.3493 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.6 | 229.3503 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.7 | 229.3523 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.8 | 229.3539 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
954.9 | 229.3515 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955 | 229.3481 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.1 | 229.3457 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.2 | 229.3365 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.3 | 229.321 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.4 | 229.308 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.5 | 229.2964 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.6 | 229.2818 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.7 | 229.2636 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.8 | 229.242 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
955.9 | 229.2079 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956 | 229.1644 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.1 | 229.1288 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.2 | 229.1091 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.3 | 229.109 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.4 | 229.1367 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.5 | 229.1885 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.6 | 229.2224 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.7 | 229.2264 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.8 | 229.2269 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
956.9 | 229.2236 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957 | 229.2072 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.1 | 229.2048 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.2 | 229.23 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.3 | 229.254 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.4 | 229.2682 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.5 | 229.2825 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.6 | 229.2857 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.7 | 229.2663 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.8 | 229.2524 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
957.9 | 229.2592 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958 | 229.2639 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.1 | 229.2637 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.2 | 229.2697 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.3 | 229.2692 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.4 | 229.2516 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.5 | 229.2371 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.6 | 229.235 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.7 | 229.2334 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.8 | 229.2344 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
958.9 | 229.2449 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959 | 229.2528 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.1 | 229.2507 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.2 | 229.2612 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.3 | 229.2887 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.4 | 229.3126 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.5 | 229.3344 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.6 | 229.3622 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.7 | 229.3776 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.8 | 229.374 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
959.9 | 229.3813 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960 | 229.4033 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.1 | 229.4192 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.2 | 229.4364 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.3 | 229.4657 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.4 | 229.48 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.5 | 229.4696 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.6 | 229.4648 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.7 | 229.4684 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.8 | 229.4629 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
960.9 | 229.4619 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961 | 229.4778 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.1 | 229.4826 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.2 | 229.4707 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.3 | 229.4718 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.4 | 229.4819 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.5 | 229.4807 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.6 | 229.4868 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.7 | 229.5064 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.8 | 229.5302 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
961.9 | 229.5395 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962 | 229.5344 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.1 | 229.5489 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.2 | 229.5716 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.3 | 229.5789 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.4 | 229.5898 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.5 | 229.6141 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.6 | 229.6179 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.7 | 229.603 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.8 | 229.602 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
962.9 | 229.6039 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963 | 229.5925 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.1 | 229.5924 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.2 | 229.6087 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.3 | 229.6063 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.4 | 229.5927 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.5 | 229.5968 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.6 | 229.6001 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.7 | 229.5863 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.8 | 229.5804 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
963.9 | 229.5866 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964 | 229.5779 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.1 | 229.5645 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.2 | 229.5708 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.3 | 229.5853 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.4 | 229.5969 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.5 | 229.6169 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.6 | 229.6385 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.7 | 229.634 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.8 | 229.62 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
964.9 | 229.6229 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965 | 229.6334 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.1 | 229.6466 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.2 | 229.6724 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.3 | 229.7002 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.4 | 229.7034 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.5 | 229.6953 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.6 | 229.6959 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.7 | 229.6907 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.8 | 229.6783 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
965.9 | 229.6801 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966 | 229.6875 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.1 | 229.6777 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.2 | 229.6673 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.3 | 229.6707 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.4 | 229.6678 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.5 | 229.6583 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.6 | 229.6635 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.7 | 229.6757 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.8 | 229.6783 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
966.9 | 229.6868 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967 | 229.7088 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.1 | 229.7195 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.2 | 229.7217 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.3 | 229.7396 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.4 | 229.7573 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.5 | 229.7562 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.6 | 229.7578 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.7 | 229.7699 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.8 | 229.764 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
967.9 | 229.7498 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968 | 229.7598 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.1 | 229.7748 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.2 | 229.7725 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.3 | 229.7725 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.4 | 229.779 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.5 | 229.7622 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.6 | 229.7363 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.7 | 229.7328 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.8 | 229.7319 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
968.9 | 229.7192 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969 | 229.72 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.1 | 229.7341 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.2 | 229.7277 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.3 | 229.7167 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.4 | 229.7288 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.5 | 229.7348 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.6 | 229.7213 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.7 | 229.7203 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.8 | 229.7296 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
969.9 | 229.7175 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970 | 229.7023 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.1 | 229.709 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.2 | 229.7078 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.3 | 229.6906 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.4 | 229.6864 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.5 | 229.6878 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.6 | 229.6684 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.7 | 229.6517 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.8 | 229.6597 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
970.9 | 229.6685 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971 | 229.6693 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.1 | 229.6765 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.2 | 229.674 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.3 | 229.6399 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.4 | 229.6093 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.5 | 229.6062 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.6 | 229.61 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.7 | 229.6122 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.8 | 229.619 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
971.9 | 229.6372 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972 | 229.6499 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.1 | 229.6388 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.2 | 229.6253 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.3 | 229.624 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.4 | 229.6216 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.5 | 229.6218 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.6 | 229.6374 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.7 | 229.6501 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.8 | 229.6439 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
972.9 | 229.642 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973 | 229.6509 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.1 | 229.6465 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.2 | 229.6319 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.3 | 229.6245 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.4 | 229.6118 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.5 | 229.5857 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.6 | 229.5698 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.7 | 229.5701 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.8 | 229.5693 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
973.9 | 229.5696 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974 | 229.5791 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.1 | 229.5743 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.2 | 229.5451 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.3 | 229.5251 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.4 | 229.5218 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.5 | 229.5173 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.6 | 229.5226 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.7 | 229.5477 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.8 | 229.5601 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
974.9 | 229.5494 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975 | 229.5439 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.1 | 229.5461 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.2 | 229.5429 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.3 | 229.547 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.4 | 229.568 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.5 | 229.5762 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.6 | 229.5647 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.7 | 229.5617 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.8 | 229.5638 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
975.9 | 229.5543 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976 | 229.555 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.1 | 229.5781 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.2 | 229.5841 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.3 | 229.5679 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.4 | 229.5654 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.5 | 229.5713 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.6 | 229.5665 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.7 | 229.5715 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.8 | 229.5953 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
976.9 | 229.6 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977 | 229.5842 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.1 | 229.578 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.2 | 229.5761 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.3 | 229.5668 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.4 | 229.5733 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.5 | 229.6005 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.6 | 229.615 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.7 | 229.6145 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.8 | 229.6161 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
977.9 | 229.6105 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978 | 229.592 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.1 | 229.5823 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.2 | 229.5844 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.3 | 229.5754 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.4 | 229.5604 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.5 | 229.5554 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.6 | 229.551 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.7 | 229.5418 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.8 | 229.5442 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
978.9 | 229.5564 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979 | 229.5566 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.1 | 229.5522 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.2 | 229.5576 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.3 | 229.5574 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.4 | 229.5457 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.5 | 229.5411 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.6 | 229.5413 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.7 | 229.5298 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.8 | 229.5137 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
979.9 | 229.5046 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980 | 229.4945 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.1 | 229.4838 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.2 | 229.489 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.3 | 229.5014 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.4 | 229.4982 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.5 | 229.4873 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.6 | 229.4805 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.7 | 229.4691 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.8 | 229.4546 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
980.9 | 229.4526 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981 | 229.4547 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.1 | 229.4449 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.2 | 229.4348 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.3 | 229.4327 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.4 | 229.4232 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.5 | 229.4082 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.6 | 229.4031 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.7 | 229.399 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.8 | 229.3894 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
981.9 | 229.3752 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982 | 229.3667 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.1 | 229.3708 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.2 | 229.3683 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.3 | 229.3616 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.4 | 229.3671 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.5 | 229.3704 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.6 | 229.3586 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.7 | 229.3485 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.8 | 229.346 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
982.9 | 229.335 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983 | 229.3264 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.1 | 229.3389 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.2 | 229.3508 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.3 | 229.3467 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.4 | 229.3454 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.5 | 229.3498 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.6 | 229.3412 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.7 | 229.3308 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.8 | 229.337 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
983.9 | 229.3415 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984 | 229.334 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.1 | 229.329 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.2 | 229.326 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.3 | 229.311 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.4 | 229.305 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.5 | 229.3271 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.6 | 229.3535 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.7 | 229.3707 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.8 | 229.3839 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
984.9 | 229.3861 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985 | 229.3653 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.1 | 229.3406 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.2 | 229.3306 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.3 | 229.3261 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.4 | 229.3247 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.5 | 229.3351 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.6 | 229.3468 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.7 | 229.3433 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.8 | 229.3396 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
985.9 | 229.3465 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986 | 229.3487 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.1 | 229.3419 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.2 | 229.3344 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.3 | 229.3258 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.4 | 229.3144 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.5 | 229.3132 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.6 | 229.327 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.7 | 229.347 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.8 | 229.3656 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
986.9 | 229.3759 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987 | 229.3731 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.1 | 229.3587 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.2 | 229.3496 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.3 | 229.3527 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.4 | 229.3614 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.5 | 229.3708 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.6 | 229.3761 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.7 | 229.3691 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.8 | 229.3484 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
987.9 | 229.3345 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988 | 229.3345 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.1 | 229.3401 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.2 | 229.3445 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.3 | 229.3425 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.4 | 229.3235 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.5 | 229.2862 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.6 | 229.2538 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.7 | 229.2367 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.8 | 229.2314 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
988.9 | 229.2374 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989 | 229.2511 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.1 | 229.2519 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.2 | 229.2337 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.3 | 229.2297 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.4 | 229.2473 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.5 | 229.2654 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.6 | 229.2866 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.7 | 229.3186 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.8 | 229.3393 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
989.9 | 229.3397 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990 | 229.3494 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.1 | 229.373 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.2 | 229.3903 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.3 | 229.4069 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.4 | 229.4333 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.5 | 229.4459 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.6 | 229.4369 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.7 | 229.4379 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.8 | 229.4514 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
990.9 | 229.4585 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
991 | 229.4674 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
991.1 | 229.4866 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
991.2 | 229.487 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
991.3 | 229.4646 | 60.6 | 373 |  | 0 | 0
991.4 | 229.455 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
991.5 | 229.4615 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
991.6 | 229.4699 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
991.7 | 229.4865 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
991.8 | 229.5137 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
991.9 | 229.5421 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992 | 229.5476 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.1 | 229.5318 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.2 | 229.53 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.3 | 229.5433 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.4 | 229.5581 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.5 | 229.58 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.6 | 229.6094 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.7 | 229.6177 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.8 | 229.6032 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
992.9 | 229.5918 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993 | 229.5856 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.1 | 229.5798 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.2 | 229.5835 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.3 | 229.5977 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.4 | 229.6024 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.5 | 229.5985 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.6 | 229.602 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.7 | 229.6046 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.8 | 229.5986 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
993.9 | 229.6021 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994 | 229.6179 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.1 | 229.624 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.2 | 229.6263 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.3 | 229.6402 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.4 | 229.6478 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.5 | 229.6389 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.6 | 229.634 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.7 | 229.635 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.8 | 229.6232 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
994.9 | 229.6159 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995 | 229.6342 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.1 | 229.6599 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.2 | 229.684 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.3 | 229.7191 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.4 | 229.7524 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.5 | 229.7541 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.6 | 229.7422 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.7 | 229.7426 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.8 | 229.7516 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
995.9 | 229.7737 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996 | 229.8315 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.1 | 229.9036 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.2 | 229.9465 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.3 | 229.9642 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.4 | 229.9691 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.5 | 229.9456 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.6 | 229.9057 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.7 | 229.8936 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.8 | 229.8955 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
996.9 | 229.881 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997 | 229.8675 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.1 | 229.8654 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.2 | 229.839 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.3 | 229.7915 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.4 | 229.7621 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.5 | 229.7397 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.6 | 229.7039 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.7 | 229.6754 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.8 | 229.6627 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
997.9 | 229.6345 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998 | 229.5937 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.1 | 229.5675 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.2 | 229.5375 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.3 | 229.4858 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.4 | 229.4312 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.5 | 229.3797 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.6 | 229.3092 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.7 | 229.2347 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.8 | 229.1838 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
998.9 | 229.1347 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999 | 229.0716 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.1 | 229.0076 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.2 | 228.9406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.3 | 228.8512 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.4 | 228.7566 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.5 | 228.683 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.6 | 228.614 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.7 | 228.5405 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.8 | 228.481 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
999.9 | 228.4326 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000 | 228.3723 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.1 | 228.3089 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.2 | 228.2574 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.3 | 228.196 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.4 | 228.1165 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.5 | 228.0402 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.6 | 227.9658 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.7 | 227.8801 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.8 | 227.7978 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1000.9 | 227.7309 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001 | 227.6574 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.1 | 227.5734 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.2 | 227.5 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.3 | 227.4299 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.4 | 227.3467 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.5 | 227.2722 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.6 | 227.2192 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.7 | 227.1599 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.8 | 227.0902 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1001.9 | 227.0308 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002 | 226.981 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.1 | 226.9236 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.2 | 226.8502 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.3 | 226.7849 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.4 | 226.7378 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.5 | 226.6741 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.6 | 226.5921 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.7 | 226.5173 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.8 | 226.4376 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1002.9 | 226.3436 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003 | 226.2744 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.1 | 226.2391 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.2 | 226.1951 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.3 | 226.1382 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.4 | 226.0877 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.5 | 226.0257 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.6 | 225.9421 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.7 | 225.8787 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.8 | 225.8455 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1003.9 | 225.811 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004 | 225.7758 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.1 | 225.7504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.2 | 225.7006 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.3 | 225.6125 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.4 | 225.527 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.5 | 225.4538 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.6 | 225.3756 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.7 | 225.3126 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.8 | 225.2831 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1004.9 | 225.2504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005 | 225.2003 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.1 | 225.1631 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.2 | 225.1345 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.3 | 225.0868 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.4 | 225.0298 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.5 | 224.9791 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.6 | 224.9201 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.7 | 224.8551 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.8 | 224.8136 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1005.9 | 224.7888 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006 | 224.7541 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.1 | 224.7119 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.2 | 224.6692 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.3 | 224.601 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.4 | 224.5059 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.5 | 224.4168 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.6 | 224.3374 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.7 | 224.2598 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.8 | 224.1984 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1006.9 | 224.1568 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007 | 224.104 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.1 | 224.0363 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.2 | 223.9741 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.3 | 223.9142 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.4 | 223.8504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.5 | 223.7944 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.6 | 223.7479 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.7 | 223.6897 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.8 | 223.6222 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1007.9 | 223.5641 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008 | 223.5053 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.1 | 223.4357 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.2 | 223.3696 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.3 | 223.3106 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.4 | 223.2412 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.5 | 223.1724 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.6 | 223.1263 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.7 | 223.0856 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.8 | 223.0362 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1008.9 | 222.9924 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009 | 222.9521 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.1 | 222.8889 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.2 | 222.8097 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.3 | 222.7388 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.4 | 222.6713 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.5 | 222.6046 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.6 | 222.5572 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.7 | 222.521 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.8 | 222.4634 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1009.9 | 222.3954 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010 | 222.3386 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.1 | 222.2738 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.2 | 222.1972 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.3 | 222.1401 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.4 | 222.0932 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.5 | 222.0229 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.6 | 221.9496 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.7 | 221.896 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.8 | 221.8374 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1010.9 | 221.7711 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011 | 221.7258 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.1 | 221.6859 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.2 | 221.6191 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.3 | 221.5473 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.4 | 221.4911 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.5 | 221.4313 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.6 | 221.3683 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.7 | 221.3244 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.8 | 221.2802 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1011.9 | 221.2078 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012 | 221.1296 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.1 | 221.0621 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.2 | 221 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.3 | 220.9312 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.4 | 220.8605 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.5 | 220.8136 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.6 | 220.7711 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.7 | 220.7092 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.8 | 220.6464 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1012.9 | 220.5917 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013 | 220.524 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.1 | 220.4538 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.2 | 220.4093 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.3 | 220.3711 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.4 | 220.3209 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.5 | 220.2807 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.6 | 220.2549 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.7 | 220.2157 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.8 | 220.167 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1013.9 | 220.1289 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014 | 220.0802 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.1 | 220.0056 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.2 | 219.9297 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.3 | 219.8643 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.4 | 219.8024 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.5 | 219.7563 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.6 | 219.7358 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.7 | 219.7087 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.8 | 219.6573 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1014.9 | 219.5973 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015 | 219.5305 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.1 | 219.4464 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.2 | 219.3641 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.3 | 219.3056 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.4 | 219.2524 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.5 | 219.1953 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.6 | 219.1475 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.7 | 219.1049 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.8 | 219.0504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1015.9 | 219.0011 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016 | 218.9727 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.1 | 218.9357 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.2 | 218.8806 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.3 | 218.8285 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.4 | 218.7764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.5 | 218.7115 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.6 | 218.6598 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.7 | 218.637 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.8 | 218.6093 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1016.9 | 218.5668 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017 | 218.5271 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.1 | 218.4812 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.2 | 218.4154 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.3 | 218.3567 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.4 | 218.319 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.5 | 218.2654 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.6 | 218.1944 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.7 | 218.1375 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.8 | 218.0831 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1017.9 | 218.0138 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018 | 217.9622 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.1 | 217.9378 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.2 | 217.8963 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.3 | 217.834 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.4 | 217.7758 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.5 | 217.7137 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.6 | 217.6414 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.7 | 217.5929 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.8 | 217.5744 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1018.9 | 217.5471 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019 | 217.5039 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.1 | 217.4583 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.2 | 217.3923 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.3 | 217.2993 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.4 | 217.2218 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.5 | 217.1713 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.6 | 217.123 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.7 | 217.077 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.8 | 217.0404 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1019.9 | 216.9916 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020 | 216.9231 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.1 | 216.8665 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.2 | 216.8233 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.3 | 216.7684 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.4 | 216.7054 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.5 | 216.6466 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.6 | 216.582 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.7 | 216.5131 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.8 | 216.468 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1020.9 | 216.4432 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021 | 216.4136 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.1 | 216.384 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.2 | 216.3623 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.3 | 216.3298 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.4 | 216.2843 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.5 | 216.2485 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.6 | 216.2184 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.7 | 216.1776 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.8 | 216.1338 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1021.9 | 216.0961 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022 | 216.0534 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.1 | 216.0049 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.2 | 215.9613 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.3 | 215.9313 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.4 | 215.902 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.5 | 215.8552 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.6 | 215.8039 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.7 | 215.7577 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.8 | 215.7047 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1022.9 | 215.6561 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023 | 215.6378 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.1 | 215.6353 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.2 | 215.6269 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.3 | 215.616 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.4 | 215.601 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.5 | 215.5547 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.6 | 215.4891 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.7 | 215.4432 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.8 | 215.4095 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1023.9 | 215.3764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024 | 215.3642 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.1 | 215.3701 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.2 | 215.3557 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.3 | 215.3245 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.4 | 215.2994 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.5 | 215.2617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.6 | 215.2015 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.7 | 215.1507 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.8 | 215.1152 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1024.9 | 215.0722 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025 | 215.0384 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.1 | 215.0355 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.2 | 215.0353 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.3 | 215.0208 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.4 | 215.0098 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.5 | 214.9955 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.6 | 214.948 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.7 | 214.887 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.8 | 214.8437 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1025.9 | 214.8028 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026 | 214.7604 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.1 | 214.7364 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.2 | 214.7219 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.3 | 214.6916 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.4 | 214.6635 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.5 | 214.6543 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.6 | 214.637 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.7 | 214.603 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.8 | 214.5703 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1026.9 | 214.531 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027 | 214.4715 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.1 | 214.4166 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.2 | 214.3834 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.3 | 214.3575 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.4 | 214.3393 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.5 | 214.3384 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.6 | 214.3318 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.7 | 214.2966 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.8 | 214.2543 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1027.9 | 214.2204 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028 | 214.1889 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.1 | 214.1617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.2 | 214.1456 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.3 | 214.1177 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.4 | 214.0605 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.5 | 213.9957 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.6 | 213.9373 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.7 | 213.8828 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.8 | 213.842 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1028.9 | 213.8247 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029 | 213.8114 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.1 | 213.787 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.2 | 213.7627 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.3 | 213.7406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.4 | 213.7075 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.5 | 213.6728 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.6 | 213.6537 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.7 | 213.6323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.8 | 213.5977 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1029.9 | 213.5676 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030 | 213.5433 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.1 | 213.5088 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.2 | 213.4723 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.3 | 213.4477 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.4 | 213.4128 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.5 | 213.3617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.6 | 213.3257 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.7 | 213.3056 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.8 | 213.2809 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1030.9 | 213.2634 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031 | 213.2639 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.1 | 213.2495 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.2 | 213.211 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.3 | 213.1805 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.4 | 213.1587 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.5 | 213.1307 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.6 | 213.1152 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.7 | 213.1216 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.8 | 213.1122 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1031.9 | 213.0812 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032 | 213.0592 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.1 | 213.0418 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.2 | 213.0203 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.3 | 212.9931 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.4 | 212.9725 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.5 | 212.9683 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.6 | 212.9511 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.7 | 212.9208 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.8 | 212.9041 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1032.9 | 212.8943 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033 | 212.8786 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.1 | 212.8807 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.2 | 212.9067 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.3 | 212.9147 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.4 | 212.8908 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.5 | 212.8463 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.6 | 212.7986 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.7 | 212.7672 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.8 | 212.744 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1033.9 | 212.7213 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034 | 212.7147 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.1 | 212.7188 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.2 | 212.7038 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.3 | 212.6791 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.4 | 212.666 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.5 | 212.6511 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.6 | 212.6268 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.7 | 212.6091 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.8 | 212.5909 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1034.9 | 212.5528 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035 | 212.5141 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.1 | 212.4944 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.2 | 212.4756 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.3 | 212.451 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.4 | 212.4433 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.5 | 212.4417 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.6 | 212.4177 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.7 | 212.3881 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.8 | 212.3706 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1035.9 | 212.3515 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036 | 212.3293 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.1 | 212.3233 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.2 | 212.3186 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.3 | 212.292 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.4 | 212.2646 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.5 | 212.2524 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.6 | 212.2376 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.7 | 212.2114 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.8 | 212.179 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1036.9 | 212.1371 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037 | 212.0829 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.1 | 212.0271 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.2 | 211.9794 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.3 | 211.944 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.4 | 211.9225 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.5 | 211.9163 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.6 | 211.9232 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.7 | 211.9349 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.8 | 211.9449 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1037.9 | 211.9487 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038 | 211.9394 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.1 | 211.916 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.2 | 211.8822 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.3 | 211.8423 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.4 | 211.8025 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.5 | 211.7658 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.6 | 211.7333 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.7 | 211.7049 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.8 | 211.6786 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1038.9 | 211.6504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039 | 211.6147 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.1 | 211.5713 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.2 | 211.533 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.3 | 211.5055 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.4 | 211.4857 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.5 | 211.4708 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.6 | 211.4574 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.7 | 211.4328 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.8 | 211.3916 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1039.9 | 211.3417 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040 | 211.2917 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.1 | 211.2527 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.2 | 211.2317 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.3 | 211.2303 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.4 | 211.2307 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.5 | 211.2204 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.6 | 211.206 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.7 | 211.1887 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.8 | 211.1658 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1040.9 | 211.1444 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041 | 211.1312 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.1 | 211.1096 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.2 | 211.0738 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.3 | 211.0416 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.4 | 211.0177 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.5 | 210.997 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.6 | 210.9856 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.7 | 210.987 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.8 | 210.981 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1041.9 | 210.9608 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042 | 210.9422 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.1 | 210.9281 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.2 | 210.9137 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.3 | 210.8989 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.4 | 210.8919 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.5 | 210.8946 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.6 | 210.8875 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.7 | 210.8668 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.8 | 210.8482 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1042.9 | 210.8348 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043 | 210.8234 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.1 | 210.8216 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.2 | 210.8313 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.3 | 210.8365 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.4 | 210.8323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.5 | 210.8239 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.6 | 210.806 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.7 | 210.7753 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.8 | 210.7426 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1043.9 | 210.714 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044 | 210.6861 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.1 | 210.6595 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.2 | 210.6381 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.3 | 210.615 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.4 | 210.5847 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.5 | 210.5542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.6 | 210.5244 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.7 | 210.4903 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.8 | 210.4551 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1044.9 | 210.4248 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045 | 210.406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.1 | 210.3998 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.2 | 210.4005 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.3 | 210.3989 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.4 | 210.3838 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.5 | 210.3538 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.6 | 210.3141 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.7 | 210.2757 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.8 | 210.2463 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1045.9 | 210.2369 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046 | 210.2476 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.1 | 210.2635 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.2 | 210.2715 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.3 | 210.263 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.4 | 210.2342 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.5 | 210.1907 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.6 | 210.1501 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.7 | 210.1175 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.8 | 210.0901 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1046.9 | 210.0741 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047 | 210.0723 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.1 | 210.0768 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.2 | 210.0821 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.3 | 210.0875 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.4 | 210.0837 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.5 | 210.0629 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.6 | 210.0378 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.7 | 210.019 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.8 | 210.0089 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1047.9 | 210.0125 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048 | 210.0398 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.1 | 210.0769 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.2 | 210.1015 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.3 | 210.1117 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.4 | 210.1085 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.5 | 210.0887 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.6 | 210.062 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.7 | 210.0526 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.8 | 210.0537 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1048.9 | 210.0498 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049 | 210.0382 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.1 | 210.0168 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.2 | 209.9804 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.3 | 209.9393 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.4 | 209.9152 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.5 | 209.9009 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.6 | 209.8841 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.7 | 209.8709 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.8 | 209.8627 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1049.9 | 209.8509 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050 | 209.839 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.1 | 209.8352 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.2 | 209.8287 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.3 | 209.8118 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.4 | 209.7868 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.5 | 209.7534 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.6 | 209.7134 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.7 | 209.6804 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.8 | 209.6668 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1050.9 | 209.6682 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051 | 209.6756 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.1 | 209.6772 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.2 | 209.6649 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.3 | 209.6363 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.4 | 209.5981 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.5 | 209.5593 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.6 | 209.5202 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.7 | 209.4805 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.8 | 209.4402 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1051.9 | 209.403 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052 | 209.3733 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.1 | 209.3565 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.2 | 209.3545 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.3 | 209.3575 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.4 | 209.36 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.5 | 209.3578 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.6 | 209.3378 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.7 | 209.2985 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.8 | 209.2503 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1052.9 | 209.2092 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053 | 209.1839 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.1 | 209.1764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.2 | 209.1802 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.3 | 209.1796 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.4 | 209.1662 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.5 | 209.1406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.6 | 209.1133 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.7 | 209.0924 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.8 | 209.0818 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1053.9 | 209.0806 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054 | 209.0838 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.1 | 209.0804 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.2 | 209.0644 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.3 | 209.043 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.4 | 209.023 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.5 | 209.0097 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.6 | 209.0081 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.7 | 209.0224 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.8 | 209.038 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1054.9 | 209.0422 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055 | 209.043 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.1 | 209.0445 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.2 | 209.0444 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.3 | 209.0469 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.4 | 209.0571 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.5 | 209.0607 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.6 | 209.0506 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.7 | 209.0409 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.8 | 209.035 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1055.9 | 209.0268 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056 | 209.0208 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.1 | 209.0223 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.2 | 209.0133 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.3 | 208.987 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.4 | 208.9612 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.5 | 208.9423 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.6 | 208.9279 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.7 | 208.925 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.8 | 208.9361 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1056.9 | 208.94 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057 | 208.9289 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.1 | 208.9163 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.2 | 208.9075 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.3 | 208.9034 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.4 | 208.9117 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.5 | 208.9342 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.6 | 208.9502 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.7 | 208.9505 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.8 | 208.9393 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1057.9 | 208.9201 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058 | 208.8997 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.1 | 208.886 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.2 | 208.8812 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.3 | 208.8784 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.4 | 208.8725 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.5 | 208.8605 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.6 | 208.8455 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.7 | 208.8327 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.8 | 208.8279 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1058.9 | 208.832 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059 | 208.837 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.1 | 208.8381 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.2 | 208.8328 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.3 | 208.8227 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.4 | 208.8121 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.5 | 208.8033 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.6 | 208.7979 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.7 | 208.7956 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.8 | 208.797 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1059.9 | 208.8029 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060 | 208.8147 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.1 | 208.8312 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.2 | 208.8505 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.3 | 208.867 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.4 | 208.8714 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.5 | 208.8647 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.6 | 208.8542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.7 | 208.8488 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.8 | 208.8529 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1060.9 | 208.8654 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061 | 208.8787 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.1 | 208.8789 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.2 | 208.8648 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.3 | 208.8425 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.4 | 208.8237 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.5 | 208.8173 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.6 | 208.833 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.7 | 208.8625 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.8 | 208.8831 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1061.9 | 208.8902 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062 | 208.8863 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.1 | 208.8725 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.2 | 208.8541 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.3 | 208.844 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.4 | 208.8359 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.5 | 208.8224 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.6 | 208.8029 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.7 | 208.7785 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.8 | 208.7579 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1062.9 | 208.7418 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063 | 208.7337 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.1 | 208.7424 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.2 | 208.7563 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.3 | 208.7582 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.4 | 208.7482 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.5 | 208.7305 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.6 | 208.7122 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.7 | 208.7016 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.8 | 208.71 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1063.9 | 208.7299 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064 | 208.7459 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.1 | 208.749 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.2 | 208.7358 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.3 | 208.709 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.4 | 208.6793 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.5 | 208.6624 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.6 | 208.6603 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.7 | 208.6672 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.8 | 208.6738 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1064.9 | 208.6754 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065 | 208.6719 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.1 | 208.664 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.2 | 208.6532 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.3 | 208.6412 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.4 | 208.6294 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.5 | 208.6182 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.6 | 208.6089 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.7 | 208.6044 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.8 | 208.6022 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1065.9 | 208.5984 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066 | 208.5891 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.1 | 208.573 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.2 | 208.5499 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.3 | 208.5265 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.4 | 208.5149 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.5 | 208.5111 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.6 | 208.5063 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.7 | 208.4918 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.8 | 208.4652 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1066.9 | 208.4252 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067 | 208.3789 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.1 | 208.3424 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.2 | 208.3237 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.3 | 208.3228 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.4 | 208.3308 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.5 | 208.3388 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.6 | 208.3303 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.7 | 208.3048 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.8 | 208.2762 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1067.9 | 208.255 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068 | 208.2467 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.1 | 208.2513 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.2 | 208.2614 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.3 | 208.2617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.4 | 208.2473 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.5 | 208.2226 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.6 | 208.198 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.7 | 208.1807 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.8 | 208.1707 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1068.9 | 208.1643 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069 | 208.1554 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.1 | 208.1398 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.2 | 208.1175 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.3 | 208.0962 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.4 | 208.08 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.5 | 208.0656 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.6 | 208.0504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.7 | 208.0321 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.8 | 208.01 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1069.9 | 207.9868 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070 | 207.9759 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.1 | 207.9815 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.2 | 207.9955 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.3 | 208.0105 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.4 | 208.0195 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.5 | 208.0113 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.6 | 207.9848 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.7 | 207.9529 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.8 | 207.9293 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1070.9 | 207.9276 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071 | 207.9446 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.1 | 207.9704 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.2 | 207.9902 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.3 | 207.9948 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.4 | 207.9778 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.5 | 207.9469 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.6 | 207.9243 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.7 | 207.9143 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.8 | 207.9137 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1071.9 | 207.922 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072 | 207.9349 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.1 | 207.933 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.2 | 207.915 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.3 | 207.8972 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.4 | 207.8849 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.5 | 207.8764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.6 | 207.8709 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.7 | 207.8763 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.8 | 207.8886 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1072.9 | 207.8882 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073 | 207.8802 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.1 | 207.8816 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.2 | 207.8897 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.3 | 207.901 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.4 | 207.9232 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.5 | 207.95 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.6 | 207.9551 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.7 | 207.9379 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.8 | 207.914 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1073.9 | 207.878 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074 | 207.8299 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.1 | 207.7912 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.2 | 207.7687 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.3 | 207.7549 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.4 | 207.7631 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.5 | 207.8002 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.6 | 207.8334 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.7 | 207.8428 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.8 | 207.831 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1074.9 | 207.7973 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075 | 207.7427 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.1 | 207.6958 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.2 | 207.6791 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.3 | 207.6832 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.4 | 207.6959 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.5 | 207.7017 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.6 | 207.6868 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.7 | 207.6451 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.8 | 207.6027 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1075.9 | 207.579 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076 | 207.5719 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.1 | 207.5784 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.2 | 207.5902 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.3 | 207.5908 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.4 | 207.5666 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.5 | 207.5376 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.6 | 207.5208 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.7 | 207.5183 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.8 | 207.5291 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1076.9 | 207.5466 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077 | 207.5542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.1 | 207.5391 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.2 | 207.5128 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.3 | 207.4871 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.4 | 207.4631 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.5 | 207.4438 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.6 | 207.4336 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.7 | 207.4257 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.8 | 207.4139 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1077.9 | 207.412 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078 | 207.4252 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.1 | 207.4441 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.2 | 207.4672 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.3 | 207.4941 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.4 | 207.5104 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.5 | 207.5052 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.6 | 207.4917 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.7 | 207.4813 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.8 | 207.4783 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1078.9 | 207.4875 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079 | 207.5105 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.1 | 207.5325 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.2 | 207.5405 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.3 | 207.5442 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.4 | 207.5488 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.5 | 207.5463 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.6 | 207.5405 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.7 | 207.5416 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.8 | 207.5449 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1079.9 | 207.5466 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080 | 207.5646 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.1 | 207.6004 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.2 | 207.6326 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.3 | 207.6546 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.4 | 207.6695 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.5 | 207.6698 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.6 | 207.6525 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.7 | 207.6321 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.8 | 207.6164 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1080.9 | 207.606 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081 | 207.6122 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.1 | 207.6406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.2 | 207.679 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.3 | 207.7163 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.4 | 207.7429 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.5 | 207.7506 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.6 | 207.7369 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.7 | 207.7085 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.8 | 207.6758 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1081.9 | 207.6443 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082 | 207.6169 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.1 | 207.5954 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.2 | 207.5818 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.3 | 207.5763 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.4 | 207.5786 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.5 | 207.5858 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.6 | 207.5941 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.7 | 207.5991 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.8 | 207.5978 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1082.9 | 207.5894 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083 | 207.5764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.1 | 207.5626 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.2 | 207.5459 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.3 | 207.5258 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.4 | 207.5084 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.5 | 207.4979 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.6 | 207.4955 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.7 | 207.5089 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.8 | 207.5423 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1083.9 | 207.582 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084 | 207.6162 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.1 | 207.6355 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.2 | 207.6295 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.3 | 207.5985 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.4 | 207.5601 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.5 | 207.5314 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.6 | 207.5177 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.7 | 207.5196 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.8 | 207.5404 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1084.9 | 207.5705 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085 | 207.5906 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.1 | 207.5968 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.2 | 207.5931 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.3 | 207.5907 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.4 | 207.5969 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.5 | 207.6164 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.6 | 207.64 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.7 | 207.6542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.8 | 207.6552 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1085.9 | 207.6443 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086 | 207.633 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.1 | 207.63 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.2 | 207.6436 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.3 | 207.668 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.4 | 207.6904 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.5 | 207.7011 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.6 | 207.698 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.7 | 207.6919 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.8 | 207.6882 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1086.9 | 207.6889 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087 | 207.6872 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.1 | 207.6773 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.2 | 207.6625 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.3 | 207.6467 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.4 | 207.6348 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.5 | 207.6271 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.6 | 207.6205 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.7 | 207.6128 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.8 | 207.603 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1087.9 | 207.5875 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088 | 207.57 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.1 | 207.563 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.2 | 207.5688 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.3 | 207.5829 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.4 | 207.5898 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.5 | 207.5815 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.6 | 207.5628 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.7 | 207.5336 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.8 | 207.4877 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1088.9 | 207.4371 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089 | 207.408 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.1 | 207.3878 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.2 | 207.3597 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.3 | 207.3433 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.4 | 207.3448 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.5 | 207.347 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.6 | 207.3486 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.7 | 207.3574 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.8 | 207.3604 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1089.9 | 207.345 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090 | 207.3154 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.1 | 207.2854 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.2 | 207.2887 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.3 | 207.319 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.4 | 207.3381 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.5 | 207.341 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.6 | 207.3358 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.7 | 207.3091 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.8 | 207.2652 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1090.9 | 207.2473 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091 | 207.2567 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.1 | 207.2667 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.2 | 207.2781 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.3 | 207.2928 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.4 | 207.2846 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.5 | 207.2565 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.6 | 207.2487 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.7 | 207.2588 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.8 | 207.2655 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1091.9 | 207.2726 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092 | 207.2829 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.1 | 207.2735 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.2 | 207.252 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.3 | 207.2533 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.4 | 207.2628 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.5 | 207.2568 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.6 | 207.2447 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.7 | 207.2346 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.8 | 207.2222 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1092.9 | 207.1907 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093 | 207.1579 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.1 | 207.1627 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.2 | 207.187 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.3 | 207.2047 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.4 | 207.2305 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.5 | 207.2647 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.6 | 207.2733 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.7 | 207.265 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.8 | 207.2732 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1093.9 | 207.2856 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094 | 207.2885 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.1 | 207.2952 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.2 | 207.3027 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.3 | 207.2848 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.4 | 207.2581 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.5 | 207.2527 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.6 | 207.2501 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.7 | 207.2369 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.8 | 207.2296 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1094.9 | 207.2249 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095 | 207.1954 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.1 | 207.1603 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.2 | 207.1471 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.3 | 207.1422 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.4 | 207.1396 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.5 | 207.1535 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.6 | 207.1743 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.7 | 207.1759 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.8 | 207.1702 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1095.9 | 207.1738 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096 | 207.1675 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.1 | 207.1462 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.2 | 207.1309 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.3 | 207.1242 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.4 | 207.1182 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.5 | 207.1282 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.6 | 207.1609 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.7 | 207.1881 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.8 | 207.1983 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1096.9 | 207.2012 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097 | 207.1861 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.1 | 207.1417 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.2 | 207.0988 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.3 | 207.0776 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.4 | 207.0617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.5 | 207.0513 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.6 | 207.0574 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.7 | 207.0668 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.8 | 207.064 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1097.9 | 207.0652 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098 | 207.0774 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.1 | 207.0787 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.2 | 207.0706 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.3 | 207.0715 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.4 | 207.0667 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.5 | 207.0435 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.6 | 207.0322 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.7 | 207.0435 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.8 | 207.0558 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1098.9 | 207.076 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099 | 207.1177 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.1 | 207.1527 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.2 | 207.1614 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.3 | 207.1629 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.4 | 207.1611 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.5 | 207.1368 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.6 | 207.1063 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.7 | 207.0972 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.8 | 207.0883 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1099.9 | 207.0658 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100 | 207.0541 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.1 | 207.0544 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.2 | 207.0436 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.3 | 207.0408 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.4 | 207.0678 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.5 | 207.0977 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.6 | 207.1155 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.7 | 207.1349 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.8 | 207.1474 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1100.9 | 207.1281 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101 | 207.1019 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.1 | 207.097 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.2 | 207.0977 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.3 | 207.0976 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.4 | 207.1079 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.5 | 207.1174 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.6 | 207.1042 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.7 | 207.0853 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.8 | 207.0776 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1101.9 | 207.0599 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102 | 207.0296 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.1 | 207.011 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.2 | 206.9995 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.3 | 206.9789 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.4 | 206.9682 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.5 | 206.978 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.6 | 206.9863 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.7 | 206.9884 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.8 | 206.9916 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1102.9 | 206.9992 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103 | 207.0064 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.1 | 207.004 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.2 | 207.0039 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.3 | 207.0116 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.4 | 207.0097 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.5 | 206.9968 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.6 | 206.9866 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.7 | 206.9806 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.8 | 206.9766 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1103.9 | 206.9835 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104 | 207.0001 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.1 | 207.0026 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.2 | 206.9826 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.3 | 206.9485 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.4 | 206.9072 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.5 | 206.8671 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.6 | 206.8515 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.7 | 206.862 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.8 | 206.8756 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1104.9 | 206.88 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105 | 206.8705 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.1 | 206.8419 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.2 | 206.7983 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.3 | 206.7696 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.4 | 206.7638 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.5 | 206.7661 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.6 | 206.774 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.7 | 206.7861 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.8 | 206.7816 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1105.9 | 206.7545 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106 | 206.7355 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.1 | 206.732 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.2 | 206.7309 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.3 | 206.7348 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.4 | 206.746 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.5 | 206.7388 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.6 | 206.7084 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.7 | 206.6859 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.8 | 206.6748 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1106.9 | 206.6615 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107 | 206.6506 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.1 | 206.6473 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.2 | 206.6342 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.3 | 206.6118 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.4 | 206.6086 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.5 | 206.6257 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.6 | 206.6468 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.7 | 206.6716 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.8 | 206.6974 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1107.9 | 206.6997 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108 | 206.6819 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.1 | 206.6761 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.2 | 206.6805 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.3 | 206.6836 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.4 | 206.6956 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.5 | 206.718 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.6 | 206.7304 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.7 | 206.7339 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.8 | 206.7459 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1108.9 | 206.7587 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109 | 206.7624 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.1 | 206.7644 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.2 | 206.7684 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.3 | 206.7694 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.4 | 206.7754 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.5 | 206.7971 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.6 | 206.8253 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.7 | 206.8503 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.8 | 206.8727 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1109.9 | 206.8896 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110 | 206.8901 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.1 | 206.8848 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.2 | 206.8933 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.3 | 206.9133 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.4 | 206.9386 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.5 | 206.9652 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.6 | 206.9863 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.7 | 206.9924 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.8 | 206.9889 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1110.9 | 206.987 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111 | 206.9852 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.1 | 206.9813 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.2 | 206.9751 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.3 | 206.9611 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.4 | 206.9309 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.5 | 206.8961 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.6 | 206.8709 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.7 | 206.8576 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.8 | 206.8564 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1111.9 | 206.8645 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112 | 206.8708 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.1 | 206.8619 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.2 | 206.844 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.3 | 206.8267 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.4 | 206.8102 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.5 | 206.7978 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.6 | 206.7963 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.7 | 206.7963 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.8 | 206.7838 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1112.9 | 206.7647 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113 | 206.7524 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.1 | 206.7491 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.2 | 206.7464 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.3 | 206.746 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.4 | 206.7588 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.5 | 206.7685 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.6 | 206.7563 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.7 | 206.7286 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.8 | 206.6948 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1113.9 | 206.6587 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114 | 206.6325 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.1 | 206.6302 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.2 | 206.6393 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.3 | 206.6452 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.4 | 206.6501 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.5 | 206.654 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.6 | 206.6467 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.7 | 206.6397 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.8 | 206.6534 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1114.9 | 206.679 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115 | 206.704 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.1 | 206.726 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.2 | 206.7383 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.3 | 206.7272 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.4 | 206.7035 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.5 | 206.6873 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.6 | 206.6765 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.7 | 206.6692 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.8 | 206.6736 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1115.9 | 206.6874 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116 | 206.696 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.1 | 206.7001 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.2 | 206.7066 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.3 | 206.7099 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.4 | 206.707 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.5 | 206.7021 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.6 | 206.6931 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.7 | 206.6742 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.8 | 206.6527 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1116.9 | 206.6368 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117 | 206.6271 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.1 | 206.6235 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.2 | 206.6241 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.3 | 206.625 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.4 | 206.6223 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.5 | 206.6244 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.6 | 206.6371 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.7 | 206.657 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.8 | 206.6777 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1117.9 | 206.6888 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118 | 206.6844 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.1 | 206.6638 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.2 | 206.6435 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.3 | 206.636 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.4 | 206.6424 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.5 | 206.6581 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.6 | 206.6705 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.7 | 206.6663 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.8 | 206.6398 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1118.9 | 206.6039 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119 | 206.5708 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.1 | 206.5507 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.2 | 206.5502 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.3 | 206.5676 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.4 | 206.5894 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.5 | 206.6045 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.6 | 206.6189 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.7 | 206.6336 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.8 | 206.6373 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1119.9 | 206.6304 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120 | 206.6231 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.1 | 206.6098 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.2 | 206.5875 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.3 | 206.5741 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.4 | 206.5739 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.5 | 206.5736 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.6 | 206.572 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.7 | 206.5715 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.8 | 206.5628 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1120.9 | 206.5457 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121 | 206.545 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.1 | 206.5644 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.2 | 206.5865 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.3 | 206.6056 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.4 | 206.621 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.5 | 206.6074 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.6 | 206.5588 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.7 | 206.51 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.8 | 206.4736 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1121.9 | 206.4455 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122 | 206.4308 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.1 | 206.4311 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.2 | 206.4361 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.3 | 206.443 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.4 | 206.4588 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.5 | 206.4806 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.6 | 206.4992 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.7 | 206.5083 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.8 | 206.5067 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1122.9 | 206.4858 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123 | 206.4506 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.1 | 206.4175 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.2 | 206.3959 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.3 | 206.3973 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.4 | 206.4207 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.5 | 206.4565 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.6 | 206.4916 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.7 | 206.5008 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.8 | 206.4788 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1123.9 | 206.4435 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124 | 206.41 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.1 | 206.3885 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.2 | 206.3852 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.3 | 206.397 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.4 | 206.4058 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.5 | 206.4063 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.6 | 206.4028 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.7 | 206.402 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.8 | 206.4084 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1124.9 | 206.4263 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125 | 206.4547 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.1 | 206.4853 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.2 | 206.5151 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.3 | 206.5435 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.4 | 206.5658 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.5 | 206.5806 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.6 | 206.594 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.7 | 206.606 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.8 | 206.6099 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1125.9 | 206.6012 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126 | 206.5821 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.1 | 206.5576 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.2 | 206.5346 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.3 | 206.5274 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.4 | 206.5369 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.5 | 206.5542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.6 | 206.5764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.7 | 206.6003 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.8 | 206.6178 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1126.9 | 206.6265 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127 | 206.6337 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.1 | 206.6359 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.2 | 206.6241 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.3 | 206.6111 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.4 | 206.609 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.5 | 206.6085 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.6 | 206.6091 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.7 | 206.6222 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.8 | 206.6382 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1127.9 | 206.6395 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128 | 206.6225 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.1 | 206.591 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.2 | 206.5621 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.3 | 206.5406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.4 | 206.5085 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.5 | 206.4661 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.6 | 206.4283 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.7 | 206.3884 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.8 | 206.3412 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1128.9 | 206.3134 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129 | 206.3105 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.1 | 206.3053 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.2 | 206.2925 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.3 | 206.2781 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.4 | 206.2441 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.5 | 206.1846 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.6 | 206.1359 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.7 | 206.1085 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.8 | 206.0831 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1129.9 | 206.0622 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130 | 206.0534 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.1 | 206.0325 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.2 | 205.9912 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.3 | 205.9637 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.4 | 205.9568 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.5 | 205.9538 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.6 | 205.9649 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.7 | 205.9991 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.8 | 206.0179 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1130.9 | 206.0066 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131 | 205.9973 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.1 | 205.9895 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.2 | 205.966 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.3 | 205.9358 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.4 | 205.9128 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.5 | 205.9006 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.6 | 205.8964 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.7 | 205.8932 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.8 | 205.8919 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1131.9 | 205.8985 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132 | 205.9045 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.1 | 205.9005 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.2 | 205.8913 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.3 | 205.8816 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.4 | 205.8723 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.5 | 205.8699 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.6 | 205.8822 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.7 | 205.9029 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.8 | 205.9229 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1132.9 | 205.943 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133 | 205.9636 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.1 | 205.9796 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.2 | 205.978 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.3 | 205.964 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.4 | 205.955 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.5 | 205.9492 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.6 | 205.9445 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.7 | 205.9539 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.8 | 205.9761 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1133.9 | 205.9901 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134 | 206.0012 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.1 | 206.0221 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.2 | 206.0388 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.3 | 206.0436 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.4 | 206.0471 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.5 | 206.0491 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.6 | 206.0395 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.7 | 206.0271 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.8 | 206.0239 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1134.9 | 206.0241 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135 | 206.0254 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.1 | 206.0358 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.2 | 206.0497 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.3 | 206.0526 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.4 | 206.0489 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.5 | 206.0457 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.6 | 206.0366 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.7 | 206.0219 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.8 | 206.02 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1135.9 | 206.0329 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136 | 206.0469 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.1 | 206.0735 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.2 | 206.1205 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.3 | 206.1688 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.4 | 206.2091 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.5 | 206.2485 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.6 | 206.2788 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.7 | 206.2833 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.8 | 206.2769 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1136.9 | 206.2776 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137 | 206.2768 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.1 | 206.274 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.2 | 206.2812 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.3 | 206.2903 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.4 | 206.285 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.5 | 206.2789 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.6 | 206.2841 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.7 | 206.297 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.8 | 206.3167 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1137.9 | 206.343 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138 | 206.3651 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.1 | 206.3729 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.2 | 206.3786 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.3 | 206.3897 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.4 | 206.3952 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.5 | 206.398 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.6 | 206.411 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.7 | 206.4227 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.8 | 206.4188 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1138.9 | 206.4118 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139 | 206.4135 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.1 | 206.4403 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.2 | 206.4866 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.3 | 206.5175 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.4 | 206.5268 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.5 | 206.5228 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.6 | 206.4972 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.7 | 206.4525 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.8 | 206.4286 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1139.9 | 206.4337 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140 | 206.4432 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.1 | 206.455 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.2 | 206.4717 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.3 | 206.4757 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.4 | 206.4635 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.5 | 206.464 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.6 | 206.476 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.7 | 206.4776 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.8 | 206.47 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1140.9 | 206.4573 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141 | 206.426 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.1 | 206.3812 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.2 | 206.3633 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.3 | 206.3794 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.4 | 206.4104 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.5 | 206.4511 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.6 | 206.495 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.7 | 206.5162 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.8 | 206.5159 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1141.9 | 206.5264 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142 | 206.541 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.1 | 206.5431 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.2 | 206.5411 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.3 | 206.5382 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.4 | 206.5194 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.5 | 206.4943 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.6 | 206.4944 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.7 | 206.5116 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.8 | 206.5252 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1142.9 | 206.5477 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143 | 206.5809 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.1 | 206.6125 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.2 | 206.6275 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.3 | 206.6297 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.4 | 206.6432 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.5 | 206.6506 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.6 | 206.6363 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.7 | 206.6259 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.8 | 206.6257 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1143.9 | 206.6129 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144 | 206.6012 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.1 | 206.6182 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.2 | 206.6408 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.3 | 206.6473 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.4 | 206.6539 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.5 | 206.6573 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.6 | 206.6344 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.7 | 206.6084 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.8 | 206.614 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1144.9 | 206.6339 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145 | 206.6508 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.1 | 206.6761 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.2 | 206.6966 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.3 | 206.68 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.4 | 206.6464 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.5 | 206.6273 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.6 | 206.6134 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.7 | 206.6006 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.8 | 206.613 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1145.9 | 206.644 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146 | 206.664 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.1 | 206.6829 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.2 | 206.7131 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.3 | 206.7293 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.4 | 206.7236 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.5 | 206.719 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.6 | 206.7109 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.7 | 206.6858 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.8 | 206.6662 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1146.9 | 206.6676 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147 | 206.6663 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.1 | 206.6562 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.2 | 206.6566 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.3 | 206.6581 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.4 | 206.6431 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.5 | 206.6248 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.6 | 206.6107 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.7 | 206.5833 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.8 | 206.5444 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1147.9 | 206.5149 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148 | 206.4897 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.1 | 206.4575 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.2 | 206.4362 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.3 | 206.4323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.4 | 206.424 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.5 | 206.4097 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.6 | 206.4036 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.7 | 206.3924 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.8 | 206.3639 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1148.9 | 206.3353 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149 | 206.3139 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.1 | 206.2917 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.2 | 206.2771 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.3 | 206.2831 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.4 | 206.2896 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.5 | 206.2789 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.6 | 206.2563 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.7 | 206.2227 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.8 | 206.176 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1149.9 | 206.1374 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150 | 206.1317 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.1 | 206.1344 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.2 | 206.1242 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.3 | 206.1074 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.4 | 206.0806 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.5 | 206.0359 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.6 | 205.9991 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.7 | 205.9973 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.8 | 206.012 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1150.9 | 206.0256 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151 | 206.0364 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.1 | 206.0278 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.2 | 205.981 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.3 | 205.9204 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.4 | 205.8742 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.5 | 205.8382 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.6 | 205.8099 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.7 | 205.8066 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.8 | 205.8203 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1151.9 | 205.8247 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152 | 205.8264 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.1 | 205.8323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.2 | 205.8197 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.3 | 205.7845 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.4 | 205.7496 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.5 | 205.7156 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.6 | 205.6759 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.7 | 205.6505 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.8 | 205.6504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1152.9 | 205.6506 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153 | 205.6443 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.1 | 205.6455 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.2 | 205.6527 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.3 | 205.6578 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.4 | 205.6587 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.5 | 205.6739 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.6 | 205.7094 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.7 | 205.7403 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.8 | 205.7596 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1153.9 | 205.7738 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154 | 205.7783 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.1 | 205.7716 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.2 | 205.7723 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.3 | 205.788 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.4 | 205.8036 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.5 | 205.8081 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.6 | 205.7963 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.7 | 205.7744 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.8 | 205.7518 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1154.9 | 205.7481 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155 | 205.7678 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.1 | 205.7905 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.2 | 205.8056 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.3 | 205.809 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.4 | 205.8032 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.5 | 205.7953 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.6 | 205.7991 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.7 | 205.8174 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.8 | 205.8391 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1155.9 | 205.8572 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156 | 205.8684 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.1 | 205.8722 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.2 | 205.8713 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.3 | 205.8757 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.4 | 205.886 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.5 | 205.894 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.6 | 205.898 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.7 | 205.8986 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.8 | 205.891 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1156.9 | 205.877 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157 | 205.874 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.1 | 205.8822 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.2 | 205.8893 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.3 | 205.8928 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.4 | 205.8922 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.5 | 205.8764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.6 | 205.8473 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.7 | 205.8301 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.8 | 205.8279 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1157.9 | 205.8298 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158 | 205.8323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.1 | 205.8333 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.2 | 205.8217 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.3 | 205.7996 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.4 | 205.7861 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.5 | 205.7854 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.6 | 205.7918 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.7 | 205.813 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.8 | 205.8499 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1158.9 | 205.8846 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159 | 205.9123 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.1 | 205.9387 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.2 | 205.9609 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.3 | 205.9759 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.4 | 205.9917 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.5 | 206.0098 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.6 | 206.0196 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.7 | 206.019 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.8 | 206.0123 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1159.9 | 206.0009 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160 | 205.9872 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.1 | 205.9799 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.2 | 205.984 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.3 | 205.9983 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.4 | 206.0165 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.5 | 206.0295 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.6 | 206.0334 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.7 | 206.0295 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.8 | 206.0252 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1160.9 | 206.0249 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161 | 206.0311 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.1 | 206.0374 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.2 | 206.0362 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.3 | 206.0355 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.4 | 206.0404 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.5 | 206.0473 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.6 | 206.0539 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.7 | 206.0601 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.8 | 206.0628 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1161.9 | 206.0589 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162 | 206.0567 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.1 | 206.0606 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.2 | 206.0683 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.3 | 206.0803 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.4 | 206.0963 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.5 | 206.0926 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.6 | 206.0544 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.7 | 205.9999 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.8 | 205.9466 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1162.9 | 205.912 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163 | 205.9123 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.1 | 205.949 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.2 | 205.9939 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.3 | 206.0306 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.4 | 206.059 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.5 | 206.0707 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.6 | 206.0686 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.7 | 206.0577 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.8 | 206.0459 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1163.9 | 206.0414 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164 | 206.0404 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.1 | 206.0397 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.2 | 206.0459 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.3 | 206.06 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.4 | 206.0774 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.5 | 206.0932 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.6 | 206.1043 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.7 | 206.0973 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.8 | 206.0707 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1164.9 | 206.0472 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165 | 206.0362 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.1 | 206.038 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.2 | 206.0503 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.3 | 206.0671 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.4 | 206.063 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.5 | 206.0284 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.6 | 205.9766 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.7 | 205.918 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.8 | 205.8641 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1165.9 | 205.8307 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166 | 205.8213 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.1 | 205.8175 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.2 | 205.8131 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.3 | 205.8143 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.4 | 205.8183 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.5 | 205.8192 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.6 | 205.8244 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.7 | 205.8361 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.8 | 205.8362 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1166.9 | 205.8226 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167 | 205.8109 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.1 | 205.7972 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.2 | 205.7748 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.3 | 205.7625 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.4 | 205.7673 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.5 | 205.7636 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.6 | 205.7479 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.7 | 205.7351 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.8 | 205.7144 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1167.9 | 205.6772 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168 | 205.6518 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.1 | 205.6466 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.2 | 205.633 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.3 | 205.6169 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.4 | 205.6194 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.5 | 205.6254 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.6 | 205.6222 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.7 | 205.6295 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.8 | 205.6507 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1168.9 | 205.6627 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169 | 205.6715 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.1 | 205.6939 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.2 | 205.7195 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.3 | 205.7377 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.4 | 205.7558 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.5 | 205.778 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.6 | 205.7973 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.7 | 205.8121 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.8 | 205.8255 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1169.9 | 205.8343 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170 | 205.8366 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.1 | 205.8406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.2 | 205.8511 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.3 | 205.869 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.4 | 205.89 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.5 | 205.907 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.6 | 205.9137 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.7 | 205.9074 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.8 | 205.8911 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1170.9 | 205.871 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171 | 205.858 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.1 | 205.8545 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.2 | 205.8572 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.3 | 205.867 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.4 | 205.8816 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.5 | 205.8855 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.6 | 205.8764 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.7 | 205.8677 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.8 | 205.8605 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1171.9 | 205.8504 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172 | 205.8537 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.1 | 205.8779 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.2 | 205.8867 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.3 | 205.8703 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.4 | 205.8566 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.5 | 205.8471 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.6 | 205.833 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.7 | 205.8325 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.8 | 205.8531 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1172.9 | 205.8659 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173 | 205.8649 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.1 | 205.8678 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.2 | 205.8653 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.3 | 205.8447 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.4 | 205.8172 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.5 | 205.7971 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.6 | 205.7851 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.7 | 205.7677 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.8 | 205.7518 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1173.9 | 205.7627 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174 | 205.7974 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.1 | 205.8383 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.2 | 205.8843 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.3 | 205.9278 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.4 | 205.9455 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.5 | 205.9427 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.6 | 205.9408 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.7 | 205.945 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.8 | 205.9551 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1174.9 | 205.979 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175 | 206.0118 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.1 | 206.0297 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.2 | 206.0342 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.3 | 206.0389 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.4 | 206.0402 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.5 | 206.0353 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.6 | 206.0317 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.7 | 206.0283 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.8 | 206.0161 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1175.9 | 206.006 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176 | 206.0117 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.1 | 206.025 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.2 | 206.0372 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.3 | 206.0468 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.4 | 206.0448 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.5 | 206.0215 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.6 | 205.9939 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.7 | 205.9802 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.8 | 205.9843 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1176.9 | 206.0057 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177 | 206.0454 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.1 | 206.0852 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.2 | 206.0999 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.3 | 206.0985 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.4 | 206.0936 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.5 | 206.0865 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.6 | 206.079 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.7 | 206.079 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.8 | 206.0783 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1177.9 | 206.0644 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178 | 206.0529 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.1 | 206.0556 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.2 | 206.0664 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.3 | 206.0817 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.4 | 206.1012 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.5 | 206.1015 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.6 | 206.0676 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.7 | 206.0221 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.8 | 205.9813 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1178.9 | 205.9528 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179 | 205.9436 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.1 | 205.9617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.2 | 205.9874 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.3 | 205.9972 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.4 | 206.0033 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.5 | 206.0135 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.6 | 206.0231 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.7 | 206.0351 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.8 | 206.0565 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1179.9 | 206.0687 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180 | 206.0578 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.1 | 206.0356 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.2 | 206.0106 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.3 | 205.9875 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.4 | 205.9734 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.5 | 205.9728 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.6 | 205.9723 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.7 | 205.9618 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.8 | 205.9379 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1180.9 | 205.9005 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181 | 205.8585 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.1 | 205.8207 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.2 | 205.7926 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.3 | 205.7708 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.4 | 205.7505 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.5 | 205.7258 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.6 | 205.6995 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.7 | 205.6808 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.8 | 205.6703 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1181.9 | 205.6638 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182 | 205.659 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.1 | 205.6535 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.2 | 205.6407 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.3 | 205.6203 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.4 | 205.5987 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.5 | 205.5822 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.6 | 205.5732 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.7 | 205.5729 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.8 | 205.5754 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1182.9 | 205.5621 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183 | 205.5298 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.1 | 205.4892 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.2 | 205.4458 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.3 | 205.4045 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.4 | 205.3664 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.5 | 205.3379 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.6 | 205.3241 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.7 | 205.3255 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.8 | 205.3362 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1183.9 | 205.345 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184 | 205.3408 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.1 | 205.32 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.2 | 205.2885 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.3 | 205.2538 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.4 | 205.2323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.5 | 205.2365 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.6 | 205.2676 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.7 | 205.3068 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.8 | 205.3391 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1184.9 | 205.3706 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185 | 205.4016 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.1 | 205.4221 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.2 | 205.4402 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.3 | 205.4682 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.4 | 205.4909 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.5 | 205.4985 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.6 | 205.5014 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.7 | 205.4996 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.8 | 205.4818 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1185.9 | 205.4606 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186 | 205.4522 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.1 | 205.4463 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.2 | 205.4397 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.3 | 205.4488 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.4 | 205.4688 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.5 | 205.4796 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.6 | 205.485 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.7 | 205.4921 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.8 | 205.4872 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1186.9 | 205.4725 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187 | 205.4746 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.1 | 205.4919 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.2 | 205.5088 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.3 | 205.5287 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.4 | 205.5542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.5 | 205.5609 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.6 | 205.5486 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.7 | 205.5474 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.8 | 205.5512 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1187.9 | 205.5434 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188 | 205.5413 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.1 | 205.5529 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.2 | 205.5478 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.3 | 205.5277 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.4 | 205.5238 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.5 | 205.5374 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.6 | 205.5581 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.7 | 205.5699 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.8 | 205.5644 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1188.9 | 205.5538 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189 | 205.5437 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.1 | 205.5323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.2 | 205.5326 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.3 | 205.5578 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.4 | 205.5897 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.5 | 205.6132 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.6 | 205.6395 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.7 | 205.6691 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.8 | 205.6863 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1189.9 | 205.6894 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190 | 205.687 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.1 | 205.6779 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.2 | 205.6617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.3 | 205.6385 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.4 | 205.6121 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.5 | 205.5949 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.6 | 205.5961 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.7 | 205.6182 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.8 | 205.6471 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1190.9 | 205.6703 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191 | 205.687 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.1 | 205.694 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.2 | 205.6871 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.3 | 205.6791 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.4 | 205.6864 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.5 | 205.7106 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.6 | 205.7457 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.7 | 205.7659 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.8 | 205.7676 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1191.9 | 205.7792 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192 | 205.8071 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.1 | 205.8435 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.2 | 205.8943 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.3 | 205.9572 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.4 | 205.9971 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.5 | 206.0057 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.6 | 206.0082 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.7 | 206.0106 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.8 | 206.0118 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1192.9 | 206.028 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193 | 206.0604 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.1 | 206.071 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.2 | 206.0567 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.3 | 206.0457 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.4 | 206.0312 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.5 | 206.0089 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.6 | 205.982 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.7 | 205.9699 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.8 | 205.9828 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1193.9 | 205.9917 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194 | 206.0031 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.1 | 206.0368 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.2 | 206.0685 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.3 | 206.079 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.4 | 206.0908 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.5 | 206.1067 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.6 | 206.096 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.7 | 206.072 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.8 | 206.0659 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1194.9 | 206.0676 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195 | 206.0699 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.1 | 206.0965 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.2 | 206.1417 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.3 | 206.1647 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.4 | 206.1727 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.5 | 206.1895 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.6 | 206.193 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.7 | 206.1767 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.8 | 206.1745 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1195.9 | 206.1837 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196 | 206.175 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.1 | 206.1647 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.2 | 206.1726 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.3 | 206.1791 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.4 | 206.1792 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.5 | 206.1933 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.6 | 206.2095 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.7 | 206.1996 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.8 | 206.1794 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1196.9 | 206.1684 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197 | 206.1551 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.1 | 206.1421 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.2 | 206.1476 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.3 | 206.1568 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.4 | 206.1458 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.5 | 206.1311 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.6 | 206.1264 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.7 | 206.117 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.8 | 206.1065 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1197.9 | 206.1145 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198 | 206.1267 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.1 | 206.1251 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.2 | 206.1225 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.3 | 206.1246 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.4 | 206.116 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.5 | 206.1017 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.6 | 206.0991 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.7 | 206.0985 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.8 | 206.0897 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1198.9 | 206.0867 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199 | 206.0927 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.1 | 206.0888 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.2 | 206.0848 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.3 | 206.1013 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.4 | 206.1184 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.5 | 206.1204 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.6 | 206.1209 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.7 | 206.1214 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.8 | 206.1036 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1199.9 | 206.0809 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200 | 206.0766 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.1 | 206.072 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.2 | 206.057 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.3 | 206.052 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.4 | 206.0544 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.5 | 206.0385 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.6 | 206.0204 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.7 | 206.0229 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.8 | 206.0249 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1200.9 | 206.0172 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201 | 206.0184 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.1 | 206.0214 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.2 | 206.0006 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.3 | 205.9801 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.4 | 205.9846 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.5 | 205.9932 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.6 | 206.0009 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.7 | 206.0244 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.8 | 206.0449 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1201.9 | 206.0319 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202 | 206.0103 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.1 | 206.004 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.2 | 205.9976 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.3 | 205.9923 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.4 | 206.0073 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.5 | 206.0218 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.6 | 206.0064 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.7 | 205.9867 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.8 | 205.9827 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1202.9 | 205.9792 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203 | 205.9844 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.1 | 206.0172 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.2 | 206.0481 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.3 | 206.0475 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.4 | 206.0361 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.5 | 206.0286 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.6 | 206.0214 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.7 | 206.0071 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.8 | 205.9956 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1203.9 | 206.0054 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204 | 206.0161 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.1 | 206.0106 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.2 | 206.0043 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.3 | 206.0026 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.4 | 205.9931 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.5 | 205.9823 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.6 | 205.9827 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.7 | 205.9738 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.8 | 205.9447 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1204.9 | 205.9234 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205 | 205.9231 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.1 | 205.9396 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.2 | 205.9803 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.3 | 206.0452 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.4 | 206.0947 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.5 | 206.1089 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.6 | 206.1085 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.7 | 206.1013 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.8 | 206.087 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1205.9 | 206.0809 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206 | 206.0933 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.1 | 206.0958 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.2 | 206.0782 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.3 | 206.0629 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.4 | 206.0555 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.5 | 206.0506 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.6 | 206.0641 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.7 | 206.1019 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.8 | 206.1247 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1206.9 | 206.1207 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207 | 206.114 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.1 | 206.1077 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.2 | 206.097 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.3 | 206.1022 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.4 | 206.1304 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.5 | 206.1382 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.6 | 206.1178 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.7 | 206.1009 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.8 | 206.0899 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1207.9 | 206.0775 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208 | 206.0869 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.1 | 206.1215 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.2 | 206.1355 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.3 | 206.1206 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.4 | 206.1021 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.5 | 206.0735 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.6 | 206.027 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.7 | 206.001 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.8 | 206.0083 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1208.9 | 206.0164 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209 | 206.028 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.1 | 206.0587 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.2 | 206.0851 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.3 | 206.0905 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.4 | 206.1046 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.5 | 206.1316 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.6 | 206.1361 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.7 | 206.1244 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.8 | 206.1219 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1209.9 | 206.1176 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210 | 206.1061 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.1 | 206.1148 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.2 | 206.1419 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.3 | 206.1542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.4 | 206.1623 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.5 | 206.1861 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.6 | 206.2127 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.7 | 206.2372 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.8 | 206.2773 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1210.9 | 206.3191 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211 | 206.3245 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.1 | 206.304 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.2 | 206.2819 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.3 | 206.2563 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.4 | 206.2323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.5 | 206.2312 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.6 | 206.2456 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.7 | 206.2518 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.8 | 206.2533 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1211.9 | 206.2577 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212 | 206.2632 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.1 | 206.2775 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.2 | 206.317 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.3 | 206.3651 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.4 | 206.3929 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.5 | 206.4062 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.6 | 206.4127 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.7 | 206.3961 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.8 | 206.366 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1212.9 | 206.357 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213 | 206.3616 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.1 | 206.3625 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.2 | 206.3701 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.3 | 206.3866 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.4 | 206.3873 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.5 | 206.3776 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.6 | 206.3841 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.7 | 206.401 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.8 | 206.4067 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1213.9 | 206.3943 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214 | 206.3828 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.1 | 206.3798 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.2 | 206.3687 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.3 | 206.3595 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.4 | 206.3716 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.5 | 206.3841 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.6 | 206.3813 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.7 | 206.3833 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.8 | 206.3935 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1214.9 | 206.3914 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215 | 206.39 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.1 | 206.4091 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.2 | 206.4234 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.3 | 206.4205 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.4 | 206.4282 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.5 | 206.4436 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.6 | 206.4348 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.7 | 206.4163 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.8 | 206.4134 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1215.9 | 206.405 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216 | 206.3851 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.1 | 206.3848 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.2 | 206.3963 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.3 | 206.3844 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.4 | 206.367 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.5 | 206.3669 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.6 | 206.3614 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.7 | 206.3501 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.8 | 206.3623 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1216.9 | 206.3849 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217 | 206.3885 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.1 | 206.387 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.2 | 206.3941 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.3 | 206.3912 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.4 | 206.3817 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.5 | 206.3926 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.6 | 206.4098 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.7 | 206.4073 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.8 | 206.4037 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1217.9 | 206.4132 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218 | 206.4137 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.1 | 206.406 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.2 | 206.4125 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.3 | 206.4194 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.4 | 206.4075 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.5 | 206.3871 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.6 | 206.3664 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.7 | 206.3392 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.8 | 206.3215 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1218.9 | 206.3364 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219 | 206.3603 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.1 | 206.368 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.2 | 206.3646 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.3 | 206.3556 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.4 | 206.3382 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.5 | 206.3281 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.6 | 206.3441 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.7 | 206.3651 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.8 | 206.374 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1219.9 | 206.3825 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220 | 206.3919 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.1 | 206.3902 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.2 | 206.3961 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.3 | 206.4299 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.4 | 206.4714 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.5 | 206.5044 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.6 | 206.5272 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.7 | 206.5332 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.8 | 206.511 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1220.9 | 206.4828 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221 | 206.4745 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.1 | 206.4735 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.2 | 206.4742 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.3 | 206.4914 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.4 | 206.5184 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.5 | 206.5323 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.6 | 206.5516 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.7 | 206.5932 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.8 | 206.6235 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1221.9 | 206.6294 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222 | 206.6322 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.1 | 206.6309 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.2 | 206.614 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.3 | 206.6122 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.4 | 206.6443 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.5 | 206.6757 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.6 | 206.6948 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.7 | 206.7169 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.8 | 206.7308 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1222.9 | 206.7225 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223 | 206.7293 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.1 | 206.7683 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.2 | 206.8029 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.3 | 206.8236 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.4 | 206.8437 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.5 | 206.8493 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.6 | 206.8278 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.7 | 206.8138 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.8 | 206.8183 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1223.9 | 206.8275 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224 | 206.8339 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.1 | 206.836 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.2 | 206.8476 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.3 | 206.8562 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.4 | 206.8511 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.5 | 206.8591 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.6 | 206.8875 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.7 | 206.9084 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.8 | 206.9183 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1224.9 | 206.9284 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225 | 206.9316 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.1 | 206.9247 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.2 | 206.9341 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.3 | 206.966 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.4 | 206.9991 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.5 | 207.0275 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.6 | 207.0519 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.7 | 207.063 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.8 | 207.06 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1225.9 | 207.0642 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226 | 207.0772 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.1 | 207.0828 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.2 | 207.0803 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.3 | 207.0757 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.4 | 207.0599 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.5 | 207.032 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.6 | 207.013 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.7 | 207.0042 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.8 | 206.9912 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1226.9 | 206.9732 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227 | 206.9542 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.1 | 206.9258 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.2 | 206.8887 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.3 | 206.8628 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.4 | 206.8521 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.5 | 206.8493 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.6 | 206.8578 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.7 | 206.8766 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.8 | 206.8866 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1227.9 | 206.8829 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228 | 206.8773 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.1 | 206.8669 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.2 | 206.8466 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.3 | 206.8274 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.4 | 206.8166 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.5 | 206.811 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.6 | 206.8145 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.7 | 206.8333 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.8 | 206.8547 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1228.9 | 206.8647 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229 | 206.8674 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.1 | 206.8658 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.2 | 206.8488 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.3 | 206.8223 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.4 | 206.8057 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.5 | 206.7902 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.6 | 206.7648 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.7 | 206.746 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.8 | 206.7409 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1229.9 | 206.7372 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230 | 206.7415 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.1 | 206.7638 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.2 | 206.7915 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.3 | 206.8142 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.4 | 206.8369 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.5 | 206.8592 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.6 | 206.8719 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.7 | 206.88 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.8 | 206.8941 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1230.9 | 206.9029 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231 | 206.9009 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.1 | 206.9051 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.2 | 206.9166 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.3 | 206.9203 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.4 | 206.9161 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.5 | 206.9102 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.6 | 206.8932 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.7 | 206.8617 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.8 | 206.8296 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1231.9 | 206.8019 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232 | 206.7763 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.1 | 206.7533 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.2 | 206.7336 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.3 | 206.7142 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.4 | 206.6975 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.5 | 206.693 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.6 | 206.6998 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.7 | 206.711 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.8 | 206.7209 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1232.9 | 206.7256 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233 | 206.723 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.1 | 206.7151 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.2 | 206.7095 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.3 | 206.7069 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.4 | 206.7052 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.5 | 206.7003 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.6 | 206.6915 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.7 | 206.6816 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.8 | 206.6718 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1233.9 | 206.6675 | 60.7998 | 373 |  | 0 | 0
1234 | 206.6759 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.1 | 206.6943 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.2 | 206.7157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.3 | 206.7264 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.4 | 206.7202 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.5 | 206.6996 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.6 | 206.675 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.7 | 206.6631 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.8 | 206.6678 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1234.9 | 206.6852 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235 | 206.7038 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.1 | 206.7183 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.2 | 206.7293 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.3 | 206.7397 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.4 | 206.7535 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.5 | 206.7635 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.6 | 206.7643 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.7 | 206.7598 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.8 | 206.752 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1235.9 | 206.7416 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236 | 206.7404 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.1 | 206.7577 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.2 | 206.7882 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.3 | 206.8232 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.4 | 206.8515 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.5 | 206.8667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.6 | 206.8651 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.7 | 206.8603 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.8 | 206.8679 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1236.9 | 206.8833 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237 | 206.9012 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.1 | 206.9171 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.2 | 206.922 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.3 | 206.9037 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.4 | 206.8759 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.5 | 206.8571 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.6 | 206.8534 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.7 | 206.8645 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.8 | 206.8816 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1237.9 | 206.8949 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238 | 206.8958 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.1 | 206.8928 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.2 | 206.8956 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.3 | 206.9143 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.4 | 206.951 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.5 | 206.9956 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.6 | 207.0366 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.7 | 207.0638 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.8 | 207.0804 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1238.9 | 207.0923 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239 | 207.1003 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.1 | 207.098 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.2 | 207.0768 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.3 | 207.0381 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.4 | 206.9888 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.5 | 206.933 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.6 | 206.8764 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.7 | 206.8353 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.8 | 206.8105 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1239.9 | 206.7874 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240 | 206.7621 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.1 | 206.7352 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.2 | 206.705 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.3 | 206.6741 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.4 | 206.655 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.5 | 206.6383 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.6 | 206.606 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.7 | 206.5561 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.8 | 206.4917 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1240.9 | 206.4166 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241 | 206.3398 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.1 | 206.2813 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.2 | 206.2382 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.3 | 206.1947 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.4 | 206.1445 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.5 | 206.0848 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.6 | 206.0092 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.7 | 205.9201 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.8 | 205.8311 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1241.9 | 205.7389 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242 | 205.6398 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.1 | 205.5369 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.2 | 205.4305 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.3 | 205.3154 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.4 | 205.1976 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.5 | 205.091 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.6 | 204.9963 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.7 | 204.9099 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.8 | 204.8323 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1242.9 | 204.762 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243 | 204.6927 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.1 | 204.6228 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.2 | 204.5535 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.3 | 204.483 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.4 | 204.4112 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.5 | 204.3447 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.6 | 204.2854 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.7 | 204.2301 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.8 | 204.1789 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1243.9 | 204.1312 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244 | 204.087 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.1 | 204.0399 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.2 | 203.9858 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.3 | 203.9258 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.4 | 203.8566 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.5 | 203.7764 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.6 | 203.6881 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.7 | 203.5969 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.8 | 203.5023 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1244.9 | 203.4055 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245 | 203.3149 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.1 | 203.2315 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.2 | 203.1512 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.3 | 203.0773 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.4 | 203.0134 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.5 | 202.9594 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.6 | 202.9141 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.7 | 202.8764 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.8 | 202.834 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1245.9 | 202.7735 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246 | 202.6987 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.1 | 202.6182 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.2 | 202.5382 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.3 | 202.4635 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.4 | 202.4017 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.5 | 202.3429 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.6 | 202.2723 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.7 | 202.1987 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.8 | 202.1302 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1246.9 | 202.0607 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247 | 201.9914 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.1 | 201.9319 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.2 | 201.8714 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.3 | 201.7982 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.4 | 201.7217 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.5 | 201.6464 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.6 | 201.5634 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.7 | 201.4802 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.8 | 201.4163 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1247.9 | 201.3617 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248 | 201.3018 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.1 | 201.236 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.2 | 201.1634 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.3 | 201.0822 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.4 | 201.0067 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.5 | 200.9577 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.6 | 200.9169 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.7 | 200.8663 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.8 | 200.8113 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1248.9 | 200.7541 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249 | 200.6946 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.1 | 200.6469 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.2 | 200.6259 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.3 | 200.6156 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.4 | 200.5993 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.5 | 200.5705 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.6 | 200.5215 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.7 | 200.4483 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.8 | 200.3638 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1249.9 | 200.2848 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250 | 200.2025 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.1 | 200.1114 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.2 | 200.0168 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.3 | 199.9237 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.4 | 199.8397 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.5 | 199.7713 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.6 | 199.7219 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.7 | 199.6724 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.8 | 199.6086 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1250.9 | 199.5279 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251 | 199.4304 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.1 | 199.3259 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.2 | 199.2303 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.3 | 199.1574 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.4 | 199.0976 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.5 | 199.0414 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.6 | 198.9898 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.7 | 198.9421 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.8 | 198.895 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1251.9 | 198.8591 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252 | 198.841 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.1 | 198.8149 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.2 | 198.7682 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.3 | 198.7046 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.4 | 198.6294 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.5 | 198.5557 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.6 | 198.4807 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.7 | 198.3993 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.8 | 198.3254 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1252.9 | 198.2659 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253 | 198.2042 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.1 | 198.1438 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.2 | 198.1024 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.3 | 198.072 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.4 | 198.0398 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.5 | 198.0102 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.6 | 197.9793 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.7 | 197.9184 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.8 | 197.8337 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1253.9 | 197.7575 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254 | 197.6903 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.1 | 197.626 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.2 | 197.5652 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.3 | 197.5224 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.4 | 197.4971 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.5 | 197.4615 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.6 | 197.4181 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.7 | 197.3853 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.8 | 197.3523 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1254.9 | 197.3096 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255 | 197.2674 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.1 | 197.2213 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.2 | 197.1499 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.3 | 197.067 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.4 | 196.9974 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.5 | 196.9352 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.6 | 196.8774 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.7 | 196.8403 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.8 | 196.8157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1255.9 | 196.7727 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256 | 196.7153 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.1 | 196.66 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.2 | 196.5907 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.3 | 196.5065 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.4 | 196.4432 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.5 | 196.3991 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.6 | 196.3482 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.7 | 196.3058 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.8 | 196.2844 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1256.9 | 196.2584 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257 | 196.2236 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.1 | 196.202 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.2 | 196.1778 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.3 | 196.1241 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.4 | 196.0627 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.5 | 196.0139 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.6 | 195.9597 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.7 | 195.9041 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.8 | 195.8702 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1257.9 | 195.8401 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258 | 195.7922 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.1 | 195.7523 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.2 | 195.733 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.3 | 195.7021 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.4 | 195.6537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.5 | 195.606 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.6 | 195.5448 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.7 | 195.4584 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.8 | 195.3795 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1258.9 | 195.3215 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259 | 195.2593 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.1 | 195.2011 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.2 | 195.1701 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.3 | 195.1545 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.4 | 195.14 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.5 | 195.1341 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.6 | 195.1299 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.7 | 195.0974 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.8 | 195.0421 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1259.9 | 194.9892 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260 | 194.9364 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.1 | 194.8822 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.2 | 194.8431 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.3 | 194.8142 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.4 | 194.7667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.5 | 194.7079 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.6 | 194.6581 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.7 | 194.6154 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.8 | 194.5776 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1260.9 | 194.5512 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261 | 194.5269 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.1 | 194.4834 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.2 | 194.4274 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.3 | 194.372 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.4 | 194.3089 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.5 | 194.2418 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.6 | 194.1936 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.7 | 194.1596 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.8 | 194.1208 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1261.9 | 194.0939 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262 | 194.0912 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.1 | 194.095 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.2 | 194.0976 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.3 | 194.1033 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.4 | 194.0912 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.5 | 194.04 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.6 | 193.9767 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.7 | 193.9229 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.8 | 193.8682 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1262.9 | 193.8165 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263 | 193.7837 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.1 | 193.7554 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.2 | 193.7135 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.3 | 193.6808 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.4 | 193.6668 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.5 | 193.6467 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.6 | 193.6183 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.7 | 193.5941 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.8 | 193.5529 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1263.9 | 193.4805 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264 | 193.4138 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.1 | 193.3649 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.2 | 193.321 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.3 | 193.2738 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.4 | 193.2347 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.5 | 193.225 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.6 | 193.2189 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.7 | 193.1978 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.8 | 193.1856 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1264.9 | 193.1865 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265 | 193.1781 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.1 | 193.1604 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.2 | 193.145 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.3 | 193.1246 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.4 | 193.0921 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.5 | 193.0493 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.6 | 193.0033 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.7 | 192.9706 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.8 | 192.9533 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1265.9 | 192.9427 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266 | 192.9365 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.1 | 192.9324 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.2 | 192.922 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.3 | 192.9065 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.4 | 192.901 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.5 | 192.9004 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.6 | 192.8916 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.7 | 192.8765 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.8 | 192.8564 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1266.9 | 192.8197 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267 | 192.7728 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.1 | 192.7427 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.2 | 192.7323 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.3 | 192.731 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.4 | 192.7412 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.5 | 192.7585 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.6 | 192.7595 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.7 | 192.7433 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.8 | 192.725 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1267.9 | 192.6962 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268 | 192.6517 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.1 | 192.6054 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.2 | 192.561 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.3 | 192.5063 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.4 | 192.4496 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.5 | 192.4114 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.6 | 192.3872 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.7 | 192.3678 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.8 | 192.3603 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1268.9 | 192.3601 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269 | 192.3459 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.1 | 192.3174 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.2 | 192.2842 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.3 | 192.2422 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.4 | 192.1916 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.5 | 192.1449 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.6 | 192.1034 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.7 | 192.0592 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.8 | 192.0247 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1269.9 | 192.0126 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270 | 192.016 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.1 | 192.0268 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.2 | 192.0414 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.3 | 192.0452 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.4 | 192.0221 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.5 | 191.9783 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.6 | 191.9263 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.7 | 191.8761 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.8 | 191.8341 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1270.9 | 191.8084 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271 | 191.7897 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.1 | 191.7583 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.2 | 191.7171 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.3 | 191.6728 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.4 | 191.6239 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.5 | 191.5735 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.6 | 191.5334 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.7 | 191.4977 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.8 | 191.4553 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1271.9 | 191.4184 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272 | 191.3952 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.1 | 191.3766 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.2 | 191.3601 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.3 | 191.3497 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.4 | 191.3273 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.5 | 191.277 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.6 | 191.2264 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.7 | 191.1925 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.8 | 191.166 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1272.9 | 191.1486 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273 | 191.1524 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.1 | 191.15 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.2 | 191.116 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.3 | 191.0625 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.4 | 190.9955 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.5 | 190.9104 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.6 | 190.8234 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.7 | 190.7634 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.8 | 190.7157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1273.9 | 190.6617 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274 | 190.6208 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.1 | 190.5968 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.2 | 190.5754 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.3 | 190.5479 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.4 | 190.5215 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.5 | 190.5127 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.6 | 190.4922 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.7 | 190.4406 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.8 | 190.3832 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1274.9 | 190.3283 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275 | 190.2676 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.1 | 190.2194 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.2 | 190.2032 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.3 | 190.1875 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.4 | 190.1535 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.5 | 190.1281 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.6 | 190.1153 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.7 | 190.0992 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.8 | 190.0864 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1275.9 | 190.0849 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276 | 190.0589 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.1 | 189.9941 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.2 | 189.9185 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.3 | 189.8406 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.4 | 189.7597 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.5 | 189.6945 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.6 | 189.6568 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.7 | 189.6224 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.8 | 189.5821 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1276.9 | 189.5542 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277 | 189.5347 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.1 | 189.5087 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.2 | 189.494 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.3 | 189.5011 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.4 | 189.5021 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.5 | 189.4859 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.6 | 189.4638 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.7 | 189.4327 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.8 | 189.3899 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1277.9 | 189.3563 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278 | 189.3405 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.1 | 189.3211 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.2 | 189.2952 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.3 | 189.2759 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.4 | 189.2554 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.5 | 189.2245 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.6 | 189.2036 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.7 | 189.1984 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.8 | 189.1832 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1278.9 | 189.154 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279 | 189.1241 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.1 | 189.0849 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.2 | 189.0312 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.3 | 188.9895 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.4 | 188.969 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.5 | 188.9542 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.6 | 188.9462 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.7 | 188.9528 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.8 | 188.9559 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1279.9 | 188.9428 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280 | 188.9386 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.1 | 188.9435 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.2 | 188.9295 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.3 | 188.8991 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.4 | 188.8674 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.5 | 188.8229 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.6 | 188.7638 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.7 | 188.7293 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.8 | 188.7255 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1280.9 | 188.7229 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281 | 188.7258 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.1 | 188.7439 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.2 | 188.7473 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.3 | 188.7233 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.4 | 188.7001 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.5 | 188.6773 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.6 | 188.6389 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.7 | 188.6009 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.8 | 188.578 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1281.9 | 188.5462 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282 | 188.5002 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.1 | 188.4693 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.2 | 188.4557 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.3 | 188.4431 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.4 | 188.4475 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.5 | 188.4781 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.6 | 188.5004 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.7 | 188.5035 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.8 | 188.5082 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1282.9 | 188.5066 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283 | 188.4854 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.1 | 188.4645 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.2 | 188.4533 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.3 | 188.4254 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.4 | 188.3782 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.5 | 188.3329 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.6 | 188.2895 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.7 | 188.2428 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.8 | 188.2113 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1283.9 | 188.2006 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284 | 188.1868 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.1 | 188.1655 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.2 | 188.1449 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.3 | 188.1275 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.4 | 188.1005 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.5 | 188.0559 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.6 | 188.0117 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.7 | 187.9725 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.8 | 187.9256 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1284.9 | 187.8764 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285 | 187.8395 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.1 | 187.8159 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.2 | 187.8005 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.3 | 187.8002 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.4 | 187.8103 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.5 | 187.8088 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.6 | 187.7963 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.7 | 187.7834 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.8 | 187.7607 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1285.9 | 187.7245 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286 | 187.6929 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.1 | 187.6678 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.2 | 187.6365 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.3 | 187.6046 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.4 | 187.581 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.5 | 187.5578 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.6 | 187.5336 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.7 | 187.5292 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.8 | 187.5386 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1286.9 | 187.535 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287 | 187.5198 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.1 | 187.501 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.2 | 187.465 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.3 | 187.4125 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.4 | 187.3697 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.5 | 187.3347 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.6 | 187.2935 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.7 | 187.2572 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.8 | 187.2338 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1287.9 | 187.2115 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288 | 187.1914 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.1 | 187.1926 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.2 | 187.202 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.3 | 187.1944 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.4 | 187.1791 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.5 | 187.1641 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.6 | 187.1381 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.7 | 187.1069 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.8 | 187.0976 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1288.9 | 187.0966 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289 | 187.0806 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.1 | 187.054 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.2 | 187.0191 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.3 | 186.9683 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.4 | 186.9144 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.5 | 186.8855 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.6 | 186.8777 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.7 | 186.8749 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.8 | 186.8734 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1289.9 | 186.8658 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290 | 186.835 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.1 | 186.7883 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.2 | 186.7488 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.3 | 186.7116 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.4 | 186.6687 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.5 | 186.6265 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.6 | 186.586 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.7 | 186.5421 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.8 | 186.5057 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1290.9 | 186.4911 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291 | 186.4904 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.1 | 186.4922 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.2 | 186.489 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.3 | 186.473 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.4 | 186.4396 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.5 | 186.3947 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.6 | 186.3487 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.7 | 186.3028 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.8 | 186.257 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1291.9 | 186.2163 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292 | 186.1854 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.1 | 186.1657 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.2 | 186.1644 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.3 | 186.184 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.4 | 186.2129 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.5 | 186.2393 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.6 | 186.2495 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.7 | 186.2309 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.8 | 186.1836 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1292.9 | 186.1251 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293 | 186.0712 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.1 | 186.0303 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.2 | 186.0045 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.3 | 185.9929 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.4 | 185.9883 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.5 | 185.98 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.6 | 185.9721 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.7 | 185.9689 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.8 | 185.9712 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1293.9 | 185.9769 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294 | 185.9813 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.1 | 185.9737 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.2 | 185.9486 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.3 | 185.9176 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.4 | 185.8913 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.5 | 185.872 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.6 | 185.8594 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.7 | 185.8552 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.8 | 185.8627 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1294.9 | 185.8684 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295 | 185.8605 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.1 | 185.8499 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.2 | 185.8427 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.3 | 185.8368 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.4 | 185.8305 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.5 | 185.8228 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.6 | 185.8004 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.7 | 185.7591 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.8 | 185.7188 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1295.9 | 185.69 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296 | 185.6731 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.1 | 185.6702 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.2 | 185.6817 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.3 | 185.6933 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.4 | 185.6951 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.5 | 185.6933 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.6 | 185.6933 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.7 | 185.6994 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.8 | 185.7109 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1296.9 | 185.7243 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297 | 185.7235 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.1 | 185.7031 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.2 | 185.6755 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.3 | 185.6485 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.4 | 185.6282 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.5 | 185.6154 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.6 | 185.6081 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.7 | 185.6033 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.8 | 185.5995 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1297.9 | 185.5963 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298 | 185.5942 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.1 | 185.5948 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.2 | 185.5914 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.3 | 185.5785 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.4 | 185.5531 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.5 | 185.516 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.6 | 185.4718 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.7 | 185.4333 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.8 | 185.4125 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1298.9 | 185.4058 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299 | 185.4091 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.1 | 185.423 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.2 | 185.4423 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.3 | 185.4545 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.4 | 185.4626 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.5 | 185.4732 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.6 | 185.4775 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.7 | 185.4695 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.8 | 185.4497 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1299.9 | 185.4184 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300 | 185.3765 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.1 | 185.3334 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.2 | 185.2992 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.3 | 185.2752 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.4 | 185.2628 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.5 | 185.2652 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.6 | 185.2782 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.7 | 185.2917 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.8 | 185.301 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1300.9 | 185.3044 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301 | 185.2891 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.1 | 185.2492 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.2 | 185.1959 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.3 | 185.1405 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.4 | 185.0939 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.5 | 185.0675 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.6 | 185.062 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.7 | 185.0688 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.8 | 185.0815 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1301.9 | 185.0899 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302 | 185.0851 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.1 | 185.0648 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.2 | 185.0419 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.3 | 185.0258 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.4 | 185.0202 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.5 | 185.0205 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.6 | 185.0166 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.7 | 184.9993 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.8 | 184.9646 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1302.9 | 184.9187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303 | 184.8705 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.1 | 184.8321 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.2 | 184.8137 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.3 | 184.8181 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.4 | 184.834 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.5 | 184.8492 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.6 | 184.8557 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.7 | 184.8513 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.8 | 184.837 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1303.9 | 184.8156 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304 | 184.7931 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.1 | 184.7684 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.2 | 184.7404 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.3 | 184.7115 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.4 | 184.6837 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.5 | 184.6559 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.6 | 184.6251 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.7 | 184.6054 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.8 | 184.6082 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1304.9 | 184.6232 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305 | 184.643 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.1 | 184.6667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.2 | 184.6872 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.3 | 184.6895 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.4 | 184.6828 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.5 | 184.6814 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.6 | 184.6779 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.7 | 184.67 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.8 | 184.6646 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1305.9 | 184.6551 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306 | 184.6301 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.1 | 184.6109 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.2 | 184.6144 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.3 | 184.6242 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.4 | 184.6307 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.5 | 184.6336 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.6 | 184.6243 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.7 | 184.5943 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.8 | 184.5647 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1306.9 | 184.5512 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307 | 184.5495 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.1 | 184.5581 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.2 | 184.575 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.3 | 184.5835 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.4 | 184.5694 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.5 | 184.5543 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.6 | 184.5531 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.7 | 184.5623 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.8 | 184.5811 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1307.9 | 184.6071 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308 | 184.6255 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.1 | 184.6248 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.2 | 184.614 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.3 | 184.6014 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.4 | 184.5872 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.5 | 184.5726 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.6 | 184.5601 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.7 | 184.5422 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.8 | 184.5159 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1308.9 | 184.4987 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309 | 184.4995 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.1 | 184.5178 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.2 | 184.5487 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.3 | 184.5813 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.4 | 184.5974 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.5 | 184.5902 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.6 | 184.5729 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.7 | 184.5537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.8 | 184.5386 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1309.9 | 184.5346 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310 | 184.5422 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.1 | 184.547 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.2 | 184.5436 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.3 | 184.5444 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.4 | 184.5544 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.5 | 184.5718 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.6 | 184.5986 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.7 | 184.6331 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.8 | 184.6513 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1310.9 | 184.6454 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311 | 184.6322 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.1 | 184.6172 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.2 | 184.6004 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.3 | 184.5874 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.4 | 184.5806 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.5 | 184.5649 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.6 | 184.5407 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.7 | 184.5291 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.8 | 184.5338 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1311.9 | 184.5479 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312 | 184.5755 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.1 | 184.6147 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.2 | 184.6359 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.3 | 184.6322 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.4 | 184.6233 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.5 | 184.6055 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.6 | 184.5718 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.7 | 184.5462 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.8 | 184.5397 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1312.9 | 184.5274 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313 | 184.5129 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.1 | 184.5187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.2 | 184.5396 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.3 | 184.5634 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.4 | 184.5953 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.5 | 184.631 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.6 | 184.6382 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.7 | 184.6154 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.8 | 184.5877 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1313.9 | 184.5527 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314 | 184.508 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.1 | 184.477 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.2 | 184.4624 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.3 | 184.4368 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.4 | 184.4077 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.5 | 184.3876 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.6 | 184.3767 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.7 | 184.3752 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.8 | 184.3767 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1314.9 | 184.3924 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315 | 184.4173 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.1 | 184.4253 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.2 | 184.4161 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.3 | 184.4034 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.4 | 184.3828 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.5 | 184.3546 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.6 | 184.3385 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.7 | 184.3322 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.8 | 184.3121 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1315.9 | 184.2842 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316 | 184.2626 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.1 | 184.2471 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.2 | 184.2409 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.3 | 184.2557 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.4 | 184.2823 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.5 | 184.2975 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.6 | 184.2978 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.7 | 184.2881 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.8 | 184.2584 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1316.9 | 184.2135 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317 | 184.1835 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.1 | 184.1683 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.2 | 184.1516 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.3 | 184.1419 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.4 | 184.1447 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.5 | 184.1485 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.6 | 184.1553 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.7 | 184.1775 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.8 | 184.199 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1317.9 | 184.1987 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318 | 184.1848 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.1 | 184.166 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.2 | 184.1287 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.3 | 184.0818 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.4 | 184.0544 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.5 | 184.0376 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.6 | 184.0152 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.7 | 184.0042 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.8 | 184.0102 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1318.9 | 184.0091 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319 | 184.0038 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.1 | 184.0138 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.2 | 184.019 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.3 | 184.0007 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.4 | 183.9768 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.5 | 183.952 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.6 | 183.9059 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.7 | 183.856 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.8 | 183.8332 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1319.9 | 183.8193 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320 | 183.7997 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.1 | 183.7964 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.2 | 183.8093 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.3 | 183.808 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.4 | 183.8043 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.5 | 183.8222 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.6 | 183.8435 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.7 | 183.8556 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.8 | 183.872 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1320.9 | 183.8873 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321 | 183.8798 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.1 | 183.8607 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.2 | 183.8487 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.3 | 183.8223 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.4 | 183.7772 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.5 | 183.7461 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.6 | 183.7343 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.7 | 183.7281 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.8 | 183.7387 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1321.9 | 183.7723 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322 | 183.8017 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.1 | 183.8137 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.2 | 183.8158 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.3 | 183.8017 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.4 | 183.764 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.5 | 183.7285 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.6 | 183.7133 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.7 | 183.7049 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.8 | 183.7027 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1322.9 | 183.7166 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323 | 183.7384 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.1 | 183.7542 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.2 | 183.7745 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.3 | 183.8042 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.4 | 183.8239 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.5 | 183.8322 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.6 | 183.8445 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.7 | 183.8451 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.8 | 183.8188 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1323.9 | 183.7846 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324 | 183.7552 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.1 | 183.7287 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.2 | 183.7171 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.3 | 183.7335 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.4 | 183.7642 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.5 | 183.7933 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.6 | 183.8203 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.7 | 183.8474 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.8 | 183.8696 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1324.9 | 183.8679 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325 | 183.8545 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.1 | 183.8574 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.2 | 183.8645 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.3 | 183.8638 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.4 | 183.8684 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.5 | 183.8771 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.6 | 183.8665 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.7 | 183.8506 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.8 | 183.8545 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1325.9 | 183.8678 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326 | 183.8833 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.1 | 183.9109 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.2 | 183.9425 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.3 | 183.9522 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.4 | 183.9519 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.5 | 183.9615 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.6 | 183.9574 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.7 | 183.9325 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.8 | 183.9174 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1326.9 | 183.9108 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327 | 183.8903 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.1 | 183.8815 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.2 | 183.9053 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.3 | 183.9382 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.4 | 183.97 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.5 | 184.0055 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.6 | 184.0289 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.7 | 184.0187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.8 | 184.0033 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1327.9 | 184.0072 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328 | 184.0112 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.1 | 184.0069 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.2 | 184.0013 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.3 | 183.9821 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.4 | 183.9353 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.5 | 183.8907 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.6 | 183.8694 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.7 | 183.8655 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.8 | 183.8797 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1328.9 | 183.9111 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329 | 183.9363 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.1 | 183.9349 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.2 | 183.9228 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.3 | 183.9114 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.4 | 183.8955 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.5 | 183.8789 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.6 | 183.8717 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.7 | 183.8721 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.8 | 183.8741 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1329.9 | 183.8661 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330 | 183.8449 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.1 | 183.8394 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.2 | 183.8513 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.3 | 183.8533 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.4 | 183.8539 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.5 | 183.8686 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.6 | 183.8726 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.7 | 183.8529 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.8 | 183.8309 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1330.9 | 183.8068 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331 | 183.7682 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.1 | 183.7357 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.2 | 183.7294 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.3 | 183.7278 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.4 | 183.7198 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.5 | 183.7261 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.6 | 183.7392 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.7 | 183.7353 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.8 | 183.733 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1331.9 | 183.7483 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332 | 183.756 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.1 | 183.7477 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.2 | 183.7405 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.3 | 183.7276 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.4 | 183.6975 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.5 | 183.6699 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.6 | 183.6575 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.7 | 183.6455 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.8 | 183.634 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1332.9 | 183.643 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333 | 183.6642 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.1 | 183.6782 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.2 | 183.6919 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.3 | 183.7067 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.4 | 183.7018 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.5 | 183.6765 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.6 | 183.6488 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.7 | 183.6161 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.8 | 183.5746 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1333.9 | 183.5398 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334 | 183.517 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.1 | 183.4921 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.2 | 183.4678 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.3 | 183.4575 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.4 | 183.4537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.5 | 183.4469 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.6 | 183.4394 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.7 | 183.4465 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.8 | 183.4669 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1334.9 | 183.4741 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335 | 183.4667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.1 | 183.4557 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.2 | 183.427 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.3 | 183.3766 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.4 | 183.3353 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.5 | 183.3086 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.6 | 183.2742 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.7 | 183.2423 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.8 | 183.2308 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1335.9 | 183.2271 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336 | 183.2228 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.1 | 183.2376 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.2 | 183.2603 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.3 | 183.2565 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.4 | 183.2318 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.5 | 183.2027 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.6 | 183.1571 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.7 | 183.0965 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.8 | 183.0618 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1336.9 | 183.0513 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337 | 183.0345 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.1 | 183.021 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.2 | 183.0211 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.3 | 183.0157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.4 | 183.0046 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.5 | 183.019 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.6 | 183.0481 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.7 | 183.0611 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.8 | 183.0638 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1337.9 | 183.0625 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338 | 183.0395 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.1 | 183.0004 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.2 | 182.9821 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.3 | 182.9748 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.4 | 182.9539 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.5 | 182.9351 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.6 | 182.9275 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.7 | 182.9193 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.8 | 182.9171 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1338.9 | 182.9426 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339 | 182.975 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.1 | 182.9887 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.2 | 182.9864 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.3 | 182.9685 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.4 | 182.9301 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.5 | 182.8877 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.6 | 182.8721 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.7 | 182.8752 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.8 | 182.8784 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1339.9 | 182.8822 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340 | 182.8847 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.1 | 182.8778 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.2 | 182.8752 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.3 | 182.8959 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.4 | 182.9267 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.5 | 182.9524 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.6 | 182.9683 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.7 | 182.9667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.8 | 182.9415 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1340.9 | 182.9112 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341 | 182.8973 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.1 | 182.8898 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.2 | 182.8795 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.3 | 182.8735 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.4 | 182.8712 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.5 | 182.8642 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.6 | 182.8651 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.7 | 182.8842 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.8 | 182.9038 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1341.9 | 182.9127 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342 | 182.9124 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.1 | 182.8945 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.2 | 182.8546 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.3 | 182.8192 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.4 | 182.8084 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.5 | 182.8085 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.6 | 182.8114 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.7 | 182.8238 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.8 | 182.836 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1342.9 | 182.8329 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343 | 182.8371 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.1 | 182.8618 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.2 | 182.8839 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.3 | 182.896 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.4 | 182.9082 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.5 | 182.9016 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.6 | 182.8611 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.7 | 182.8175 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.8 | 182.7885 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1343.9 | 182.7614 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344 | 182.7419 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.1 | 182.751 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.2 | 182.772 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.3 | 182.7824 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.4 | 182.7966 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.5 | 182.8165 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.6 | 182.818 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.7 | 182.804 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.8 | 182.79 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1344.9 | 182.7799 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345 | 182.7617 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.1 | 182.7265 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.2 | 182.7052 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.3 | 182.7057 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.4 | 182.7047 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.5 | 182.7048 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.6 | 182.7181 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.7 | 182.729 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.8 | 182.7269 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1345.9 | 182.7302 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346 | 182.7416 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.1 | 182.7478 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.2 | 182.7533 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.3 | 182.7653 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.4 | 182.7657 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.5 | 182.7478 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.6 | 182.7319 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.7 | 182.7157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.8 | 182.6853 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1346.9 | 182.6599 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347 | 182.6569 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.1 | 182.6604 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.2 | 182.6631 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.3 | 182.6777 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.4 | 182.6984 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.5 | 182.7088 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.6 | 182.7159 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.7 | 182.7262 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.8 | 182.7274 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1347.9 | 182.7196 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348 | 182.7186 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.1 | 182.717 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.2 | 182.7026 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.3 | 182.6957 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.4 | 182.7098 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.5 | 182.7343 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.6 | 182.7655 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.7 | 182.808 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.8 | 182.8459 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1348.9 | 182.8631 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349 | 182.8722 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.1 | 182.881 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.2 | 182.8807 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.3 | 182.8776 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.4 | 182.8907 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.5 | 182.9042 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.6 | 182.9018 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.7 | 182.9091 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.8 | 182.9338 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1349.9 | 182.9578 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350 | 182.9823 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.1 | 183.0168 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.2 | 183.0367 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.3 | 183.0277 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.4 | 183.0214 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.5 | 183.026 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.6 | 183.0248 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.7 | 183.0267 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.8 | 183.0458 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1350.9 | 183.0521 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351 | 183.0314 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.1 | 183.0173 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.2 | 183.0197 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.3 | 183.0252 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.4 | 183.0461 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.5 | 183.092 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.6 | 183.1261 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.7 | 183.1328 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.8 | 183.1363 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1351.9 | 183.1368 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352 | 183.1241 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.1 | 183.1134 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.2 | 183.1161 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.3 | 183.1032 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.4 | 183.071 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.5 | 183.0544 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.6 | 183.0581 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.7 | 183.0685 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.8 | 183.098 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1352.9 | 183.1497 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353 | 183.1895 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.1 | 183.2088 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.2 | 183.2258 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.3 | 183.2344 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.4 | 183.2262 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.5 | 183.2173 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.6 | 183.2138 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.7 | 183.1938 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.8 | 183.16 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1353.9 | 183.1386 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354 | 183.1379 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.1 | 183.1537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.2 | 183.1948 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.3 | 183.2553 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.4 | 183.2989 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.5 | 183.3186 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.6 | 183.3262 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.7 | 183.3185 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.8 | 183.3009 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1354.9 | 183.2805 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355 | 183.2711 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.1 | 183.2771 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.2 | 183.2768 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.3 | 183.2693 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.4 | 183.2644 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.5 | 183.2633 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.6 | 183.268 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.7 | 183.2956 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.8 | 183.3376 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1355.9 | 183.3618 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356 | 183.3699 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.1 | 183.3733 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.2 | 183.364 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.3 | 183.3426 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.4 | 183.3373 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.5 | 183.3445 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.6 | 183.3362 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.7 | 183.3184 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.8 | 183.3046 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1356.9 | 183.2947 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357 | 183.2921 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.1 | 183.324 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.2 | 183.3792 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.3 | 183.42 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.4 | 183.4481 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.5 | 183.4698 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.6 | 183.4629 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.7 | 183.4286 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.8 | 183.4041 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1357.9 | 183.3893 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358 | 183.3686 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.1 | 183.3602 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.2 | 183.373 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.3 | 183.378 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.4 | 183.3724 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.5 | 183.3843 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.6 | 183.3998 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.7 | 183.3953 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.8 | 183.3878 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1358.9 | 183.3857 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359 | 183.3686 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.1 | 183.341 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.2 | 183.33 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.3 | 183.3239 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.4 | 183.3042 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.5 | 183.2844 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.6 | 183.2726 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.7 | 183.2626 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.8 | 183.2515 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1359.9 | 183.2407 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360 | 183.245 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.1 | 183.2748 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.2 | 183.2993 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.3 | 183.2993 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.4 | 183.2908 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.5 | 183.273 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.6 | 183.2279 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.7 | 183.1782 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.8 | 183.1535 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1360.9 | 183.1335 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361 | 183.108 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.1 | 183.097 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.2 | 183.0973 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.3 | 183.0872 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.4 | 183.0826 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.5 | 183.0996 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.6 | 183.1147 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.7 | 183.1184 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.8 | 183.1252 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1361.9 | 183.1215 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362 | 183.0845 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.1 | 183.0418 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.2 | 183.0187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.3 | 182.9949 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.4 | 182.9666 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.5 | 182.9504 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.6 | 182.9378 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.7 | 182.9123 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.8 | 182.8969 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1362.9 | 182.9055 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363 | 182.9119 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.1 | 182.9094 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.2 | 182.9099 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.3 | 182.8975 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.4 | 182.8571 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.5 | 182.8155 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.6 | 182.7892 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.7 | 182.7677 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.8 | 182.754 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1363.9 | 182.7574 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364 | 182.7646 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.1 | 182.7614 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.2 | 182.7624 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.3 | 182.7739 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.4 | 182.7828 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.5 | 182.7881 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.6 | 182.7959 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.7 | 182.7916 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.8 | 182.7674 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1364.9 | 182.7381 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365 | 182.7194 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.1 | 182.7135 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.2 | 182.7096 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.3 | 182.7137 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.4 | 182.7327 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.5 | 182.75 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.6 | 182.7576 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.7 | 182.773 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.8 | 182.7976 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1365.9 | 182.8164 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366 | 182.8357 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.1 | 182.8652 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.2 | 182.8789 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.3 | 182.868 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.4 | 182.8648 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.5 | 182.8753 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.6 | 182.8853 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.7 | 182.9027 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.8 | 182.9339 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1366.9 | 182.9571 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367 | 182.9681 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.1 | 182.9943 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.2 | 183.0357 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.3 | 183.0736 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.4 | 183.1139 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.5 | 183.1598 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.6 | 183.1745 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.7 | 183.1535 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.8 | 183.1353 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1367.9 | 183.1269 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368 | 183.1214 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.1 | 183.1344 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.2 | 183.1696 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.3 | 183.1906 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.4 | 183.1967 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.5 | 183.2178 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.6 | 183.2475 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.7 | 183.2711 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.8 | 183.3011 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1368.9 | 183.3403 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369 | 183.3502 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.1 | 183.3284 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.2 | 183.3095 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.3 | 183.2966 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.4 | 183.2846 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.5 | 183.2896 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.6 | 183.3123 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.7 | 183.3199 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.8 | 183.3132 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1369.9 | 183.314 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370 | 183.3187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.1 | 183.321 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.2 | 183.3271 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.3 | 183.3333 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.4 | 183.316 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.5 | 183.2788 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.6 | 183.2434 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.7 | 183.2122 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.8 | 183.1854 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1370.9 | 183.1764 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371 | 183.186 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.1 | 183.1983 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.2 | 183.2094 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.3 | 183.2199 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.4 | 183.2266 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.5 | 183.2302 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.6 | 183.2415 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.7 | 183.2554 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.8 | 183.2526 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1371.9 | 183.2338 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372 | 183.2106 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.1 | 183.1853 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.2 | 183.1617 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.3 | 183.152 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.4 | 183.1539 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.5 | 183.1549 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.6 | 183.1595 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.7 | 183.1717 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.8 | 183.1837 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1372.9 | 183.1918 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373 | 183.1986 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.1 | 183.1967 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.2 | 183.1782 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.3 | 183.1541 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.4 | 183.1348 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.5 | 183.1165 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.6 | 183.1008 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.7 | 183.0955 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.8 | 183.1001 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1373.9 | 183.1092 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374 | 183.1306 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.1 | 183.1653 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.2 | 183.1912 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.3 | 183.2022 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.4 | 183.2088 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.5 | 183.2061 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.6 | 183.1885 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.7 | 183.1697 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.8 | 183.1575 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1374.9 | 183.1412 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375 | 183.12 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.1 | 183.1035 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.2 | 183.0981 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.3 | 183.0986 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.4 | 183.0974 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.5 | 183.1033 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.6 | 183.1165 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.7 | 183.1187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.8 | 183.1111 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1375.9 | 183.1071 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376 | 183.104 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.1 | 183.0979 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.2 | 183.092 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.3 | 183.0843 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.4 | 183.0634 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.5 | 183.0335 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.6 | 183.0065 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.7 | 182.9909 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.8 | 182.9927 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1376.9 | 183.0174 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377 | 183.0562 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.1 | 183.0863 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.2 | 183.0982 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.3 | 183.0937 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.4 | 183.0742 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.5 | 183.0445 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.6 | 183.0194 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.7 | 183.0038 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.8 | 182.9951 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1377.9 | 182.986 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378 | 182.9717 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.1 | 182.9616 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.2 | 182.9646 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.3 | 182.9845 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.4 | 183.0163 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.5 | 183.0495 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.6 | 183.0695 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.7 | 183.0712 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.8 | 183.0673 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1378.9 | 183.0637 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379 | 183.0584 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.1 | 183.0527 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.2 | 183.0487 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.3 | 183.0367 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.4 | 183.0135 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.5 | 182.9971 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.6 | 182.9965 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.7 | 183.0081 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.8 | 183.0295 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1379.9 | 183.0573 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380 | 183.0781 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.1 | 183.0857 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.2 | 183.0887 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.3 | 183.0893 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.4 | 183.0875 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.5 | 183.0843 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.6 | 183.0805 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.7 | 183.0702 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.8 | 183.0535 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1380.9 | 183.0445 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381 | 183.0516 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.1 | 183.0737 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.2 | 183.1015 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.3 | 183.1262 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.4 | 183.1365 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.5 | 183.1298 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.6 | 183.1135 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.7 | 183.0958 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.8 | 183.0858 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1381.9 | 183.0841 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382 | 183.0871 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.1 | 183.0864 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.2 | 183.0808 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.3 | 183.0758 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.4 | 183.0803 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.5 | 183.0982 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.6 | 183.1262 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.7 | 183.1594 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.8 | 183.1841 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1382.9 | 183.1958 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383 | 183.1987 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.1 | 183.1951 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.2 | 183.1881 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.3 | 183.1832 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.4 | 183.18 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.5 | 183.1687 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.6 | 183.1537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.7 | 183.1476 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.8 | 183.1547 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1383.9 | 183.1721 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384 | 183.1998 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.1 | 183.2315 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.2 | 183.2502 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.3 | 183.2544 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.4 | 183.2513 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.5 | 183.2372 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.6 | 183.2135 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.7 | 183.2027 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.8 | 183.2068 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1384.9 | 183.2056 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385 | 183.1991 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.1 | 183.1962 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.2 | 183.2002 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.3 | 183.2036 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.4 | 183.2037 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.5 | 183.217 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.6 | 183.2378 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.7 | 183.2433 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.8 | 183.2361 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1385.9 | 183.2253 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386 | 183.2022 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.1 | 183.168 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.2 | 183.1477 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.3 | 183.1397 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.4 | 183.1261 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.5 | 183.1157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.6 | 183.1172 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.7 | 183.1193 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.8 | 183.1199 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1386.9 | 183.1326 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387 | 183.1483 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.1 | 183.1493 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.2 | 183.1423 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.3 | 183.1333 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.4 | 183.1082 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.5 | 183.07 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.6 | 183.0427 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.7 | 183.0267 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.8 | 183.0125 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1387.9 | 183.008 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388 | 183.0154 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.1 | 183.0218 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.2 | 183.0286 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.3 | 183.0483 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.4 | 183.0713 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.5 | 183.0849 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.6 | 183.0983 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.7 | 183.1121 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.8 | 183.1095 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1388.9 | 183.0923 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389 | 183.076 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.1 | 183.0612 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.2 | 183.0461 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.3 | 183.0428 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.4 | 183.0532 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.5 | 183.0638 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.6 | 183.0771 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.7 | 183.1001 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.8 | 183.1256 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1389.9 | 183.147 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390 | 183.168 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.1 | 183.1809 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.2 | 183.1688 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.3 | 183.1395 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.4 | 183.1095 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.5 | 183.0845 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.6 | 183.0686 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.7 | 183.0824 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.8 | 183.1205 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1390.9 | 183.1507 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391 | 183.1726 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.1 | 183.1931 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.2 | 183.1976 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.3 | 183.1855 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.4 | 183.1832 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.5 | 183.1846 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.6 | 183.1685 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.7 | 183.1463 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.8 | 183.1302 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1391.9 | 183.1064 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392 | 183.0744 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.1 | 183.0586 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.2 | 183.0554 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.3 | 183.0463 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.4 | 183.044 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.5 | 183.0569 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.6 | 183.0634 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.7 | 183.0621 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.8 | 183.0769 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1392.9 | 183.0914 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393 | 183.0812 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.1 | 183.0644 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.2 | 183.0498 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.3 | 183.0191 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.4 | 182.9825 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.5 | 182.9737 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.6 | 182.9836 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.7 | 182.9897 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.8 | 182.9959 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1393.9 | 182.999 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394 | 182.9755 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.1 | 182.9395 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.2 | 182.926 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.3 | 182.9204 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.4 | 182.9039 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.5 | 182.8871 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.6 | 182.8709 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.7 | 182.8375 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.8 | 182.8011 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1394.9 | 182.7898 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395 | 182.7929 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.1 | 182.7958 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.2 | 182.7983 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.3 | 182.8067 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.4 | 182.8176 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.5 | 182.8143 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.6 | 182.8073 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.7 | 182.8142 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.8 | 182.819 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1395.9 | 182.8107 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396 | 182.7981 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.1 | 182.7755 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.2 | 182.7289 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.3 | 182.6818 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.4 | 182.6612 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.5 | 182.6624 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.6 | 182.6767 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.7 | 182.7032 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.8 | 182.7252 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1396.9 | 182.7193 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397 | 182.7044 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.1 | 182.701 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.2 | 182.7009 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.3 | 182.6998 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.4 | 182.7055 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.5 | 182.7042 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.6 | 182.6768 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.7 | 182.6433 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.8 | 182.6207 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1397.9 | 182.602 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398 | 182.5904 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.1 | 182.6014 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.2 | 182.6184 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.3 | 182.617 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.4 | 182.6157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.5 | 182.6259 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.6 | 182.6284 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.7 | 182.6215 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.8 | 182.6214 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1398.9 | 182.6117 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399 | 182.5767 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.1 | 182.5459 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.2 | 182.5341 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.3 | 182.5243 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.4 | 182.5197 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.5 | 182.5367 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.6 | 182.5507 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.7 | 182.5398 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.8 | 182.5315 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1399.9 | 182.5354 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400 | 182.5328 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.1 | 182.5291 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.2 | 182.5421 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.3 | 182.5473 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.4 | 182.5273 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.5 | 182.5114 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.6 | 182.5099 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.7 | 182.5106 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.8 | 182.5259 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1400.9 | 182.5712 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401 | 182.6131 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.1 | 182.6295 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.2 | 182.6383 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.3 | 182.6395 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.4 | 182.6221 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.5 | 182.6034 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.6 | 182.6035 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.7 | 182.5996 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.8 | 182.5809 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1401.9 | 182.5703 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402 | 182.5688 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.1 | 182.5627 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.2 | 182.5651 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.3 | 182.5873 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.4 | 182.6121 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.5 | 182.63 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.6 | 182.647 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.7 | 182.6538 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.8 | 182.6393 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1402.9 | 182.618 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403 | 182.6034 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.1 | 182.5895 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.2 | 182.5763 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.3 | 182.5745 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.4 | 182.5806 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.5 | 182.5847 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.6 | 182.5956 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.7 | 182.6171 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.8 | 182.633 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1403.9 | 182.6391 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404 | 182.6428 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.1 | 182.6359 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.2 | 182.6119 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.3 | 182.5847 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.4 | 182.5618 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.5 | 182.5325 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.6 | 182.4988 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.7 | 182.4743 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.8 | 182.4557 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1404.9 | 182.4362 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405 | 182.4344 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.1 | 182.4556 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.2 | 182.4814 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.3 | 182.5046 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.4 | 182.5277 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.5 | 182.5557 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.6 | 182.5685 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.7 | 182.5549 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.8 | 182.5334 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1405.9 | 182.5097 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406 | 182.479 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.1 | 182.4565 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.2 | 182.4591 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.3 | 182.4651 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.4 | 182.4602 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.5 | 182.4651 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.6 | 182.4805 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.7 | 182.4872 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.8 | 182.4962 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1406.9 | 182.5211 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407 | 182.537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.1 | 182.5314 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.2 | 182.5239 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.3 | 182.5164 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.4 | 182.5 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.5 | 182.489 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.6 | 182.4957 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.7 | 182.501 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.8 | 182.4986 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1407.9 | 182.5084 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408 | 182.5306 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.1 | 182.5514 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.2 | 182.5775 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.3 | 182.6131 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.4 | 182.6334 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.5 | 182.6295 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.6 | 182.6151 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.7 | 182.5942 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.8 | 182.5694 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1408.9 | 182.56 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409 | 182.5733 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.1 | 182.5877 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.2 | 182.5971 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.3 | 182.6085 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.4 | 182.6201 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.5 | 182.6279 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.6 | 182.6425 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.7 | 182.6667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.8 | 182.6851 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1409.9 | 182.6887 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410 | 182.6753 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.1 | 182.6454 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.2 | 182.6067 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.3 | 182.5873 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.4 | 182.5964 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.5 | 182.6139 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.6 | 182.6324 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.7 | 182.6503 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.8 | 182.6631 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1410.9 | 182.6695 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411 | 182.6817 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.1 | 182.7008 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.2 | 182.7143 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.3 | 182.7125 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.4 | 182.6919 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.5 | 182.6537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.6 | 182.6053 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.7 | 182.567 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.8 | 182.5435 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1411.9 | 182.5233 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412 | 182.5069 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.1 | 182.4974 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.2 | 182.4883 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.3 | 182.479 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.4 | 182.4876 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.5 | 182.5148 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.6 | 182.5442 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.7 | 182.5678 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.8 | 182.5821 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1412.9 | 182.5732 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413 | 182.543 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.1 | 182.5199 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.2 | 182.5098 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.3 | 182.5037 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.4 | 182.5083 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.5 | 182.5276 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.6 | 182.5478 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.7 | 182.5656 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.8 | 182.5928 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1413.9 | 182.6209 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414 | 182.6351 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.1 | 182.6361 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.2 | 182.6264 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.3 | 182.5992 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.4 | 182.5623 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.5 | 182.5408 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.6 | 182.5347 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.7 | 182.5324 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.8 | 182.537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1414.9 | 182.5485 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415 | 182.5537 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.1 | 182.5548 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.2 | 182.5654 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.3 | 182.5824 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.4 | 182.5959 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.5 | 182.6039 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.6 | 182.5957 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.7 | 182.565 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.8 | 182.512 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1415.9 | 182.4511 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416 | 182.4061 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.1 | 182.3865 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.2 | 182.3882 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.3 | 182.4038 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.4 | 182.4261 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.5 | 182.4423 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.6 | 182.4467 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.7 | 182.439 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.8 | 182.4264 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1416.9 | 182.4144 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417 | 182.4001 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.1 | 182.3787 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.2 | 182.3468 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.3 | 182.3073 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.4 | 182.2654 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.5 | 182.2241 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.6 | 182.1855 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.7 | 182.1542 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.8 | 182.1344 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1417.9 | 182.1255 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418 | 182.1282 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.1 | 182.1411 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.2 | 182.158 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.3 | 182.1737 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.4 | 182.1833 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.5 | 182.1803 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.6 | 182.1631 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.7 | 182.1404 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.8 | 182.1198 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1418.9 | 182.1063 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419 | 182.1028 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.1 | 182.113 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.2 | 182.1331 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.3 | 182.1529 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.4 | 182.1728 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.5 | 182.1913 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.6 | 182.1965 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.7 | 182.1871 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.8 | 182.1721 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1419.9 | 182.1497 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420 | 182.1194 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.1 | 182.0931 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.2 | 182.0748 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.3 | 182.056 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.4 | 182.0392 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.5 | 182.0329 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.6 | 182.0301 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.7 | 182.0228 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.8 | 182.0219 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1420.9 | 182.0274 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421 | 182.0238 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.1 | 182.0179 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.2 | 182.0247 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.3 | 182.0298 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.4 | 182.0214 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.5 | 182.0113 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.6 | 182.0017 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.7 | 181.9854 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.8 | 181.9724 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1421.9 | 181.974 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422 | 181.988 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.1 | 182.0109 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.2 | 182.0445 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.3 | 182.0794 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.4 | 182.0989 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.5 | 182.1061 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.6 | 182.1079 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.7 | 182.0997 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.8 | 182.0825 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1422.9 | 182.0719 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423 | 182.0686 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.1 | 182.0637 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.2 | 182.0641 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.3 | 182.0754 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.4 | 182.093 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.5 | 182.1151 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.6 | 182.1465 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.7 | 182.1796 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.8 | 182.2028 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1423.9 | 182.2182 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424 | 182.2274 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.1 | 182.2276 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.2 | 182.2209 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.3 | 182.2165 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.4 | 182.209 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.5 | 182.1918 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.6 | 182.1766 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.7 | 182.1722 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.8 | 182.1822 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1424.9 | 182.21 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425 | 182.2542 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.1 | 182.2977 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.2 | 182.3259 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.3 | 182.3395 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.4 | 182.3446 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.5 | 182.3455 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.6 | 182.3374 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.7 | 182.3312 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.8 | 182.3403 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1425.9 | 182.3507 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426 | 182.3502 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.1 | 182.3501 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.2 | 182.3575 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.3 | 182.3728 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.4 | 182.3995 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.5 | 182.4384 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.6 | 182.4673 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.7 | 182.4747 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.8 | 182.4796 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1426.9 | 182.4853 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427 | 182.484 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.1 | 182.4867 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.2 | 182.5035 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.3 | 182.5081 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.4 | 182.4899 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.5 | 182.4727 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.6 | 182.4659 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.7 | 182.4673 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.8 | 182.4944 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1427.9 | 182.5551 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428 | 182.6139 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.1 | 182.6528 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.2 | 182.6786 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.3 | 182.6829 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.4 | 182.6598 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.5 | 182.6367 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.6 | 182.6316 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.7 | 182.6246 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.8 | 182.6111 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1428.9 | 182.6076 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429 | 182.6142 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.1 | 182.623 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.2 | 182.6507 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.3 | 182.7006 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.4 | 182.7395 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.5 | 182.759 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.6 | 182.7725 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.7 | 182.7761 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.8 | 182.7667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1429.9 | 182.763 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430 | 182.7703 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.1 | 182.7704 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.2 | 182.7627 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.3 | 182.7568 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.4 | 182.749 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.5 | 182.7366 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.6 | 182.7394 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.7 | 182.7604 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.8 | 182.7771 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1430.9 | 182.7836 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431 | 182.7838 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.1 | 182.7687 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.2 | 182.7364 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.3 | 182.706 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.4 | 182.68 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.5 | 182.6467 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.6 | 182.6122 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.7 | 182.5864 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.8 | 182.5702 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1431.9 | 182.5629 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432 | 182.5778 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.1 | 182.6081 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.2 | 182.6268 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.3 | 182.6318 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.4 | 182.6291 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.5 | 182.6168 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.6 | 182.5994 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.7 | 182.5954 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.8 | 182.6009 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1432.9 | 182.5993 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433 | 182.5949 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.1 | 182.5929 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.2 | 182.5852 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.3 | 182.5751 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.4 | 182.5844 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.5 | 182.6064 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.6 | 182.6199 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.7 | 182.6306 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.8 | 182.6429 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1433.9 | 182.6386 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434 | 182.6187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.1 | 182.6066 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.2 | 182.5961 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.3 | 182.5755 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.4 | 182.5612 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.5 | 182.5597 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.6 | 182.5541 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.7 | 182.5523 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.8 | 182.5791 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1434.9 | 182.6161 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435 | 182.6394 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.1 | 182.662 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.2 | 182.6849 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.3 | 182.6878 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.4 | 182.6752 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.5 | 182.665 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.6 | 182.6627 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.7 | 182.6531 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.8 | 182.6243 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1435.9 | 182.5987 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436 | 182.5819 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.1 | 182.5591 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.2 | 182.5427 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.3 | 182.5507 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.4 | 182.5687 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.5 | 182.5837 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.6 | 182.6019 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.7 | 182.6138 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.8 | 182.6019 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1436.9 | 182.5788 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437 | 182.5615 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.1 | 182.5486 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.2 | 182.5399 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.3 | 182.547 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.4 | 182.5627 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.5 | 182.5669 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.6 | 182.5676 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.7 | 182.5748 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.8 | 182.5816 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1437.9 | 182.5874 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438 | 182.6036 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.1 | 182.6168 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.2 | 182.6084 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.3 | 182.585 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.4 | 182.5549 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.5 | 182.5202 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.6 | 182.4879 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.7 | 182.4739 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.8 | 182.4728 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1438.9 | 182.4692 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439 | 182.474 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.1 | 182.4915 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.2 | 182.5042 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.3 | 182.5126 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.4 | 182.5325 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.5 | 182.5471 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.6 | 182.5392 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.7 | 182.5245 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.8 | 182.5106 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1439.9 | 182.4901 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440 | 182.4729 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.1 | 182.4757 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.2 | 182.4809 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.3 | 182.4727 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.4 | 182.4738 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.5 | 182.4898 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.6 | 182.5011 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.7 | 182.5176 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.8 | 182.5565 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1440.9 | 182.5863 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441 | 182.5869 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.1 | 182.5735 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.2 | 182.5461 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.3 | 182.4993 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.4 | 182.4601 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.5 | 182.455 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.6 | 182.4552 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.7 | 182.4418 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.8 | 182.4333 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1441.9 | 182.4299 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442 | 182.4188 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.1 | 182.4228 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.2 | 182.4585 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.3 | 182.4881 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.4 | 182.4938 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.5 | 182.4899 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.6 | 182.4716 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.7 | 182.432 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.8 | 182.4069 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1442.9 | 182.4183 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443 | 182.437 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.1 | 182.4513 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.2 | 182.4727 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.3 | 182.4956 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.4 | 182.5091 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.5 | 182.5348 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.6 | 182.5811 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.7 | 182.6147 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.8 | 182.6264 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1443.9 | 182.63 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444 | 182.6223 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.1 | 182.6022 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.2 | 182.5984 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.3 | 182.619 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.4 | 182.6362 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.5 | 182.6461 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.6 | 182.6594 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.7 | 182.6728 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.8 | 182.6831 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1444.9 | 182.7117 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445 | 182.7597 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.1 | 182.7997 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.2 | 182.8252 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.3 | 182.8405 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.4 | 182.8318 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.5 | 182.8043 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.6 | 182.7721 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.7 | 182.7525 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.8 | 182.7563 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1445.9 | 182.7664 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446 | 182.7832 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.1 | 182.8102 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.2 | 182.8323 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.3 | 182.844 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.4 | 182.8695 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.5 | 182.9073 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.6 | 182.9361 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.7 | 182.9528 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.8 | 182.9597 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1446.9 | 182.9471 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447 | 182.9204 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.1 | 182.9157 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.2 | 182.9301 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.3 | 182.9378 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.4 | 182.9416 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.5 | 182.9466 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.6 | 182.942 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.7 | 182.932 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.8 | 182.9446 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1447.9 | 182.9687 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448 | 182.9781 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.1 | 182.9795 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.2 | 182.9777 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.3 | 182.9541 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.4 | 182.9178 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.5 | 182.9086 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.6 | 182.9177 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.7 | 182.9199 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.8 | 182.9281 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1448.9 | 182.947 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449 | 182.9563 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.1 | 182.9606 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.2 | 182.9818 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.3 | 183.003 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.4 | 183.005 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.5 | 183.0016 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.6 | 182.9926 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.7 | 182.9586 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.8 | 182.9156 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1449.9 | 182.8944 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450 | 182.8802 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.1 | 182.8586 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.2 | 182.8519 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.3 | 182.8631 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.4 | 182.8697 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.5 | 182.8797 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.6 | 182.9066 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.7 | 182.9315 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.8 | 182.942 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1450.9 | 182.9469 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451 | 182.9431 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.1 | 182.9223 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.2 | 182.9032 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.3 | 182.9037 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.4 | 182.9101 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.5 | 182.9145 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.6 | 182.9301 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.7 | 182.9539 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.8 | 182.9697 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1451.9 | 182.983 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452 | 183.0002 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.1 | 183.0123 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.2 | 183.0164 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.3 | 183.0195 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.4 | 183.0146 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.5 | 182.9932 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.6 | 182.9675 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.7 | 182.9462 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.8 | 182.9206 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1452.9 | 182.8955 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453 | 182.8939 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.1 | 182.913 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.2 | 182.9361 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.3 | 182.9625 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.4 | 182.9893 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.5 | 183.003 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.6 | 183.0065 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.7 | 183.0147 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.8 | 183.0208 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1453.9 | 183.0169 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454 | 183.0182 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.1 | 183.0284 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.2 | 183.0309 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.3 | 183.0309 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.4 | 183.0447 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.5 | 183.0615 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.6 | 183.0699 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.7 | 183.0861 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.8 | 183.1116 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1454.9 | 183.1265 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455 | 183.1382 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.1 | 183.1632 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.2 | 183.1777 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.3 | 183.168 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.4 | 183.1584 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.5 | 183.1549 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.6 | 183.1509 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.7 | 183.1389 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.8 | 183.1228 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1455.9 | 183.1193 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456 | 183.1249 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.1 | 183.1306 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.2 | 183.1339 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.3 | 183.1349 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.4 | 183.1351 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.5 | 183.1406 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.6 | 183.1584 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.7 | 183.1714 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.8 | 183.1666 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1456.9 | 183.1449 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457 | 183.1125 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.1 | 183.0838 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.2 | 183.0732 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.3 | 183.0897 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.4 | 183.1196 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.5 | 183.148 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.6 | 183.1658 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.7 | 183.1705 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.8 | 183.1679 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1457.9 | 183.1644 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458 | 183.1646 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.1 | 183.1637 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.2 | 183.1561 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.3 | 183.1342 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.4 | 183.1005 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.5 | 183.0667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.6 | 183.0466 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.7 | 183.0486 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.8 | 183.0694 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1458.9 | 183.0982 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459 | 183.1134 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.1 | 183.1136 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.2 | 183.1102 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.3 | 183.1091 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.4 | 183.1116 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.5 | 183.1083 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.6 | 183.0927 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.7 | 183.0617 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.8 | 183.0273 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1459.9 | 183.0045 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460 | 182.9939 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.1 | 182.9921 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.2 | 182.9928 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.3 | 182.9943 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.4 | 182.9956 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.5 | 183.0023 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.6 | 183.0175 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.7 | 183.0345 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.8 | 183.0478 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1460.9 | 183.0523 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461 | 183.0422 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.1 | 183.0159 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.2 | 182.9862 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.3 | 182.9651 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.4 | 182.955 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.5 | 182.9561 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.6 | 182.9643 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.7 | 182.975 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.8 | 182.9837 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1461.9 | 182.9891 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462 | 182.9914 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.1 | 182.9876 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.2 | 182.9735 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.3 | 182.948 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.4 | 182.9152 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.5 | 182.8819 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.6 | 182.8515 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.7 | 182.8273 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.8 | 182.8183 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1462.9 | 182.8246 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463 | 182.8364 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.1 | 182.8497 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.2 | 182.8628 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.3 | 182.8737 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.4 | 182.882 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.5 | 182.8892 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.6 | 182.8929 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.7 | 182.8899 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.8 | 182.8759 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1463.9 | 182.8509 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464 | 182.8253 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.1 | 182.8046 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.2 | 182.788 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.3 | 182.7802 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.4 | 182.7837 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.5 | 182.7935 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.6 | 182.8043 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.7 | 182.8146 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.8 | 182.8208 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1464.9 | 182.8149 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465 | 182.7989 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.1 | 182.7809 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.2 | 182.7523 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.3 | 182.7112 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.4 | 182.6738 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.5 | 182.6461 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.6 | 182.6255 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.7 | 182.6088 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.8 | 182.6061 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1465.9 | 182.6243 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466 | 182.649 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.1 | 182.6729 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.2 | 182.6975 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.3 | 182.7165 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.4 | 182.7207 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.5 | 182.7172 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.6 | 182.7149 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.7 | 182.7052 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.8 | 182.6878 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1466.9 | 182.6759 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467 | 182.6689 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.1 | 182.66 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.2 | 182.6588 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.3 | 182.6697 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.4 | 182.683 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.5 | 182.6963 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.6 | 182.7129 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.7 | 182.7269 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.8 | 182.7324 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1467.9 | 182.7329 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468 | 182.732 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.1 | 182.7272 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.2 | 182.7195 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.3 | 182.7135 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.4 | 182.705 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.5 | 182.6912 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.6 | 182.6869 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.7 | 182.6983 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.8 | 182.7177 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1468.9 | 182.7386 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469 | 182.7552 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.1 | 182.7647 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.2 | 182.7661 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.3 | 182.7625 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.4 | 182.757 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.5 | 182.7531 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.6 | 182.7512 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.7 | 182.7498 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.8 | 182.7409 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1469.9 | 182.7229 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470 | 182.7124 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.1 | 182.7161 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.2 | 182.7303 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.3 | 182.7492 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.4 | 182.7646 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.5 | 182.7697 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.6 | 182.7641 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.7 | 182.7603 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.8 | 182.7609 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1470.9 | 182.7608 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471 | 182.7564 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.1 | 182.7472 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.2 | 182.7313 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.3 | 182.7148 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.4 | 182.7169 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.5 | 182.7382 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.6 | 182.7667 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.7 | 182.7927 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.8 | 182.8107 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1471.9 | 182.8099 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472 | 182.7921 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.1 | 182.7786 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.2 | 182.7712 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.3 | 182.762 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.4 | 182.7525 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.5 | 182.7432 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.6 | 182.7204 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.7 | 182.6911 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.8 | 182.6812 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1472.9 | 182.6918 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473 | 182.7122 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.1 | 182.7358 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.2 | 182.7569 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.3 | 182.7602 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.4 | 182.7484 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.5 | 182.7385 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.6 | 182.7255 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.7 | 182.7032 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.8 | 182.6784 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1473.9 | 182.6541 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474 | 182.6235 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.1 | 182.5986 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.2 | 182.5968 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.3 | 182.6132 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.4 | 182.6382 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.5 | 182.6633 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.6 | 182.6819 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.7 | 182.6874 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.8 | 182.6851 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1474.9 | 182.6848 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475 | 182.6891 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.1 | 182.6971 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.2 | 182.703 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.3 | 182.701 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.4 | 182.686 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.5 | 182.6681 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.6 | 182.66 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.7 | 182.6702 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.8 | 182.6934 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1475.9 | 182.7201 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476 | 182.7484 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.1 | 182.7671 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.2 | 182.7713 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.3 | 182.7636 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.4 | 182.7501 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.5 | 182.7402 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.6 | 182.7332 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.7 | 182.7187 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.8 | 182.6971 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1476.9 | 182.6747 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1477 | 182.6627 | 61.0002 | 373 |  | 0 | 0
1477.1 | 182.6663 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.2 | 182.6926 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.3 | 182.7358 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.4 | 182.773 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.5 | 182.7972 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.6 | 182.8096 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.7 | 182.8096 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.8 | 182.8003 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1477.9 | 182.7919 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478 | 182.7863 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.1 | 182.78 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.2 | 182.7764 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.3 | 182.7794 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.4 | 182.7873 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.5 | 182.7998 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.6 | 182.8242 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.7 | 182.8571 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.8 | 182.8869 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1478.9 | 182.9035 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479 | 182.9025 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.1 | 182.889 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.2 | 182.8691 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.3 | 182.8501 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.4 | 182.8321 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.5 | 182.8128 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.6 | 182.789 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.7 | 182.7618 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.8 | 182.7445 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1479.9 | 182.7466 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480 | 182.774 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.1 | 182.8207 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.2 | 182.8716 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.3 | 182.914 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.4 | 182.9421 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.5 | 182.9574 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.6 | 182.9623 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.7 | 182.9628 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.8 | 182.9628 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1480.9 | 182.9646 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481 | 182.9652 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.1 | 182.9623 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.2 | 182.9548 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.3 | 182.9535 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.4 | 182.9722 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.5 | 183.0074 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.6 | 183.0492 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.7 | 183.0929 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.8 | 183.1316 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1481.9 | 183.1534 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482 | 183.1587 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.1 | 183.156 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.2 | 183.1355 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.3 | 183.095 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.4 | 183.0475 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.5 | 182.9959 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.6 | 182.9393 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.7 | 182.8951 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.8 | 182.876 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1482.9 | 182.8659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483 | 182.8564 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.1 | 182.8541 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.2 | 182.8452 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.3 | 182.8113 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.4 | 182.7616 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.5 | 182.7061 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.6 | 182.6365 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.7 | 182.5567 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.8 | 182.4898 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1483.9 | 182.4286 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484 | 182.3565 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.1 | 182.2922 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.2 | 182.2478 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.3 | 182.2059 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.4 | 182.1604 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.5 | 182.1174 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.6 | 182.0658 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.7 | 181.9975 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.8 | 181.9278 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1484.9 | 181.8634 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485 | 181.7942 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.1 | 181.7237 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.2 | 181.6646 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.3 | 181.6051 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.4 | 181.5353 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.5 | 181.4728 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.6 | 181.4241 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.7 | 181.3782 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.8 | 181.3323 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1485.9 | 181.2883 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486 | 181.2457 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.1 | 181.1913 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.2 | 181.1192 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.3 | 181.0424 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.4 | 180.9662 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.5 | 180.8893 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.6 | 180.8166 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.7 | 180.7524 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.8 | 180.6831 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1486.9 | 180.6037 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487 | 180.532 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.1 | 180.4732 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.2 | 180.42 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.3 | 180.3713 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.4 | 180.3259 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.5 | 180.2654 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.6 | 180.1841 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.7 | 180.1008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.8 | 180.0198 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1487.9 | 179.9388 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488 | 179.866 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.1 | 179.806 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.2 | 179.7433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.3 | 179.6754 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.4 | 179.6208 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.5 | 179.5789 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.6 | 179.538 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.7 | 179.5001 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.8 | 179.4655 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1488.9 | 179.414 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489 | 179.3451 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.1 | 179.2813 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.2 | 179.2224 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.3 | 179.1613 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.4 | 179.1065 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.5 | 179.0575 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.6 | 178.9892 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.7 | 178.9063 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.8 | 178.8396 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1489.9 | 178.7894 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490 | 178.7448 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.1 | 178.7146 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.2 | 178.694 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.3 | 178.6484 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.4 | 178.5811 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.5 | 178.5203 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.6 | 178.456 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.7 | 178.3795 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.8 | 178.3121 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1490.9 | 178.2537 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491 | 178.1781 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.1 | 178.0955 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.2 | 178.0291 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.3 | 177.972 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.4 | 177.917 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.5 | 177.8761 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.6 | 177.8393 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.7 | 177.7793 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.8 | 177.7083 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1491.9 | 177.6458 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492 | 177.5756 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.1 | 177.4924 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.2 | 177.4187 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.3 | 177.3503 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.4 | 177.2691 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.5 | 177.1923 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.6 | 177.1361 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.7 | 177.0893 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.8 | 177.0477 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1492.9 | 177.0217 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493 | 177.0016 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.1 | 176.9686 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.2 | 176.9275 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.3 | 176.8838 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.4 | 176.8251 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.5 | 176.7499 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.6 | 176.6695 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.7 | 176.5784 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.8 | 176.4735 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1493.9 | 176.3776 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494 | 176.3043 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.1 | 176.2439 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.2 | 176.1939 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.3 | 176.1577 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.4 | 176.1191 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.5 | 176.0645 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.6 | 176.0022 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.7 | 175.9343 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.8 | 175.853 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1494.9 | 175.7631 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495 | 175.6798 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.1 | 175.5955 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.2 | 175.5036 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.3 | 175.4193 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.4 | 175.3481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.5 | 175.2815 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.6 | 175.2263 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.7 | 175.1924 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.8 | 175.1598 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1495.9 | 175.1187 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496 | 175.0751 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.1 | 175.031 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.2 | 174.9841 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.3 | 174.9199 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.4 | 174.8484 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.5 | 174.7868 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.6 | 174.7147 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.7 | 174.6222 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.8 | 174.536 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1496.9 | 174.4611 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497 | 174.3848 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.1 | 174.3234 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.2 | 174.291 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.3 | 174.261 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.4 | 174.2195 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.5 | 174.1826 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.6 | 174.1414 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.7 | 174.0786 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.8 | 174.0128 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1497.9 | 173.9595 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498 | 173.8974 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.1 | 173.8215 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.2 | 173.7537 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.3 | 173.6866 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.4 | 173.6057 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.5 | 173.5419 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.6 | 173.513 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.7 | 173.4905 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.8 | 173.4641 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1498.9 | 173.4433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499 | 173.4153 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.1 | 173.368 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.2 | 173.3247 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.3 | 173.2936 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.4 | 173.2468 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.5 | 173.1795 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.6 | 173.1058 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.7 | 173.0242 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.8 | 172.9353 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1499.9 | 172.8685 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500 | 172.8335 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.1 | 172.8067 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.2 | 172.7801 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.3 | 172.7545 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.4 | 172.7165 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.5 | 172.6608 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.6 | 172.6117 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.7 | 172.5742 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.8 | 172.5312 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1500.9 | 172.477 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501 | 172.414 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.1 | 172.3401 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.2 | 172.261 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.3 | 172.2121 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.4 | 172.1995 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.5 | 172.1961 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.6 | 172.1929 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.7 | 172.187 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.8 | 172.1631 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1501.9 | 172.1208 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502 | 172.0867 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.1 | 172.0581 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.2 | 172.0173 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.3 | 171.9692 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.4 | 171.9214 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.5 | 171.8605 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.6 | 171.7876 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.7 | 171.7318 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.8 | 171.6927 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1502.9 | 171.6519 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503 | 171.6174 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.1 | 171.5945 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.2 | 171.5585 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.3 | 171.5096 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.4 | 171.481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.5 | 171.4594 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.6 | 171.4197 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.7 | 171.369 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.8 | 171.3118 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1503.9 | 171.235 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504 | 171.1519 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.1 | 171.1035 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.2 | 171.0768 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.3 | 171.0432 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.4 | 171.0124 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.5 | 170.9873 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.6 | 170.953 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.7 | 170.9212 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.8 | 170.9187 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1504.9 | 170.9207 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505 | 170.9008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.1 | 170.8665 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.2 | 170.8171 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.3 | 170.7433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.4 | 170.666 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.5 | 170.6181 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.6 | 170.5819 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.7 | 170.5378 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.8 | 170.5034 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1505.9 | 170.4788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506 | 170.4533 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.1 | 170.4194 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.2 | 170.389 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.3 | 170.3825 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.4 | 170.3792 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.5 | 170.3636 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.6 | 170.3419 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.7 | 170.3074 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.8 | 170.2488 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1506.9 | 170.1849 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507 | 170.137 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.1 | 170.0999 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.2 | 170.0697 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.3 | 170.0584 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.4 | 170.0599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.5 | 170.0534 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.6 | 170.0469 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.7 | 170.0485 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.8 | 170.0422 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1507.9 | 170.0216 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508 | 169.9941 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.1 | 169.953 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.2 | 169.8932 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.3 | 169.832 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.4 | 169.7812 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.5 | 169.7301 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.6 | 169.6765 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.7 | 169.6312 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.8 | 169.5867 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1508.9 | 169.533 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509 | 169.4901 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.1 | 169.4675 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.2 | 169.4513 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.3 | 169.4406 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.4 | 169.4425 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.5 | 169.4372 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.6 | 169.4079 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.7 | 169.3682 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.8 | 169.3233 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1509.9 | 169.2642 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510 | 169.2044 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.1 | 169.1686 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.2 | 169.1406 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.3 | 169.1033 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.4 | 169.0745 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.5 | 169.0579 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.6 | 169.0367 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.7 | 169.0166 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.8 | 169.0099 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1510.9 | 168.9904 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511 | 168.9436 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.1 | 168.8969 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.2 | 168.854 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.3 | 168.7992 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.4 | 168.7478 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.5 | 168.7185 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.6 | 168.6868 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.7 | 168.6398 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.8 | 168.6033 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1511.9 | 168.5775 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512 | 168.5448 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.1 | 168.5208 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.2 | 168.5183 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.3 | 168.5013 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.4 | 168.457 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.5 | 168.4112 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.6 | 168.3644 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.7 | 168.3082 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.8 | 168.2639 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1512.9 | 168.2433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513 | 168.2097 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.1 | 168.1535 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.2 | 168.1001 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.3 | 168.056 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.4 | 168.018 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.5 | 168.0043 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.6 | 168.0192 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.7 | 168.0251 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.8 | 168.0051 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1513.9 | 167.9624 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514 | 167.8926 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.1 | 167.8008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.2 | 167.7238 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.3 | 167.6802 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.4 | 167.6559 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.5 | 167.6503 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.6 | 167.6714 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.7 | 167.7054 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.8 | 167.7334 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1514.9 | 167.7504 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515 | 167.7498 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.1 | 167.7186 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.2 | 167.6652 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.3 | 167.6145 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.4 | 167.5752 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.5 | 167.5489 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.6 | 167.5438 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.7 | 167.5483 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.8 | 167.528 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1515.9 | 167.4832 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516 | 167.431 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.1 | 167.3785 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.2 | 167.3343 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.3 | 167.3044 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.4 | 167.3131 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.5 | 167.3538 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.6 | 167.384 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.7 | 167.397 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.8 | 167.4008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1516.9 | 167.383 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517 | 167.3432 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.1 | 167.3103 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.2 | 167.2812 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.3 | 167.2357 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.4 | 167.1795 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.5 | 167.1225 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.6 | 167.0639 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.7 | 167.0122 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.8 | 167.0001 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1517.9 | 167.0169 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518 | 167.0235 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.1 | 167.0234 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.2 | 167.0229 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.3 | 167.0039 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.4 | 166.9665 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.5 | 166.9363 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.6 | 166.8994 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.7 | 166.8364 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.8 | 166.7718 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1518.9 | 166.7215 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519 | 166.675 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.1 | 166.6398 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.2 | 166.6398 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.3 | 166.6495 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.4 | 166.6351 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.5 | 166.6114 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.6 | 166.5882 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.7 | 166.5572 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.8 | 166.532 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1519.9 | 166.5369 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520 | 166.5441 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.1 | 166.527 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.2 | 166.4947 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.3 | 166.4514 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.4 | 166.3971 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.5 | 166.3486 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.6 | 166.3279 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.7 | 166.3199 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.8 | 166.3073 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1520.9 | 166.2932 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521 | 166.2734 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.1 | 166.2359 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.2 | 166.1899 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.3 | 166.1508 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.4 | 166.1111 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.5 | 166.0666 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.6 | 166.0285 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.7 | 165.9991 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.8 | 165.9714 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1521.9 | 165.9566 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522 | 165.9628 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.1 | 165.9694 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.2 | 165.9654 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.3 | 165.9583 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.4 | 165.9448 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.5 | 165.9191 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.6 | 165.8964 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.7 | 165.8867 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.8 | 165.8677 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1522.9 | 165.8326 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523 | 165.7956 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.1 | 165.7564 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.2 | 165.711 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.3 | 165.6788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.4 | 165.6708 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.5 | 165.6677 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.6 | 165.6673 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.7 | 165.6876 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.8 | 165.7166 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1523.9 | 165.7317 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524 | 165.7407 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.1 | 165.7474 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.2 | 165.7324 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.3 | 165.6982 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.4 | 165.6695 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.5 | 165.644 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.6 | 165.6108 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.7 | 165.5675 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.8 | 165.517 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1524.9 | 165.4704 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525 | 165.4321 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.1 | 165.4011 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.2 | 165.3812 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.3 | 165.3737 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.4 | 165.3787 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.5 | 165.3949 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.6 | 165.42 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.7 | 165.4434 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.8 | 165.4476 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1525.9 | 165.425 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526 | 165.3819 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.1 | 165.3236 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.2 | 165.2589 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.3 | 165.1978 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.4 | 165.1525 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.5 | 165.1279 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.6 | 165.1167 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.7 | 165.1193 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.8 | 165.1317 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1526.9 | 165.1343 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527 | 165.122 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.1 | 165.1125 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.2 | 165.1042 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.3 | 165.0874 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.4 | 165.0728 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.5 | 165.0675 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.6 | 165.0457 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.7 | 165.0042 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.8 | 164.9691 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1527.9 | 164.937 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528 | 164.8962 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.1 | 164.8599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.2 | 164.8353 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.3 | 164.8031 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.4 | 164.7659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.5 | 164.7452 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.6 | 164.7323 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.7 | 164.7126 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.8 | 164.6902 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1528.9 | 164.6668 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529 | 164.6267 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.1 | 164.5796 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.2 | 164.5522 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.3 | 164.5359 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.4 | 164.5175 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.5 | 164.5029 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.6 | 164.4911 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.7 | 164.4646 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.8 | 164.4311 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1529.9 | 164.4121 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530 | 164.3976 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.1 | 164.3774 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.2 | 164.3567 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.3 | 164.3346 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.4 | 164.2999 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.5 | 164.2641 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.6 | 164.2444 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.7 | 164.2223 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.8 | 164.186 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1530.9 | 164.1465 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531 | 164.1107 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.1 | 164.0809 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.2 | 164.0754 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.3 | 164.1038 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.4 | 164.144 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.5 | 164.1776 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.6 | 164.1935 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.7 | 164.1796 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.8 | 164.1311 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1531.9 | 164.0668 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532 | 164.0066 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.1 | 163.9526 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.2 | 163.9073 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.3 | 163.8768 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.4 | 163.8616 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.5 | 163.8565 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.6 | 163.8716 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.7 | 163.9077 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.8 | 163.9332 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1532.9 | 163.936 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533 | 163.9269 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.1 | 163.9064 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.2 | 163.8752 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.3 | 163.8519 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.4 | 163.8451 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.5 | 163.8372 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.6 | 163.8233 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.7 | 163.8097 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.8 | 163.7867 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1533.9 | 163.747 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534 | 163.7225 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.1 | 163.727 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.2 | 163.7391 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.3 | 163.7571 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.4 | 163.7871 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.5 | 163.8109 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.6 | 163.8147 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.7 | 163.8186 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.8 | 163.8285 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1534.9 | 163.8199 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535 | 163.7943 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.1 | 163.7707 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.2 | 163.7397 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.3 | 163.6955 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.4 | 163.6656 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.5 | 163.6554 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.6 | 163.6421 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.7 | 163.6305 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.8 | 163.6324 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1535.9 | 163.6284 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536 | 163.6115 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.1 | 163.6125 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.2 | 163.632 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.3 | 163.6502 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.4 | 163.6575 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.5 | 163.6552 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.6 | 163.6537 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.7 | 163.6298 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.8 | 163.5778 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1536.9 | 163.5301 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537 | 163.4919 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.1 | 163.4501 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.2 | 163.4179 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.3 | 163.4052 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.4 | 163.388 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.5 | 163.3599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.6 | 163.3392 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.7 | 163.3235 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.8 | 163.3004 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1537.9 | 163.2762 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538 | 163.2568 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.1 | 163.2194 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.2 | 163.162 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.3 | 163.1103 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.4 | 163.065 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.5 | 163.0181 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.6 | 162.9877 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.7 | 162.9816 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.8 | 162.9805 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1538.9 | 162.9812 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539 | 162.9912 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.1 | 163.006 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.2 | 163.0176 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.3 | 163.0297 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.4 | 163.0416 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.5 | 163.0336 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.6 | 163.0025 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.7 | 162.9628 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.8 | 162.9187 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1539.9 | 162.8728 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540 | 162.8427 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.1 | 162.8319 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.2 | 162.8235 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.3 | 162.8197 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.4 | 162.8283 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.5 | 162.8353 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.6 | 162.8314 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.7 | 162.8308 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.8 | 162.8324 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1540.9 | 162.8128 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541 | 162.781 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.1 | 162.7586 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.2 | 162.7373 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.3 | 162.7123 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.4 | 162.7004 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.5 | 162.698 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.6 | 162.6797 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.7 | 162.6597 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.8 | 162.6589 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1541.9 | 162.6639 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542 | 162.6708 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.1 | 162.6991 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.2 | 162.7354 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.3 | 162.743 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.4 | 162.7275 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.5 | 162.7066 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.6 | 162.6707 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.7 | 162.6237 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.8 | 162.5961 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1542.9 | 162.5784 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543 | 162.5412 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.1 | 162.5012 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.2 | 162.4768 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.3 | 162.4563 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.4 | 162.4426 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.5 | 162.4546 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.6 | 162.4781 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.7 | 162.4865 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.8 | 162.4842 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1543.9 | 162.4788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544 | 162.4608 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.1 | 162.4361 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.2 | 162.427 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.3 | 162.4204 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.4 | 162.3974 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.5 | 162.3716 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.6 | 162.3527 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.7 | 162.3316 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.8 | 162.3168 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1544.9 | 162.3263 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545 | 162.3465 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.1 | 162.3585 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.2 | 162.3599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.3 | 162.3512 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.4 | 162.3277 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.5 | 162.2991 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.6 | 162.2849 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.7 | 162.2742 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.8 | 162.2558 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1545.9 | 162.2376 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546 | 162.2224 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.1 | 162.2048 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.2 | 162.1937 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.3 | 162.1917 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.4 | 162.1977 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.5 | 162.2084 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.6 | 162.2136 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.7 | 162.2128 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.8 | 162.2024 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1546.9 | 162.1732 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547 | 162.1333 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.1 | 162.0982 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.2 | 162.0638 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.3 | 162.0282 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.4 | 161.9986 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.5 | 161.9718 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.6 | 161.9375 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.7 | 161.9112 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.8 | 161.9062 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1547.9 | 161.9094 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548 | 161.9138 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.1 | 161.9233 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.2 | 161.9292 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.3 | 161.9155 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.4 | 161.8907 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.5 | 161.8667 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.6 | 161.8261 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.7 | 161.7663 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.8 | 161.7099 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1548.9 | 161.6615 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549 | 161.6177 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.1 | 161.6031 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.2 | 161.6264 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.3 | 161.6571 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.4 | 161.6849 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.5 | 161.7142 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.6 | 161.7327 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.7 | 161.7286 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.8 | 161.7229 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1549.9 | 161.7279 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550 | 161.7254 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.1 | 161.7127 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.2 | 161.7 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.3 | 161.6689 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.4 | 161.6075 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.5 | 161.5434 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.6 | 161.4936 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.7 | 161.4608 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.8 | 161.4574 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1550.9 | 161.4875 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551 | 161.5267 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.1 | 161.5548 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.2 | 161.5726 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.3 | 161.5795 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.4 | 161.5668 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.5 | 161.5422 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.6 | 161.5235 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.7 | 161.5056 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.8 | 161.484 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1551.9 | 161.4681 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552 | 161.4597 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.1 | 161.4518 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.2 | 161.4482 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.3 | 161.4533 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.4 | 161.456 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.5 | 161.4519 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.6 | 161.4507 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.7 | 161.4532 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.8 | 161.4528 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1552.9 | 161.4537 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553 | 161.4604 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.1 | 161.4613 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.2 | 161.4504 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.3 | 161.4305 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.4 | 161.4039 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.5 | 161.3752 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.6 | 161.3524 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.7 | 161.339 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.8 | 161.3277 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1553.9 | 161.3161 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554 | 161.307 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.1 | 161.2958 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.2 | 161.2769 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.3 | 161.2586 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.4 | 161.2458 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.5 | 161.2287 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.6 | 161.2081 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.7 | 161.1942 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.8 | 161.1853 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1554.9 | 161.1765 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555 | 161.1756 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.1 | 161.1844 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.2 | 161.1888 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.3 | 161.1908 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.4 | 161.2017 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.5 | 161.2146 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.6 | 161.2218 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.7 | 161.2309 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.8 | 161.2398 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1555.9 | 161.2247 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556 | 161.1847 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.1 | 161.1384 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.2 | 161.0886 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.3 | 161.0388 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.4 | 160.9925 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.5 | 160.9673 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.6 | 160.9688 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.7 | 160.9791 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.8 | 161.001 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1556.9 | 161.0383 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557 | 161.0774 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.1 | 161.1099 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.2 | 161.1422 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.3 | 161.1666 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.4 | 161.1604 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.5 | 161.1324 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.6 | 161.1041 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.7 | 161.071 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.8 | 161.0348 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1557.9 | 161.0148 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558 | 161.0078 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.1 | 160.9951 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.2 | 160.9806 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.3 | 160.9717 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.4 | 160.9626 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.5 | 160.9554 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.6 | 160.967 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.7 | 160.9913 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.8 | 161.0081 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1558.9 | 161.0075 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559 | 160.9888 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.1 | 160.9485 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.2 | 160.8944 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.3 | 160.8508 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.4 | 160.8251 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.5 | 160.8142 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.6 | 160.8138 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.7 | 160.8192 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.8 | 160.8246 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1559.9 | 160.8348 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560 | 160.8588 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.1 | 160.888 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.2 | 160.9112 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.3 | 160.9218 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.4 | 160.9179 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.5 | 160.8989 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.6 | 160.8741 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.7 | 160.8597 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.8 | 160.8464 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1560.9 | 160.8241 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561 | 160.7947 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.1 | 160.7592 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.2 | 160.7144 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.3 | 160.6703 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.4 | 160.6409 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.5 | 160.6204 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.6 | 160.6037 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.7 | 160.5958 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.8 | 160.5928 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1561.9 | 160.5804 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562 | 160.5686 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.1 | 160.572 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.2 | 160.5777 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.3 | 160.5771 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.4 | 160.5772 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.5 | 160.5748 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.6 | 160.5594 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.7 | 160.5511 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.8 | 160.5671 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1562.9 | 160.5938 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563 | 160.6234 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.1 | 160.6581 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.2 | 160.6835 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.3 | 160.6781 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.4 | 160.6569 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.5 | 160.6399 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.6 | 160.6209 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.7 | 160.6007 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.8 | 160.5914 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1563.9 | 160.5809 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564 | 160.5483 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.1 | 160.5152 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.2 | 160.4991 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.3 | 160.4834 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.4 | 160.4702 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.5 | 160.4759 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.6 | 160.4913 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.7 | 160.5017 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.8 | 160.5194 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1564.9 | 160.5474 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565 | 160.5579 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.1 | 160.5457 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.2 | 160.5263 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.3 | 160.4957 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.4 | 160.452 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.5 | 160.4236 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.6 | 160.4237 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.7 | 160.4434 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.8 | 160.4786 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1565.9 | 160.5218 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566 | 160.5478 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.1 | 160.5433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.2 | 160.5286 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.3 | 160.5143 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.4 | 160.4975 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.5 | 160.479 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.6 | 160.47 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.7 | 160.4775 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.8 | 160.4893 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1566.9 | 160.4958 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567 | 160.4999 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.1 | 160.5006 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.2 | 160.493 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.3 | 160.4901 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.4 | 160.5034 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.5 | 160.5193 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.6 | 160.5326 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.7 | 160.5552 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.8 | 160.585 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1567.9 | 160.6094 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568 | 160.6283 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.1 | 160.6445 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.2 | 160.6413 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.3 | 160.6151 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.4 | 160.5841 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.5 | 160.5532 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.6 | 160.5216 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.7 | 160.5059 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.8 | 160.5116 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1568.9 | 160.511 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569 | 160.4994 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.1 | 160.494 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.2 | 160.4935 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.3 | 160.4917 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.4 | 160.5063 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.5 | 160.5406 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.6 | 160.559 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.7 | 160.5553 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.8 | 160.5494 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1569.9 | 160.5341 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570 | 160.5013 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.1 | 160.4734 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.2 | 160.4589 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.3 | 160.4369 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.4 | 160.4143 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.5 | 160.4106 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.6 | 160.4117 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.7 | 160.4045 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.8 | 160.4084 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1570.9 | 160.4232 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571 | 160.4151 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.1 | 160.3874 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.2 | 160.3632 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.3 | 160.342 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.4 | 160.3239 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.5 | 160.33 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.6 | 160.3543 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.7 | 160.3607 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.8 | 160.3542 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1571.9 | 160.3541 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572 | 160.3569 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.1 | 160.3642 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.2 | 160.3976 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.3 | 160.4447 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.4 | 160.4656 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.5 | 160.4586 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.6 | 160.4395 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.7 | 160.4057 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.8 | 160.3613 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1572.9 | 160.3291 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573 | 160.3081 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.1 | 160.2835 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.2 | 160.2626 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.3 | 160.2527 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.4 | 160.2476 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.5 | 160.2506 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.6 | 160.2741 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.7 | 160.3008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.8 | 160.3065 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1573.9 | 160.2991 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574 | 160.2889 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.1 | 160.2767 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.2 | 160.2693 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.3 | 160.2762 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.4 | 160.2843 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.5 | 160.2797 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.6 | 160.2729 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.7 | 160.2704 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.8 | 160.2659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1574.9 | 160.2637 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575 | 160.273 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.1 | 160.2801 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.2 | 160.2733 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.3 | 160.2619 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.4 | 160.2495 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.5 | 160.227 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.6 | 160.2046 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.7 | 160.1993 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.8 | 160.1943 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1575.9 | 160.1774 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576 | 160.1606 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.1 | 160.1482 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.2 | 160.1339 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.3 | 160.1349 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.4 | 160.1673 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.5 | 160.2032 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.6 | 160.2283 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.7 | 160.2483 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.8 | 160.2652 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1576.9 | 160.2731 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577 | 160.2545 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.1 | 160.2292 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.2 | 160.2199 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.3 | 160.1982 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.4 | 160.1522 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.5 | 160.1044 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.6 | 160.0598 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.7 | 160.0119 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.8 | 159.9896 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1577.9 | 160.0088 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578 | 160.0323 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.1 | 160.0476 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.2 | 160.0725 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.3 | 160.0958 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.4 | 160.0976 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.5 | 160.1001 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.6 | 160.1178 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.7 | 160.1217 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.8 | 160.1041 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1578.9 | 160.0826 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579 | 160.0522 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.1 | 160.0048 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.2 | 159.971 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.3 | 159.9668 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.4 | 159.971 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.5 | 159.9771 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.6 | 159.9872 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.7 | 159.9854 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.8 | 159.9608 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1579.9 | 159.936 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580 | 159.9221 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.1 | 159.9084 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.2 | 159.898 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.3 | 159.8984 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.4 | 159.8913 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.5 | 159.8642 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.6 | 159.8305 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.7 | 159.7967 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.8 | 159.7588 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1580.9 | 159.7325 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581 | 159.732 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.1 | 159.7505 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.2 | 159.7824 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.3 | 159.8302 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.4 | 159.8829 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.5 | 159.9147 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.6 | 159.9239 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.7 | 159.9216 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.8 | 159.9009 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1581.9 | 159.8647 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582 | 159.8403 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.1 | 159.831 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.2 | 159.824 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.3 | 159.8226 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.4 | 159.8292 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.5 | 159.8208 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.6 | 159.7957 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.7 | 159.7854 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.8 | 159.7963 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1582.9 | 159.8177 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583 | 159.851 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.1 | 159.8922 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.2 | 159.9108 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.3 | 159.9027 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.4 | 159.895 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.5 | 159.8906 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.6 | 159.8838 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.7 | 159.8931 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.8 | 159.9234 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1583.9 | 159.9419 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584 | 159.9416 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.1 | 159.938 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.2 | 159.9247 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.3 | 159.8956 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.4 | 159.874 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.5 | 159.8673 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.6 | 159.85 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.7 | 159.8245 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.8 | 159.8106 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1584.9 | 159.7932 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585 | 159.759 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.1 | 159.7234 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.2 | 159.6912 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.3 | 159.6506 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.4 | 159.6188 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.5 | 159.62 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.6 | 159.645 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.7 | 159.6817 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.8 | 159.7301 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1585.9 | 159.7737 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586 | 159.7759 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.1 | 159.7398 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.2 | 159.6922 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.3 | 159.6398 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.4 | 159.5892 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.5 | 159.5622 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.6 | 159.5532 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.7 | 159.5437 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.8 | 159.5271 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1586.9 | 159.5063 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587 | 159.4915 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.1 | 159.4882 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.2 | 159.5018 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.3 | 159.5365 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.4 | 159.5789 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.5 | 159.6066 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.6 | 159.6205 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.7 | 159.6284 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.8 | 159.6277 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1587.9 | 159.6195 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588 | 159.6131 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.1 | 159.6017 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.2 | 159.5766 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.3 | 159.5487 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.4 | 159.5276 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.5 | 159.515 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.6 | 159.5141 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.7 | 159.5257 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.8 | 159.5436 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1588.9 | 159.5602 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589 | 159.5767 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.1 | 159.5935 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.2 | 159.6048 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.3 | 159.6117 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.4 | 159.6207 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.5 | 159.6235 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.6 | 159.6141 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.7 | 159.608 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.8 | 159.6111 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1589.9 | 159.6152 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590 | 159.6223 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.1 | 159.6368 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.2 | 159.6485 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.3 | 159.6504 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.4 | 159.6514 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.5 | 159.6528 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.6 | 159.6452 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.7 | 159.6386 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.8 | 159.6452 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1590.9 | 159.6458 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591 | 159.6307 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.1 | 159.612 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.2 | 159.5906 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.3 | 159.5603 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.4 | 159.5379 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.5 | 159.537 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.6 | 159.5489 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.7 | 159.5713 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.8 | 159.6105 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1591.9 | 159.6557 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592 | 159.6858 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.1 | 159.7047 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.2 | 159.7213 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.3 | 159.7189 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.4 | 159.6931 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.5 | 159.6624 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.6 | 159.6332 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.7 | 159.6055 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.8 | 159.5902 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1592.9 | 159.5902 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593 | 159.5889 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.1 | 159.5822 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.2 | 159.5777 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.3 | 159.5723 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.4 | 159.5618 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.5 | 159.5572 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.6 | 159.5631 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.7 | 159.5724 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.8 | 159.5797 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1593.9 | 159.5825 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594 | 159.5736 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.1 | 159.5502 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.2 | 159.5319 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.3 | 159.5305 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.4 | 159.5456 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.5 | 159.5714 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.6 | 159.597 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.7 | 159.6146 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.8 | 159.6224 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1594.9 | 159.6298 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595 | 159.6398 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.1 | 159.6481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.2 | 159.6479 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.3 | 159.6362 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.4 | 159.6151 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.5 | 159.5879 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.6 | 159.5627 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.7 | 159.5469 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.8 | 159.547 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1595.9 | 159.5602 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596 | 159.5778 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.1 | 159.5896 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.2 | 159.5932 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.3 | 159.5978 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.4 | 159.606 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.5 | 159.6164 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.6 | 159.6291 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.7 | 159.643 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.8 | 159.6569 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1596.9 | 159.658 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597 | 159.6433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.1 | 159.6294 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.2 | 159.6229 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.3 | 159.6242 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.4 | 159.6344 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.5 | 159.6512 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.6 | 159.663 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.7 | 159.6691 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.8 | 159.6807 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1597.9 | 159.6946 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598 | 159.7031 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.1 | 159.7059 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.2 | 159.7035 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.3 | 159.6823 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.4 | 159.6415 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.5 | 159.5983 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.6 | 159.5562 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.7 | 159.5151 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.8 | 159.4885 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1598.9 | 159.4803 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599 | 159.4782 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.1 | 159.4834 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.2 | 159.5011 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.3 | 159.5248 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.4 | 159.547 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.5 | 159.566 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.6 | 159.5765 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.7 | 159.5644 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.8 | 159.5379 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1599.9 | 159.518 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600 | 159.5012 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.1 | 159.4824 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.2 | 159.4663 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.3 | 159.4553 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.4 | 159.448 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.5 | 159.4482 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.6 | 159.4577 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.7 | 159.4732 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.8 | 159.4914 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1600.9 | 159.5117 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601 | 159.527 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.1 | 159.5237 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.2 | 159.4999 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.3 | 159.4651 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.4 | 159.4337 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.5 | 159.4154 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.6 | 159.4129 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.7 | 159.418 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.8 | 159.4172 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1601.9 | 159.4125 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602 | 159.4098 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.1 | 159.4187 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.2 | 159.4421 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.3 | 159.4744 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.4 | 159.5115 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.5 | 159.5483 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.6 | 159.5786 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.7 | 159.6 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.8 | 159.6056 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1602.9 | 159.5939 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603 | 159.5738 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.1 | 159.5504 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.2 | 159.5274 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.3 | 159.5119 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.4 | 159.5076 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.5 | 159.5156 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.6 | 159.5393 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.7 | 159.5772 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.8 | 159.6165 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1603.9 | 159.6445 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604 | 159.6555 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.1 | 159.6503 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.2 | 159.6317 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.3 | 159.6097 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.4 | 159.5988 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.5 | 159.5885 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.6 | 159.5693 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.7 | 159.5483 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.8 | 159.529 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1604.9 | 159.5092 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605 | 159.4953 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.1 | 159.4946 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.2 | 159.4897 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.3 | 159.4708 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.4 | 159.4567 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.5 | 159.4518 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.6 | 159.444 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.7 | 159.4387 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.8 | 159.4436 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1605.9 | 159.4408 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606 | 159.4225 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.1 | 159.4043 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.2 | 159.3899 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.3 | 159.3733 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.4 | 159.3714 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.5 | 159.3957 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.6 | 159.4357 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.7 | 159.484 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.8 | 159.5335 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1606.9 | 159.5842 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607 | 159.6267 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.1 | 159.6449 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.2 | 159.6481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.3 | 159.6492 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.4 | 159.6486 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.5 | 159.6447 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.6 | 159.6364 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.7 | 159.6163 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.8 | 159.5798 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1607.9 | 159.5486 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608 | 159.5374 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.1 | 159.5429 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.2 | 159.5599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.3 | 159.5793 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.4 | 159.5949 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.5 | 159.6033 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.6 | 159.6078 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.7 | 159.6109 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.8 | 159.6135 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1608.9 | 159.6171 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609 | 159.623 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.1 | 159.6182 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.2 | 159.5944 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.3 | 159.5671 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.4 | 159.548 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.5 | 159.5433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.6 | 159.5528 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.7 | 159.569 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.8 | 159.5797 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1609.9 | 159.5774 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610 | 159.5692 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.1 | 159.5585 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.2 | 159.5423 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.3 | 159.5211 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.4 | 159.4992 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.5 | 159.4733 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.6 | 159.443 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.7 | 159.4188 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.8 | 159.4076 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1610.9 | 159.4116 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611 | 159.4325 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.1 | 159.4656 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.2 | 159.4921 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.3 | 159.5052 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.4 | 159.5198 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.5 | 159.539 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.6 | 159.5569 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.7 | 159.5711 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.8 | 159.5814 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1611.9 | 159.5737 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612 | 159.5463 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.1 | 159.5207 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.2 | 159.5027 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.3 | 159.4892 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.4 | 159.4902 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.5 | 159.5091 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.6 | 159.5292 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.7 | 159.5472 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.8 | 159.5726 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1612.9 | 159.5974 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613 | 159.6086 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.1 | 159.6135 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.2 | 159.6185 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.3 | 159.6079 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.4 | 159.5846 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.5 | 159.5713 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.6 | 159.5634 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.7 | 159.5498 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.8 | 159.5411 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1613.9 | 159.5414 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614 | 159.536 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.1 | 159.5265 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.2 | 159.5254 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.3 | 159.5347 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.4 | 159.5528 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.5 | 159.5844 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.6 | 159.624 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.7 | 159.6481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.8 | 159.6525 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1614.9 | 159.6481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615 | 159.6332 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.1 | 159.6083 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.2 | 159.5889 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.3 | 159.5798 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.4 | 159.5735 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.5 | 159.5744 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.6 | 159.5867 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.7 | 159.6044 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.8 | 159.6227 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1615.9 | 159.6423 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616 | 159.6576 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.1 | 159.6566 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.2 | 159.6395 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.3 | 159.6153 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.4 | 159.5834 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.5 | 159.5456 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.6 | 159.5139 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.7 | 159.492 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.8 | 159.4769 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1616.9 | 159.4653 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617 | 159.4597 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.1 | 159.4615 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.2 | 159.4593 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.3 | 159.4532 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.4 | 159.4671 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.5 | 159.5028 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.6 | 159.5411 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.7 | 159.5707 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.8 | 159.5878 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1617.9 | 159.589 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618 | 159.5773 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.1 | 159.5705 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.2 | 159.5719 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.3 | 159.5736 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.4 | 159.5827 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.5 | 159.6042 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.6 | 159.6271 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.7 | 159.6493 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.8 | 159.6812 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1618.9 | 159.7171 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619 | 159.7435 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.1 | 159.7547 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.2 | 159.7513 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.3 | 159.7292 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.4 | 159.6943 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.5 | 159.6693 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.6 | 159.6598 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.7 | 159.66 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.8 | 159.671 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1619.9 | 159.691 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620 | 159.7083 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.1 | 159.724 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.2 | 159.7493 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.3 | 159.7788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.4 | 159.8025 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.5 | 159.8168 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.6 | 159.8212 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.7 | 159.8096 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.8 | 159.7879 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1620.9 | 159.7737 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621 | 159.7641 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.1 | 159.7517 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.2 | 159.7328 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.3 | 159.7081 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.4 | 159.6846 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.5 | 159.6718 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.6 | 159.675 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.7 | 159.6952 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.8 | 159.7291 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1621.9 | 159.7624 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622 | 159.7876 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.1 | 159.8045 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.2 | 159.8137 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.3 | 159.8186 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.4 | 159.8215 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.5 | 159.822 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.6 | 159.8115 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.7 | 159.7908 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.8 | 159.7718 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1622.9 | 159.763 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623 | 159.7664 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.1 | 159.7875 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.2 | 159.824 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.3 | 159.8509 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.4 | 159.8568 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.5 | 159.8442 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.6 | 159.819 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.7 | 159.7908 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.8 | 159.7757 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1623.9 | 159.7789 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624 | 159.7894 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.1 | 159.8008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.2 | 159.8085 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.3 | 159.8114 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.4 | 159.8114 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.5 | 159.8136 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.6 | 159.8199 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.7 | 159.8273 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.8 | 159.8326 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1624.9 | 159.8337 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625 | 159.8304 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.1 | 159.8241 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.2 | 159.8171 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.3 | 159.8096 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.4 | 159.8008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.5 | 159.7827 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.6 | 159.7502 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.7 | 159.7174 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.8 | 159.6949 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1625.9 | 159.6887 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626 | 159.7011 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.1 | 159.7251 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.2 | 159.7496 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.3 | 159.7658 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.4 | 159.7769 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.5 | 159.7868 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.6 | 159.798 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.7 | 159.8129 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.8 | 159.8321 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1626.9 | 159.8436 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627 | 159.8456 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.1 | 159.841 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.2 | 159.826 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.3 | 159.8074 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.4 | 159.7937 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.5 | 159.7895 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.6 | 159.7938 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.7 | 159.8032 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.8 | 159.815 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1627.9 | 159.8256 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628 | 159.8331 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.1 | 159.8377 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.2 | 159.8375 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.3 | 159.8323 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.4 | 159.8205 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.5 | 159.8004 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.6 | 159.7709 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.7 | 159.7386 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.8 | 159.7161 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1628.9 | 159.7064 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629 | 159.7062 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.1 | 159.7224 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.2 | 159.7549 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.3 | 159.788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.4 | 159.818 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.5 | 159.8481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.6 | 159.8673 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.7 | 159.8696 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.8 | 159.8571 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1629.9 | 159.8288 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630 | 159.7858 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.1 | 159.7424 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.2 | 159.7154 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.3 | 159.7 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.4 | 159.6876 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.5 | 159.6726 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.6 | 159.65 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.7 | 159.6172 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.8 | 159.5902 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1630.9 | 159.5849 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631 | 159.601 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.1 | 159.6327 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.2 | 159.6735 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.3 | 159.7088 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.4 | 159.7213 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.5 | 159.7132 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.6 | 159.6937 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.7 | 159.6737 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.8 | 159.659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1631.9 | 159.6535 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632 | 159.6544 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.1 | 159.6532 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.2 | 159.6484 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.3 | 159.6417 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.4 | 159.6378 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.5 | 159.6366 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.6 | 159.6326 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.7 | 159.6231 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.8 | 159.6091 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1632.9 | 159.5947 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633 | 159.5841 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.1 | 159.5827 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.2 | 159.5903 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.3 | 159.6035 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.4 | 159.6215 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.5 | 159.6418 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.6 | 159.6622 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.7 | 159.6831 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.8 | 159.709 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1633.9 | 159.7368 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634 | 159.7587 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.1 | 159.7666 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.2 | 159.7594 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.3 | 159.7416 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.4 | 159.7186 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.5 | 159.7002 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.6 | 159.6874 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.7 | 159.6763 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.8 | 159.6615 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1634.9 | 159.6409 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635 | 159.6203 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.1 | 159.6035 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.2 | 159.5922 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.3 | 159.5893 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.4 | 159.5955 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.5 | 159.5985 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.6 | 159.5907 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.7 | 159.5722 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.8 | 159.5435 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1635.9 | 159.5094 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636 | 159.488 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.1 | 159.4931 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.2 | 159.5118 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.3 | 159.5346 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.4 | 159.5685 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.5 | 159.611 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.6 | 159.6504 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.7 | 159.6954 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.8 | 159.7521 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1636.9 | 159.8007 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637 | 159.8319 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.1 | 159.8566 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.2 | 159.8733 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.3 | 159.8689 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.4 | 159.8411 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.5 | 159.8021 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.6 | 159.7618 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.7 | 159.7228 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.8 | 159.6914 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1637.9 | 159.6812 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638 | 159.6968 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.1 | 159.7295 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.2 | 159.7792 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.3 | 159.8411 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.4 | 159.8911 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.5 | 159.9207 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.6 | 159.9354 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.7 | 159.9333 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.8 | 159.918 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1638.9 | 159.8996 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639 | 159.8824 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.1 | 159.8647 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.2 | 159.8424 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.3 | 159.8123 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.4 | 159.779 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.5 | 159.7492 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.6 | 159.7368 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.7 | 159.7498 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.8 | 159.7842 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1639.9 | 159.8291 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640 | 159.8689 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.1 | 159.8925 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.2 | 159.8975 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.3 | 159.8822 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.4 | 159.8476 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.5 | 159.8051 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.6 | 159.7583 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.7 | 159.7087 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.8 | 159.6669 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1640.9 | 159.6404 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641 | 159.6373 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.1 | 159.659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.2 | 159.6939 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.3 | 159.7242 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.4 | 159.7367 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.5 | 159.7296 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.6 | 159.7086 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.7 | 159.6879 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.8 | 159.6742 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1641.9 | 159.6684 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642 | 159.6629 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.1 | 159.6508 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.2 | 159.6272 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.3 | 159.5962 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.4 | 159.5735 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.5 | 159.564 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.6 | 159.5636 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.7 | 159.5703 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.8 | 159.5809 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1642.9 | 159.584 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643 | 159.5779 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.1 | 159.5714 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.2 | 159.561 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.3 | 159.5425 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.4 | 159.5174 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.5 | 159.4863 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.6 | 159.4472 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.7 | 159.4117 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.8 | 159.4026 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1643.9 | 159.4183 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644 | 159.4443 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.1 | 159.4715 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.2 | 159.4927 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.3 | 159.5004 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.4 | 159.5027 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.5 | 159.5148 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.6 | 159.5264 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.7 | 159.5271 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.8 | 159.5117 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1644.9 | 159.4788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645 | 159.4364 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.1 | 159.3947 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.2 | 159.3629 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.3 | 159.3455 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.4 | 159.3421 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.5 | 159.3539 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.6 | 159.378 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.7 | 159.4031 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.8 | 159.4262 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1645.9 | 159.4478 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646 | 159.4702 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.1 | 159.4918 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.2 | 159.5035 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.3 | 159.506 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.4 | 159.508 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.5 | 159.5107 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.6 | 159.5132 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.7 | 159.5174 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.8 | 159.5228 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1646.9 | 159.5247 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647 | 159.5262 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.1 | 159.5301 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.2 | 159.537 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.3 | 159.5504 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.4 | 159.5695 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.5 | 159.6006 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.6 | 159.6405 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.7 | 159.6742 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.8 | 159.6951 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1647.9 | 159.7047 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648 | 159.7031 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.1 | 159.6931 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.2 | 159.687 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.3 | 159.6856 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.4 | 159.6781 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.5 | 159.665 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.6 | 159.651 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.7 | 159.6374 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.8 | 159.6273 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1648.9 | 159.6295 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649 | 159.6433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.1 | 159.6612 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.2 | 159.6774 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.3 | 159.6882 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.4 | 159.6878 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.5 | 159.6777 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.6 | 159.6689 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.7 | 159.659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.8 | 159.6418 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1649.9 | 159.6169 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650 | 159.5874 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.1 | 159.5576 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.2 | 159.5343 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.3 | 159.5263 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.4 | 159.5313 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.5 | 159.5407 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.6 | 159.5481 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.7 | 159.5502 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.8 | 159.5451 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1650.9 | 159.5349 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651 | 159.5255 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.1 | 159.5119 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.2 | 159.4904 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.3 | 159.4625 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.4 | 159.431 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.5 | 159.4031 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.6 | 159.3919 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.7 | 159.4038 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.8 | 159.4301 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1651.9 | 159.4626 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652 | 159.5 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.1 | 159.5366 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.2 | 159.5589 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.3 | 159.5666 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.4 | 159.5685 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.5 | 159.5625 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.6 | 159.5478 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.7 | 159.5324 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.8 | 159.516 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1652.9 | 159.4926 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653 | 159.4788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.1 | 159.4883 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.2 | 159.5069 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.3 | 159.5267 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.4 | 159.5513 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.5 | 159.5722 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.6 | 159.5749 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.7 | 159.575 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.8 | 159.5869 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1653.9 | 159.5968 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654 | 159.6004 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.1 | 159.6071 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.2 | 159.6078 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.3 | 159.5888 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.4 | 159.5718 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.5 | 159.5728 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.6 | 159.5823 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.7 | 159.6013 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.8 | 159.6369 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1654.9 | 159.6757 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655 | 159.7013 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.1 | 159.7309 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.2 | 159.7727 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.3 | 159.8028 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.4 | 159.8153 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.5 | 159.8212 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.6 | 159.8128 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.7 | 159.7863 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.8 | 159.7721 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1655.9 | 159.7815 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656 | 159.7958 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.1 | 159.8144 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.2 | 159.8425 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.3 | 159.8627 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.4 | 159.8642 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.5 | 159.863 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.6 | 159.8644 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.7 | 159.8589 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.8 | 159.8505 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1656.9 | 159.8475 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657 | 159.839 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.1 | 159.8201 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.2 | 159.7997 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.3 | 159.7903 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.4 | 159.7948 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.5 | 159.8049 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.6 | 159.8209 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.7 | 159.8429 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.8 | 159.8542 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1657.9 | 159.8521 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658 | 159.8616 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.1 | 159.8869 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.2 | 159.9175 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.3 | 159.9459 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.4 | 159.9682 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.5 | 159.9699 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.6 | 159.9478 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.7 | 159.9222 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.8 | 159.9025 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1658.9 | 159.8909 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659 | 159.8945 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.1 | 159.9133 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.2 | 159.9272 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.3 | 159.933 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.4 | 159.9449 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.5 | 159.9644 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.6 | 159.9873 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.7 | 160.0241 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.8 | 160.0741 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1659.9 | 160.1023 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660 | 160.101 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.1 | 160.0897 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.2 | 160.0632 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.3 | 160.0166 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.4 | 159.9759 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.5 | 159.9529 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.6 | 159.9309 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.7 | 159.9204 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.8 | 159.9408 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1660.9 | 159.9752 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661 | 160.0047 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.1 | 160.0385 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.2 | 160.0735 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.3 | 160.0789 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.4 | 160.0583 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.5 | 160.0377 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.6 | 160.0155 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.7 | 159.9909 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.8 | 159.9847 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1661.9 | 159.9951 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662 | 159.9937 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.1 | 159.9869 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.2 | 159.9919 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.3 | 159.9988 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.4 | 160.0025 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.5 | 160.0153 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.6 | 160.0307 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.7 | 160.026 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.8 | 160.0059 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1662.9 | 159.9846 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663 | 159.9547 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.1 | 159.917 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.2 | 159.8936 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.3 | 159.8793 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.4 | 159.8509 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.5 | 159.8176 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.6 | 159.7919 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.7 | 159.7689 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.8 | 159.7506 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1663.9 | 159.7486 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664 | 159.7591 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.1 | 159.7706 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.2 | 159.7811 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.3 | 159.7897 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.4 | 159.7818 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.5 | 159.7565 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.6 | 159.7306 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.7 | 159.7006 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.8 | 159.6595 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1664.9 | 159.6212 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665 | 159.5958 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.1 | 159.5863 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.2 | 159.5948 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.3 | 159.6172 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.4 | 159.6334 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.5 | 159.6271 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.6 | 159.6121 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.7 | 159.5997 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.8 | 159.5904 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1665.9 | 159.5972 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666 | 159.6298 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.1 | 159.6665 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.2 | 159.6885 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.3 | 159.6888 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.4 | 159.663 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.5 | 159.6056 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.6 | 159.5395 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.7 | 159.4981 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.8 | 159.4816 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1666.9 | 159.4845 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667 | 159.5068 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.1 | 159.5363 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.2 | 159.5444 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.3 | 159.536 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.4 | 159.5254 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.5 | 159.5126 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.6 | 159.4846 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.7 | 159.4395 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.8 | 159.4019 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1667.9 | 159.3801 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668 | 159.3704 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.1 | 159.3934 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.2 | 159.4559 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.3 | 159.5186 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.4 | 159.561 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.5 | 159.59 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.6 | 159.599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.7 | 159.579 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.8 | 159.5589 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1668.9 | 159.5612 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669 | 159.5627 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.1 | 159.5562 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.2 | 159.5562 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.3 | 159.5511 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.4 | 159.5231 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.5 | 159.4939 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.6 | 159.4798 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.7 | 159.4663 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.8 | 159.456 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1669.9 | 159.4633 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670 | 159.4803 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.1 | 159.4946 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.2 | 159.5226 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.3 | 159.5681 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.4 | 159.6053 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.5 | 159.6279 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.6 | 159.6454 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.7 | 159.6495 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.8 | 159.6342 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1670.9 | 159.6168 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671 | 159.6037 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.1 | 159.5821 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.2 | 159.554 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.3 | 159.5304 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.4 | 159.5056 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.5 | 159.4755 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.6 | 159.4544 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.7 | 159.4453 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.8 | 159.4382 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1671.9 | 159.4328 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672 | 159.4316 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.1 | 159.4223 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.2 | 159.4002 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.3 | 159.3806 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.4 | 159.3659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.5 | 159.3472 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.6 | 159.3331 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.7 | 159.3318 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.8 | 159.3312 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1672.9 | 159.3307 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673 | 159.3499 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.1 | 159.3856 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.2 | 159.4185 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.3 | 159.4448 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.4 | 159.4655 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.5 | 159.4592 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.6 | 159.4238 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.7 | 159.3927 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.8 | 159.3703 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1673.9 | 159.3454 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674 | 159.332 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.1 | 159.3375 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.2 | 159.3378 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.3 | 159.3323 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.4 | 159.3435 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.5 | 159.3621 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.6 | 159.3708 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.7 | 159.3812 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.8 | 159.3968 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1674.9 | 159.3941 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675 | 159.3795 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.1 | 159.3791 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.2 | 159.3784 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.3 | 159.3617 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.4 | 159.349 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.5 | 159.3465 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.6 | 159.3327 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.7 | 159.3196 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.8 | 159.3333 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1675.9 | 159.3598 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676 | 159.3833 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.1 | 159.4109 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.2 | 159.4394 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.3 | 159.4489 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.4 | 159.4505 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.5 | 159.4649 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.6 | 159.4807 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.7 | 159.4908 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.8 | 159.5071 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1676.9 | 159.5223 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677 | 159.5089 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.1 | 159.479 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.2 | 159.4577 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.3 | 159.4471 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.4 | 159.4427 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.5 | 159.4446 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.6 | 159.4664 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.7 | 159.4997 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.8 | 159.5234 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1677.9 | 159.5425 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678 | 159.5649 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.1 | 159.5797 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.2 | 159.5839 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.3 | 159.5864 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.4 | 159.5841 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.5 | 159.5699 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.6 | 159.562 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.7 | 159.5727 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.8 | 159.5918 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1678.9 | 159.6172 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679 | 159.6506 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.1 | 159.6788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.2 | 159.6877 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.3 | 159.6902 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.4 | 159.6957 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.5 | 159.6971 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.6 | 159.6962 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.7 | 159.7018 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.8 | 159.7032 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1679.9 | 159.6913 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680 | 159.6833 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.1 | 159.6863 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.2 | 159.6895 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.3 | 159.6951 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.4 | 159.71 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.5 | 159.7185 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.6 | 159.7098 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.7 | 159.7033 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.8 | 159.7068 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1680.9 | 159.7112 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681 | 159.7221 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.1 | 159.7468 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.2 | 159.7535 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.3 | 159.7249 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.4 | 159.6884 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.5 | 159.6576 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.6 | 159.6333 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.7 | 159.6341 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.8 | 159.6685 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1681.9 | 159.7047 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682 | 159.7281 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.1 | 159.7561 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.2 | 159.7852 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.3 | 159.7968 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.4 | 159.8029 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.5 | 159.8179 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.6 | 159.819 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.7 | 159.7993 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.8 | 159.7806 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1682.9 | 159.7603 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683 | 159.7256 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.1 | 159.6941 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.2 | 159.6787 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.3 | 159.662 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.4 | 159.6435 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.5 | 159.6413 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.6 | 159.651 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.7 | 159.6599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.8 | 159.6766 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1683.9 | 159.7021 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684 | 159.707 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.1 | 159.685 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.2 | 159.654 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.3 | 159.6174 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.4 | 159.5761 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.5 | 159.5483 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.6 | 159.5379 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.7 | 159.5209 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.8 | 159.4965 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1684.9 | 159.4786 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685 | 159.4677 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.1 | 159.4613 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.2 | 159.4651 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.3 | 159.4756 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.4 | 159.4694 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.5 | 159.4465 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.6 | 159.4225 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.7 | 159.3971 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.8 | 159.3688 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1685.9 | 159.3414 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686 | 159.314 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.1 | 159.2786 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.2 | 159.2463 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.3 | 159.231 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.4 | 159.2325 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.5 | 159.2493 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.6 | 159.2821 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.7 | 159.3218 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.8 | 159.3504 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1686.9 | 159.3653 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687 | 159.3725 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.1 | 159.3653 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.2 | 159.3456 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.3 | 159.3347 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.4 | 159.3337 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.5 | 159.3327 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.6 | 159.3253 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.7 | 159.3101 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.8 | 159.2935 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1687.9 | 159.2802 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688 | 159.2747 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.1 | 159.2862 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.2 | 159.3129 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.3 | 159.3408 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.4 | 159.3637 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.5 | 159.3809 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.6 | 159.3904 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.7 | 159.396 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.8 | 159.4105 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1688.9 | 159.4283 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689 | 159.4334 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.1 | 159.4325 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.2 | 159.4364 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.3 | 159.4493 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.4 | 159.4769 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.5 | 159.5265 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.6 | 159.5811 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.7 | 159.6159 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.8 | 159.6336 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1689.9 | 159.6423 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690 | 159.6394 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.1 | 159.6282 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.2 | 159.6203 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.3 | 159.61 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.4 | 159.588 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.5 | 159.5614 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.6 | 159.5372 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.7 | 159.518 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.8 | 159.5102 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1690.9 | 159.5188 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691 | 159.5377 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.1 | 159.5582 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.2 | 159.5816 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.3 | 159.6089 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.4 | 159.6384 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.5 | 159.6732 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.6 | 159.7157 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.7 | 159.7503 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.8 | 159.7658 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1691.9 | 159.7652 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692 | 159.7549 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.1 | 159.7444 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.2 | 159.7427 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.3 | 159.7542 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.4 | 159.7738 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.5 | 159.7956 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.6 | 159.8142 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.7 | 159.8262 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.8 | 159.8305 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1692.9 | 159.8317 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693 | 159.8357 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.1 | 159.8338 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.2 | 159.8205 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.3 | 159.8001 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.4 | 159.7781 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.5 | 159.7619 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.6 | 159.7621 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.7 | 159.7813 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.8 | 159.8063 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1693.9 | 159.828 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694 | 159.8421 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.1 | 159.8453 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.2 | 159.8365 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.3 | 159.8281 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.4 | 159.8283 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.5 | 159.8239 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.6 | 159.8119 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.7 | 159.8018 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.8 | 159.7919 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1694.9 | 159.7771 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695 | 159.7742 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.1 | 159.7899 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.2 | 159.8059 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.3 | 159.8172 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.4 | 159.8287 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.5 | 159.8357 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.6 | 159.8349 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.7 | 159.8516 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.8 | 159.8928 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1695.9 | 159.9313 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696 | 159.9565 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.1 | 159.9702 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.2 | 159.9599 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.3 | 159.9212 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.4 | 159.8809 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.5 | 159.8507 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.6 | 159.8191 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.7 | 159.7923 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.8 | 159.7807 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1696.9 | 159.7718 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697 | 159.7584 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.1 | 159.7606 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.2 | 159.7798 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.3 | 159.7939 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.4 | 159.7987 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.5 | 159.8007 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.6 | 159.8012 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.7 | 159.7895 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.8 | 159.7645 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1697.9 | 159.7457 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698 | 159.7339 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.1 | 159.713 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.2 | 159.6882 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.3 | 159.6692 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.4 | 159.6586 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.5 | 159.66 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.6 | 159.6813 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.7 | 159.7172 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.8 | 159.7518 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1698.9 | 159.7829 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699 | 159.8107 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.1 | 159.8197 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.2 | 159.8092 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.3 | 159.8008 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.4 | 159.7956 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.5 | 159.7874 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.6 | 159.7775 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.7 | 159.767 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.8 | 159.7516 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1699.9 | 159.7385 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700 | 159.7427 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.1 | 159.761 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.2 | 159.7835 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.3 | 159.8066 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.4 | 159.8265 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.5 | 159.8289 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.6 | 159.8188 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.7 | 159.8166 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.8 | 159.8153 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1700.9 | 159.8047 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701 | 159.7897 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.1 | 159.7722 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.2 | 159.7476 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.3 | 159.7282 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.4 | 159.7291 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.5 | 159.7366 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.6 | 159.7381 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.7 | 159.7378 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.8 | 159.7335 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1701.9 | 159.7101 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702 | 159.6797 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.1 | 159.6632 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.2 | 159.6451 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.3 | 159.6153 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.4 | 159.587 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.5 | 159.558 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.6 | 159.5135 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.7 | 159.4709 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.8 | 159.4486 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1702.9 | 159.4352 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703 | 159.4285 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.1 | 159.4454 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.2 | 159.4761 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.3 | 159.4921 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.4 | 159.5041 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.5 | 159.5269 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.6 | 159.5383 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.7 | 159.5323 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.8 | 159.5316 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1703.9 | 159.531 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704 | 159.5139 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.1 | 159.5027 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.2 | 159.5131 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.3 | 159.5266 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.4 | 159.5397 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.5 | 159.5633 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.6 | 159.5862 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.7 | 159.5932 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.8 | 159.6002 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1704.9 | 159.617 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705 | 159.6293 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.1 | 159.6371 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.2 | 159.6509 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.3 | 159.6609 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.4 | 159.6572 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.5 | 159.6582 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.6 | 159.6725 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.7 | 159.6885 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.8 | 159.7059 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1705.9 | 159.7282 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706 | 159.7462 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.1 | 159.7551 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.2 | 159.7714 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.3 | 159.7983 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.4 | 159.8204 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.5 | 159.8339 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.6 | 159.8428 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.7 | 159.8319 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.8 | 159.7955 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1706.9 | 159.757 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707 | 159.7275 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.1 | 159.7052 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.2 | 159.6964 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.3 | 159.7041 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.4 | 159.7129 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.5 | 159.7174 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.6 | 159.7227 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.7 | 159.7377 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.8 | 159.763 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1707.9 | 159.7865 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708 | 159.808 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.1 | 159.8292 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.2 | 159.8287 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.3 | 159.805 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.4 | 159.7924 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.5 | 159.7926 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.6 | 159.7885 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.7 | 159.7846 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.8 | 159.7852 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1708.9 | 159.7758 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709 | 159.7628 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.1 | 159.7766 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.2 | 159.8105 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.3 | 159.8426 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.4 | 159.8822 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.5 | 159.9308 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.6 | 159.9514 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.7 | 159.9399 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.8 | 159.9272 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1709.9 | 159.9126 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710 | 159.8898 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.1 | 159.8763 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.2 | 159.8756 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.3 | 159.8593 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.4 | 159.8358 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.5 | 159.8353 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.6 | 159.8492 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.7 | 159.8634 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.8 | 159.8915 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1710.9 | 159.9337 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711 | 159.9623 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.1 | 159.9853 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.2 | 160.0243 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.3 | 160.0611 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.4 | 160.0824 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.5 | 160.1067 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.6 | 160.134 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.7 | 160.1411 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.8 | 160.134 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1711.9 | 160.1311 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712 | 160.129 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.1 | 160.126 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.2 | 160.1349 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.3 | 160.1499 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.4 | 160.1472 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.5 | 160.1333 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.6 | 160.1226 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.7 | 160.1049 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.8 | 160.0788 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1712.9 | 160.0615 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713 | 160.0503 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.1 | 160.0315 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.2 | 160.0168 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.3 | 160.0172 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.4 | 160.0289 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.5 | 160.0529 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.6 | 160.0939 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.7 | 160.1387 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.8 | 160.1659 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1713.9 | 160.1815 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714 | 160.1948 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.1 | 160.1954 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.2 | 160.1827 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.3 | 160.1703 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.4 | 160.1467 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.5 | 160.0989 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.6 | 160.0416 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.7 | 159.9883 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.8 | 159.9385 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1714.9 | 159.903 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715 | 159.8964 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.1 | 159.9065 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.2 | 159.9165 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.3 | 159.9303 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.4 | 159.947 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.5 | 159.9514 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.6 | 159.9546 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.7 | 159.9772 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.8 | 159.9998 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1715.9 | 160.0053 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716 | 160.0036 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.1 | 159.9967 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.2 | 159.9688 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.3 | 159.9343 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.4 | 159.9201 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.5 | 159.9115 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.6 | 159.897 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.7 | 159.8924 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.8 | 159.8992 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1716.9 | 159.9017 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717 | 159.9112 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.1 | 159.9402 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.2 | 159.9565 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.3 | 159.9433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.4 | 159.9211 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.5 | 159.8925 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.6 | 159.8471 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.7 | 159.7925 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.8 | 159.7581 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1717.9 | 159.7549 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718 | 159.7634 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.1 | 159.7718 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.2 | 159.7851 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.3 | 159.795 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.4 | 159.7868 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.5 | 159.7783 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.6 | 159.7842 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.7 | 159.7805 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.8 | 159.7617 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1718.9 | 159.748 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719 | 159.7361 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.1 | 159.7137 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.2 | 159.6956 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.3 | 159.6901 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.4 | 159.6742 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.5 | 159.6448 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.6 | 159.6197 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.7 | 159.5987 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.8 | 159.577 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1719.9 | 159.5727 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720 | 159.5914 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.1 | 159.6114 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.2 | 159.6262 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.3 | 159.6391 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.4 | 159.6397 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.5 | 159.6212 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.6 | 159.6055 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.7 | 159.6016 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.8 | 159.5929 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1720.9 | 159.5821 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721 | 159.5822 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.1 | 159.587 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.2 | 159.5907 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.3 | 159.6076 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.4 | 159.6375 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.5 | 159.661 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.6 | 159.6715 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.7 | 159.6726 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.8 | 159.6519 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1721.9 | 159.6068 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722 | 159.5674 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.1 | 159.5433 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.2 | 159.522 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.3 | 159.5047 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.4 | 159.4943 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.5 | 159.4737 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.6 | 159.4387 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.7 | 159.4155 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.8 | 159.4062 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1722.9 | 159.3952 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723 | 159.3945 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.1 | 159.4119 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.2 | 159.4168 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.3 | 159.4007 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.4 | 159.3907 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.5 | 159.3833 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.6 | 159.3603 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.7 | 159.3366 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.8 | 159.3258 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1723.9 | 159.3123 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724 | 159.2988 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.1 | 159.3077 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.2 | 159.3266 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.3 | 159.3324 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.4 | 159.3414 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.5 | 159.3625 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.6 | 159.363 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.7 | 159.3409 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.8 | 159.326 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1724.9 | 159.3136 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1725 | 159.2914 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1725.1 | 159.2689 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1725.2 | 159.249 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0
1725.3 | 159.2125 | 61.2 | 373 |  | 0 | 0

## Datos_RampaSubida
Promedio movil | 5 |  | Mediana datos | 5
Tiempo | Potencia (MW) | Frecuencia (Hz) | Referencia Potencia (MW) | Potencia (Promedio movil MW) | Escalon | Pulsos
0 | 160.0593 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.1 | 160.0647 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.2 | 160.0659 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.3 | 160.0685 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.4 | 160.0806 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.5 | 160.0899 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.6 | 160.086 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.7 | 160.0676 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.8 | 160.0372 | 102 | 154 |  | 0 | 0
0.9 | 160.0012 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1 | 159.9758 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.1 | 159.9746 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.2 | 159.992 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.3 | 160.0199 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.4 | 160.049 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.5 | 160.0749 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.6 | 160.097 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.7 | 160.1188 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.8 | 160.1431 | 102 | 154 |  | 0 | 0
1.9 | 160.1572 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2 | 160.1535 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.1 | 160.1347 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.2 | 160.1057 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.3 | 160.0753 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.4 | 160.0531 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.5 | 160.0431 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.6 | 160.0417 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.7 | 160.0462 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.8 | 160.0522 | 102 | 154 |  | 0 | 0
2.9 | 160.0573 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3 | 160.0599 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.1 | 160.0652 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.2 | 160.0764 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.3 | 160.0863 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.4 | 160.0925 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.5 | 160.0992 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.6 | 160.098 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.7 | 160.0804 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.8 | 160.0537 | 102 | 154 |  | 0 | 0
3.9 | 160.0258 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4 | 159.9989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.1 | 159.9787 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.2 | 159.9719 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.3 | 159.9741 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.4 | 159.9786 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.5 | 159.9965 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.6 | 160.03 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.7 | 160.0625 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.8 | 160.0899 | 102 | 154 |  | 0 | 0
4.9 | 160.1166 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5 | 160.1346 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.1 | 160.137 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.2 | 160.1333 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.3 | 160.1279 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.4 | 160.1117 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.5 | 160.0892 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.6 | 160.0735 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.7 | 160.0571 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.8 | 160.0351 | 102 | 154 |  | 0 | 0
5.9 | 160.0249 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6 | 160.0352 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.1 | 160.0635 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.2 | 160.1062 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.3 | 160.1543 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.4 | 160.1847 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.5 | 160.1872 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.6 | 160.1774 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.7 | 160.162 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.8 | 160.1449 | 102 | 154 |  | 0 | 0
6.9 | 160.124 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7 | 160.1012 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.1 | 160.0828 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.2 | 160.0688 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.3 | 160.0605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.4 | 160.063 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.5 | 160.0757 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.6 | 160.0925 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.7 | 160.1077 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.8 | 160.1178 | 102 | 154 |  | 0 | 0
7.9 | 160.1175 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8 | 160.104 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.1 | 160.0811 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.2 | 160.0551 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.3 | 160.0332 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.4 | 160.0134 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.5 | 159.9932 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.6 | 159.975 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.7 | 159.9631 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.8 | 159.9625 | 102 | 154 |  | 0 | 0
8.9 | 159.9769 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9 | 160.0052 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.1 | 160.045 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.2 | 160.0911 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.3 | 160.1339 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.4 | 160.1642 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.5 | 160.1756 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.6 | 160.1731 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.7 | 160.1662 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.8 | 160.1646 | 102 | 154 |  | 0 | 0
9.9 | 160.1702 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10 | 160.1705 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.1 | 160.1637 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.2 | 160.1554 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.3 | 160.1536 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.4 | 160.1633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.5 | 160.1865 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.6 | 160.2182 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.7 | 160.2422 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.8 | 160.2508 | 102 | 154 |  | 0 | 0
10.9 | 160.2462 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11 | 160.2253 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.1 | 160.1901 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.2 | 160.1605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.3 | 160.1424 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.4 | 160.1259 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.5 | 160.1123 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.6 | 160.1055 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.7 | 160.1025 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.8 | 160.1026 | 102 | 154 |  | 0 | 0
11.9 | 160.1144 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12 | 160.1332 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.1 | 160.1418 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.2 | 160.1439 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.3 | 160.148 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.4 | 160.1515 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.5 | 160.1556 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.6 | 160.1688 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.7 | 160.1849 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.8 | 160.1881 | 102 | 154 |  | 0 | 0
12.9 | 160.179 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13 | 160.1657 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.1 | 160.1502 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.2 | 160.1397 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.3 | 160.1508 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.4 | 160.1832 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.5 | 160.225 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.6 | 160.2687 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.7 | 160.3078 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.8 | 160.3268 | 102 | 154 |  | 0 | 0
13.9 | 160.3234 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14 | 160.3134 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.1 | 160.3032 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.2 | 160.2953 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.3 | 160.2924 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.4 | 160.2939 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.5 | 160.2914 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.6 | 160.2862 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.7 | 160.288 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.8 | 160.2969 | 102 | 154 |  | 0 | 0
14.9 | 160.3085 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15 | 160.3178 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.1 | 160.321 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.2 | 160.315 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.3 | 160.3015 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.4 | 160.2865 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.5 | 160.2729 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.6 | 160.2608 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.7 | 160.241 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.8 | 160.2118 | 102 | 154 |  | 0 | 0
15.9 | 160.1794 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16 | 160.1514 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.1 | 160.1348 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.2 | 160.1326 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.3 | 160.1433 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.4 | 160.1603 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.5 | 160.179 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.6 | 160.1953 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.7 | 160.2041 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.8 | 160.2071 | 102 | 154 |  | 0 | 0
16.9 | 160.2063 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17 | 160.1995 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.1 | 160.1899 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.2 | 160.1796 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.3 | 160.1666 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.4 | 160.1461 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.5 | 160.123 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.6 | 160.1042 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.7 | 160.0959 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.8 | 160.1017 | 102 | 154 |  | 0 | 0
17.9 | 160.1207 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18 | 160.1417 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.1 | 160.1473 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.2 | 160.1388 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.3 | 160.1235 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.4 | 160.1033 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.5 | 160.0812 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.6 | 160.0648 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.7 | 160.0453 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.8 | 160.0088 | 102 | 154 |  | 0 | 0
18.9 | 159.9649 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19 | 159.9253 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.1 | 159.894 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.2 | 159.8774 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.3 | 159.8821 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.4 | 159.8968 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.5 | 159.9059 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.6 | 159.9155 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.7 | 159.9294 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.8 | 159.9354 | 102 | 154 |  | 0 | 0
19.9 | 159.9332 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20 | 159.9323 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.1 | 159.9221 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.2 | 159.8938 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.3 | 159.8605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.4 | 159.8327 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.5 | 159.8167 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.6 | 159.82 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.7 | 159.8427 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.8 | 159.8669 | 102 | 154 |  | 0 | 0
20.9 | 159.8795 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21 | 159.888 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.1 | 159.896 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.2 | 159.9023 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.3 | 159.9089 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.4 | 159.9184 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.5 | 159.9171 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.6 | 159.8976 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.7 | 159.867 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.8 | 159.8318 | 102 | 154 |  | 0 | 0
21.9 | 159.8004 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22 | 159.7834 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.1 | 159.7834 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.2 | 159.7904 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.3 | 159.7993 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.4 | 159.8102 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.5 | 159.8217 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.6 | 159.8308 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.7 | 159.8424 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.8 | 159.8594 | 102 | 154 |  | 0 | 0
22.9 | 159.8735 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23 | 159.8797 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.1 | 159.8796 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.2 | 159.8734 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.3 | 159.8625 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.4 | 159.8603 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.5 | 159.8726 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.6 | 159.8863 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.7 | 159.897 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.8 | 159.906 | 102 | 154 |  | 0 | 0
23.9 | 159.9131 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24 | 159.9182 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.1 | 159.9297 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.2 | 159.95 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.3 | 159.9621 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.4 | 159.9605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.5 | 159.9514 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.6 | 159.9324 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.7 | 159.9037 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.8 | 159.8827 | 102 | 154 |  | 0 | 0
24.9 | 159.876 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25 | 159.8721 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.1 | 159.8752 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.2 | 159.8928 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.3 | 159.9146 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.4 | 159.9324 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.5 | 159.9607 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.6 | 159.9991 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.7 | 160.021 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.8 | 160.0279 | 102 | 154 |  | 0 | 0
25.9 | 160.0366 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26 | 160.0356 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.1 | 160.0197 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.2 | 160.0124 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.3 | 160.0179 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.4 | 160.021 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.5 | 160.0254 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.6 | 160.0375 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.7 | 160.0403 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.8 | 160.032 | 102 | 154 |  | 0 | 0
26.9 | 160.0248 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27 | 160.0344 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.1 | 160.0574 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.2 | 160.0679 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.3 | 160.0715 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.4 | 160.0784 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.5 | 160.0786 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.6 | 160.073 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.7 | 160.0802 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.8 | 160.0935 | 102 | 154 |  | 0 | 0
27.9 | 160.0947 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28 | 160.0945 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.1 | 160.1028 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.2 | 160.1078 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.3 | 160.1102 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.4 | 160.1238 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.5 | 160.1414 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.6 | 160.1503 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.7 | 160.158 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.8 | 160.1679 | 102 | 154 |  | 0 | 0
28.9 | 160.159 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29 | 160.1335 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.1 | 160.1135 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.2 | 160.0948 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.3 | 160.0702 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.4 | 160.0562 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.5 | 160.0603 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.6 | 160.0735 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.7 | 160.0989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.8 | 160.1413 | 102 | 154 |  | 0 | 0
29.9 | 160.193 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30 | 160.2455 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.1 | 160.2996 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.2 | 160.349 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.3 | 160.3685 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.4 | 160.3552 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.5 | 160.3286 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.6 | 160.2966 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.7 | 160.2654 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.8 | 160.2533 | 102 | 154 |  | 0 | 0
30.9 | 160.2585 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31 | 160.2588 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.1 | 160.2645 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.2 | 160.2895 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.3 | 160.3161 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.4 | 160.3354 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.5 | 160.362 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.6 | 160.3922 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.7 | 160.4074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.8 | 160.4151 | 102 | 154 |  | 0 | 0
31.9 | 160.4278 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32 | 160.4299 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.1 | 160.4172 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.2 | 160.4072 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.3 | 160.3946 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.4 | 160.3633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.5 | 160.3367 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.6 | 160.3346 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.7 | 160.3433 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.8 | 160.3602 | 102 | 154 |  | 0 | 0
32.9 | 160.3949 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33 | 160.4271 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.1 | 160.4278 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.2 | 160.4087 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.3 | 160.3871 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.4 | 160.3572 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.5 | 160.3252 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.6 | 160.3083 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.7 | 160.2894 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.8 | 160.2489 | 102 | 154 |  | 0 | 0
33.9 | 160.2133 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34 | 160.198 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.1 | 160.188 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.2 | 160.1864 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.3 | 160.2034 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.4 | 160.2164 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.5 | 160.2067 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.6 | 160.1995 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.7 | 160.2052 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.8 | 160.2056 | 102 | 154 |  | 0 | 0
34.9 | 160.2028 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35 | 160.2083 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.1 | 160.1986 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.2 | 160.159 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.3 | 160.1156 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.4 | 160.0814 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.5 | 160.0511 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.6 | 160.0333 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.7 | 160.036 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.8 | 160.0354 | 102 | 154 |  | 0 | 0
35.9 | 160.0187 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36 | 160.0033 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.1 | 159.9921 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.2 | 159.9754 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.3 | 159.9627 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.4 | 159.9642 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.5 | 159.9646 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.6 | 159.9568 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.7 | 159.9511 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.8 | 159.9464 | 102 | 154 |  | 0 | 0
36.9 | 159.933 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37 | 159.9142 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.1 | 159.9092 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.2 | 159.9248 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.3 | 159.9489 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.4 | 159.9757 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.5 | 160.0077 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.6 | 160.0363 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.7 | 160.0482 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.8 | 160.0452 | 102 | 154 |  | 0 | 0
37.9 | 160.0352 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38 | 160.025 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.1 | 160.0124 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.2 | 159.9815 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.3 | 159.9414 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.4 | 159.919 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.5 | 159.9137 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.6 | 159.9148 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.7 | 159.9243 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.8 | 159.9417 | 102 | 154 |  | 0 | 0
38.9 | 159.9571 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39 | 159.9775 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.1 | 160.0147 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.2 | 160.0519 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.3 | 160.0745 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.4 | 160.0834 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.5 | 160.079 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.6 | 160.0638 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.7 | 160.0451 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.8 | 160.0315 | 102 | 154 |  | 0 | 0
39.9 | 160.0175 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40 | 159.9996 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.1 | 159.9893 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.2 | 159.9899 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.3 | 159.9937 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.4 | 160.0052 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.5 | 160.0286 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.6 | 160.0494 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.7 | 160.0592 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.8 | 160.0614 | 102 | 154 |  | 0 | 0
40.9 | 160.0538 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41 | 160.0348 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.1 | 160.015 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.2 | 160.0029 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.3 | 159.9932 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.4 | 159.9843 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.5 | 159.9833 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.6 | 159.9849 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.7 | 159.9779 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.8 | 159.9722 | 102 | 154 |  | 0 | 0
41.9 | 159.9754 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42 | 159.9738 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.1 | 159.9638 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.2 | 159.9552 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.3 | 159.9418 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.4 | 159.9147 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.5 | 159.8929 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.6 | 159.8871 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.7 | 159.8844 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.8 | 159.8844 | 102 | 154 |  | 0 | 0
42.9 | 159.898 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43 | 159.9134 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.1 | 159.9159 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.2 | 159.9258 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.3 | 159.9516 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.4 | 159.9751 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.5 | 159.9975 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.6 | 160.0334 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.7 | 160.0615 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.8 | 160.0628 | 102 | 154 |  | 0 | 0
43.9 | 160.0555 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44 | 160.0483 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.1 | 160.0363 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.2 | 160.0275 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.3 | 160.0344 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.4 | 160.04 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.5 | 160.0313 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.6 | 160.0309 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.7 | 160.0434 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.8 | 160.0517 | 102 | 154 |  | 0 | 0
44.9 | 160.0596 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45 | 160.0764 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.1 | 160.0838 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.2 | 160.0727 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.3 | 160.0624 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.4 | 160.0587 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.5 | 160.0552 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.6 | 160.0558 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.7 | 160.0642 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.8 | 160.0651 | 102 | 154 |  | 0 | 0
45.9 | 160.0527 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46 | 160.042 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.1 | 160.0364 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.2 | 160.0322 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.3 | 160.0382 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.4 | 160.0582 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.5 | 160.0737 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.6 | 160.0776 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.7 | 160.0782 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.8 | 160.0755 | 102 | 154 |  | 0 | 0
46.9 | 160.0683 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47 | 160.0618 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.1 | 160.0582 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.2 | 160.0544 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.3 | 160.0378 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.4 | 160.0064 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.5 | 159.974 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.6 | 159.9525 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.7 | 159.9478 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.8 | 159.9732 | 102 | 154 |  | 0 | 0
47.9 | 160.0285 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48 | 160.0822 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.1 | 160.1236 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.2 | 160.1587 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.3 | 160.18 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.4 | 160.1837 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.5 | 160.1848 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.6 | 160.1866 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.7 | 160.1708 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.8 | 160.1372 | 102 | 154 |  | 0 | 0
48.9 | 160.1006 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49 | 160.0693 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.1 | 160.0478 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.2 | 160.0541 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.3 | 160.0851 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.4 | 160.1046 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.5 | 160.1088 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.6 | 160.1107 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.7 | 160.105 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.8 | 160.0903 | 102 | 154 |  | 0 | 0
49.9 | 160.0914 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50 | 160.1077 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.1 | 160.1118 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.2 | 160.1035 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.3 | 160.0925 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.4 | 160.0745 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.5 | 160.0531 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.6 | 160.063 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.7 | 160.1036 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.8 | 160.1397 | 102 | 154 |  | 0 | 0
50.9 | 160.1686 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51 | 160.1955 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.1 | 160.2042 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.2 | 160.1936 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.3 | 160.1917 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.4 | 160.1946 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.5 | 160.1823 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.6 | 160.1628 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.7 | 160.1449 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.8 | 160.1154 | 102 | 154 |  | 0 | 0
51.9 | 160.0766 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52 | 160.058 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.1 | 160.0563 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.2 | 160.0515 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.3 | 160.0522 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.4 | 160.0655 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.5 | 160.0834 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.6 | 160.1066 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.7 | 160.1447 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.8 | 160.1791 | 102 | 154 |  | 0 | 0
52.9 | 160.189 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53 | 160.1816 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.1 | 160.1636 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.2 | 160.1335 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.3 | 160.1017 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.4 | 160.0893 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.5 | 160.0914 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.6 | 160.0949 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.7 | 160.1061 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.8 | 160.1263 | 102 | 154 |  | 0 | 0
53.9 | 160.1438 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54 | 160.1629 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.1 | 160.1965 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.2 | 160.2323 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.3 | 160.2578 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.4 | 160.2717 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.5 | 160.2703 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.6 | 160.2497 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.7 | 160.2208 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.8 | 160.2005 | 102 | 154 |  | 0 | 0
54.9 | 160.1836 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55 | 160.1654 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.1 | 160.1542 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.2 | 160.1525 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.3 | 160.1551 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.4 | 160.1708 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.5 | 160.2072 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.6 | 160.2393 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.7 | 160.253 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.8 | 160.2604 | 102 | 154 |  | 0 | 0
55.9 | 160.2599 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56 | 160.2445 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.1 | 160.228 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.2 | 160.2248 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.3 | 160.2221 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.4 | 160.216 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.5 | 160.2233 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.6 | 160.2368 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.7 | 160.2367 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.8 | 160.2377 | 102 | 154 |  | 0 | 0
56.9 | 160.2526 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57 | 160.2636 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.1 | 160.2651 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.2 | 160.2658 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.3 | 160.2718 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.4 | 160.27 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.5 | 160.2441 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.6 | 160.214 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.7 | 160.1944 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.8 | 160.1732 | 102 | 154 |  | 0 | 0
57.9 | 160.1512 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58 | 160.1446 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.1 | 160.1448 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.2 | 160.1371 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.3 | 160.1422 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.4 | 160.1689 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.5 | 160.1954 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.6 | 160.2198 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.7 | 160.256 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.8 | 160.2796 | 102 | 154 |  | 0 | 0
58.9 | 160.2718 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59 | 160.2525 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.1 | 160.2306 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.2 | 160.1998 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.3 | 160.1669 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.4 | 160.146 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.5 | 160.1235 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.6 | 160.0894 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.7 | 160.0647 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.8 | 160.0584 | 102 | 154 |  | 0 | 0
59.9 | 160.06 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60 | 160.0732 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.1 | 160.105 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.2 | 160.1296 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.3 | 160.1312 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.4 | 160.1231 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.5 | 160.1093 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.6 | 160.089 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.7 | 160.0744 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.8 | 160.0762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
60.9 | 160.0768 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61 | 160.0671 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.1 | 160.0596 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.2 | 160.0571 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.3 | 160.054 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.4 | 160.0604 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.5 | 160.0825 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.6 | 160.0964 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.7 | 160.0918 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.8 | 160.0784 | 102 | 154 |  | 0 | 0
61.9 | 160.0526 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62 | 160.0094 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.1 | 159.964 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.2 | 159.9283 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.3 | 159.8897 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.4 | 159.8495 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.5 | 159.8283 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.6 | 159.8261 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.7 | 159.8303 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.8 | 159.8512 | 102 | 154 |  | 0 | 0
62.9 | 159.8896 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63 | 159.9147 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.1 | 159.9196 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.2 | 159.9211 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.3 | 159.9129 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.4 | 159.8883 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.5 | 159.8692 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.6 | 159.8631 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.7 | 159.8477 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.8 | 159.8263 | 102 | 154 |  | 0 | 0
63.9 | 159.8188 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64 | 159.8184 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.1 | 159.8148 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.2 | 159.8257 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.3 | 159.8518 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.4 | 159.8659 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.5 | 159.8718 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.6 | 159.8885 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.7 | 159.9018 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.8 | 159.9003 | 102 | 154 |  | 0 | 0
64.9 | 159.9059 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65 | 159.9167 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.1 | 159.9015 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.2 | 159.8671 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.3 | 159.8369 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.4 | 159.8092 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.5 | 159.7821 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.6 | 159.7803 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.7 | 159.799 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.8 | 159.8042 | 102 | 154 |  | 0 | 0
65.9 | 159.8024 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66 | 159.8082 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.1 | 159.8123 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.2 | 159.8086 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.3 | 159.8023 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.4 | 159.7949 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.5 | 159.7857 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.6 | 159.7698 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.7 | 159.7439 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.8 | 159.7236 | 102 | 154 |  | 0 | 0
66.9 | 159.7183 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67 | 159.7206 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.1 | 159.7272 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.2 | 159.7349 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.3 | 159.7439 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.4 | 159.7458 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.5 | 159.7308 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.6 | 159.7093 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.7 | 159.6911 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.8 | 159.6748 | 102 | 154 |  | 0 | 0
67.9 | 159.6593 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68 | 159.6445 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.1 | 159.6202 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.2 | 159.5798 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.3 | 159.5379 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.4 | 159.5052 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.5 | 159.4872 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.6 | 159.4916 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.7 | 159.5179 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.8 | 159.554 | 102 | 154 |  | 0 | 0
68.9 | 159.5887 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69 | 159.6178 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.1 | 159.6386 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.2 | 159.6474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.3 | 159.6497 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.4 | 159.6561 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.5 | 159.658 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.6 | 159.6479 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.7 | 159.6284 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.8 | 159.603 | 102 | 154 |  | 0 | 0
69.9 | 159.5771 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70 | 159.5546 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.1 | 159.5375 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.2 | 159.5251 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.3 | 159.5191 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.4 | 159.5258 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.5 | 159.5458 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.6 | 159.5737 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.7 | 159.6014 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.8 | 159.622 | 102 | 154 |  | 0 | 0
70.9 | 159.6309 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71 | 159.6261 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.1 | 159.6119 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.2 | 159.5973 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.3 | 159.5924 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.4 | 159.597 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.5 | 159.6074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.6 | 159.6217 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.7 | 159.6377 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.8 | 159.6536 | 102 | 154 |  | 0 | 0
71.9 | 159.6724 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72 | 159.6967 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.1 | 159.7283 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.2 | 159.7652 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.3 | 159.7974 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.4 | 159.8127 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.5 | 159.8048 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.6 | 159.7819 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.7 | 159.7551 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.8 | 159.7361 | 102 | 154 |  | 0 | 0
72.9 | 159.7276 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73 | 159.7192 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.1 | 159.7101 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.2 | 159.705 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.3 | 159.7077 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.4 | 159.7206 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.5 | 159.7482 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.6 | 159.7856 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.7 | 159.8118 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.8 | 159.8175 | 102 | 154 |  | 0 | 0
73.9 | 159.8065 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74 | 159.786 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.1 | 159.764 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.2 | 159.7542 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.3 | 159.7559 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.4 | 159.7518 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.5 | 159.7379 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.6 | 159.7186 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.7 | 159.6977 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.8 | 159.6811 | 102 | 154 |  | 0 | 0
74.9 | 159.6839 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75 | 159.704 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.1 | 159.7224 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.2 | 159.7318 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.3 | 159.7324 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.4 | 159.7138 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.5 | 159.6753 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.6 | 159.6401 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.7 | 159.6181 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.8 | 159.6133 | 102 | 154 |  | 0 | 0
75.9 | 159.6275 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76 | 159.6547 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.1 | 159.6767 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.2 | 159.6864 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.3 | 159.705 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.4 | 159.7334 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.5 | 159.7543 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.6 | 159.7728 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.7 | 159.7975 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.8 | 159.8089 | 102 | 154 |  | 0 | 0
76.9 | 159.8012 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77 | 159.7974 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.1 | 159.8013 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.2 | 159.8035 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.3 | 159.8039 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.4 | 159.8039 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.5 | 159.8028 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.6 | 159.7946 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.7 | 159.7837 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.8 | 159.79 | 102 | 154 |  | 0 | 0
77.9 | 159.8164 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78 | 159.8526 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.1 | 159.898 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.2 | 159.9502 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.3 | 159.9881 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.4 | 160.0055 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.5 | 160.016 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.6 | 160.0182 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.7 | 160.0074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.8 | 159.9953 | 102 | 154 |  | 0 | 0
78.9 | 159.9895 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79 | 159.978 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.1 | 159.9648 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.2 | 159.968 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.3 | 159.9843 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.4 | 160.0034 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.5 | 160.0326 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.6 | 160.0714 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.7 | 160.0976 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.8 | 160.1094 | 102 | 154 |  | 0 | 0
79.9 | 160.1205 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80 | 160.1261 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.1 | 160.1215 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.2 | 160.1189 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.3 | 160.1192 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.4 | 160.1024 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.5 | 160.0799 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.6 | 160.0775 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.7 | 160.0871 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.8 | 160.0989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
80.9 | 160.1245 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81 | 160.1596 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.1 | 160.1779 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.2 | 160.1904 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.3 | 160.2176 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.4 | 160.2403 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.5 | 160.2475 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.6 | 160.2552 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.7 | 160.2606 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.8 | 160.2455 | 102 | 154 |  | 0 | 0
81.9 | 160.2218 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82 | 160.2082 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.1 | 160.1988 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.2 | 160.1942 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.3 | 160.2109 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.4 | 160.2374 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.5 | 160.247 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.6 | 160.2536 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.7 | 160.272 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.8 | 160.2884 | 102 | 154 |  | 0 | 0
82.9 | 160.2994 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83 | 160.3152 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.1 | 160.3231 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.2 | 160.3049 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.3 | 160.2776 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.4 | 160.2581 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.5 | 160.2377 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.6 | 160.2187 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.7 | 160.2152 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.8 | 160.2187 | 102 | 154 |  | 0 | 0
83.9 | 160.2149 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84 | 160.2127 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.1 | 160.217 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.2 | 160.2179 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.3 | 160.2142 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.4 | 160.2113 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.5 | 160.1975 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.6 | 160.1633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.7 | 160.1261 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.8 | 160.0979 | 102 | 154 |  | 0 | 0
84.9 | 160.0789 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85 | 160.0733 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.1 | 160.0823 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.2 | 160.0951 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.3 | 160.1041 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.4 | 160.1227 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.5 | 160.1532 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.6 | 160.1804 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.7 | 160.2028 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.8 | 160.2251 | 102 | 154 |  | 0 | 0
85.9 | 160.2285 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86 | 160.2042 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.1 | 160.1743 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.2 | 160.1465 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.3 | 160.1152 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.4 | 160.0882 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.5 | 160.074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.6 | 160.0572 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.7 | 160.0345 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.8 | 160.0314 | 102 | 154 |  | 0 | 0
86.9 | 160.0521 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87 | 160.0818 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.1 | 160.1204 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.2 | 160.166 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.3 | 160.1933 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.4 | 160.2011 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.5 | 160.2031 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.6 | 160.2022 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.7 | 160.1963 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.8 | 160.1729 | 102 | 154 |  | 0 | 0
87.9 | 160.1467 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88 | 160.1307 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.1 | 160.1026 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.2 | 160.0612 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.3 | 160.0337 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.4 | 160.0192 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.5 | 160.0052 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.6 | 160.0093 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.7 | 160.0378 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.8 | 160.0618 | 102 | 154 |  | 0 | 0
88.9 | 160.0774 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89 | 160.1012 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.1 | 160.1177 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.2 | 160.1099 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.3 | 160.1032 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.4 | 160.1114 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.5 | 160.116 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.6 | 160.1158 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.7 | 160.1217 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.8 | 160.1283 | 102 | 154 |  | 0 | 0
89.9 | 160.1307 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90 | 160.1479 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.1 | 160.1808 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.2 | 160.1971 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.3 | 160.1914 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.4 | 160.179 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.5 | 160.1564 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.6 | 160.1227 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.7 | 160.1007 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.8 | 160.0945 | 102 | 154 |  | 0 | 0
90.9 | 160.0839 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91 | 160.0663 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.1 | 160.0474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.2 | 160.0212 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.3 | 159.9888 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.4 | 159.9744 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.5 | 159.9818 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.6 | 159.9946 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.7 | 160.012 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.8 | 160.0351 | 102 | 154 |  | 0 | 0
91.9 | 160.052 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92 | 160.0603 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.1 | 160.0742 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.2 | 160.091 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.3 | 160.0966 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.4 | 160.0902 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.5 | 160.0769 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.6 | 160.0518 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.7 | 160.0197 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.8 | 160.0028 | 102 | 154 |  | 0 | 0
92.9 | 160.0005 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93 | 160.0006 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.1 | 160.0078 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.2 | 160.025 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.3 | 160.0403 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.4 | 160.0534 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.5 | 160.0762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.6 | 160.0968 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.7 | 160.0975 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.8 | 160.0857 | 102 | 154 |  | 0 | 0
93.9 | 160.0698 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94 | 160.0393 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.1 | 160.0057 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.2 | 159.998 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.3 | 160.0128 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.4 | 160.0362 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.5 | 160.0688 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.6 | 160.1044 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.7 | 160.1129 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.8 | 160.1025 | 102 | 154 |  | 0 | 0
94.9 | 160.1061 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95 | 160.1185 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.1 | 160.1293 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.2 | 160.1466 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.3 | 160.1609 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.4 | 160.1467 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.5 | 160.1096 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.6 | 160.0668 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.7 | 160.0255 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.8 | 159.9918 | 102 | 154 |  | 0 | 0
95.9 | 159.9744 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96 | 159.9714 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.1 | 159.974 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.2 | 159.9817 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.3 | 159.9934 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.4 | 159.9991 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.5 | 159.9946 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.6 | 159.9817 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.7 | 159.9581 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.8 | 159.9234 | 102 | 154 |  | 0 | 0
96.9 | 159.8836 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97 | 159.8447 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.1 | 159.8113 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.2 | 159.7852 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.3 | 159.7654 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.4 | 159.7544 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.5 | 159.7493 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.6 | 159.7488 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.7 | 159.7582 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.8 | 159.7751 | 102 | 154 |  | 0 | 0
97.9 | 159.7937 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98 | 159.8074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.1 | 159.81 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.2 | 159.7947 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.3 | 159.7609 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.4 | 159.718 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.5 | 159.6747 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.6 | 159.6399 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.7 | 159.615 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.8 | 159.5957 | 102 | 154 |  | 0 | 0
98.9 | 159.5819 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99 | 159.5727 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.1 | 159.5626 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.2 | 159.5533 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.3 | 159.5569 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.4 | 159.5725 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.5 | 159.5906 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.6 | 159.6056 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.7 | 159.6146 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.8 | 159.6156 | 102 | 154 |  | 0 | 0
99.9 | 159.6127 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100 | 159.6145 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.1 | 159.6151 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.2 | 159.6083 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.3 | 159.6057 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.4 | 159.6146 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.5 | 159.6328 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.6 | 159.6597 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.7 | 159.6956 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.8 | 159.7281 | 102 | 154 |  | 0 | 0
100.9 | 159.7464 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101 | 159.7431 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.1 | 159.7164 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.2 | 159.6761 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.3 | 159.633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.4 | 159.5988 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.5 | 159.5824 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.6 | 159.5832 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.7 | 159.5882 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.8 | 159.5902 | 102 | 154 |  | 0 | 0
101.9 | 159.5856 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102 | 159.5762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.1 | 159.5663 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.2 | 159.5661 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.3 | 159.5791 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.4 | 159.5965 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.5 | 159.6105 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.6 | 159.6157 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.7 | 159.6113 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.8 | 159.5996 | 102 | 154 |  | 0 | 0
102.9 | 159.5896 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103 | 159.5829 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.1 | 159.5651 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.2 | 159.536 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.3 | 159.5073 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.4 | 159.4886 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.5 | 159.4847 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.6 | 159.4945 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.7 | 159.5139 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.8 | 159.5352 | 102 | 154 |  | 0 | 0
103.9 | 159.5547 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104 | 159.5715 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.1 | 159.585 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.2 | 159.5953 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.3 | 159.6058 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.4 | 159.6165 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.5 | 159.6232 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.6 | 159.6184 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.7 | 159.6007 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.8 | 159.5899 | 102 | 154 |  | 0 | 0
104.9 | 159.5968 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105 | 159.6154 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.1 | 159.6407 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.2 | 159.6662 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.3 | 159.6836 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.4 | 159.6894 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.5 | 159.6968 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.6 | 159.7106 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.7 | 159.7223 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.8 | 159.7284 | 102 | 154 |  | 0 | 0
105.9 | 159.7292 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106 | 159.7154 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.1 | 159.685 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.2 | 159.6644 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.3 | 159.6644 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.4 | 159.6762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.5 | 159.6989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.6 | 159.7319 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.7 | 159.7572 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.8 | 159.7659 | 102 | 154 |  | 0 | 0
106.9 | 159.7774 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107 | 159.7954 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.1 | 159.8094 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.2 | 159.8163 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.3 | 159.8171 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.4 | 159.8036 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.5 | 159.7775 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.6 | 159.7513 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.7 | 159.7396 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.8 | 159.747 | 102 | 154 |  | 0 | 0
107.9 | 159.7627 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108 | 159.784 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.1 | 159.8088 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.2 | 159.8282 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.3 | 159.8388 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.4 | 159.8464 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.5 | 159.8497 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.6 | 159.846 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.7 | 159.8386 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.8 | 159.8297 | 102 | 154 |  | 0 | 0
108.9 | 159.8138 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109 | 159.7916 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.1 | 159.7721 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.2 | 159.7601 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.3 | 159.7558 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.4 | 159.7539 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.5 | 159.751 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.6 | 159.7496 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.7 | 159.7548 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.8 | 159.7743 | 102 | 154 |  | 0 | 0
109.9 | 159.8075 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110 | 159.8463 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.1 | 159.8777 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.2 | 159.8934 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.3 | 159.8855 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.4 | 159.8558 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.5 | 159.8179 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.6 | 159.789 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.7 | 159.7786 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.8 | 159.7813 | 102 | 154 |  | 0 | 0
110.9 | 159.792 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111 | 159.8048 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.1 | 159.8212 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.2 | 159.8457 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.3 | 159.8747 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.4 | 159.9037 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.5 | 159.9335 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.6 | 159.9586 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.7 | 159.9689 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.8 | 159.963 | 102 | 154 |  | 0 | 0
111.9 | 159.9455 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112 | 159.9183 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.1 | 159.8866 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.2 | 159.8669 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.3 | 159.8627 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.4 | 159.8648 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.5 | 159.8761 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.6 | 159.9005 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.7 | 159.9326 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.8 | 159.9673 | 102 | 154 |  | 0 | 0
112.9 | 160.0036 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113 | 160.0318 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.1 | 160.0421 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.2 | 160.039 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.3 | 160.0286 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.4 | 160.009 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.5 | 159.9837 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.6 | 159.9649 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.7 | 159.9503 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.8 | 159.9317 | 102 | 154 |  | 0 | 0
113.9 | 159.9176 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114 | 159.9153 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.1 | 159.9234 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.2 | 159.9404 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.3 | 159.9666 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.4 | 159.9858 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.5 | 159.9819 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.6 | 159.955 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.7 | 159.9108 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.8 | 159.8617 | 102 | 154 |  | 0 | 0
114.9 | 159.821 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115 | 159.8027 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.1 | 159.8013 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.2 | 159.8039 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.3 | 159.8057 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.4 | 159.8074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.5 | 159.8161 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.6 | 159.8338 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.7 | 159.8584 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.8 | 159.8782 | 102 | 154 |  | 0 | 0
115.9 | 159.8842 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116 | 159.8678 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.1 | 159.8311 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.2 | 159.7969 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.3 | 159.7765 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.4 | 159.7729 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.5 | 159.7815 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.6 | 159.7937 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.7 | 159.7909 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.8 | 159.7698 | 102 | 154 |  | 0 | 0
116.9 | 159.7454 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117 | 159.7311 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.1 | 159.735 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.2 | 159.7605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.3 | 159.8008 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.4 | 159.8306 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.5 | 159.8428 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.6 | 159.8499 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.7 | 159.8548 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.8 | 159.858 | 102 | 154 |  | 0 | 0
117.9 | 159.8625 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118 | 159.8664 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.1 | 159.8662 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.2 | 159.8524 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.3 | 159.8261 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.4 | 159.7993 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.5 | 159.7831 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.6 | 159.7838 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.7 | 159.799 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.8 | 159.8218 | 102 | 154 |  | 0 | 0
118.9 | 159.8387 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119 | 159.846 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.1 | 159.8468 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.2 | 159.8457 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.3 | 159.8458 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.4 | 159.8431 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.5 | 159.8351 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.6 | 159.8207 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.7 | 159.8059 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.8 | 159.7994 | 102 | 154 |  | 0 | 0
119.9 | 159.8143 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120 | 159.8527 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.1 | 159.8939 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.2 | 159.9234 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.3 | 159.9336 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.4 | 159.9301 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.5 | 159.9236 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.6 | 159.9199 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.7 | 159.9207 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.8 | 159.9228 | 102 | 154 |  | 0 | 0
120.9 | 159.9192 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121 | 159.8996 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.1 | 159.8653 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.2 | 159.8251 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.3 | 159.793 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.4 | 159.7778 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.5 | 159.7845 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.6 | 159.809 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.7 | 159.8391 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.8 | 159.8702 | 102 | 154 |  | 0 | 0
121.9 | 159.8998 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122 | 159.9194 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.1 | 159.9295 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.2 | 159.9473 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.3 | 159.9692 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.4 | 159.9765 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.5 | 159.9752 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.6 | 159.9775 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.7 | 159.9805 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.8 | 159.9847 | 102 | 154 |  | 0 | 0
122.9 | 160.0013 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123 | 160.0234 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.1 | 160.0334 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.2 | 160.0379 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.3 | 160.0461 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.4 | 160.0479 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.5 | 160.0392 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.6 | 160.0273 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.7 | 160.0086 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.8 | 159.9761 | 102 | 154 |  | 0 | 0
123.9 | 159.943 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124 | 159.9205 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.1 | 159.9066 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.2 | 159.9059 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.3 | 159.927 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.4 | 159.9628 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.5 | 159.9986 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.6 | 160.0291 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.7 | 160.0524 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.8 | 160.062 | 102 | 154 |  | 0 | 0
124.9 | 160.0605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125 | 160.0612 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.1 | 160.0633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.2 | 160.0617 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.3 | 160.0577 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.4 | 160.0535 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.5 | 160.0495 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.6 | 160.0475 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.7 | 160.0499 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.8 | 160.0633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
125.9 | 160.0892 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126 | 160.1167 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.1 | 160.1382 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.2 | 160.1462 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.3 | 160.1416 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.4 | 160.1344 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.5 | 160.1383 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.6 | 160.1588 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.7 | 160.1839 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.8 | 160.2036 | 102 | 154 |  | 0 | 0
126.9 | 160.2084 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127 | 160.1958 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.1 | 160.172 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.2 | 160.1498 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.3 | 160.1375 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.4 | 160.137 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.5 | 160.1482 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.6 | 160.1714 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.7 | 160.201 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.8 | 160.2294 | 102 | 154 |  | 0 | 0
127.9 | 160.2565 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128 | 160.2787 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.1 | 160.2934 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.2 | 160.2977 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.3 | 160.2922 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.4 | 160.2809 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.5 | 160.2665 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.6 | 160.2525 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.7 | 160.2445 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.8 | 160.2416 | 102 | 154 |  | 0 | 0
128.9 | 160.2345 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129 | 160.2199 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.1 | 160.1986 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.2 | 160.1772 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.3 | 160.1611 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.4 | 160.1562 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.5 | 160.1625 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.6 | 160.1718 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.7 | 160.1714 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.8 | 160.1516 | 102 | 154 |  | 0 | 0
129.9 | 160.1186 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130 | 160.0811 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.1 | 160.0522 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.2 | 160.0394 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.3 | 160.0404 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.4 | 160.0481 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.5 | 160.0551 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.6 | 160.0611 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.7 | 160.0674 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.8 | 160.0771 | 102 | 154 |  | 0 | 0
130.9 | 160.0898 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131 | 160.103 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.1 | 160.1116 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.2 | 160.113 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.3 | 160.1097 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.4 | 160.1026 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.5 | 160.0895 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.6 | 160.0677 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.7 | 160.0391 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.8 | 160.0123 | 102 | 154 |  | 0 | 0
131.9 | 159.9932 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132 | 159.985 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.1 | 159.9919 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.2 | 160.0206 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.3 | 160.0639 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.4 | 160.1051 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.5 | 160.1322 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.6 | 160.139 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.7 | 160.1205 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.8 | 160.0883 | 102 | 154 |  | 0 | 0
132.9 | 160.0723 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133 | 160.0767 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.1 | 160.0912 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.2 | 160.1076 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.3 | 160.1206 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.4 | 160.1266 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.5 | 160.1373 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.6 | 160.1728 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.7 | 160.2244 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.8 | 160.2757 | 102 | 154 |  | 0 | 0
133.9 | 160.3212 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134 | 160.3545 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.1 | 160.3666 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.2 | 160.3656 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.3 | 160.3689 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.4 | 160.3674 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.5 | 160.3542 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.6 | 160.3405 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.7 | 160.329 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.8 | 160.3151 | 102 | 154 |  | 0 | 0
134.9 | 160.3091 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135 | 160.3216 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.1 | 160.3367 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.2 | 160.3425 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.3 | 160.3426 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.4 | 160.3388 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.5 | 160.3324 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.6 | 160.3312 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.7 | 160.3401 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.8 | 160.3418 | 102 | 154 |  | 0 | 0
135.9 | 160.3284 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136 | 160.3057 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.1 | 160.2762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.2 | 160.2442 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.3 | 160.2267 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.4 | 160.2339 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.5 | 160.2576 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.6 | 160.289 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.7 | 160.3196 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.8 | 160.3362 | 102 | 154 |  | 0 | 0
136.9 | 160.3303 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137 | 160.3049 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.1 | 160.2662 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.2 | 160.2197 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.3 | 160.1726 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.4 | 160.1364 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.5 | 160.1095 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.6 | 160.0839 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.7 | 160.0681 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.8 | 160.062 | 102 | 154 |  | 0 | 0
137.9 | 160.0619 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138 | 160.0746 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.1 | 160.0989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.2 | 160.1327 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.3 | 160.1677 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.4 | 160.196 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.5 | 160.2219 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.6 | 160.2451 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.7 | 160.256 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.8 | 160.2572 | 102 | 154 |  | 0 | 0
138.9 | 160.2594 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139 | 160.255 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.1 | 160.2383 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.2 | 160.2153 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.3 | 160.1906 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.4 | 160.1682 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.5 | 160.1618 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.6 | 160.1872 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.7 | 160.2271 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.8 | 160.2618 | 102 | 154 |  | 0 | 0
139.9 | 160.2944 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140 | 160.3183 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.1 | 160.319 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.2 | 160.3074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.3 | 160.3025 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.4 | 160.2939 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.5 | 160.2749 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.6 | 160.2598 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.7 | 160.2468 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.8 | 160.2224 | 102 | 154 |  | 0 | 0
140.9 | 160.2052 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141 | 160.2138 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.1 | 160.2256 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.2 | 160.2289 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.3 | 160.2421 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.4 | 160.26 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.5 | 160.262 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.6 | 160.2636 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.7 | 160.2801 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.8 | 160.284 | 102 | 154 |  | 0 | 0
141.9 | 160.2634 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142 | 160.2342 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.1 | 160.1961 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.2 | 160.1462 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.3 | 160.1131 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.4 | 160.1144 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.5 | 160.13 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.6 | 160.1484 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.7 | 160.1719 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.8 | 160.1918 | 102 | 154 |  | 0 | 0
142.9 | 160.1989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143 | 160.2129 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.1 | 160.2422 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.2 | 160.263 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.3 | 160.2684 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.4 | 160.2697 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.5 | 160.2566 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.6 | 160.2223 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.7 | 160.1948 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.8 | 160.1879 | 102 | 154 |  | 0 | 0
143.9 | 160.1873 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144 | 160.1865 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.1 | 160.1853 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.2 | 160.1767 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.3 | 160.1581 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.4 | 160.1544 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.5 | 160.1723 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.6 | 160.1911 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.7 | 160.2004 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.8 | 160.1979 | 102 | 154 |  | 0 | 0
144.9 | 160.1761 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145 | 160.1369 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.1 | 160.1064 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.2 | 160.0902 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.3 | 160.0716 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.4 | 160.0514 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.5 | 160.0371 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.6 | 160.0225 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.7 | 160.0051 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.8 | 160.0099 | 102 | 154 |  | 0 | 0
145.9 | 160.0349 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146 | 160.0497 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.1 | 160.0494 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.2 | 160.0392 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.3 | 160.0085 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.4 | 159.9599 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.5 | 159.9287 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.6 | 159.9176 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.7 | 159.9049 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.8 | 159.8939 | 102 | 154 |  | 0 | 0
146.9 | 159.8903 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147 | 159.8753 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.1 | 159.8472 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.2 | 159.8358 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.3 | 159.8414 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.4 | 159.8456 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.5 | 159.8593 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.6 | 159.8891 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.7 | 159.9081 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.8 | 159.9091 | 102 | 154 |  | 0 | 0
147.9 | 159.9072 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148 | 159.9086 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.1 | 159.8977 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.2 | 159.8606 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.3 | 159.8229 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.4 | 159.8009 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.5 | 159.7828 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.6 | 159.7709 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.7 | 159.7832 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.8 | 159.8021 | 102 | 154 |  | 0 | 0
148.9 | 159.8033 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149 | 159.8008 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.1 | 159.8002 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.2 | 159.7811 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.3 | 159.7479 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.4 | 159.7257 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.5 | 159.7077 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.6 | 159.6824 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.7 | 159.6687 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.8 | 159.6702 | 102 | 154 |  | 0 | 0
149.9 | 159.6625 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150 | 159.6458 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.1 | 159.6349 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.2 | 159.6221 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.3 | 159.602 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.4 | 159.6001 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.5 | 159.62 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.6 | 159.6383 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.7 | 159.6488 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.8 | 159.6528 | 102 | 154 |  | 0 | 0
150.9 | 159.632 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151 | 159.5839 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.1 | 159.5407 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.2 | 159.5136 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.3 | 159.4956 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.4 | 159.491 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.5 | 159.5027 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.6 | 159.5209 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.7 | 159.5419 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.8 | 159.5822 | 102 | 154 |  | 0 | 0
151.9 | 159.6337 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152 | 159.6695 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.1 | 159.6842 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.2 | 159.6808 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.3 | 159.6543 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.4 | 159.6116 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.5 | 159.5802 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.6 | 159.5615 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.7 | 159.5412 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.8 | 159.5315 | 102 | 154 |  | 0 | 0
152.9 | 159.5409 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153 | 159.553 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.1 | 159.5699 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.2 | 159.6166 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.3 | 159.684 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.4 | 159.7459 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.5 | 159.7955 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.6 | 159.827 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.7 | 159.8208 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.8 | 159.7879 | 102 | 154 |  | 0 | 0
153.9 | 159.7697 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154 | 159.7678 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.1 | 159.7681 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.2 | 159.7781 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.3 | 159.795 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.4 | 159.7962 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.5 | 159.7883 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.6 | 159.7952 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.7 | 159.8013 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.8 | 159.7911 | 102 | 154 |  | 0 | 0
154.9 | 159.782 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155 | 159.776 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.1 | 159.753 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.2 | 159.7273 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.3 | 159.726 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.4 | 159.733 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.5 | 159.7311 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.6 | 159.7322 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.7 | 159.7328 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.8 | 159.7131 | 102 | 154 |  | 0 | 0
155.9 | 159.6925 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156 | 159.699 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.1 | 159.7188 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.2 | 159.7379 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.3 | 159.7629 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.4 | 159.7814 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.5 | 159.77 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.6 | 159.747 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.7 | 159.7351 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.8 | 159.7299 | 102 | 154 |  | 0 | 0
156.9 | 159.7274 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157 | 159.7308 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.1 | 159.729 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.2 | 159.7062 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.3 | 159.6806 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.4 | 159.6709 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.5 | 159.6763 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.6 | 159.6965 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.7 | 159.7363 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.8 | 159.7811 | 102 | 154 |  | 0 | 0
157.9 | 159.8086 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158 | 159.8266 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.1 | 159.8444 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.2 | 159.8617 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.3 | 159.87 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.4 | 159.8685 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.5 | 159.8668 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.6 | 159.8598 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.7 | 159.8428 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.8 | 159.8355 | 102 | 154 |  | 0 | 0
158.9 | 159.8468 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159 | 159.863 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.1 | 159.8765 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.2 | 159.8819 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.3 | 159.8838 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.4 | 159.892 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.5 | 159.9016 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.6 | 159.9072 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.7 | 159.9108 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.8 | 159.9073 | 102 | 154 |  | 0 | 0
159.9 | 159.8805 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160 | 159.8332 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.1 | 159.7828 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.2 | 159.746 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.3 | 159.7334 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.4 | 159.7519 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.5 | 159.7919 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.6 | 159.83 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.7 | 159.8573 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.8 | 159.8736 | 102 | 154 |  | 0 | 0
160.9 | 159.8816 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161 | 159.8846 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.1 | 159.8896 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.2 | 159.8979 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.3 | 159.9065 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.4 | 159.9104 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.5 | 159.9074 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.6 | 159.898 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.7 | 159.887 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.8 | 159.8833 | 102 | 154 |  | 0 | 0
161.9 | 159.8891 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162 | 159.9024 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.1 | 159.9226 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.2 | 159.9471 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.3 | 159.9709 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.4 | 159.9884 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.5 | 159.9962 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.6 | 159.9915 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.7 | 159.9748 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.8 | 159.9575 | 102 | 154 |  | 0 | 0
162.9 | 159.9465 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163 | 159.9395 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.1 | 159.9332 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.2 | 159.9241 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.3 | 159.9153 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.4 | 159.9106 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.5 | 159.9115 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.6 | 159.9166 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.7 | 159.9211 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.8 | 159.9271 | 102 | 154 |  | 0 | 0
163.9 | 159.939 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164 | 159.9527 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.1 | 159.9644 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.2 | 159.9748 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.3 | 159.9821 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.4 | 159.9813 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.5 | 159.9758 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.6 | 159.9728 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.7 | 159.9703 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.8 | 159.9704 | 102 | 154 |  | 0 | 0
164.9 | 159.9926 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165 | 160.0362 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.1 | 160.0799 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.2 | 160.1103 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.3 | 160.1232 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.4 | 160.1148 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.5 | 160.0889 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.6 | 160.065 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.7 | 160.0476 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.8 | 160.0307 | 102 | 154 |  | 0 | 0
165.9 | 160.0118 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166 | 159.9913 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.1 | 159.9693 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.2 | 159.9494 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.3 | 159.9416 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.4 | 159.9445 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.5 | 159.9498 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.6 | 159.9523 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.7 | 159.9508 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.8 | 159.9511 | 102 | 154 |  | 0 | 0
166.9 | 159.9585 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167 | 159.9771 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.1 | 159.9968 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.2 | 160.0045 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.3 | 159.9887 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.4 | 159.9493 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.5 | 159.9019 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.6 | 159.8606 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.7 | 159.8389 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.8 | 159.838 | 102 | 154 |  | 0 | 0
167.9 | 159.8502 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168 | 159.8594 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.1 | 159.8613 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.2 | 159.8606 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.3 | 159.8571 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.4 | 159.8542 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.5 | 159.8532 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.6 | 159.8522 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.7 | 159.848 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.8 | 159.8255 | 102 | 154 |  | 0 | 0
168.9 | 159.782 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169 | 159.7337 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.1 | 159.6922 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.2 | 159.6633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.3 | 159.6555 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.4 | 159.6699 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.5 | 159.6957 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.6 | 159.7274 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.7 | 159.7633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.8 | 159.7974 | 102 | 154 |  | 0 | 0
169.9 | 159.8241 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170 | 159.8421 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.1 | 159.8499 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.2 | 159.843 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.3 | 159.8221 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.4 | 159.7948 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.5 | 159.7635 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.6 | 159.7304 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.7 | 159.6962 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.8 | 159.661 | 102 | 154 |  | 0 | 0
170.9 | 159.6269 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171 | 159.597 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.1 | 159.5749 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.2 | 159.5693 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.3 | 159.5808 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.4 | 159.6016 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.5 | 159.6244 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.6 | 159.6378 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.7 | 159.6359 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.8 | 159.6191 | 102 | 154 |  | 0 | 0
171.9 | 159.5963 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172 | 159.575 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.1 | 159.5569 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.2 | 159.5436 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.3 | 159.5355 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.4 | 159.5347 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.5 | 159.5417 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.6 | 159.5606 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.7 | 159.5903 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.8 | 159.6208 | 102 | 154 |  | 0 | 0
172.9 | 159.6454 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173 | 159.662 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.1 | 159.6686 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.2 | 159.6652 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.3 | 159.6588 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.4 | 159.6548 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.5 | 159.657 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.6 | 159.6653 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.7 | 159.6749 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.8 | 159.6858 | 102 | 154 |  | 0 | 0
173.9 | 159.6983 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174 | 159.711 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.1 | 159.723 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.2 | 159.7344 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.3 | 159.7442 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.4 | 159.7514 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.5 | 159.7568 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.6 | 159.7595 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.7 | 159.7505 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.8 | 159.7317 | 102 | 154 |  | 0 | 0
174.9 | 159.7149 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175 | 159.6989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.1 | 159.6804 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.2 | 159.6725 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.3 | 159.6803 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.4 | 159.6949 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.5 | 159.7188 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.6 | 159.7605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.7 | 159.8101 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.8 | 159.8541 | 102 | 154 |  | 0 | 0
175.9 | 159.8938 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176 | 159.9247 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.1 | 159.9342 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.2 | 159.9271 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.3 | 159.9186 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.4 | 159.9155 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.5 | 159.9204 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.6 | 159.94 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.7 | 159.9709 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.8 | 159.9949 | 102 | 154 |  | 0 | 0
176.9 | 160.0102 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177 | 160.023 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.1 | 160.038 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.2 | 160.0573 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.3 | 160.0806 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.4 | 160.1007 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.5 | 160.1066 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.6 | 160.1 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.7 | 160.087 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.8 | 160.0717 | 102 | 154 |  | 0 | 0
177.9 | 160.0565 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178 | 160.0417 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.1 | 160.0276 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.2 | 160.0131 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.3 | 159.9971 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.4 | 159.9834 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.5 | 159.975 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.6 | 159.9727 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.7 | 159.9749 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.8 | 159.9762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
178.9 | 159.971 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179 | 159.9571 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.1 | 159.9375 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.2 | 159.9163 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.3 | 159.9022 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.4 | 159.8971 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.5 | 159.8947 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.6 | 159.8902 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.7 | 159.8817 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.8 | 159.8711 | 102 | 154 |  | 0 | 0
179.9 | 159.8628 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180 | 159.8685 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.1 | 159.8922 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.2 | 159.9303 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.3 | 159.9677 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.4 | 159.9901 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.5 | 159.9874 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.6 | 159.9584 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.7 | 159.9195 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.8 | 159.882 | 102 | 154 |  | 0 | 0
180.9 | 159.8539 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181 | 159.8329 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.1 | 159.8144 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.2 | 159.8021 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.3 | 159.7997 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.4 | 159.8073 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.5 | 159.8286 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.6 | 159.8653 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.7 | 159.9012 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.8 | 159.9243 | 102 | 154 |  | 0 | 0
181.9 | 159.9366 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182 | 159.9409 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.1 | 159.9427 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.2 | 159.9531 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.3 | 159.9791 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.4 | 159.9955 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.5 | 159.9876 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.6 | 159.9611 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.7 | 159.9249 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.8 | 159.8929 | 102 | 154 |  | 0 | 0
182.9 | 159.8846 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183 | 159.9125 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.1 | 159.9639 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.2 | 160.0229 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.3 | 160.0761 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.4 | 160.1154 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.5 | 160.1387 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.6 | 160.1567 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.7 | 160.1777 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.8 | 160.193 | 102 | 154 |  | 0 | 0
183.9 | 160.1983 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184 | 160.1969 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.1 | 160.1927 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.2 | 160.1902 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.3 | 160.196 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.4 | 160.2126 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.5 | 160.2315 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.6 | 160.2439 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.7 | 160.2392 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.8 | 160.2215 | 102 | 154 |  | 0 | 0
184.9 | 160.2033 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185 | 160.1909 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.1 | 160.1853 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.2 | 160.1788 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.3 | 160.1637 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.4 | 160.1304 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.5 | 160.0845 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.6 | 160.039 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.7 | 160.0022 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.8 | 159.9779 | 102 | 154 |  | 0 | 0
185.9 | 159.964 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186 | 159.9551 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.1 | 159.9438 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.2 | 159.9363 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.3 | 159.9369 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.4 | 159.9326 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.5 | 159.9177 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.6 | 159.8982 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.7 | 159.8715 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.8 | 159.8332 | 102 | 154 |  | 0 | 0
186.9 | 159.7914 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187 | 159.7541 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.1 | 159.7198 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.2 | 159.6899 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.3 | 159.6698 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.4 | 159.6574 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.5 | 159.6474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.6 | 159.6461 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.7 | 159.6559 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.8 | 159.6692 | 102 | 154 |  | 0 | 0
187.9 | 159.6779 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188 | 159.6741 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.1 | 159.6483 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.2 | 159.6091 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.3 | 159.5607 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.4 | 159.5026 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.5 | 159.4476 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.6 | 159.4046 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.7 | 159.3806 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.8 | 159.3751 | 102 | 154 |  | 0 | 0
188.9 | 159.3821 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189 | 159.3938 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.1 | 159.408 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.2 | 159.4234 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.3 | 159.437 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.4 | 159.4474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.5 | 159.4548 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.6 | 159.4561 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.7 | 159.4498 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.8 | 159.4392 | 102 | 154 |  | 0 | 0
189.9 | 159.4249 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190 | 159.4045 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.1 | 159.3843 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.2 | 159.3726 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.3 | 159.3769 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.4 | 159.3977 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.5 | 159.4257 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.6 | 159.4556 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.7 | 159.4847 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.8 | 159.5167 | 102 | 154 |  | 0 | 0
190.9 | 159.5536 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191 | 159.5858 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.1 | 159.6068 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.2 | 159.6175 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.3 | 159.6184 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.4 | 159.6096 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.5 | 159.6019 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.6 | 159.6039 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.7 | 159.6051 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.8 | 159.603 | 102 | 154 |  | 0 | 0
191.9 | 159.6071 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192 | 159.6167 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.1 | 159.6254 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.2 | 159.642 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.3 | 159.6699 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.4 | 159.6925 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.5 | 159.7029 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.6 | 159.7061 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.7 | 159.6991 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.8 | 159.6795 | 102 | 154 |  | 0 | 0
192.9 | 159.6695 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193 | 159.6796 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.1 | 159.6943 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.2 | 159.7085 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.3 | 159.7239 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.4 | 159.7335 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.5 | 159.733 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.6 | 159.7422 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.7 | 159.7695 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.8 | 159.8033 | 102 | 154 |  | 0 | 0
193.9 | 159.8358 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194 | 159.8614 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.1 | 159.865 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.2 | 159.8406 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.3 | 159.8156 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.4 | 159.8014 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.5 | 159.7837 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.6 | 159.7647 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.7 | 159.7537 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.8 | 159.7419 | 102 | 154 |  | 0 | 0
194.9 | 159.7249 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195 | 159.7237 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.1 | 159.743 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.2 | 159.7688 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.3 | 159.7962 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.4 | 159.8227 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.5 | 159.8393 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.6 | 159.8436 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.7 | 159.8481 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.8 | 159.8559 | 102 | 154 |  | 0 | 0
195.9 | 159.8627 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196 | 159.8609 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.1 | 159.8474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.2 | 159.8177 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.3 | 159.7774 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.4 | 159.7512 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.5 | 159.7463 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.6 | 159.7562 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.7 | 159.7678 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.8 | 159.7706 | 102 | 154 |  | 0 | 0
196.9 | 159.7548 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197 | 159.7218 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.1 | 159.6919 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.2 | 159.6745 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.3 | 159.6719 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.4 | 159.6751 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.5 | 159.6742 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.6 | 159.6562 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.7 | 159.6263 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.8 | 159.6103 | 102 | 154 |  | 0 | 0
197.9 | 159.6137 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198 | 159.6308 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.1 | 159.6561 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.2 | 159.6822 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.3 | 159.7063 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.4 | 159.7182 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.5 | 159.7192 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.6 | 159.7248 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.7 | 159.7301 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.8 | 159.7272 | 102 | 154 |  | 0 | 0
198.9 | 159.7131 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199 | 159.6861 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.1 | 159.6386 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.2 | 159.5838 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.3 | 159.5474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.4 | 159.5317 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.5 | 159.5318 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.6 | 159.5483 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.7 | 159.5729 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.8 | 159.5824 | 102 | 154 |  | 0 | 0
199.9 | 159.5835 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200 | 159.5939 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.1 | 159.6088 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.2 | 159.6226 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.3 | 159.6386 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.4 | 159.6556 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.5 | 159.6596 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.6 | 159.6562 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.7 | 159.6624 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.8 | 159.6804 | 102 | 154 |  | 0 | 0
200.9 | 159.7085 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201 | 159.7503 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.1 | 159.7997 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.2 | 159.8335 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.3 | 159.8552 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.4 | 159.8824 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.5 | 159.9139 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.6 | 159.9449 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.7 | 159.9709 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.8 | 159.9849 | 102 | 154 |  | 0 | 0
201.9 | 159.9732 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202 | 159.9453 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.1 | 159.9223 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.2 | 159.9098 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.3 | 159.9078 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.4 | 159.9134 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.5 | 159.9224 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.6 | 159.928 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.7 | 159.933 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.8 | 159.9417 | 102 | 154 |  | 0 | 0
202.9 | 159.9536 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203 | 159.9691 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.1 | 159.991 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.2 | 160.0137 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.3 | 160.0259 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.4 | 160.0269 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.5 | 160.0217 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.6 | 160.0096 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.7 | 159.991 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.8 | 159.9712 | 102 | 154 |  | 0 | 0
203.9 | 159.9559 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204 | 159.9499 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.1 | 159.9588 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.2 | 159.9813 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.3 | 160.0062 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.4 | 160.0292 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.5 | 160.0507 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.6 | 160.0658 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.7 | 160.0698 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.8 | 160.0718 | 102 | 154 |  | 0 | 0
204.9 | 160.078 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205 | 160.0807 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.1 | 160.0811 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.2 | 160.0879 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.3 | 160.0973 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.4 | 160.1037 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.5 | 160.1165 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.6 | 160.1384 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.7 | 160.1585 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.8 | 160.183 | 102 | 154 |  | 0 | 0
205.9 | 160.2224 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206 | 160.2544 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.1 | 160.261 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.2 | 160.253 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.3 | 160.2389 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.4 | 160.2184 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.5 | 160.1992 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.6 | 160.1907 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.7 | 160.1836 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.8 | 160.1725 | 102 | 154 |  | 0 | 0
206.9 | 160.1688 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207 | 160.1721 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.1 | 160.1698 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.2 | 160.1763 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.3 | 160.2049 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.4 | 160.2385 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.5 | 160.2652 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.6 | 160.283 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.7 | 160.2829 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.8 | 160.2505 | 102 | 154 |  | 0 | 0
207.9 | 160.2023 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208 | 160.1615 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.1 | 160.124 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.2 | 160.0912 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.3 | 160.0754 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.4 | 160.0718 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.5 | 160.0716 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.6 | 160.0753 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.7 | 160.0856 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.8 | 160.1044 | 102 | 154 |  | 0 | 0
208.9 | 160.1208 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209 | 160.1293 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.1 | 160.1312 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.2 | 160.126 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.3 | 160.1138 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.4 | 160.1048 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.5 | 160.1044 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.6 | 160.1086 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.7 | 160.1127 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.8 | 160.109 | 102 | 154 |  | 0 | 0
209.9 | 160.0906 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210 | 160.0569 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.1 | 160.0264 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.2 | 160.0109 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.3 | 160.0168 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.4 | 160.0418 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.5 | 160.0709 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.6 | 160.0861 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.7 | 160.0773 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.8 | 160.06 | 102 | 154 |  | 0 | 0
210.9 | 160.0475 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211 | 160.0499 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.1 | 160.0683 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.2 | 160.0936 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.3 | 160.1112 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.4 | 160.1137 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.5 | 160.1147 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.6 | 160.1252 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.7 | 160.1527 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.8 | 160.1957 | 102 | 154 |  | 0 | 0
211.9 | 160.2441 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212 | 160.2755 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.1 | 160.2796 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.2 | 160.2728 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.3 | 160.2653 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.4 | 160.2613 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.5 | 160.2633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.6 | 160.2698 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.7 | 160.2624 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.8 | 160.2357 | 102 | 154 |  | 0 | 0
212.9 | 160.21 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213 | 160.1963 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.1 | 160.1975 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.2 | 160.2183 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.3 | 160.2548 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.4 | 160.2785 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.5 | 160.2786 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.6 | 160.2708 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.7 | 160.2605 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.8 | 160.2482 | 102 | 154 |  | 0 | 0
213.9 | 160.244 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214 | 160.2522 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.1 | 160.255 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.2 | 160.2504 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.3 | 160.2565 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.4 | 160.2762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.5 | 160.3042 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.6 | 160.3405 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.7 | 160.3815 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.8 | 160.4122 | 102 | 154 |  | 0 | 0
214.9 | 160.4311 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215 | 160.4498 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.1 | 160.47 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.2 | 160.4901 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.3 | 160.5123 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.4 | 160.5345 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.5 | 160.5367 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.6 | 160.517 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.7 | 160.4922 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.8 | 160.474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
215.9 | 160.468 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216 | 160.4781 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.1 | 160.5009 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.2 | 160.523 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.3 | 160.5426 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.4 | 160.5626 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.5 | 160.5824 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.6 | 160.5997 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.7 | 160.6038 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.8 | 160.5901 | 102 | 154 |  | 0 | 0
216.9 | 160.5628 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217 | 160.5258 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.1 | 160.4863 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.2 | 160.4622 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.3 | 160.4633 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.4 | 160.4844 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.5 | 160.5158 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.6 | 160.5414 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.7 | 160.5568 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.8 | 160.5661 | 102 | 154 |  | 0 | 0
217.9 | 160.5868 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218 | 160.6257 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.1 | 160.6703 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.2 | 160.7076 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.3 | 160.7267 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.4 | 160.7256 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.5 | 160.7153 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.6 | 160.7012 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.7 | 160.6856 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.8 | 160.6726 | 102 | 154 |  | 0 | 0
218.9 | 160.6573 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219 | 160.6414 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.1 | 160.6295 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.2 | 160.6224 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.3 | 160.6192 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.4 | 160.6245 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.5 | 160.6401 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.6 | 160.6636 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.7 | 160.6852 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.8 | 160.694 | 102 | 154 |  | 0 | 0
219.9 | 160.6838 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220 | 160.6573 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.1 | 160.6296 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.2 | 160.6093 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.3 | 160.5989 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.4 | 160.593 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.5 | 160.5848 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.6 | 160.5803 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.7 | 160.5821 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.8 | 160.5855 | 102 | 154 |  | 0 | 0
220.9 | 160.5881 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221 | 160.5884 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.1 | 160.5876 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.2 | 160.5861 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.3 | 160.579 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.4 | 160.5641 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.5 | 160.5402 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.6 | 160.5096 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.7 | 160.4787 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.8 | 160.4529 | 102 | 154 |  | 0 | 0
221.9 | 160.4355 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222 | 160.4276 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.1 | 160.4289 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.2 | 160.4402 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.3 | 160.4563 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.4 | 160.4687 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.5 | 160.477 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.6 | 160.4816 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.7 | 160.4814 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.8 | 160.4769 | 102 | 154 |  | 0 | 0
222.9 | 160.4716 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223 | 160.4583 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.1 | 160.4324 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.2 | 160.4046 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.3 | 160.3792 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.4 | 160.3472 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.5 | 160.3089 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.6 | 160.2743 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.7 | 160.2456 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.8 | 160.2216 | 102 | 154 |  | 0 | 0
223.9 | 160.219 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224 | 160.2416 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.1 | 160.2667 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.2 | 160.283 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.3 | 160.2875 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.4 | 160.2711 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.5 | 160.2343 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.6 | 160.2058 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.7 | 160.1926 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.8 | 160.174 | 102 | 154 |  | 0 | 0
224.9 | 160.1463 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225 | 160.1157 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.1 | 160.088 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.2 | 160.0673 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.3 | 160.0733 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.4 | 160.1055 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.5 | 160.1355 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.6 | 160.1564 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.7 | 160.1703 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.8 | 160.172 | 102 | 154 |  | 0 | 0
225.9 | 160.1648 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226 | 160.1743 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.1 | 160.2027 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.2 | 160.2296 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.3 | 160.2471 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.4 | 160.2537 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.5 | 160.2449 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.6 | 160.2255 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.7 | 160.22 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.8 | 160.2314 | 102 | 154 |  | 0 | 0
226.9 | 160.2466 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227 | 160.2583 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.1 | 160.2622 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.2 | 160.2551 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.3 | 160.2424 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.4 | 160.2399 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.5 | 160.2436 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.6 | 160.2411 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.7 | 160.2269 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.8 | 160.2005 | 102 | 154 |  | 0 | 0
227.9 | 160.1651 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228 | 160.1307 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.1 | 160.118 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.2 | 160.1326 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.3 | 160.1644 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.4 | 160.2051 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.5 | 160.248 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.6 | 160.2867 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.7 | 160.3102 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.8 | 160.3191 | 102 | 154 |  | 0 | 0
228.9 | 160.3257 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229 | 160.3267 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.1 | 160.319 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.2 | 160.31 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.3 | 160.3013 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.4 | 160.2878 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.5 | 160.277 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.6 | 160.2825 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.7 | 160.2988 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.8 | 160.3168 | 102 | 154 |  | 0 | 0
229.9 | 160.3342 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230 | 160.3458 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.1 | 160.343 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.2 | 160.3402 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.3 | 160.358 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.4 | 160.3813 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.5 | 160.3953 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.6 | 160.3936 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.7 | 160.3709 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.8 | 160.3243 | 102 | 154 |  | 0 | 0
230.9 | 160.2682 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231 | 160.2284 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.1 | 160.2055 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.2 | 160.192 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.3 | 160.1934 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.4 | 160.2062 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.5 | 160.2094 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.6 | 160.2071 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.7 | 160.2149 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.8 | 160.2213 | 102 | 154 |  | 0 | 0
231.9 | 160.2156 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232 | 160.2051 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.1 | 160.1898 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.2 | 160.1628 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.3 | 160.1342 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.4 | 160.1174 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.5 | 160.1081 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.6 | 160.1019 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.7 | 160.1034 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.8 | 160.1095 | 102 | 154 |  | 0 | 0
232.9 | 160.1096 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233 | 160.1057 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.1 | 160.1028 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.2 | 160.0993 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.3 | 160.0938 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.4 | 160.0864 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.5 | 160.0723 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.6 | 160.0474 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.7 | 160.0152 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.8 | 159.9813 | 102 | 154 |  | 0 | 0
233.9 | 159.9565 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234 | 159.9455 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.1 | 159.9461 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.2 | 159.9595 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.3 | 159.983 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.4 | 160.0075 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.5 | 160.0268 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.6 | 160.0402 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.7 | 160.0469 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.8 | 160.0461 | 102 | 154 |  | 0 | 0
234.9 | 160.0386 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235 | 160.0275 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.1 | 160.0151 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.2 | 160.0027 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.3 | 159.9891 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.4 | 159.9743 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.5 | 159.9599 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.6 | 159.943 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.7 | 159.9219 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.8 | 159.8983 | 102 | 154 |  | 0 | 0
235.9 | 159.8762 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236 | 159.8662 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.1 | 159.8696 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.2 | 159.8796 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.3 | 159.8838 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.4 | 159.8749 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.5 | 159.8611 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.6 | 159.8458 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.7 | 159.8269 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.8 | 159.8129 | 102 | 154 |  | 0 | 0
236.9 | 159.8136 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237 | 159.8245 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.1 | 159.84 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.2 | 159.8646 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.3 | 159.8959 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.4 | 159.9211 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.5 | 159.9407 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.6 | 159.9597 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.7 | 159.9704 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.8 | 159.9701 | 102 | 154 |  | 0 | 0
237.9 | 159.968 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238 | 159.9647 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.1 | 159.9557 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.2 | 159.9455 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.3 | 159.9379 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.4 | 159.9167 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.5 | 159.8783 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.6 | 159.8379 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.7 | 159.803 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.8 | 159.7745 | 102 | 154 |  | 0 | 0
238.9 | 159.7488 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239 | 159.735 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.1 | 159.7394 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.2 | 159.7522 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.3 | 159.7644 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.4 | 159.7688 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.5 | 159.7612 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.6 | 159.7433 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.7 | 159.7295 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.8 | 159.7313 | 102 | 154 |  | 0 | 0
239.9 | 159.7513 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240 | 159.7799 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.1 | 159.7868 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.2 | 159.7794 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.3 | 159.7874 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.4 | 159.8085 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.5 | 159.8351 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.6 | 159.8746 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.7 | 159.9187 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.8 | 159.9299 | 102 | 154 |  | 0 | 0
240.9 | 159.9112 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241 | 159.8913 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.1 | 159.8656 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.2 | 159.8312 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.3 | 159.8134 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.4 | 159.8104 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.5 | 159.7894 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.6 | 159.7587 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.7 | 159.7394 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.8 | 159.7247 | 102 | 154 |  | 0 | 0
241.9 | 159.7132 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242 | 159.7244 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.1 | 159.7512 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.2 | 159.7641 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.3 | 159.7689 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.4 | 159.7788 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.5 | 159.7832 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.6 | 159.78 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.7 | 159.7829 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.8 | 159.7818 | 102 | 154 |  | 0 | 0
242.9 | 159.7557 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243 | 159.717 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243.1 | 159.683 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243.2 | 159.6596 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243.3 | 159.6577 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243.4 | 159.6931 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243.5 | 159.7478 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243.6 | 159.7898 | 102 | 154 |  | 0 | 0
243.7 | 159.8158 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
243.8 | 159.831 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
243.9 | 159.8318 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244 | 159.8218 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.1 | 159.8163 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.2 | 159.8086 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.3 | 159.788 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.4 | 159.767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.5 | 159.7541 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.6 | 159.7444 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.7 | 159.7448 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.8 | 159.7659 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
244.9 | 159.7927 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245 | 159.8093 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.1 | 159.8244 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.2 | 159.8434 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.3 | 159.8633 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.4 | 159.8886 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.5 | 159.9234 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.6 | 159.9515 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.7 | 159.9621 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.8 | 159.9665 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
245.9 | 159.9679 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246 | 159.9574 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.1 | 159.9424 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.2 | 159.9356 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.3 | 159.9145 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.4 | 159.8684 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.5 | 159.821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.6 | 159.7866 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.7 | 159.7699 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.8 | 159.7916 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
246.9 | 159.8564 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247 | 159.921 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.1 | 159.9635 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.2 | 159.9996 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.3 | 160.0376 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.4 | 160.0787 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.5 | 160.1485 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.6 | 160.2567 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.7 | 160.3642 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.8 | 160.4558 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
247.9 | 160.5465 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248 | 160.6324 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.1 | 160.703 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.2 | 160.7877 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.3 | 160.9011 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.4 | 161.0097 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.5 | 161.1059 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.6 | 161.2059 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.7 | 161.3079 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.8 | 161.3941 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
248.9 | 161.4558 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249 | 161.5216 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.1 | 161.606 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.2 | 161.6849 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.3 | 161.7613 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.4 | 161.8544 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.5 | 161.9572 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.6 | 162.0578 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.7 | 162.1757 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.8 | 162.3139 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
249.9 | 162.4446 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250 | 162.5626 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.1 | 162.6747 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.2 | 162.7729 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.3 | 162.8537 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.4 | 162.9435 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.5 | 163.0471 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.6 | 163.1399 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.7 | 163.2243 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.8 | 163.3127 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
250.9 | 163.3979 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251 | 163.4754 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.1 | 163.5581 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.2 | 163.647 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.3 | 163.7306 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.4 | 163.8126 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.5 | 163.8984 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.6 | 163.9718 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.7 | 164.0277 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.8 | 164.0863 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
251.9 | 164.1531 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252 | 164.223 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.1 | 164.3038 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.2 | 164.3967 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.3 | 164.4833 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.4 | 164.5593 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.5 | 164.6383 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.6 | 164.7196 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.7 | 164.7947 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.8 | 164.8655 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
252.9 | 164.9324 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253 | 164.9772 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.1 | 164.9998 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.2 | 165.0227 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.3 | 165.0462 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.4 | 165.064 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.5 | 165.0934 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.6 | 165.1421 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.7 | 165.1924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.8 | 165.2476 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
253.9 | 165.3242 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254 | 165.413 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.1 | 165.4983 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.2 | 165.5861 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.3 | 165.6754 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.4 | 165.7393 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.5 | 165.7793 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.6 | 165.8192 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.7 | 165.8514 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.8 | 165.8696 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
254.9 | 165.8979 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255 | 165.9416 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.1 | 165.9757 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.2 | 166.0067 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.3 | 166.0526 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.4 | 166.1077 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.5 | 166.168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.6 | 166.2507 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.7 | 166.3483 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.8 | 166.4225 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
255.9 | 166.4738 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256 | 166.5198 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.1 | 166.5539 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.2 | 166.5767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.3 | 166.6126 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.4 | 166.6576 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.5 | 166.6824 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.6 | 166.699 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.7 | 166.7265 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.8 | 166.7683 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
256.9 | 166.8314 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257 | 166.9242 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.1 | 167.0311 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.2 | 167.1227 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.3 | 167.1949 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.4 | 167.2532 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.5 | 167.2933 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.6 | 167.319 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.7 | 167.3483 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.8 | 167.3802 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
257.9 | 167.4063 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258 | 167.4375 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.1 | 167.4807 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.2 | 167.5337 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.3 | 167.6012 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.4 | 167.6868 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.5 | 167.7764 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.6 | 167.8542 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.7 | 167.9228 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.8 | 167.987 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
258.9 | 168.0474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259 | 168.1009 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.1 | 168.1539 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.2 | 168.2179 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.3 | 168.2795 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.4 | 168.3253 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.5 | 168.362 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.6 | 168.3973 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.7 | 168.4401 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.8 | 168.5016 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
259.9 | 168.5836 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260 | 168.6663 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.1 | 168.7349 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.2 | 168.7949 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.3 | 168.8476 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.4 | 168.8856 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.5 | 168.9218 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.6 | 168.973 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.7 | 169.0252 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.8 | 169.0685 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
260.9 | 169.1086 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261 | 169.1474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.1 | 169.1826 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.2 | 169.2346 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.3 | 169.3167 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.4 | 169.4007 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.5 | 169.4725 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.6 | 169.5425 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.7 | 169.6123 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.8 | 169.6759 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
261.9 | 169.7424 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262 | 169.8175 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.1 | 169.8703 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.2 | 169.892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.3 | 169.907 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.4 | 169.9226 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.5 | 169.9381 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.6 | 169.9747 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.7 | 170.0406 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.8 | 170.1133 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
262.9 | 170.1838 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263 | 170.2531 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.1 | 170.3193 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.2 | 170.3812 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.3 | 170.4523 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.4 | 170.5338 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.5 | 170.5935 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.6 | 170.6209 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.7 | 170.631 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.8 | 170.637 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
263.9 | 170.6492 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264 | 170.6846 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.1 | 170.7452 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.2 | 170.811 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.3 | 170.8753 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.4 | 170.9373 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.5 | 170.9922 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.6 | 171.0388 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.7 | 171.0892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.8 | 171.1447 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
264.9 | 171.1924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265 | 171.2289 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.1 | 171.2575 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.2 | 171.2804 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.3 | 171.3015 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.4 | 171.3355 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.5 | 171.3847 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.6 | 171.4378 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.7 | 171.4923 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.8 | 171.5474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
265.9 | 171.609 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266 | 171.6805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.1 | 171.7603 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.2 | 171.8387 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.3 | 171.899 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.4 | 171.931 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.5 | 171.9389 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.6 | 171.9426 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.7 | 171.9563 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.8 | 171.9891 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
266.9 | 172.037 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267 | 172.0887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.1 | 172.1386 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.2 | 172.1846 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.3 | 172.2313 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.4 | 172.2853 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.5 | 172.3541 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.6 | 172.43 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.7 | 172.4985 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.8 | 172.5524 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
267.9 | 172.5907 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268 | 172.6122 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.1 | 172.6254 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.2 | 172.6491 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.3 | 172.6845 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.4 | 172.7275 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.5 | 172.7826 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.6 | 172.849 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.7 | 172.9164 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.8 | 172.9845 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
268.9 | 173.0524 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269 | 173.1206 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.1 | 173.1816 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.2 | 173.2271 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.3 | 173.2628 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.4 | 173.2918 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.5 | 173.3105 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.6 | 173.3297 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.7 | 173.3633 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.8 | 173.4003 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
269.9 | 173.4305 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270 | 173.4549 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.1 | 173.477 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.2 | 173.5013 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.3 | 173.544 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.4 | 173.6136 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.5 | 173.6898 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.6 | 173.7566 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.7 | 173.8047 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.8 | 173.8327 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
270.9 | 173.8457 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271 | 173.8516 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.1 | 173.8594 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.2 | 173.8732 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.3 | 173.8957 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.4 | 173.9278 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.5 | 173.9686 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.6 | 174.0154 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.7 | 174.0648 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.8 | 174.1126 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
271.9 | 174.153 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272 | 174.1811 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.1 | 174.1938 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.2 | 174.1946 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.3 | 174.1903 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.4 | 174.1841 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.5 | 174.1788 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.6 | 174.186 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.7 | 174.2103 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.8 | 174.2446 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
272.9 | 174.286 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273 | 174.333 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.1 | 174.3801 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.2 | 174.4243 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.3 | 174.4677 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.4 | 174.5119 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.5 | 174.5564 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.6 | 174.5937 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.7 | 174.6181 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.8 | 174.6289 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
273.9 | 174.6302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274 | 174.6325 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.1 | 174.6426 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.2 | 174.6614 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.3 | 174.6843 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.4 | 174.7076 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.5 | 174.7336 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.6 | 174.7644 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.7 | 174.8009 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.8 | 174.8438 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
274.9 | 174.8903 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275 | 174.9253 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.1 | 174.9414 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.2 | 174.9496 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.3 | 174.9574 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.4 | 174.9705 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.5 | 174.9962 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.6 | 175.0349 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.7 | 175.0753 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.8 | 175.1127 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
275.9 | 175.1565 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276 | 175.2052 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.1 | 175.2481 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.2 | 175.2859 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.3 | 175.3219 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.4 | 175.3351 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.5 | 175.318 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.6 | 175.2882 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.7 | 175.2577 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.8 | 175.2358 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
276.9 | 175.2314 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277 | 175.2437 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.1 | 175.2564 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.2 | 175.2646 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.3 | 175.2731 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.4 | 175.2887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.5 | 175.3163 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.6 | 175.3569 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.7 | 175.4049 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.8 | 175.4397 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
277.9 | 175.4529 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278 | 175.4504 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.1 | 175.4416 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.2 | 175.4361 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.3 | 175.4448 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.4 | 175.4699 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.5 | 175.5044 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.6 | 175.5434 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.7 | 175.58 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.8 | 175.6153 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
278.9 | 175.6499 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279 | 175.6839 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.1 | 175.719 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.2 | 175.7536 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.3 | 175.7814 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.4 | 175.794 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.5 | 175.7874 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.6 | 175.7775 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.7 | 175.7781 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.8 | 175.7919 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
279.9 | 175.8168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280 | 175.8459 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.1 | 175.8749 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.2 | 175.9011 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.3 | 175.9339 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.4 | 175.9783 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.5 | 176.0277 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.6 | 176.0743 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.7 | 176.1094 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.8 | 176.127 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
280.9 | 176.1291 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281 | 176.134 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.1 | 176.1533 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.2 | 176.1877 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.3 | 176.2315 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.4 | 176.2743 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.5 | 176.3142 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.6 | 176.3526 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.7 | 176.4008 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.8 | 176.4639 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
281.9 | 176.5349 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282 | 176.6029 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.1 | 176.6564 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.2 | 176.6888 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.3 | 176.7017 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.4 | 176.7054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.5 | 176.7097 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.6 | 176.7252 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.7 | 176.746 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.8 | 176.7619 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
282.9 | 176.7805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283 | 176.8072 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.1 | 176.8408 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.2 | 176.8834 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.3 | 176.9347 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.4 | 176.9821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.5 | 177.0146 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.6 | 177.032 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.7 | 177.0382 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.8 | 177.0394 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
283.9 | 177.0463 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284 | 177.069 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.1 | 177.1026 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.2 | 177.1404 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.3 | 177.1848 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.4 | 177.2357 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.5 | 177.2866 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.6 | 177.3357 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.7 | 177.3828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.8 | 177.4262 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
284.9 | 177.4645 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285 | 177.4964 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.1 | 177.5192 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.2 | 177.5295 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.3 | 177.5253 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.4 | 177.5107 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.5 | 177.4964 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.6 | 177.4892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.7 | 177.4902 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.8 | 177.5012 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
285.9 | 177.5216 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286 | 177.5475 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.1 | 177.5735 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.2 | 177.5983 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.3 | 177.6193 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.4 | 177.6297 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.5 | 177.6278 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.6 | 177.6174 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.7 | 177.6054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.8 | 177.5986 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
286.9 | 177.6096 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287 | 177.6402 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.1 | 177.6756 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.2 | 177.7104 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.3 | 177.7435 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.4 | 177.7781 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.5 | 177.8165 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.6 | 177.8651 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.7 | 177.9185 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.8 | 177.959 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
287.9 | 177.9788 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288 | 177.9781 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.1 | 177.9653 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.2 | 177.9506 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.3 | 177.9484 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.4 | 177.962 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.5 | 177.9828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.6 | 178.0076 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.7 | 178.0347 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.8 | 178.0674 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
288.9 | 178.1066 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289 | 178.1468 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.1 | 178.19 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.2 | 178.2361 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.3 | 178.2793 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.4 | 178.3043 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.5 | 178.3044 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.6 | 178.3025 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.7 | 178.3124 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.8 | 178.3382 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
289.9 | 178.3796 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290 | 178.4283 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.1 | 178.4681 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.2 | 178.4928 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.3 | 178.5163 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.4 | 178.5443 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.5 | 178.5764 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.6 | 178.6093 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.7 | 178.6389 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.8 | 178.6485 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
290.9 | 178.6337 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291 | 178.6146 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.1 | 178.6039 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.2 | 178.6088 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.3 | 178.6302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.4 | 178.662 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.5 | 178.6897 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.6 | 178.7093 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.7 | 178.7294 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.8 | 178.7563 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
291.9 | 178.7952 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292 | 178.8414 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.1 | 178.8868 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.2 | 178.9168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.3 | 178.9246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.4 | 178.9184 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.5 | 178.9115 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.6 | 178.9156 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.7 | 178.9256 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.8 | 178.9348 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
292.9 | 178.9427 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293 | 178.9543 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.1 | 178.9756 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.2 | 179.0127 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.3 | 179.0665 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.4 | 179.1195 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.5 | 179.1581 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.6 | 179.1713 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.7 | 179.1577 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.8 | 179.1327 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
293.9 | 179.1153 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294 | 179.117 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.1 | 179.13 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.2 | 179.1453 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.3 | 179.1533 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.4 | 179.1567 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.5 | 179.1642 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.6 | 179.1874 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.7 | 179.2302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.8 | 179.2802 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
294.9 | 179.3246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295 | 179.3475 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.1 | 179.3489 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.2 | 179.3414 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.3 | 179.3324 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.4 | 179.3263 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.5 | 179.3266 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.6 | 179.3316 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.7 | 179.3338 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.8 | 179.3409 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
295.9 | 179.3605 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296 | 179.3888 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.1 | 179.4228 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.2 | 179.4627 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.3 | 179.4989 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.4 | 179.5143 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.5 | 179.5166 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.6 | 179.5194 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.7 | 179.5199 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.8 | 179.5193 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
296.9 | 179.5274 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297 | 179.5411 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.1 | 179.552 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.2 | 179.5727 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.3 | 179.6096 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.4 | 179.6479 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.5 | 179.6825 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.6 | 179.7168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.7 | 179.7402 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.8 | 179.7414 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
297.9 | 179.7326 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298 | 179.7259 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.1 | 179.7224 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.2 | 179.7274 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.3 | 179.747 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.4 | 179.77 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.5 | 179.784 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.6 | 179.8006 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.7 | 179.8256 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.8 | 179.8509 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
298.9 | 179.8767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299 | 179.9073 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.1 | 179.9396 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.2 | 179.965 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.3 | 179.9791 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.4 | 179.9837 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.5 | 179.9805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.6 | 179.9678 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.7 | 179.9532 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.8 | 179.948 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
299.9 | 179.9515 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300 | 179.9621 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.1 | 179.9853 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.2 | 180.0206 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.3 | 180.0581 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.4 | 180.0995 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.5 | 180.1474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.6 | 180.1916 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.7 | 180.224 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.8 | 180.2419 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
300.9 | 180.2465 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301 | 180.2419 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.1 | 180.2372 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.2 | 180.2406 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.3 | 180.2513 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.4 | 180.27 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.5 | 180.305 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.6 | 180.3512 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.7 | 180.3908 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.8 | 180.4227 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
301.9 | 180.4517 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302 | 180.4756 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.1 | 180.4942 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.2 | 180.5104 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.3 | 180.5204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.4 | 180.5192 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.5 | 180.5217 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.6 | 180.538 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.7 | 180.5574 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.8 | 180.5777 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
302.9 | 180.6048 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303 | 180.6302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.1 | 180.6419 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.2 | 180.6584 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.3 | 180.6909 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.4 | 180.721 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.5 | 180.7458 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.6 | 180.7758 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.7 | 180.7947 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.8 | 180.7862 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
303.9 | 180.7728 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304 | 180.7693 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.1 | 180.7681 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.2 | 180.7735 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.3 | 180.7946 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.4 | 180.8143 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.5 | 180.8178 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.6 | 180.8278 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.7 | 180.8524 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.8 | 180.8714 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
304.9 | 180.8864 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305 | 180.9088 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.1 | 180.9194 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.2 | 180.9059 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.3 | 180.8963 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.4 | 180.901 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.5 | 180.9077 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.6 | 180.9256 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.7 | 180.9639 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.8 | 181.0029 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
305.9 | 181.0303 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306 | 181.0572 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.1 | 181.0834 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.2 | 181.0976 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.3 | 181.1054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.4 | 181.1168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.5 | 181.1144 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.6 | 181.0935 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.7 | 181.079 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.8 | 181.0753 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
306.9 | 181.071 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307 | 181.0744 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.1 | 181.0922 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.2 | 181.111 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.3 | 181.1261 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.4 | 181.1461 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.5 | 181.1687 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.6 | 181.1855 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.7 | 181.199 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.8 | 181.2115 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
307.9 | 181.2049 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308 | 181.1785 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.1 | 181.1563 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.2 | 181.1431 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.3 | 181.1347 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.4 | 181.1397 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.5 | 181.1586 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.6 | 181.1663 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.7 | 181.1594 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.8 | 181.1578 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
308.9 | 181.1644 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309 | 181.1747 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.1 | 181.1927 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.2 | 181.2166 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.3 | 181.2364 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.4 | 181.2282 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.5 | 181.1911 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.6 | 181.1515 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.7 | 181.1124 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.8 | 181.0734 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
309.9 | 181.0606 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310 | 181.0788 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.1 | 181.0979 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.2 | 181.1196 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.3 | 181.156 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.4 | 181.1874 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.5 | 181.2005 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.6 | 181.2133 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.7 | 181.2255 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.8 | 181.2099 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
310.9 | 181.1776 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311 | 181.1555 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.1 | 181.1347 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.2 | 181.1122 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.3 | 181.1125 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.4 | 181.1324 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.5 | 181.14 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.6 | 181.1457 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.7 | 181.1694 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.8 | 181.1945 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
311.9 | 181.2115 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312 | 181.2337 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.1 | 181.2521 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.2 | 181.2427 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.3 | 181.2213 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.4 | 181.2088 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.5 | 181.1937 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.6 | 181.1772 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.7 | 181.1836 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.8 | 181.2062 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
312.9 | 181.2205 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313 | 181.2376 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.1 | 181.2676 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.2 | 181.2946 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.3 | 181.3164 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.4 | 181.3446 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.5 | 181.365 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.6 | 181.3587 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.7 | 181.3445 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.8 | 181.3374 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
313.9 | 181.3246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314 | 181.3114 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.1 | 181.3166 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.2 | 181.3348 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.3 | 181.3539 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.4 | 181.3817 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.5 | 181.4186 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.6 | 181.4411 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.7 | 181.4482 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.8 | 181.4564 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
314.9 | 181.4578 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315 | 181.4448 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.1 | 181.4289 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.2 | 181.4152 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.3 | 181.3975 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.4 | 181.3886 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.5 | 181.4043 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.6 | 181.43 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.7 | 181.4534 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.8 | 181.4885 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
315.9 | 181.5333 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316 | 181.5624 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.1 | 181.5789 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.2 | 181.5993 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.3 | 181.6123 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.4 | 181.6118 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.5 | 181.6167 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.6 | 181.6246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.7 | 181.6145 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.8 | 181.6007 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
316.9 | 181.6011 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317 | 181.6072 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.1 | 181.6187 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.2 | 181.6529 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.3 | 181.7001 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.4 | 181.7317 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.5 | 181.7575 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.6 | 181.791 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.7 | 181.8025 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.8 | 181.7863 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
317.9 | 181.7744 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318 | 181.7674 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.1 | 181.7511 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.2 | 181.7442 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.3 | 181.7587 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.4 | 181.7707 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.5 | 181.7803 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.6 | 181.8091 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.7 | 181.8404 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.8 | 181.8488 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
318.9 | 181.8485 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319 | 181.8525 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.1 | 181.8496 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.2 | 181.8393 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.3 | 181.8334 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.4 | 181.8396 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.5 | 181.8437 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.6 | 181.8305 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.7 | 181.8168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.8 | 181.8124 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
319.9 | 181.8093 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320 | 181.8185 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.1 | 181.8543 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.2 | 181.8924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.3 | 181.9103 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.4 | 181.916 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.5 | 181.9153 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.6 | 181.9057 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.7 | 181.8963 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.8 | 181.898 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
320.9 | 181.8928 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321 | 181.8711 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.1 | 181.8519 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.2 | 181.8422 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.3 | 181.8355 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.4 | 181.8437 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.5 | 181.8752 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.6 | 181.904 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.7 | 181.9167 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.8 | 181.9253 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
321.9 | 181.9313 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322 | 181.9292 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.1 | 181.9264 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.2 | 181.9302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.3 | 181.9192 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.4 | 181.8869 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.5 | 181.8541 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.6 | 181.8293 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.7 | 181.8132 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.8 | 181.8232 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
322.9 | 181.8638 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323 | 181.9003 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.1 | 181.9186 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.2 | 181.9303 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.3 | 181.935 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.4 | 181.9291 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.5 | 181.9346 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.6 | 181.9605 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.7 | 181.9737 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.8 | 181.9673 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
323.9 | 181.9609 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324 | 181.957 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.1 | 181.9532 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.2 | 181.9757 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.3 | 182.0282 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.4 | 182.0685 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.5 | 182.0893 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.6 | 182.108 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.7 | 182.1137 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.8 | 182.0973 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
324.9 | 182.0874 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325 | 182.0923 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.1 | 182.0816 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.2 | 182.0592 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.3 | 182.0476 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.4 | 182.0423 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.5 | 182.0415 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.6 | 182.0704 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.7 | 182.124 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.8 | 182.1639 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
325.9 | 182.1886 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326 | 182.2121 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.1 | 182.2238 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.2 | 182.2209 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.3 | 182.2304 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.4 | 182.2497 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.5 | 182.2527 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.6 | 182.2464 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.7 | 182.2453 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.8 | 182.2428 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
326.9 | 182.2422 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327 | 182.2671 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.1 | 182.31 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.2 | 182.3447 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.3 | 182.3728 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.4 | 182.4008 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.5 | 182.414 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.6 | 182.4101 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.7 | 182.4081 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.8 | 182.4042 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
327.9 | 182.385 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328 | 182.3618 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.1 | 182.3458 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.2 | 182.3316 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.3 | 182.3268 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.4 | 182.3464 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.5 | 182.3811 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.6 | 182.4145 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.7 | 182.4449 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.8 | 182.4705 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
328.9 | 182.4764 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329 | 182.4644 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.1 | 182.4534 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.2 | 182.4451 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.3 | 182.4368 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.4 | 182.4285 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.5 | 182.43 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.6 | 182.441 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.7 | 182.4404 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.8 | 182.4317 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
329.9 | 182.4322 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330 | 182.4424 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.1 | 182.46 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.2 | 182.4938 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.3 | 182.5385 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.4 | 182.5682 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.5 | 182.5764 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.6 | 182.5717 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.7 | 182.5508 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.8 | 182.5163 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
330.9 | 182.492 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331 | 182.4825 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.1 | 182.4735 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.2 | 182.4767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.3 | 182.5029 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.4 | 182.535 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.5 | 182.5634 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.6 | 182.5961 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.7 | 182.623 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.8 | 182.6192 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
331.9 | 182.5978 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332 | 182.581 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.1 | 182.5675 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.2 | 182.5593 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.3 | 182.5676 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.4 | 182.5783 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.5 | 182.5668 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.6 | 182.5551 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.7 | 182.5628 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.8 | 182.5798 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
332.9 | 182.6043 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333 | 182.6407 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.1 | 182.6718 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.2 | 182.6764 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.3 | 182.6672 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.4 | 182.6581 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.5 | 182.6412 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.6 | 182.6223 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.7 | 182.6196 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.8 | 182.6239 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
333.9 | 182.6208 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334 | 182.6211 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.1 | 182.6324 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.2 | 182.6543 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.3 | 182.6919 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.4 | 182.7469 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.5 | 182.7964 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.6 | 182.821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.7 | 182.8222 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.8 | 182.8066 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
334.9 | 182.7814 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335 | 182.7596 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.1 | 182.7541 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.2 | 182.7558 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.3 | 182.7559 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.4 | 182.7603 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.5 | 182.7706 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.6 | 182.7821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.7 | 182.7985 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.8 | 182.823 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
335.9 | 182.8466 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336 | 182.8616 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.1 | 182.8655 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.2 | 182.8581 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.3 | 182.8407 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.4 | 182.8249 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.5 | 182.8213 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.6 | 182.8193 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.7 | 182.8131 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.8 | 182.809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
336.9 | 182.8112 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337 | 182.8204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.1 | 182.8466 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.2 | 182.892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.3 | 182.9269 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.4 | 182.9362 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.5 | 182.9264 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.6 | 182.9018 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.7 | 182.8673 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.8 | 182.8434 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
337.9 | 182.8407 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338 | 182.8374 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.1 | 182.8268 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.2 | 182.8181 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.3 | 182.8091 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.4 | 182.7955 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.5 | 182.8001 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.6 | 182.8306 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.7 | 182.8599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.8 | 182.88 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
338.9 | 182.8969 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339 | 182.903 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.1 | 182.892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.2 | 182.884 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.3 | 182.8876 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.4 | 182.8923 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.5 | 182.8887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.6 | 182.8805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.7 | 182.8828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.8 | 182.891 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
339.9 | 182.8995 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340 | 182.9248 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.1 | 182.9667 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.2 | 182.9976 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.3 | 183.0123 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.4 | 183.0203 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.5 | 183.0125 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.6 | 182.9876 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.7 | 182.9704 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.8 | 182.9668 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
340.9 | 182.9634 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341 | 182.9599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.1 | 182.96 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.2 | 182.9623 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.3 | 182.9667 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.4 | 182.9786 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.5 | 182.9922 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.6 | 182.9926 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.7 | 182.9793 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.8 | 182.9596 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
341.9 | 182.9288 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342 | 182.889 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.1 | 182.8583 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.2 | 182.8413 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.3 | 182.8337 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.4 | 182.8343 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.5 | 182.8402 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.6 | 182.8462 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.7 | 182.8505 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.8 | 182.8542 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
342.9 | 182.8531 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343 | 182.8435 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.1 | 182.8294 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.2 | 182.8138 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.3 | 182.7914 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.4 | 182.7634 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.5 | 182.7385 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.6 | 182.7173 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.7 | 182.6979 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.8 | 182.6848 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
343.9 | 182.6787 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344 | 182.673 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.1 | 182.6714 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.2 | 182.6821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.3 | 182.6994 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.4 | 182.7158 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.5 | 182.7311 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.6 | 182.7417 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.7 | 182.7361 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.8 | 182.7204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
344.9 | 182.7101 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345 | 182.7042 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.1 | 182.7008 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.2 | 182.7054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.3 | 182.7151 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.4 | 182.7169 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.5 | 182.7168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.6 | 182.7252 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.7 | 182.7365 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.8 | 182.7468 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
345.9 | 182.7599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346 | 182.7687 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.1 | 182.7579 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.2 | 182.7343 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.3 | 182.7126 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.4 | 182.6931 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.5 | 182.6781 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.6 | 182.6777 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.7 | 182.6888 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.8 | 182.6986 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
346.9 | 182.7147 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347 | 182.7426 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.1 | 182.7708 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.2 | 182.7959 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.3 | 182.8227 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.4 | 182.8399 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.5 | 182.8338 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.6 | 182.8147 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.7 | 182.7959 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.8 | 182.7834 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
347.9 | 182.7814 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348 | 182.7917 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.1 | 182.808 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.2 | 182.8213 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.3 | 182.8318 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.4 | 182.8421 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.5 | 182.8573 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.6 | 182.8785 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.7 | 182.9027 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.8 | 182.9224 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
348.9 | 182.9319 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349 | 182.9263 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.1 | 182.9081 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.2 | 182.8922 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.3 | 182.8861 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.4 | 182.8898 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.5 | 182.8981 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.6 | 182.9137 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.7 | 182.9408 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.8 | 182.9683 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
349.9 | 182.9924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350 | 183.0184 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.1 | 183.0436 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.2 | 183.0622 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.3 | 183.0692 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.4 | 183.0626 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.5 | 183.0438 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.6 | 183.0206 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.7 | 183.0081 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.8 | 183.0127 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
350.9 | 183.0307 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351 | 183.0599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.1 | 183.0952 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.2 | 183.1209 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.3 | 183.1364 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.4 | 183.1526 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.5 | 183.1748 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.6 | 183.2023 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.7 | 183.2168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.8 | 183.2087 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
351.9 | 183.1842 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352 | 183.152 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.1 | 183.1231 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.2 | 183.1114 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.3 | 183.121 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.4 | 183.1404 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.5 | 183.1625 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.6 | 183.1828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.7 | 183.1963 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.8 | 183.2007 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
352.9 | 183.2077 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353 | 183.2236 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.1 | 183.2352 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.2 | 183.2391 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.3 | 183.2424 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.4 | 183.2477 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.5 | 183.2553 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.6 | 183.2685 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.7 | 183.2872 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.8 | 183.3017 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
353.9 | 183.3088 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354 | 183.3116 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.1 | 183.3114 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.2 | 183.3091 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.3 | 183.3072 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.4 | 183.3043 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.5 | 183.2891 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.6 | 183.2579 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.7 | 183.2181 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.8 | 183.1814 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
354.9 | 183.1547 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355 | 183.1386 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.1 | 183.1318 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.2 | 183.1311 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.3 | 183.1329 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.4 | 183.1336 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.5 | 183.1349 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.6 | 183.1379 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.7 | 183.1398 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.8 | 183.139 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
355.9 | 183.1358 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356 | 183.117 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.1 | 183.0767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.2 | 183.0311 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.3 | 182.9925 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.4 | 182.9686 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.5 | 182.9651 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.6 | 182.9832 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.7 | 183.009 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.8 | 183.0283 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
356.9 | 183.039 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357 | 183.0432 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.1 | 183.0518 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.2 | 183.0639 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.3 | 183.0676 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.4 | 183.0671 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.5 | 183.071 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.6 | 183.0697 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.7 | 183.062 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.8 | 183.0664 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
357.9 | 183.0832 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358 | 183.0988 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.1 | 183.1211 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.2 | 183.1566 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.3 | 183.1836 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.4 | 183.1982 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.5 | 183.2246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.6 | 183.2526 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.7 | 183.2574 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.8 | 183.2537 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
358.9 | 183.2567 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359 | 183.246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.1 | 183.2222 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.2 | 183.2131 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.3 | 183.2149 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.4 | 183.2122 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.5 | 183.2204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.6 | 183.2418 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.7 | 183.2654 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.8 | 183.2778 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
359.9 | 183.2778 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360 | 183.2871 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.1 | 183.2909 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.2 | 183.2714 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.3 | 183.2446 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.4 | 183.2191 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.5 | 183.1809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.6 | 183.1417 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.7 | 183.1258 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.8 | 183.1236 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
360.9 | 183.1226 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361 | 183.138 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.1 | 183.1699 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.2 | 183.1891 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.3 | 183.1988 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.4 | 183.2187 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.5 | 183.2316 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.6 | 183.2242 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.7 | 183.2137 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.8 | 183.2025 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
361.9 | 183.1769 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362 | 183.1494 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.1 | 183.1374 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.2 | 183.1357 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.3 | 183.1427 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.4 | 183.1718 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.5 | 183.2155 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.6 | 183.2468 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.7 | 183.2644 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.8 | 183.2779 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
362.9 | 183.2772 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363 | 183.2605 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.1 | 183.2477 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.2 | 183.2414 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.3 | 183.2314 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.4 | 183.2297 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.5 | 183.2446 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.6 | 183.2608 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.7 | 183.2778 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.8 | 183.3103 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
363.9 | 183.3473 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364 | 183.3671 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.1 | 183.377 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.2 | 183.3872 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.3 | 183.3873 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.4 | 183.3809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.5 | 183.3873 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.6 | 183.4005 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.7 | 183.4078 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.8 | 183.4168 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
364.9 | 183.4315 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365 | 183.434 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.1 | 183.4296 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.2 | 183.4415 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.3 | 183.4596 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.4 | 183.4697 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.5 | 183.486 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.6 | 183.5123 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.7 | 183.5234 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.8 | 183.5214 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
365.9 | 183.5274 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366 | 183.5206 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.1 | 183.4863 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.2 | 183.4507 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.3 | 183.4273 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.4 | 183.4118 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.5 | 183.4249 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.6 | 183.4817 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.7 | 183.5396 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.8 | 183.5686 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
366.9 | 183.5805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367 | 183.5793 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.1 | 183.5568 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.2 | 183.5364 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.3 | 183.5449 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.4 | 183.5561 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.5 | 183.5533 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.6 | 183.5484 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.7 | 183.5377 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.8 | 183.5018 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
367.9 | 183.4684 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368 | 183.4666 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.1 | 183.4781 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.2 | 183.4941 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.3 | 183.5211 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.4 | 183.546 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.5 | 183.5454 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.6 | 183.5334 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.7 | 183.5281 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.8 | 183.5177 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
368.9 | 183.5021 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369 | 183.498 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.1 | 183.5054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.2 | 183.5161 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.3 | 183.5491 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.4 | 183.6105 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.5 | 183.6665 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.6 | 183.7007 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.7 | 183.7251 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.8 | 183.7415 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
369.9 | 183.7375 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370 | 183.7111 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.1 | 183.6886 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.2 | 183.6839 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.3 | 183.6852 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.4 | 183.6896 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.5 | 183.6981 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.6 | 183.6983 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.7 | 183.6832 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.8 | 183.6795 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
370.9 | 183.6956 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371 | 183.7099 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.1 | 183.722 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.2 | 183.7407 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.3 | 183.7506 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.4 | 183.7422 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.5 | 183.7346 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.6 | 183.7334 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.7 | 183.7251 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.8 | 183.7097 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
371.9 | 183.6947 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372 | 183.6708 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.1 | 183.6381 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.2 | 183.6323 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.3 | 183.659 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.4 | 183.6914 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.5 | 183.7227 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.6 | 183.7521 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.7 | 183.7486 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.8 | 183.7046 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
372.9 | 183.6617 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373 | 183.6308 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.1 | 183.6025 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.2 | 183.5899 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.3 | 183.599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.4 | 183.5997 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.5 | 183.5876 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.6 | 183.5932 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.7 | 183.6111 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.8 | 183.6166 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
373.9 | 183.6251 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374 | 183.6489 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.1 | 183.6579 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.2 | 183.6501 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.3 | 183.6555 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.4 | 183.6685 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.5 | 183.672 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.6 | 183.6813 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.7 | 183.7038 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.8 | 183.7123 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
374.9 | 183.7097 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375 | 183.7243 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.1 | 183.749 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.2 | 183.7678 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.3 | 183.7907 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.4 | 183.8196 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.5 | 183.8318 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.6 | 183.828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.7 | 183.8276 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.8 | 183.8193 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
375.9 | 183.7943 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376 | 183.7759 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.1 | 183.7706 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.2 | 183.7601 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.3 | 183.753 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.4 | 183.7652 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.5 | 183.7904 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.6 | 183.8204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.7 | 183.856 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.8 | 183.8886 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
376.9 | 183.8916 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377 | 183.8703 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.1 | 183.8478 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.2 | 183.8257 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.3 | 183.8069 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.4 | 183.8075 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.5 | 183.8213 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.6 | 183.823 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.7 | 183.8207 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.8 | 183.8285 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
377.9 | 183.8349 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378 | 183.8359 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.1 | 183.8441 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.2 | 183.8518 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.3 | 183.8424 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.4 | 183.8256 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.5 | 183.8128 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.6 | 183.7928 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.7 | 183.7655 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.8 | 183.7514 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
378.9 | 183.7458 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379 | 183.7312 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.1 | 183.7252 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.2 | 183.7391 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.3 | 183.7534 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.4 | 183.7677 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.5 | 183.7995 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.6 | 183.8351 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.7 | 183.8615 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.8 | 183.8766 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
379.9 | 183.8803 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380 | 183.8812 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.1 | 183.8657 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.2 | 183.8435 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.3 | 183.8423 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.4 | 183.8498 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.5 | 183.8483 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.6 | 183.8526 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.7 | 183.8667 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.8 | 183.8659 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
380.9 | 183.8565 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381 | 183.8636 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.1 | 183.8694 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.2 | 183.8562 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.3 | 183.8398 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.4 | 183.8249 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.5 | 183.7964 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.6 | 183.7726 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.7 | 183.7784 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.8 | 183.7965 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
381.9 | 183.8116 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382 | 183.8277 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.1 | 183.8398 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.2 | 183.8302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.3 | 183.8172 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.4 | 183.8263 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.5 | 183.8395 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.6 | 183.8443 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.7 | 183.8474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.8 | 183.8442 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
382.9 | 183.8212 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383 | 183.7944 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.1 | 183.7824 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.2 | 183.7778 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.3 | 183.777 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.4 | 183.7844 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.5 | 183.7936 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.6 | 183.7917 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.7 | 183.7902 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.8 | 183.8002 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
383.9 | 183.8101 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384 | 183.8102 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.1 | 183.796 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.2 | 183.7643 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.3 | 183.7153 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.4 | 183.67 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.5 | 183.6444 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.6 | 183.6312 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.7 | 183.6268 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.8 | 183.6302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
384.9 | 183.6376 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385 | 183.6444 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.1 | 183.6579 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.2 | 183.6805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.3 | 183.6965 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.4 | 183.6986 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.5 | 183.6892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.6 | 183.6638 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.7 | 183.6214 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.8 | 183.5864 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
385.9 | 183.5717 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386 | 183.5699 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.1 | 183.5814 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.2 | 183.6066 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.3 | 183.6298 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.4 | 183.6398 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.5 | 183.6532 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.6 | 183.676 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.7 | 183.6955 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.8 | 183.7066 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
386.9 | 183.7114 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387 | 183.6992 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.1 | 183.6661 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.2 | 183.6354 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.3 | 183.6173 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.4 | 183.6054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.5 | 183.6048 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.6 | 183.6195 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.7 | 183.6311 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.8 | 183.631 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
387.9 | 183.6388 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388 | 183.6562 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.1 | 183.6681 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.2 | 183.6691 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.3 | 183.6611 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.4 | 183.6374 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.5 | 183.6002 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.6 | 183.5755 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.7 | 183.5696 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.8 | 183.5722 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
388.9 | 183.5828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389 | 183.6001 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.1 | 183.6094 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.2 | 183.6089 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.3 | 183.6145 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.4 | 183.6281 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.5 | 183.6446 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.6 | 183.6546 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.7 | 183.6526 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.8 | 183.6465 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
389.9 | 183.6267 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390 | 183.5922 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.1 | 183.5619 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.2 | 183.5427 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.3 | 183.5362 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.4 | 183.5244 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.5 | 183.4938 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.6 | 183.4718 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.7 | 183.467 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.8 | 183.4553 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
390.9 | 183.4417 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391 | 183.4465 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.1 | 183.4458 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.2 | 183.4201 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.3 | 183.3936 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.4 | 183.3729 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.5 | 183.3462 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.6 | 183.3279 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.7 | 183.3379 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.8 | 183.3518 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
391.9 | 183.3507 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392 | 183.3557 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.1 | 183.3673 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.2 | 183.3658 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.3 | 183.3601 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.4 | 183.3639 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.5 | 183.3573 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.6 | 183.3316 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.7 | 183.3076 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.8 | 183.285 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
392.9 | 183.2529 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393 | 183.2263 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.1 | 183.2185 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.2 | 183.2157 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.3 | 183.2123 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.4 | 183.2244 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.5 | 183.2424 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.6 | 183.2431 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.7 | 183.2387 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.8 | 183.2417 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
393.9 | 183.2413 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394 | 183.2363 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.1 | 183.2412 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.2 | 183.2466 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.3 | 183.2371 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.4 | 183.2208 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.5 | 183.2054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.6 | 183.1897 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.7 | 183.1811 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.8 | 183.1966 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
394.9 | 183.222 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395 | 183.2362 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.1 | 183.2464 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.2 | 183.2547 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.3 | 183.2462 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.4 | 183.2246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.5 | 183.2079 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.6 | 183.1942 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.7 | 183.179 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.8 | 183.1849 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
395.9 | 183.2173 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396 | 183.2517 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.1 | 183.2848 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.2 | 183.3237 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.3 | 183.3483 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.4 | 183.3474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.5 | 183.3468 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.6 | 183.3521 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.7 | 183.3459 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.8 | 183.3358 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
396.9 | 183.338 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397 | 183.3337 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.1 | 183.3106 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.2 | 183.2897 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.3 | 183.2778 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.4 | 183.2671 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.5 | 183.2715 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.6 | 183.3026 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.7 | 183.3239 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.8 | 183.3173 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
397.9 | 183.3054 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398 | 183.2884 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.1 | 183.2561 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.2 | 183.2336 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.3 | 183.2411 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.4 | 183.2515 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.5 | 183.2531 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.6 | 183.2669 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.7 | 183.287 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.8 | 183.2952 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
398.9 | 183.309 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399 | 183.3403 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.1 | 183.363 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.2 | 183.3699 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.3 | 183.3812 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.4 | 183.3929 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.5 | 183.3934 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.6 | 183.3946 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.7 | 183.4007 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.8 | 183.3879 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
399.9 | 183.3582 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400 | 183.3275 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.1 | 183.3005 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.2 | 183.2819 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.3 | 183.2681 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.4 | 183.2726 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.5 | 183.2957 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.6 | 183.3084 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.7 | 183.3073 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.8 | 183.3083 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
400.9 | 183.3076 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401 | 183.299 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.1 | 183.2887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.2 | 183.2753 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.3 | 183.2472 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.4 | 183.2134 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.5 | 183.1926 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.6 | 183.19 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.7 | 183.2022 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.8 | 183.2341 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
401.9 | 183.2777 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402 | 183.3048 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.1 | 183.3135 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.2 | 183.3136 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.3 | 183.3001 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.4 | 183.274 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.5 | 183.2553 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.6 | 183.2449 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.7 | 183.2283 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.8 | 183.2129 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
402.9 | 183.2093 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403 | 183.2059 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.1 | 183.198 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.2 | 183.2029 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.3 | 183.2155 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.4 | 183.2154 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.5 | 183.2131 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.6 | 183.2202 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.7 | 183.2201 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.8 | 183.208 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
403.9 | 183.1996 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404 | 183.1931 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.1 | 183.1779 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.2 | 183.1703 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.3 | 183.1809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.4 | 183.1921 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.5 | 183.2042 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.6 | 183.2417 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.7 | 183.2892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.8 | 183.3169 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
404.9 | 183.3343 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405 | 183.349 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.1 | 183.3452 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.2 | 183.3266 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.3 | 183.3178 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.4 | 183.313 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.5 | 183.3002 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.6 | 183.292 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.7 | 183.2902 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.8 | 183.2782 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
405.9 | 183.2668 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406 | 183.282 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.1 | 183.3157 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.2 | 183.3503 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.3 | 183.385 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.4 | 183.4123 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.5 | 183.4111 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.6 | 183.3882 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.7 | 183.3667 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.8 | 183.3449 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
406.9 | 183.3191 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407 | 183.3043 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.1 | 183.3041 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.2 | 183.3064 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.3 | 183.3154 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.4 | 183.3385 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.5 | 183.3631 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.6 | 183.3807 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.7 | 183.4021 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.8 | 183.4214 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
407.9 | 183.4212 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408 | 183.4064 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.1 | 183.3887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.2 | 183.3694 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.3 | 183.351 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.4 | 183.346 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.5 | 183.3516 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.6 | 183.3541 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.7 | 183.3615 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.8 | 183.3806 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
408.9 | 183.3999 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409 | 183.4143 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.1 | 183.4302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.2 | 183.4395 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.3 | 183.4324 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.4 | 183.4184 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.5 | 183.4066 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.6 | 183.3932 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.7 | 183.3808 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.8 | 183.3818 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
409.9 | 183.3882 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410 | 183.39 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.1 | 183.3881 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.2 | 183.3895 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.3 | 183.3994 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.4 | 183.4035 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.5 | 183.4013 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.6 | 183.4049 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.7 | 183.4034 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.8 | 183.3859 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
410.9 | 183.3645 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411 | 183.345 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.1 | 183.3195 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.2 | 183.294 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.3 | 183.2821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.4 | 183.2719 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.5 | 183.2522 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.6 | 183.2488 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.7 | 183.2695 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.8 | 183.2939 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
411.9 | 183.3217 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412 | 183.3599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.1 | 183.3795 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.2 | 183.3642 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.3 | 183.3343 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.4 | 183.3023 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.5 | 183.2747 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.6 | 183.2666 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.7 | 183.2893 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.8 | 183.313 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
412.9 | 183.3181 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413 | 183.3194 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.1 | 183.3202 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.2 | 183.3157 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.3 | 183.3188 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.4 | 183.3397 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.5 | 183.3524 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.6 | 183.3448 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.7 | 183.3312 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.8 | 183.3125 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
413.9 | 183.2859 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414 | 183.2616 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.1 | 183.247 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.2 | 183.2292 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.3 | 183.2056 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.4 | 183.1902 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.5 | 183.1919 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.6 | 183.2112 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.7 | 183.2462 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.8 | 183.2895 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
414.9 | 183.3136 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415 | 183.3083 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.1 | 183.2829 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.2 | 183.2495 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.3 | 183.2209 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.4 | 183.2101 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.5 | 183.2184 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.6 | 183.2228 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.7 | 183.2165 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.8 | 183.206 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
415.9 | 183.1934 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416 | 183.1815 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.1 | 183.1797 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.2 | 183.1885 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.3 | 183.1896 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.4 | 183.1786 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.5 | 183.1613 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.6 | 183.137 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.7 | 183.1071 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.8 | 183.0908 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
416.9 | 183.0924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417 | 183.094 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.1 | 183.0926 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.2 | 183.0927 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.3 | 183.0943 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.4 | 183.0979 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.5 | 183.1192 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.6 | 183.1555 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.7 | 183.1822 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.8 | 183.194 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
417.9 | 183.1956 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418 | 183.1832 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.1 | 183.1596 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.2 | 183.1472 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.3 | 183.145 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.4 | 183.1347 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.5 | 183.121 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.6 | 183.1126 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.7 | 183.1096 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.8 | 183.1146 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
418.9 | 183.1451 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419 | 183.1884 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.1 | 183.2127 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.2 | 183.2155 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.3 | 183.2025 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.4 | 183.1684 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.5 | 183.1219 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.6 | 183.0992 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.7 | 183.099 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.8 | 183.0988 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
419.9 | 183.1008 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420 | 183.108 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.1 | 183.1163 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.2 | 183.1199 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.3 | 183.1216 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.4 | 183.1335 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.5 | 183.147 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.6 | 183.1487 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.7 | 183.1393 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.8 | 183.1211 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
420.9 | 183.0952 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421 | 183.0684 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.1 | 183.0536 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.2 | 183.0421 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.3 | 183.0222 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.4 | 183.0022 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.5 | 182.9892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.6 | 182.9861 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.7 | 182.9979 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.8 | 183.0276 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
421.9 | 183.0573 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422 | 183.0717 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.1 | 183.0657 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.2 | 183.0396 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.3 | 183.0034 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.4 | 182.9718 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.5 | 182.9575 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.6 | 182.9535 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.7 | 182.9521 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.8 | 182.9534 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
422.9 | 182.9568 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423 | 182.9606 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.1 | 182.9679 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.2 | 182.9813 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.3 | 182.9993 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.4 | 183.019 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.5 | 183.0352 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.6 | 183.0392 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.7 | 183.0248 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.8 | 182.9993 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
423.9 | 182.9722 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424 | 182.9425 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.1 | 182.9128 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.2 | 182.8984 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.3 | 182.9002 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.4 | 182.9058 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.5 | 182.9204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.6 | 182.9467 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.7 | 182.9686 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.8 | 182.978 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
424.9 | 182.9762 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425 | 182.9556 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.1 | 182.9149 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.2 | 182.8809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.3 | 182.8692 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.4 | 182.8716 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.5 | 182.8868 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.6 | 182.9194 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.7 | 182.9537 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.8 | 182.9724 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
425.9 | 182.9859 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426 | 182.9998 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.1 | 183.0084 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.2 | 183.013 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.3 | 183.0202 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.4 | 183.0124 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.5 | 182.9797 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.6 | 182.9442 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.7 | 182.9159 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.8 | 182.8893 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
426.9 | 182.8704 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427 | 182.8685 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.1 | 182.8745 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.2 | 182.8792 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.3 | 182.8884 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.4 | 182.9016 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.5 | 182.9122 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.6 | 182.9204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.7 | 182.9289 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.8 | 182.9234 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
427.9 | 182.8993 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428 | 182.8731 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.1 | 182.8543 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.2 | 182.8457 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.3 | 182.8486 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.4 | 182.8613 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.5 | 182.8767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.6 | 182.8909 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.7 | 182.9094 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.8 | 182.9342 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
428.9 | 182.9617 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429 | 182.9828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.1 | 182.9908 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.2 | 182.9737 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.3 | 182.9329 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.4 | 182.8883 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.5 | 182.8562 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.6 | 182.8454 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.7 | 182.8536 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.8 | 182.874 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
429.9 | 182.8894 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430 | 182.8948 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.1 | 182.8978 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.2 | 182.9003 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.3 | 182.9087 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.4 | 182.9274 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.5 | 182.9549 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.6 | 182.9853 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.7 | 182.9985 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.8 | 182.99 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
430.9 | 182.9708 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431 | 182.9505 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.1 | 182.9365 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.2 | 182.936 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.3 | 182.948 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.4 | 182.9584 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.5 | 182.9676 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.6 | 182.9835 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.7 | 182.9993 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.8 | 183.0089 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
431.9 | 183.0178 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432 | 183.0219 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.1 | 183.0062 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.2 | 182.9798 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.3 | 182.963 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.4 | 182.9605 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.5 | 182.9692 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.6 | 182.9846 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.7 | 182.9968 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.8 | 182.9894 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
432.9 | 182.9735 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433 | 182.9673 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.1 | 182.9682 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.2 | 182.9726 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.3 | 182.9936 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.4 | 183.0178 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.5 | 183.0148 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.6 | 182.9887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.7 | 182.9525 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.8 | 182.9134 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
433.9 | 182.8797 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434 | 182.8685 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.1 | 182.8766 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.2 | 182.8859 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.3 | 182.8986 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.4 | 182.9189 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.5 | 182.9389 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.6 | 182.9544 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.7 | 182.968 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.8 | 182.97 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
434.9 | 182.9503 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435 | 182.9203 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.1 | 182.8909 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.2 | 182.8652 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.3 | 182.8468 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.4 | 182.8417 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.5 | 182.8473 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.6 | 182.8551 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.7 | 182.8679 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.8 | 182.8872 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
435.9 | 182.9084 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436 | 182.9307 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.1 | 182.9559 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.2 | 182.9748 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.3 | 182.9803 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.4 | 182.9681 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.5 | 182.94 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.6 | 182.9268 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.7 | 182.934 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.8 | 182.9358 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
436.9 | 182.9378 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437 | 182.9544 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.1 | 182.9684 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.2 | 182.9718 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.3 | 182.9867 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.4 | 183.012 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.5 | 183.0243 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.6 | 183.0291 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.7 | 183.0391 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.8 | 183.0329 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
437.9 | 183.0052 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438 | 182.9828 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.1 | 182.9683 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.2 | 182.9492 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.3 | 182.9399 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.4 | 182.9514 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.5 | 182.963 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.6 | 182.9698 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.7 | 182.9874 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.8 | 183.008 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
438.9 | 183.0154 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439 | 183.0154 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.1 | 183.0146 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.2 | 183.0021 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.3 | 182.9803 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.4 | 182.9673 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.5 | 182.961 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.6 | 182.9533 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.7 | 182.9598 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.8 | 182.9864 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
439.9 | 183.0089 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440 | 183.0184 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.1 | 183.0204 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.2 | 183.0187 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.3 | 183.0192 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.4 | 183.025 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.5 | 183.0238 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.6 | 183.0083 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.7 | 182.9962 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.8 | 182.9921 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
440.9 | 182.9853 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441 | 182.9842 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.1 | 183.0011 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.2 | 183.0285 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.3 | 183.0585 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.4 | 183.0967 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.5 | 183.1367 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.6 | 183.1593 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.7 | 183.1712 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.8 | 183.1853 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
441.9 | 183.1945 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442 | 183.1946 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.1 | 183.1901 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.2 | 183.1751 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.3 | 183.1434 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.4 | 183.1096 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.5 | 183.0889 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.6 | 183.0824 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.7 | 183.0887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.8 | 183.1112 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
442.9 | 183.139 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443 | 183.1543 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.1 | 183.1636 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.2 | 183.1741 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.3 | 183.1821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.4 | 183.1868 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.5 | 183.1923 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.6 | 183.1926 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.7 | 183.1821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.8 | 183.1696 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
443.9 | 183.1628 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444 | 183.167 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.1 | 183.1867 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.2 | 183.2243 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.3 | 183.2641 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.4 | 183.2898 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.5 | 183.3067 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.6 | 183.3178 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.7 | 183.3213 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.8 | 183.3224 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
444.9 | 183.3302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445 | 183.3312 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.1 | 183.3161 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.2 | 183.3014 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.3 | 183.2957 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.4 | 183.2966 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.5 | 183.3128 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.6 | 183.3543 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.7 | 183.397 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.8 | 183.4219 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
445.9 | 183.4413 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446 | 183.4548 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.1 | 183.4515 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.2 | 183.4413 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.3 | 183.4387 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.4 | 183.4266 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.5 | 183.3986 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.6 | 183.3806 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.7 | 183.3781 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.8 | 183.3797 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
446.9 | 183.3958 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447 | 183.434 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.1 | 183.4671 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.2 | 183.4821 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.3 | 183.4911 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.4 | 183.4914 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.5 | 183.4785 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.6 | 183.4673 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.7 | 183.4677 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.8 | 183.4667 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
447.9 | 183.4603 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448 | 183.4597 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.1 | 183.4622 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.2 | 183.46 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.3 | 183.4694 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.4 | 183.4986 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.5 | 183.53 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.6 | 183.5541 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.7 | 183.5699 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.8 | 183.5721 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
448.9 | 183.5599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449 | 183.5412 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.1 | 183.5208 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.2 | 183.4972 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.3 | 183.4733 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.4 | 183.4559 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.5 | 183.4426 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.6 | 183.4292 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.7 | 183.4258 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.8 | 183.4353 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
449.9 | 183.4484 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450 | 183.4619 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.1 | 183.4747 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.2 | 183.4808 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.3 | 183.4809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.4 | 183.4778 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.5 | 183.4695 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.6 | 183.4576 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.7 | 183.4414 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.8 | 183.4288 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
450.9 | 183.4289 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451 | 183.438 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.1 | 183.452 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.2 | 183.4774 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.3 | 183.5102 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.4 | 183.5349 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.5 | 183.5506 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.6 | 183.5612 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.7 | 183.5599 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.8 | 183.5451 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
451.9 | 183.5296 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452 | 183.5144 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.1 | 183.4911 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.2 | 183.4632 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.3 | 183.4388 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.4 | 183.4117 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.5 | 183.3802 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.6 | 183.3723 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.7 | 183.3924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.8 | 183.4157 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
452.9 | 183.4379 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453 | 183.4601 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.1 | 183.4641 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.2 | 183.4447 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.3 | 183.4233 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.4 | 183.4055 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.5 | 183.3858 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.6 | 183.3705 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.7 | 183.366 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.8 | 183.3606 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
453.9 | 183.3519 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454 | 183.3601 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.1 | 183.3847 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.2 | 183.4088 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.3 | 183.4338 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.4 | 183.4619 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.5 | 183.474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.6 | 183.4648 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.7 | 183.4482 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.8 | 183.4256 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
454.9 | 183.3967 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455 | 183.3694 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.1 | 183.3493 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.2 | 183.3308 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.3 | 183.3172 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.4 | 183.3217 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.5 | 183.3413 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.6 | 183.364 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.7 | 183.3866 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.8 | 183.4048 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
455.9 | 183.4047 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456 | 183.3857 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.1 | 183.359 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.2 | 183.3336 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.3 | 183.3155 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.4 | 183.3091 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.5 | 183.3122 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.6 | 183.3094 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.7 | 183.3022 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.8 | 183.3017 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
456.9 | 183.3124 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457 | 183.3325 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.1 | 183.3537 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.2 | 183.3672 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.3 | 183.3636 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.4 | 183.3447 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.5 | 183.3194 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.6 | 183.2948 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.7 | 183.2755 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.8 | 183.262 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
457.9 | 183.2507 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458 | 183.2331 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.1 | 183.2174 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.2 | 183.2143 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.3 | 183.2249 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.4 | 183.2464 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.5 | 183.279 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.6 | 183.3125 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.7 | 183.3291 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.8 | 183.3305 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
458.9 | 183.3247 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459 | 183.3146 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.1 | 183.3028 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.2 | 183.2945 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.3 | 183.284 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.4 | 183.2623 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.5 | 183.2434 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.6 | 183.2401 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.7 | 183.2527 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.8 | 183.2789 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
459.9 | 183.3153 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460 | 183.3399 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.1 | 183.3326 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.2 | 183.3025 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.3 | 183.2617 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.4 | 183.2196 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.5 | 183.1817 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.6 | 183.1554 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.7 | 183.1531 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.8 | 183.1628 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
460.9 | 183.1638 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461 | 183.1637 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.1 | 183.1714 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.2 | 183.1927 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.3 | 183.2272 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.4 | 183.2693 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.5 | 183.3026 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.6 | 183.3157 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.7 | 183.3142 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.8 | 183.3035 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
461.9 | 183.2887 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462 | 183.2735 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.1 | 183.2627 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.2 | 183.2506 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.3 | 183.2326 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.4 | 183.2116 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.5 | 183.1924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.6 | 183.183 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.7 | 183.1833 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.8 | 183.188 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
462.9 | 183.1895 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463 | 183.1835 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.1 | 183.1627 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.2 | 183.1294 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.3 | 183.0974 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.4 | 183.0723 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.5 | 183.0555 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.6 | 183.0467 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.7 | 183.0441 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.8 | 183.0452 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
463.9 | 183.0551 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464 | 183.0799 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.1 | 183.1085 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.2 | 183.1293 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.3 | 183.1419 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.4 | 183.1474 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.5 | 183.1452 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.6 | 183.1357 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.7 | 183.1226 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.8 | 183.1045 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
464.9 | 183.0801 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465 | 183.0519 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.1 | 183.0229 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.2 | 182.9964 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.3 | 182.9809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.4 | 182.9818 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.5 | 182.9988 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.6 | 183.0267 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.7 | 183.0508 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.8 | 183.0615 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
465.9 | 183.052 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466 | 183.0256 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.1 | 182.994 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.2 | 182.9711 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.3 | 182.9628 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.4 | 182.9635 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.5 | 182.9689 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.6 | 182.9736 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.7 | 182.9767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.8 | 182.9796 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
466.9 | 182.987 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467 | 183.0002 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.1 | 183.0134 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.2 | 183.0195 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.3 | 183.0125 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.4 | 182.9908 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.5 | 182.9594 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.6 | 182.9285 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.7 | 182.9027 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.8 | 182.8814 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
467.9 | 182.8633 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468 | 182.8467 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.1 | 182.8374 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.2 | 182.8378 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.3 | 182.8454 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.4 | 182.8594 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.5 | 182.878 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.6 | 182.889 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.7 | 182.8808 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.8 | 182.8566 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
468.9 | 182.8247 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469 | 182.7954 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.1 | 182.7782 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.2 | 182.7794 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.3 | 182.798 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.4 | 182.8275 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.5 | 182.8623 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.6 | 182.8973 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.7 | 182.9216 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.8 | 182.9393 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
469.9 | 182.9623 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470 | 182.9763 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.1 | 182.9706 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.2 | 182.9545 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.3 | 182.9335 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.4 | 182.9064 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.5 | 182.876 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.6 | 182.8563 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.7 | 182.8555 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.8 | 182.8607 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
470.9 | 182.8629 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471 | 182.8703 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.1 | 182.8838 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.2 | 182.8948 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.3 | 182.9099 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.4 | 182.9364 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.5 | 182.9588 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.6 | 182.9669 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.7 | 182.9639 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.8 | 182.9506 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
471.9 | 182.9262 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472 | 182.907 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.1 | 182.9065 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.2 | 182.9182 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.3 | 182.9368 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.4 | 182.9603 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.5 | 182.9818 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.6 | 182.9931 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.7 | 183.0002 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.8 | 183.0095 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
472.9 | 183.0144 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473 | 183.009 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.1 | 182.9915 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.2 | 182.9662 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.3 | 182.9407 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.4 | 182.9289 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.5 | 182.9356 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.6 | 182.9502 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.7 | 182.9651 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.8 | 182.9739 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
473.9 | 182.9777 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474 | 182.9806 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.1 | 182.9915 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.2 | 183.0119 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.3 | 183.0278 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.4 | 183.0303 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.5 | 183.0199 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.6 | 183 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.7 | 182.9768 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.8 | 182.9687 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
474.9 | 182.9791 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475 | 182.9926 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.1 | 183.0037 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.2 | 183.0117 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.3 | 183.0122 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.4 | 183.0048 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.5 | 183.0067 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.6 | 183.0203 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.7 | 183.0293 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.8 | 183.029 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
475.9 | 183.0222 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476 | 183.0058 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.1 | 182.9805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.2 | 182.9646 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.3 | 182.9632 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.4 | 182.9657 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.5 | 182.9766 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.6 | 182.9999 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.7 | 183.0235 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.8 | 183.0444 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
476.9 | 183.078 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477 | 183.1174 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.1 | 183.1402 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.2 | 183.1455 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.3 | 183.142 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.4 | 183.1211 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.5 | 183.0877 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.6 | 183.0691 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.7 | 183.0658 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.8 | 183.0643 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
477.9 | 183.0701 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478 | 183.0863 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.1 | 183.0978 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.2 | 183.1045 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.3 | 183.1236 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.4 | 183.1462 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.5 | 183.1537 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.6 | 183.1508 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.7 | 183.1449 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.8 | 183.1314 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
478.9 | 183.1203 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479 | 183.1302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.1 | 183.156 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.2 | 183.1866 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.3 | 183.221 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.4 | 183.257 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.5 | 183.2834 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.6 | 183.3021 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.7 | 183.3238 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.8 | 183.3462 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
479.9 | 183.3654 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480 | 183.3775 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.1 | 183.3805 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.2 | 183.372 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.3 | 183.3606 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.4 | 183.3602 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.5 | 183.3654 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.6 | 183.3744 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.7 | 183.389 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.8 | 183.4089 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
480.9 | 183.4293 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481 | 183.4384 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.1 | 183.4391 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.2 | 183.4413 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.3 | 183.4497 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.4 | 183.4646 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.5 | 183.4794 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.6 | 183.4889 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.7 | 183.4875 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.8 | 183.4776 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
481.9 | 183.4661 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482 | 183.4548 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.1 | 183.4476 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.2 | 183.4561 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.3 | 183.4774 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.4 | 183.4973 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.5 | 183.5202 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.6 | 183.5498 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.7 | 183.5676 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.8 | 183.5674 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
482.9 | 183.5601 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483 | 183.5406 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.1 | 183.5007 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.2 | 183.4595 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.3 | 183.4324 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.4 | 183.4117 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.5 | 183.3994 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.6 | 183.406 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.7 | 183.4205 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.8 | 183.4256 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
483.9 | 183.4352 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484 | 183.4568 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.1 | 183.4685 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.2 | 183.4688 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.3 | 183.4767 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.4 | 183.4816 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.5 | 183.4692 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.6 | 183.4502 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.7 | 183.4336 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.8 | 183.4167 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
484.9 | 183.4114 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485 | 183.4331 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.1 | 183.4584 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.2 | 183.4657 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.3 | 183.4719 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.4 | 183.4842 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.5 | 183.4892 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.6 | 183.4881 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.7 | 183.4911 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.8 | 183.4807 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
485.9 | 183.4469 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486 | 183.4137 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.1 | 183.3924 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.2 | 183.379 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.3 | 183.3866 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.4 | 183.4227 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.5 | 183.4646 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.6 | 183.4973 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.7 | 183.5266 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.8 | 183.5516 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
486.9 | 183.5636 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487 | 183.5718 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.1 | 183.5882 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.2 | 183.5959 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.3 | 183.5879 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.4 | 183.5796 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.5 | 183.5734 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.6 | 183.5626 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.7 | 183.5605 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.8 | 183.5771 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
487.9 | 183.5932 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488 | 183.6018 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.1 | 183.6145 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.2 | 183.6274 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.3 | 183.6289 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.4 | 183.6254 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.5 | 183.6238 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.6 | 183.6116 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.7 | 183.5878 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.8 | 183.5684 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
488.9 | 183.5553 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489 | 183.5446 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.1 | 183.5541 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.2 | 183.5882 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.3 | 183.6191 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.4 | 183.6393 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.5 | 183.6573 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.6 | 183.6674 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.7 | 183.6627 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.8 | 183.6614 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
489.9 | 183.6702 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490 | 183.6608 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.1 | 183.631 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.2 | 183.6027 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.3 | 183.5726 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.4 | 183.5357 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.5 | 183.5246 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.6 | 183.5404 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.7 | 183.5615 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.8 | 183.5809 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
490.9 | 183.5972 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491 | 183.6234 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.1 | 183.6369 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.2 | 183.6223 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.3 | 183.6101 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.4 | 183.6107 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.5 | 183.6027 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.6 | 183.5979 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.7 | 183.6159 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.8 | 183.6341 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
491.9 | 183.6399 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492 | 183.6598 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.1 | 183.694 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.2 | 183.7144 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.3 | 183.7235 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.4 | 183.735 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.5 | 183.7327 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.6 | 183.7119 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.7 | 183.7011 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.8 | 183.6972 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
492.9 | 183.6732 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493 | 183.6393 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.1 | 183.6131 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.2 | 183.5778 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.3 | 183.5346 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.4 | 183.5203 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.5 | 183.5374 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.6 | 183.5648 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.7 | 183.5969 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.8 | 183.6295 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
493.9 | 183.6395 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
494 | 183.628 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
494.1 | 183.6302 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
494.2 | 183.6427 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
494.3 | 183.6459 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
494.4 | 183.6437 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
494.5 | 183.6402 | 101.667 | 154 |  | 0 | 0
494.6 | 183.6178 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
494.7 | 183.5823 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
494.8 | 183.5643 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
494.9 | 183.5671 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495 | 183.5823 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.1 | 183.6107 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.2 | 183.6466 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.3 | 183.6611 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.4 | 183.651 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.5 | 183.6378 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.6 | 183.617 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.7 | 183.5816 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.8 | 183.5503 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
495.9 | 183.5324 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496 | 183.5121 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.1 | 183.4986 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.2 | 183.5096 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.3 | 183.5326 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.4 | 183.5537 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.5 | 183.576 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.6 | 183.5958 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.7 | 183.5946 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.8 | 183.5777 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
496.9 | 183.5649 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497 | 183.5401 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.1 | 183.4945 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.2 | 183.4504 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.3 | 183.4127 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.4 | 183.3657 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.5 | 183.3365 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.6 | 183.3515 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.7 | 183.394 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.8 | 183.4515 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
497.9 | 183.5277 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498 | 183.6091 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.1 | 183.6651 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.2 | 183.7041 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.3 | 183.7451 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.4 | 183.7823 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.5 | 183.8184 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.6 | 183.8763 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.7 | 183.9475 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.8 | 184.0023 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
498.9 | 184.0573 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499 | 184.1315 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.1 | 184.2155 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.2 | 184.3098 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.3 | 184.4273 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.4 | 184.5551 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.5 | 184.6678 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.6 | 184.77 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.7 | 184.8676 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.8 | 184.9454 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
499.9 | 185.008 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500 | 185.0807 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.1 | 185.1552 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.2 | 185.2147 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.3 | 185.2763 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.4 | 185.351 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.5 | 185.433 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.6 | 185.5272 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.7 | 185.6267 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.8 | 185.7343 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
500.9 | 185.8473 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501 | 185.9498 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.1 | 186.0455 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.2 | 186.1365 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.3 | 186.2142 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.4 | 186.2852 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.5 | 186.3649 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.6 | 186.4457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.7 | 186.5187 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.8 | 186.5891 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
501.9 | 186.6615 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502 | 186.7389 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.1 | 186.8304 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.2 | 186.9385 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.3 | 187.0485 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.4 | 187.1485 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.5 | 187.2343 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.6 | 187.303 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.7 | 187.352 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.8 | 187.3982 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
502.9 | 187.4608 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503 | 187.5338 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.1 | 187.6115 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.2 | 187.6954 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.3 | 187.7831 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.4 | 187.8669 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.5 | 187.9601 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.6 | 188.0724 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.7 | 188.186 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.8 | 188.2893 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
503.9 | 188.3838 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504 | 188.4654 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.1 | 188.5262 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.2 | 188.5851 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.3 | 188.6601 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.4 | 188.7407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.5 | 188.8224 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.6 | 188.9086 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.7 | 188.9935 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.8 | 189.0679 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
504.9 | 189.1486 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505 | 189.2457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.1 | 189.3396 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.2 | 189.422 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.3 | 189.4983 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.4 | 189.5609 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.5 | 189.6015 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.6 | 189.6415 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.7 | 189.6946 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.8 | 189.7505 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
505.9 | 189.8122 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506 | 189.8898 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.1 | 189.9786 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.2 | 190.0692 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.3 | 190.1693 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.4 | 190.2787 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.5 | 190.3786 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.6 | 190.4636 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.7 | 190.5401 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.8 | 190.5983 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
506.9 | 190.6326 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507 | 190.6666 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.1 | 190.7128 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.2 | 190.7683 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.3 | 190.8328 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.4 | 190.9028 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.5 | 190.9708 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.6 | 191.0326 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.7 | 191.0953 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.8 | 191.1617 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
507.9 | 191.2303 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508 | 191.2948 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.1 | 191.3486 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.2 | 191.3913 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.3 | 191.4244 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.4 | 191.4526 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.5 | 191.4852 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.6 | 191.5362 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.7 | 191.6054 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.8 | 191.6819 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
508.9 | 191.7576 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509 | 191.8267 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.1 | 191.8843 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.2 | 191.9322 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.3 | 191.9782 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.4 | 192.0201 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.5 | 192.0554 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.6 | 192.0867 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.7 | 192.1162 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.8 | 192.1443 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
509.9 | 192.1756 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510 | 192.2158 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.1 | 192.264 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.2 | 192.3162 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.3 | 192.3767 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.4 | 192.4438 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.5 | 192.5055 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.6 | 192.5571 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.7 | 192.5983 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.8 | 192.6335 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
510.9 | 192.6631 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511 | 192.6866 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.1 | 192.7144 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.2 | 192.7511 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.3 | 192.7946 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.4 | 192.8463 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.5 | 192.9059 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.6 | 192.9722 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.7 | 193.0421 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.8 | 193.1075 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
511.9 | 193.1625 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512 | 193.2056 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.1 | 193.2394 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.2 | 193.268 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.3 | 193.2938 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.4 | 193.3191 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.5 | 193.3488 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.6 | 193.3831 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.7 | 193.4176 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.8 | 193.4532 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
512.9 | 193.4925 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513 | 193.5409 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.1 | 193.5998 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.2 | 193.6669 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.3 | 193.7339 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.4 | 193.7913 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.5 | 193.8329 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.6 | 193.858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.7 | 193.8739 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.8 | 193.8912 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
513.9 | 193.9251 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514 | 193.9714 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.1 | 194.0168 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.2 | 194.0631 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.3 | 194.1119 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.4 | 194.1597 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.5 | 194.2099 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.6 | 194.2701 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.7 | 194.327 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.8 | 194.3679 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
514.9 | 194.4039 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515 | 194.44 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.1 | 194.4697 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.2 | 194.5007 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.3 | 194.5478 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.4 | 194.5994 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.5 | 194.6434 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.6 | 194.6963 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.7 | 194.7628 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.8 | 194.8292 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
515.9 | 194.8995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516 | 194.9825 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.1 | 195.05 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.2 | 195.0856 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.3 | 195.1091 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.4 | 195.1269 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.5 | 195.137 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.6 | 195.158 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.7 | 195.2066 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.8 | 195.2645 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
516.9 | 195.3183 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517 | 195.3769 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.1 | 195.4358 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.2 | 195.4801 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.3 | 195.523 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.4 | 195.5784 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.5 | 195.6279 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.6 | 195.6621 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.7 | 195.6921 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.8 | 195.7175 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
517.9 | 195.7334 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518 | 195.76 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.1 | 195.811 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.2 | 195.8748 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.3 | 195.9441 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.4 | 196.0193 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.5 | 196.0887 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.6 | 196.1322 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.7 | 196.1536 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.8 | 196.1654 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
518.9 | 196.1727 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519 | 196.1789 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.1 | 196.1851 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.2 | 196.1918 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.3 | 196.2003 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.4 | 196.2151 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.5 | 196.2389 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.6 | 196.2762 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.7 | 196.3252 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.8 | 196.3743 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
519.9 | 196.4157 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520 | 196.4461 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.1 | 196.47 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.2 | 196.4924 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.3 | 196.517 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.4 | 196.5432 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.5 | 196.5652 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.6 | 196.5851 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.7 | 196.6076 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.8 | 196.6405 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
520.9 | 196.6814 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521 | 196.7267 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.1 | 196.7862 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.2 | 196.8532 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.3 | 196.9126 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.4 | 196.9541 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.5 | 196.9769 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.6 | 196.9892 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.7 | 196.9973 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.8 | 197.0055 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
521.9 | 197.0171 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522 | 197.035 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.1 | 197.0594 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.2 | 197.0881 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.3 | 197.1161 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.4 | 197.1416 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.5 | 197.1673 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.6 | 197.1953 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.7 | 197.2263 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.8 | 197.2557 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
522.9 | 197.2798 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523 | 197.2973 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.1 | 197.3094 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.2 | 197.3194 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.3 | 197.335 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.4 | 197.3627 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.5 | 197.4066 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.6 | 197.4636 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.7 | 197.5233 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.8 | 197.5797 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
523.9 | 197.6294 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524 | 197.6702 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.1 | 197.7019 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.2 | 197.7281 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.3 | 197.751 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.4 | 197.763 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.5 | 197.7677 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.6 | 197.7778 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.7 | 197.7929 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.8 | 197.8093 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
524.9 | 197.8356 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525 | 197.8718 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.1 | 197.9026 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.2 | 197.9276 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.3 | 197.9539 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.4 | 197.9757 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.5 | 197.9896 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.6 | 198.0115 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.7 | 198.0429 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.8 | 198.0654 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
525.9 | 198.0846 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526 | 198.115 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.1 | 198.1547 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.2 | 198.2006 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.3 | 198.2596 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.4 | 198.3236 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.5 | 198.3649 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.6 | 198.3852 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.7 | 198.4017 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.8 | 198.4095 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
526.9 | 198.4094 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527 | 198.4261 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.1 | 198.4552 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.2 | 198.4679 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.3 | 198.4732 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.4 | 198.4879 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.5 | 198.5072 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.6 | 198.5323 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.7 | 198.5784 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.8 | 198.6347 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
527.9 | 198.6747 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528 | 198.6989 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.1 | 198.7165 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.2 | 198.7282 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.3 | 198.7429 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.4 | 198.7834 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.5 | 198.845 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.6 | 198.9076 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.7 | 198.9718 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.8 | 199.0386 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
528.9 | 199.0939 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529 | 199.1368 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.1 | 199.1802 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.2 | 199.2154 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.3 | 199.231 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.4 | 199.238 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.5 | 199.2464 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.6 | 199.2551 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.7 | 199.2716 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.8 | 199.3081 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
529.9 | 199.3491 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530 | 199.3768 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.1 | 199.3995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.2 | 199.4222 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.3 | 199.4373 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.4 | 199.4493 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.5 | 199.4692 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.6 | 199.4856 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.7 | 199.4884 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.8 | 199.491 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
530.9 | 199.4978 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531 | 199.5035 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.1 | 199.5019 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.2 | 199.5092 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.3 | 199.548 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.4 | 199.5988 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.5 | 199.6432 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.6 | 199.6843 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.7 | 199.7174 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.8 | 199.7217 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
531.9 | 199.7148 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532 | 199.7256 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.1 | 199.7374 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.2 | 199.7401 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.3 | 199.7511 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.4 | 199.7702 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.5 | 199.7798 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.6 | 199.7972 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.7 | 199.839 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.8 | 199.8724 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
532.9 | 199.8838 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533 | 199.8982 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.1 | 199.9123 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.2 | 199.9053 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.3 | 199.9044 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.4 | 199.9328 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.5 | 199.9645 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.6 | 199.9914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.7 | 200.032 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.8 | 200.0763 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
533.9 | 200.101 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534 | 200.1295 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.1 | 200.1787 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.2 | 200.2176 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.3 | 200.2401 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.4 | 200.2678 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.5 | 200.2903 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.6 | 200.2888 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.7 | 200.2881 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.8 | 200.3049 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
534.9 | 200.3188 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535 | 200.3273 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.1 | 200.3501 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.2 | 200.3914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.3 | 200.4432 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.4 | 200.4935 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.5 | 200.5346 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.6 | 200.5773 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.7 | 200.6211 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.8 | 200.651 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
535.9 | 200.6704 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536 | 200.6904 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.1 | 200.708 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.2 | 200.7222 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.3 | 200.7503 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.4 | 200.795 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.5 | 200.841 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.6 | 200.8916 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.7 | 200.9518 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.8 | 201.0013 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
536.9 | 201.0304 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537 | 201.0539 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.1 | 201.0734 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.2 | 201.084 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.3 | 201.0963 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.4 | 201.1194 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.5 | 201.1439 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.6 | 201.1665 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.7 | 201.2005 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.8 | 201.2457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
537.9 | 201.2901 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538 | 201.3334 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.1 | 201.376 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.2 | 201.4087 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.3 | 201.4312 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.4 | 201.4572 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.5 | 201.4888 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.6 | 201.5203 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.7 | 201.5534 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.8 | 201.5885 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
538.9 | 201.6162 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539 | 201.6368 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.1 | 201.6603 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.2 | 201.6927 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.3 | 201.7338 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.4 | 201.7805 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.5 | 201.8277 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.6 | 201.8562 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.7 | 201.863 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.8 | 201.8637 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
539.9 | 201.8618 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540 | 201.858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.1 | 201.865 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.2 | 201.8877 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.3 | 201.909 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.4 | 201.9228 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.5 | 201.9342 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.6 | 201.9432 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.7 | 201.9496 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.8 | 201.965 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
540.9 | 201.9922 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541 | 202.0205 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.1 | 202.0396 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.2 | 202.047 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.3 | 202.0495 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.4 | 202.0411 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.5 | 202.0199 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.6 | 202.0101 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.7 | 202.0197 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.8 | 202.0285 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
541.9 | 202.035 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542 | 202.0502 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.1 | 202.0689 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.2 | 202.0849 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.3 | 202.1177 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.4 | 202.1634 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.5 | 202.1884 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.6 | 202.1925 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.7 | 202.1915 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.8 | 202.1843 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
542.9 | 202.1737 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543 | 202.1899 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.1 | 202.2304 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.2 | 202.256 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.3 | 202.2672 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.4 | 202.2782 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.5 | 202.2836 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.6 | 202.2838 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.7 | 202.3068 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.8 | 202.3473 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
543.9 | 202.3726 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544 | 202.3845 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.1 | 202.3923 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.2 | 202.3854 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.3 | 202.3656 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.4 | 202.3621 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.5 | 202.3746 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.6 | 202.3832 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.7 | 202.396 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.8 | 202.4196 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
544.9 | 202.4385 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545 | 202.4526 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.1 | 202.4813 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.2 | 202.5179 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.3 | 202.5456 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.4 | 202.5651 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.5 | 202.578 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.6 | 202.5777 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.7 | 202.5718 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.8 | 202.5829 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
545.9 | 202.6103 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546 | 202.6406 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.1 | 202.6734 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.2 | 202.7063 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.3 | 202.7259 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.4 | 202.7373 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.5 | 202.7611 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.6 | 202.793 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.7 | 202.8219 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.8 | 202.8447 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
546.9 | 202.8572 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547 | 202.8537 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.1 | 202.8475 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.2 | 202.8594 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.3 | 202.8951 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.4 | 202.9493 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.5 | 202.9963 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.6 | 203.0278 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.7 | 203.0685 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.8 | 203.1168 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
547.9 | 203.152 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548 | 203.1891 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.1 | 203.2426 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.2 | 203.2792 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.3 | 203.2883 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.4 | 203.2973 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.5 | 203.3102 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.6 | 203.3181 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.7 | 203.3386 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.8 | 203.3808 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
548.9 | 203.4164 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549 | 203.4381 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.1 | 203.4637 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.2 | 203.4878 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.3 | 203.4978 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.4 | 203.5098 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.5 | 203.5337 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.6 | 203.5543 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.7 | 203.5711 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.8 | 203.5952 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
549.9 | 203.616 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550 | 203.6212 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.1 | 203.6322 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.2 | 203.6595 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.3 | 203.6854 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.4 | 203.7125 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.5 | 203.7519 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.6 | 203.7854 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.7 | 203.7988 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.8 | 203.8132 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
550.9 | 203.8366 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551 | 203.8496 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.1 | 203.8523 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.2 | 203.8578 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.3 | 203.8701 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.4 | 203.8757 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.5 | 203.8668 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.6 | 203.8658 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.7 | 203.877 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.8 | 203.8823 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
551.9 | 203.8909 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552 | 203.9162 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.1 | 203.9314 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.2 | 203.9233 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.3 | 203.9185 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.4 | 203.9207 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.5 | 203.912 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.6 | 203.9056 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.7 | 203.9163 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.8 | 203.914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
552.9 | 203.8889 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553 | 203.8711 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.1 | 203.8635 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.2 | 203.8516 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.3 | 203.8542 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.4 | 203.8831 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.5 | 203.8992 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.6 | 203.8884 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.7 | 203.8742 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.8 | 203.8575 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
553.9 | 203.8298 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554 | 203.8121 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.1 | 203.8163 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.2 | 203.8134 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.3 | 203.8001 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.4 | 203.8002 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.5 | 203.8089 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.6 | 203.8121 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.7 | 203.8245 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.8 | 203.8502 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
554.9 | 203.8586 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555 | 203.8509 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.1 | 203.8535 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.2 | 203.8582 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.3 | 203.853 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.4 | 203.8541 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.5 | 203.8651 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.6 | 203.8628 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.7 | 203.8481 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.8 | 203.8384 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
555.9 | 203.8295 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556 | 203.8171 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.1 | 203.8221 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.2 | 203.8451 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.3 | 203.858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.4 | 203.8549 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.5 | 203.8442 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.6 | 203.8221 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.7 | 203.7916 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.8 | 203.7796 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
556.9 | 203.7911 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557 | 203.8098 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.1 | 203.8334 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.2 | 203.8605 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.3 | 203.8741 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.4 | 203.8699 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.5 | 203.8702 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.6 | 203.8779 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.7 | 203.8818 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.8 | 203.8858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
557.9 | 203.8946 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558 | 203.8951 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.1 | 203.8902 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.2 | 203.9056 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.3 | 203.9366 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.4 | 203.9626 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.5 | 203.9855 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.6 | 204.0105 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.7 | 204.031 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.8 | 204.0474 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
558.9 | 204.0726 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559 | 204.1044 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.1 | 204.129 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.2 | 204.1505 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.3 | 204.176 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.4 | 204.1964 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.5 | 204.2129 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.6 | 204.2454 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.7 | 204.2948 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.8 | 204.3487 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
559.9 | 204.407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560 | 204.4686 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.1 | 204.5093 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.2 | 204.5259 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.3 | 204.5435 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.4 | 204.5655 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.5 | 204.5862 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.6 | 204.6111 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.7 | 204.6413 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.8 | 204.655 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
560.9 | 204.6538 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561 | 204.6612 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.1 | 204.679 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.2 | 204.699 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.3 | 204.7199 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.4 | 204.7516 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.5 | 204.7924 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.6 | 204.8202 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.7 | 204.8377 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.8 | 204.8633 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
561.9 | 204.8911 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562 | 204.913 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.1 | 204.931 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.2 | 204.9452 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.3 | 204.9491 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.4 | 204.9542 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.5 | 204.978 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.6 | 205.0157 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.7 | 205.0586 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.8 | 205.1023 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
562.9 | 205.1382 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563 | 205.1523 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.1 | 205.1515 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.2 | 205.1507 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.3 | 205.1495 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.4 | 205.147 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.5 | 205.1457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.6 | 205.1419 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.7 | 205.1266 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.8 | 205.1091 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
563.9 | 205.1011 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564 | 205.0981 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.1 | 205.0977 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.2 | 205.1035 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.3 | 205.1082 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.4 | 205.0995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.5 | 205.0873 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.6 | 205.0821 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.7 | 205.08 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.8 | 205.0849 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
564.9 | 205.108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565 | 205.1382 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.1 | 205.1559 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.2 | 205.1752 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.3 | 205.2068 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.4 | 205.2315 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.5 | 205.2482 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.6 | 205.2731 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.7 | 205.2924 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.8 | 205.2893 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
565.9 | 205.28 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566 | 205.2754 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.1 | 205.2636 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.2 | 205.2509 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.3 | 205.2552 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.4 | 205.2611 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.5 | 205.2535 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.6 | 205.2545 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.7 | 205.2693 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.8 | 205.2696 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
566.9 | 205.2627 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567 | 205.2725 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.1 | 205.2833 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.2 | 205.2824 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.3 | 205.2895 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.4 | 205.3062 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.5 | 205.3072 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.6 | 205.3052 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.7 | 205.3247 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.8 | 205.349 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
567.9 | 205.3657 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568 | 205.3859 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.1 | 205.4051 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.2 | 205.403 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.3 | 205.3909 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.4 | 205.3881 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.5 | 205.3796 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.6 | 205.3602 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.7 | 205.3495 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.8 | 205.3458 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
568.9 | 205.3309 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569 | 205.3224 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.1 | 205.3357 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.2 | 205.3499 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.3 | 205.3558 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.4 | 205.3625 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.5 | 205.3717 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.6 | 205.3813 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.7 | 205.3799 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.8 | 205.3612 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
569.9 | 205.3562 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570 | 205.3754 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.1 | 205.3822 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.2 | 205.3723 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.3 | 205.3675 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.4 | 205.3583 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.5 | 205.3349 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.6 | 205.3287 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.7 | 205.3457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.8 | 205.35 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
570.9 | 205.3416 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571 | 205.3398 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.1 | 205.3305 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.2 | 205.3056 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.3 | 205.2779 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.4 | 205.2695 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.5 | 205.2794 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.6 | 205.2794 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.7 | 205.2742 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.8 | 205.2788 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
571.9 | 205.2793 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572 | 205.2686 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.1 | 205.2771 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.2 | 205.3052 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.3 | 205.3229 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.4 | 205.3277 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.5 | 205.3275 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.6 | 205.321 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.7 | 205.313 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.8 | 205.3314 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
572.9 | 205.3732 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573 | 205.4102 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.1 | 205.4399 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.2 | 205.4657 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.3 | 205.4774 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.4 | 205.4775 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.5 | 205.4922 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.6 | 205.5201 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.7 | 205.5431 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.8 | 205.5553 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
573.9 | 205.5559 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574 | 205.5396 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.1 | 205.5156 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.2 | 205.5123 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.3 | 205.5282 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.4 | 205.5461 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.5 | 205.5679 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.6 | 205.5935 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.7 | 205.6125 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.8 | 205.6314 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
574.9 | 205.6714 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575 | 205.7181 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.1 | 205.7496 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.2 | 205.7682 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.3 | 205.7744 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.4 | 205.7618 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.5 | 205.7476 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.6 | 205.7635 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.7 | 205.7985 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.8 | 205.8329 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
575.9 | 205.8685 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576 | 205.8991 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.1 | 205.9054 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.2 | 205.9024 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.3 | 205.9196 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.4 | 205.9406 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.5 | 205.9495 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.6 | 205.9601 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.7 | 205.9712 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.8 | 205.9661 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
576.9 | 205.9595 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577 | 205.9728 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.1 | 205.9851 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.2 | 205.9833 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.3 | 205.9837 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.4 | 205.9876 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.5 | 205.9849 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.6 | 205.9963 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.7 | 206.0396 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.8 | 206.0851 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
577.9 | 206.1148 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578 | 206.137 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.1 | 206.1431 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.2 | 206.1242 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.3 | 206.107 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.4 | 206.1114 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.5 | 206.1226 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.6 | 206.1344 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.7 | 206.155 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.8 | 206.1705 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
578.9 | 206.1639 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579 | 206.1537 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.1 | 206.1533 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.2 | 206.1514 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.3 | 206.1458 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.4 | 206.1432 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.5 | 206.1368 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.6 | 206.1208 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.7 | 206.1131 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.8 | 206.1207 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
579.9 | 206.1269 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580 | 206.1274 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.1 | 206.1286 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.2 | 206.1279 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.3 | 206.1238 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.4 | 206.1334 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.5 | 206.1607 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.6 | 206.1889 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.7 | 206.2085 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.8 | 206.2161 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
580.9 | 206.2041 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581 | 206.1737 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.1 | 206.1476 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.2 | 206.135 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.3 | 206.1287 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.4 | 206.1245 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.5 | 206.1223 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.6 | 206.1226 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.7 | 206.113 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.8 | 206.0899 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
581.9 | 206.0719 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582 | 206.064 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.1 | 206.0591 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.2 | 206.0611 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.3 | 206.0734 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.4 | 206.0772 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.5 | 206.0655 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.6 | 206.0544 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.7 | 206.0456 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.8 | 206.0322 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
582.9 | 206.0238 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583 | 206.0276 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.1 | 206.0269 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.2 | 206.0165 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.3 | 206.011 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.4 | 206.0061 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.5 | 205.9904 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.6 | 205.9768 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.7 | 205.9743 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.8 | 205.9694 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
583.9 | 205.9619 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584 | 205.9687 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.1 | 205.9816 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.2 | 205.9842 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.3 | 205.9838 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.4 | 205.9831 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.5 | 205.9685 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.6 | 205.9431 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.7 | 205.9255 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.8 | 205.9108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
584.9 | 205.8901 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585 | 205.8797 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.1 | 205.8858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.2 | 205.8934 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.3 | 205.9 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.4 | 205.9098 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.5 | 205.9113 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.6 | 205.898 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.7 | 205.8875 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.8 | 205.888 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
585.9 | 205.8941 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586 | 205.9063 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.1 | 205.9269 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.2 | 205.9489 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.3 | 205.9674 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.4 | 205.9889 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.5 | 206.0119 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.6 | 206.0273 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.7 | 206.0356 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.8 | 206.0402 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
586.9 | 206.041 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587 | 206.0403 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.1 | 206.0465 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.2 | 206.061 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.3 | 206.079 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.4 | 206.0933 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.5 | 206.0983 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.6 | 206.0905 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.7 | 206.0721 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.8 | 206.0675 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
587.9 | 206.083 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588 | 206.1025 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.1 | 206.1221 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.2 | 206.1425 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.3 | 206.1501 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.4 | 206.1416 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.5 | 206.1403 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.6 | 206.1477 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.7 | 206.1479 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.8 | 206.1428 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
588.9 | 206.1379 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589 | 206.1236 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.1 | 206.1007 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.2 | 206.0957 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.3 | 206.1088 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.4 | 206.1209 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.5 | 206.1342 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.6 | 206.1494 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.7 | 206.1427 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.8 | 206.1171 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
589.9 | 206.1128 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590 | 206.1293 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.1 | 206.1451 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.2 | 206.1669 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.3 | 206.1958 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.4 | 206.2004 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.5 | 206.182 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.6 | 206.1784 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.7 | 206.1871 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.8 | 206.1915 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
590.9 | 206.2039 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591 | 206.2231 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.1 | 206.2175 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.2 | 206.1908 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.3 | 206.1725 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.4 | 206.1625 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.5 | 206.151 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.6 | 206.1367 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.7 | 206.1343 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.8 | 206.1441 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
591.9 | 206.1413 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592 | 206.1343 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.1 | 206.147 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.2 | 206.1626 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.3 | 206.1656 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.4 | 206.165 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.5 | 206.1569 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.6 | 206.127 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.7 | 206.0914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.8 | 206.0748 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
592.9 | 206.0696 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593 | 206.0665 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.1 | 206.0742 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.2 | 206.087 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.3 | 206.0844 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.4 | 206.0756 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.5 | 206.0768 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.6 | 206.0952 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.7 | 206.1279 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.8 | 206.1434 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
593.9 | 206.1345 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594 | 206.1275 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.1 | 206.1191 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.2 | 206.0947 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.3 | 206.08 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.4 | 206.0903 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.5 | 206.0922 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.6 | 206.0791 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.7 | 206.0726 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.8 | 206.0765 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
594.9 | 206.0863 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595 | 206.102 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.1 | 206.1223 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.2 | 206.1391 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.3 | 206.1462 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.4 | 206.1408 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.5 | 206.1292 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.6 | 206.1224 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.7 | 206.1274 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.8 | 206.1447 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
595.9 | 206.1744 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596 | 206.2097 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.1 | 206.2344 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.2 | 206.2504 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.3 | 206.2656 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.4 | 206.279 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.5 | 206.2903 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.6 | 206.3043 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.7 | 206.3158 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.8 | 206.3132 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
596.9 | 206.3067 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597 | 206.3096 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.1 | 206.3208 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.2 | 206.3383 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.3 | 206.3639 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.4 | 206.3904 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.5 | 206.4052 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.6 | 206.4142 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.7 | 206.425 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.8 | 206.4317 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
597.9 | 206.432 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598 | 206.4305 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.1 | 206.424 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.2 | 206.409 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.3 | 206.394 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.4 | 206.3861 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.5 | 206.385 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.6 | 206.3905 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.7 | 206.4045 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.8 | 206.4204 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
598.9 | 206.4288 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599 | 206.4299 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.1 | 206.426 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.2 | 206.4223 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.3 | 206.422 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.4 | 206.4259 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.5 | 206.4301 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.6 | 206.4301 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.7 | 206.4233 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.8 | 206.4105 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
599.9 | 206.3979 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600 | 206.3912 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.1 | 206.3938 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.2 | 206.4035 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.3 | 206.4158 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.4 | 206.4255 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.5 | 206.4297 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.6 | 206.4283 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.7 | 206.4209 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.8 | 206.407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
600.9 | 206.3796 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601 | 206.3371 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.1 | 206.2998 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.2 | 206.2766 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.3 | 206.2537 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.4 | 206.2338 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.5 | 206.2201 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.6 | 206.2154 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.7 | 206.2109 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.8 | 206.1934 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
601.9 | 206.1753 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602 | 206.1585 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.1 | 206.1285 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.2 | 206.094 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.3 | 206.0743 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.4 | 206.0574 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.5 | 206.0317 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.6 | 206.0129 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.7 | 206.0018 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.8 | 205.981 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
602.9 | 205.9604 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603 | 205.9572 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.1 | 205.9521 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.2 | 205.9329 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.3 | 205.9197 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.4 | 205.9075 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.5 | 205.8741 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.6 | 205.8387 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.7 | 205.8244 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.8 | 205.8129 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
603.9 | 205.7944 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604 | 205.7883 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.1 | 205.7867 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.2 | 205.766 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.3 | 205.7466 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.4 | 205.7482 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.5 | 205.7518 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.6 | 205.7503 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.7 | 205.7578 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.8 | 205.7624 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
604.9 | 205.7457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605 | 205.7309 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.1 | 205.7364 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.2 | 205.7632 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.3 | 205.8036 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.4 | 205.8306 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.5 | 205.8445 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.6 | 205.8638 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.7 | 205.88 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.8 | 205.8847 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
605.9 | 205.9003 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606 | 205.9304 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.1 | 205.9441 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.2 | 205.9467 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.3 | 205.9614 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.4 | 205.9775 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.5 | 205.9874 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.6 | 206.0176 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.7 | 206.067 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.8 | 206.0965 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
606.9 | 206.1043 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607 | 206.108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.1 | 206.1009 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.2 | 206.0841 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.3 | 206.0939 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.4 | 206.1296 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.5 | 206.1543 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.6 | 206.1688 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.7 | 206.1858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.8 | 206.1945 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
607.9 | 206.1964 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608 | 206.221 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.1 | 206.2602 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.2 | 206.2792 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.3 | 206.2844 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.4 | 206.2916 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.5 | 206.2901 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.6 | 206.2834 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.7 | 206.2948 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.8 | 206.3143 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
608.9 | 206.3182 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609 | 206.3165 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.1 | 206.3206 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.2 | 206.3202 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.3 | 206.3206 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.4 | 206.3431 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.5 | 206.3731 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.6 | 206.3848 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.7 | 206.382 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.8 | 206.3736 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
609.9 | 206.3586 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610 | 206.3478 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.1 | 206.3589 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.2 | 206.3753 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.3 | 206.3772 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.4 | 206.3723 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.5 | 206.3666 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.6 | 206.3554 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.7 | 206.3508 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.8 | 206.3704 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
610.9 | 206.3984 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611 | 206.4174 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.1 | 206.4295 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.2 | 206.4345 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.3 | 206.4268 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.4 | 206.4195 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.5 | 206.4293 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.6 | 206.4469 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.7 | 206.4521 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.8 | 206.4403 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
611.9 | 206.4288 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612 | 206.4206 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.1 | 206.4025 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.2 | 206.39 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.3 | 206.4012 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.4 | 206.4141 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.5 | 206.4156 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.6 | 206.4199 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.7 | 206.4214 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.8 | 206.3983 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
612.9 | 206.3685 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613 | 206.3547 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.1 | 206.3423 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.2 | 206.3273 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.3 | 206.3259 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.4 | 206.3324 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.5 | 206.3279 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.6 | 206.3276 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.7 | 206.3433 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.8 | 206.3447 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
613.9 | 206.326 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614 | 206.3147 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.1 | 206.3053 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.2 | 206.2825 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.3 | 206.2722 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.4 | 206.2878 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.5 | 206.2983 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.6 | 206.2994 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.7 | 206.3104 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.8 | 206.3202 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
614.9 | 206.3127 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615 | 206.3049 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.1 | 206.3067 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.2 | 206.3031 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.3 | 206.2997 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.4 | 206.315 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.5 | 206.3335 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.6 | 206.3382 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.7 | 206.3502 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.8 | 206.3766 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
615.9 | 206.3956 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616 | 206.4113 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.1 | 206.4382 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.2 | 206.4557 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.3 | 206.4473 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.4 | 206.4222 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.5 | 206.3844 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.6 | 206.3284 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.7 | 206.2691 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.8 | 206.2277 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
616.9 | 206.2001 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617 | 206.1813 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.1 | 206.1817 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.2 | 206.1977 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.3 | 206.2098 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.4 | 206.2195 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.5 | 206.2337 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.6 | 206.2358 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.7 | 206.2206 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.8 | 206.2069 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
617.9 | 206.1986 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618 | 206.1899 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.1 | 206.1898 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.2 | 206.2044 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.3 | 206.2136 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.4 | 206.2103 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.5 | 206.2085 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.6 | 206.2075 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.7 | 206.1995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.8 | 206.2 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
618.9 | 206.218 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619 | 206.2255 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.1 | 206.2134 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.2 | 206.1972 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.3 | 206.1753 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.4 | 206.1424 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.5 | 206.1225 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.6 | 206.1261 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.7 | 206.1224 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.8 | 206.106 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
619.9 | 206.094 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620 | 206.0815 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.1 | 206.0613 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.2 | 206.0636 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.3 | 206.0962 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.4 | 206.1175 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.5 | 206.1199 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.6 | 206.1207 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.7 | 206.1126 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.8 | 206.0899 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
620.9 | 206.0826 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621 | 206.0992 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.1 | 206.1118 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.2 | 206.1187 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.3 | 206.1311 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.4 | 206.1339 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.5 | 206.1198 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.6 | 206.1149 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.7 | 206.1235 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.8 | 206.131 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
621.9 | 206.1267 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622 | 206.1118 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.1 | 206.0988 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.2 | 206.0789 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.3 | 206.0525 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.4 | 206.047 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.5 | 206.0603 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.6 | 206.0648 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.7 | 206.0619 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.8 | 206.061 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
622.9 | 206.0565 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623 | 206.0515 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.1 | 206.0661 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.2 | 206.0942 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.3 | 206.1134 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.4 | 206.1257 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.5 | 206.1373 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.6 | 206.142 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.7 | 206.1457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.8 | 206.1689 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
623.9 | 206.2034 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624 | 206.2298 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.1 | 206.246 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.2 | 206.255 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.3 | 206.2543 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.4 | 206.2507 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.5 | 206.2609 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.6 | 206.2756 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.7 | 206.2796 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.8 | 206.2734 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
624.9 | 206.2614 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625 | 206.2482 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.1 | 206.2442 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.2 | 206.2594 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.3 | 206.2788 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.4 | 206.2869 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.5 | 206.2835 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.6 | 206.2704 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.7 | 206.2439 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.8 | 206.2191 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
625.9 | 206.2176 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626 | 206.2298 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.1 | 206.2431 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.2 | 206.2594 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.3 | 206.276 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.4 | 206.2828 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.5 | 206.2943 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.6 | 206.327 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.7 | 206.3556 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.8 | 206.3635 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
626.9 | 206.3646 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627 | 206.3635 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.1 | 206.3543 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.2 | 206.3526 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.3 | 206.3711 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.4 | 206.3868 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.5 | 206.3907 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.6 | 206.3991 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.7 | 206.4095 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.8 | 206.407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
627.9 | 206.4074 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628 | 206.425 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.1 | 206.4363 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.2 | 206.4335 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.3 | 206.4334 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.4 | 206.4354 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.5 | 206.4308 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.6 | 206.4355 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.7 | 206.4574 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.8 | 206.471 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
628.9 | 206.4705 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629 | 206.4714 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.1 | 206.4736 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.2 | 206.473 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.3 | 206.4862 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.4 | 206.5192 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.5 | 206.5509 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.6 | 206.5729 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.7 | 206.5877 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.8 | 206.5886 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
629.9 | 206.572 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630 | 206.5518 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.1 | 206.5363 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.2 | 206.5211 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.3 | 206.5103 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.4 | 206.5103 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.5 | 206.5117 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.6 | 206.5056 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.7 | 206.4941 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.8 | 206.4792 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
630.9 | 206.4604 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631 | 206.4421 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.1 | 206.4301 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.2 | 206.4173 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.3 | 206.3997 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.4 | 206.3826 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.5 | 206.3692 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.6 | 206.3612 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.7 | 206.3581 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.8 | 206.357 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
631.9 | 206.357 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632 | 206.357 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.1 | 206.3563 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.2 | 206.3606 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.3 | 206.3719 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.4 | 206.388 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.5 | 206.4082 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.6 | 206.43 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.7 | 206.44 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.8 | 206.4342 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
632.9 | 206.4233 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633 | 206.4126 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.1 | 206.4045 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.2 | 206.4029 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.3 | 206.4078 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.4 | 206.4053 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.5 | 206.3901 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.6 | 206.3696 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.7 | 206.3475 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.8 | 206.3262 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
633.9 | 206.3149 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634 | 206.3159 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.1 | 206.3107 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.2 | 206.2951 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.3 | 206.2792 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.4 | 206.2659 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.5 | 206.2561 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.6 | 206.2649 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.7 | 206.293 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.8 | 206.3083 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
634.9 | 206.3039 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635 | 206.2947 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.1 | 206.2834 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.2 | 206.2713 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.3 | 206.273 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.4 | 206.2889 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.5 | 206.2976 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.6 | 206.2969 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.7 | 206.2956 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.8 | 206.2947 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
635.9 | 206.2948 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636 | 206.3025 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.1 | 206.3148 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.2 | 206.3155 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.3 | 206.3036 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.4 | 206.2887 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.5 | 206.2738 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.6 | 206.2618 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.7 | 206.2604 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.8 | 206.2666 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
636.9 | 206.2685 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637 | 206.2642 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.1 | 206.257 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.2 | 206.254 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.3 | 206.2587 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.4 | 206.2695 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.5 | 206.281 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.6 | 206.2843 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.7 | 206.2786 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.8 | 206.2678 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
637.9 | 206.2654 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638 | 206.2777 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.1 | 206.2998 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.2 | 206.3229 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.3 | 206.3378 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.4 | 206.3391 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.5 | 206.3289 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.6 | 206.3253 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.7 | 206.3351 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.8 | 206.3519 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
638.9 | 206.3646 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639 | 206.3646 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.1 | 206.3542 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.2 | 206.3394 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.3 | 206.3328 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.4 | 206.3407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.5 | 206.3615 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.6 | 206.3824 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.7 | 206.3908 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.8 | 206.3888 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
639.9 | 206.3819 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640 | 206.3771 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.1 | 206.379 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.2 | 206.3883 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.3 | 206.3932 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.4 | 206.3853 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.5 | 206.3704 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.6 | 206.3533 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.7 | 206.3382 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.8 | 206.3301 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
640.9 | 206.3318 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641 | 206.3341 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.1 | 206.3313 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.2 | 206.3315 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.3 | 206.3367 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.4 | 206.3412 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.5 | 206.3467 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.6 | 206.3557 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.7 | 206.3576 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.8 | 206.3508 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
641.9 | 206.34 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642 | 206.3244 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.1 | 206.3082 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.2 | 206.2924 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.3 | 206.2873 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.4 | 206.2979 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.5 | 206.3083 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.6 | 206.3114 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.7 | 206.3136 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.8 | 206.3172 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
642.9 | 206.3209 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643 | 206.3273 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.1 | 206.337 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.2 | 206.3394 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.3 | 206.3327 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.4 | 206.3271 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.5 | 206.3275 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.6 | 206.335 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.7 | 206.3543 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.8 | 206.3841 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
643.9 | 206.4096 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644 | 206.4227 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.1 | 206.4249 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.2 | 206.4194 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.3 | 206.4107 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.4 | 206.4102 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.5 | 206.4223 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.6 | 206.4366 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.7 | 206.4455 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.8 | 206.4455 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
644.9 | 206.4373 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645 | 206.4241 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.1 | 206.4158 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.2 | 206.4172 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.3 | 206.4268 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.4 | 206.4423 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.5 | 206.4589 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.6 | 206.4764 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.7 | 206.4952 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.8 | 206.5138 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
645.9 | 206.5305 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646 | 206.5424 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.1 | 206.549 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.2 | 206.5529 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.3 | 206.5494 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.4 | 206.5372 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.5 | 206.5255 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.6 | 206.5187 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.7 | 206.5173 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.8 | 206.5266 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
646.9 | 206.5473 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647 | 206.5601 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.1 | 206.5559 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.2 | 206.5452 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.3 | 206.5331 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.4 | 206.5213 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.5 | 206.5169 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.6 | 206.5234 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.7 | 206.5235 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.8 | 206.5111 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
647.9 | 206.5 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648 | 206.4927 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.1 | 206.4846 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.2 | 206.4845 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.3 | 206.4965 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.4 | 206.4979 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.5 | 206.4832 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.6 | 206.4709 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.7 | 206.4636 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.8 | 206.4563 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
648.9 | 206.4597 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649 | 206.4761 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.1 | 206.481 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.2 | 206.4732 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.3 | 206.4732 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.4 | 206.4815 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.5 | 206.4915 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.6 | 206.5081 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.7 | 206.5294 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.8 | 206.5299 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
649.9 | 206.5086 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650 | 206.4862 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.1 | 206.4688 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.2 | 206.458 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.3 | 206.4624 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.4 | 206.4787 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.5 | 206.4803 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.6 | 206.4675 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.7 | 206.4585 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.8 | 206.4582 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
650.9 | 206.4661 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651 | 206.4823 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.1 | 206.4997 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.2 | 206.4988 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.3 | 206.4833 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.4 | 206.4704 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.5 | 206.467 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.6 | 206.4752 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.7 | 206.4977 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.8 | 206.5301 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
651.9 | 206.562 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652 | 206.5888 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.1 | 206.61 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.2 | 206.6291 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.3 | 206.6437 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.4 | 206.6532 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.5 | 206.6627 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.6 | 206.6664 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.7 | 206.6517 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.8 | 206.6262 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
652.9 | 206.6035 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653 | 206.5915 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.1 | 206.5947 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.2 | 206.6134 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.3 | 206.637 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.4 | 206.6476 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.5 | 206.6478 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.6 | 206.6454 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.7 | 206.6391 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.8 | 206.6347 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
653.9 | 206.6451 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654 | 206.6592 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.1 | 206.6591 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.2 | 206.6551 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.3 | 206.6567 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.4 | 206.6538 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.5 | 206.6508 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.6 | 206.6643 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.7 | 206.6822 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.8 | 206.6874 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
654.9 | 206.6952 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655 | 206.713 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.1 | 206.7228 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.2 | 206.7274 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.3 | 206.7454 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.4 | 206.7611 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.5 | 206.7578 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.6 | 206.7579 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.7 | 206.7712 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.8 | 206.781 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
655.9 | 206.79 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656 | 206.8096 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.1 | 206.8196 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.2 | 206.8064 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.3 | 206.7962 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.4 | 206.7984 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.5 | 206.7947 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.6 | 206.7951 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.7 | 206.8148 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.8 | 206.8297 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
656.9 | 206.8245 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657 | 206.8145 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.1 | 206.8051 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.2 | 206.7889 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.3 | 206.7825 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.4 | 206.8007 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.5 | 206.8183 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.6 | 206.8222 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.7 | 206.8274 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.8 | 206.8309 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
657.9 | 206.8153 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658 | 206.7954 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.1 | 206.7901 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.2 | 206.7843 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.3 | 206.772 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.4 | 206.7668 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.5 | 206.7647 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.6 | 206.7523 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.7 | 206.7459 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.8 | 206.7576 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
658.9 | 206.7699 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659 | 206.7765 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.1 | 206.7864 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.2 | 206.7922 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.3 | 206.7821 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.4 | 206.7724 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.5 | 206.7754 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.6 | 206.7764 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.7 | 206.7717 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.8 | 206.7689 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
659.9 | 206.7581 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660 | 206.7296 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.1 | 206.7089 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.2 | 206.7089 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.3 | 206.7139 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.4 | 206.719 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.5 | 206.7256 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.6 | 206.7169 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.7 | 206.6819 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.8 | 206.6528 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
660.9 | 206.6456 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661 | 206.6436 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.1 | 206.6489 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.2 | 206.6686 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.3 | 206.6805 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.4 | 206.6719 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.5 | 206.6716 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.6 | 206.6862 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.7 | 206.6919 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.8 | 206.6931 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
661.9 | 206.7042 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662 | 206.7198 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.1 | 206.7153 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.2 | 206.6846 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.3 | 206.6597 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.4 | 206.6496 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.5 | 206.64 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.6 | 206.6422 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.7 | 206.6669 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.8 | 206.6782 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
662.9 | 206.6629 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663 | 206.658 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.1 | 206.6661 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.2 | 206.6625 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.3 | 206.6586 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.4 | 206.6693 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.5 | 206.6655 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.6 | 206.6426 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.7 | 206.6351 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.8 | 206.6408 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
663.9 | 206.6384 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664 | 206.6386 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.1 | 206.6506 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.2 | 206.647 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.3 | 206.6285 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.4 | 206.6317 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.5 | 206.6508 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.6 | 206.6636 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.7 | 206.674 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.8 | 206.6853 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
664.9 | 206.6797 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665 | 206.6632 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.1 | 206.6679 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.2 | 206.6885 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.3 | 206.7066 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.4 | 206.726 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.5 | 206.7462 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.6 | 206.7433 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.7 | 206.7252 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.8 | 206.724 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
665.9 | 206.7357 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666 | 206.7487 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.1 | 206.766 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.2 | 206.7836 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.3 | 206.777 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.4 | 206.7523 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.5 | 206.7351 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.6 | 206.7224 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.7 | 206.7089 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.8 | 206.7038 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
666.9 | 206.7041 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667 | 206.6914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.1 | 206.679 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.2 | 206.6873 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.3 | 206.7058 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.4 | 206.7249 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.5 | 206.7466 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.6 | 206.7633 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.7 | 206.7563 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.8 | 206.7408 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
667.9 | 206.7388 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668 | 206.7363 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.1 | 206.7292 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.2 | 206.7364 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.3 | 206.7476 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.4 | 206.7353 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.5 | 206.7133 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.6 | 206.7005 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.7 | 206.6834 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.8 | 206.6625 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
668.9 | 206.664 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669 | 206.6755 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.1 | 206.6649 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.2 | 206.6499 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.3 | 206.6485 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.4 | 206.6389 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.5 | 206.6241 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.6 | 206.6314 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.7 | 206.6452 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.8 | 206.6397 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
669.9 | 206.6388 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670 | 206.6579 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.1 | 206.6718 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.2 | 206.6807 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.3 | 206.706 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.4 | 206.73 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.5 | 206.7311 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.6 | 206.7332 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.7 | 206.7488 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.8 | 206.7494 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
670.9 | 206.7384 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671 | 206.7416 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.1 | 206.7407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.2 | 206.7195 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.3 | 206.704 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.4 | 206.7045 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.5 | 206.7044 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.6 | 206.7099 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.7 | 206.7334 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.8 | 206.7529 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
671.9 | 206.7525 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672 | 206.7482 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.1 | 206.7474 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.2 | 206.7433 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.3 | 206.7249 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.4 | 206.7098 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.5 | 206.7222 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.6 | 206.7437 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.7 | 206.7591 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.8 | 206.7731 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
672.9 | 206.781 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673 | 206.7706 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.1 | 206.7651 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.2 | 206.787 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.3 | 206.8153 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.4 | 206.8358 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.5 | 206.851 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.6 | 206.8544 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.7 | 206.8344 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.8 | 206.8108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
673.9 | 206.8033 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674 | 206.7936 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.1 | 206.7748 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.2 | 206.7591 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.3 | 206.7395 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.4 | 206.7034 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.5 | 206.6757 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.6 | 206.6727 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.7 | 206.6705 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.8 | 206.6652 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
674.9 | 206.672 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675 | 206.6784 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.1 | 206.6663 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.2 | 206.6615 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.3 | 206.6781 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.4 | 206.6842 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.5 | 206.6783 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.6 | 206.6837 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.7 | 206.6895 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.8 | 206.6819 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
675.9 | 206.69 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676 | 206.7234 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.1 | 206.748 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.2 | 206.7596 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.3 | 206.7746 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.4 | 206.7764 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.5 | 206.7527 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.6 | 206.7424 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.7 | 206.7579 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.8 | 206.7665 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
676.9 | 206.7673 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677 | 206.7751 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.1 | 206.7693 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.2 | 206.7407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.3 | 206.7327 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.4 | 206.7529 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.5 | 206.7657 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.6 | 206.7719 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.7 | 206.7852 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.8 | 206.785 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
677.9 | 206.7642 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678 | 206.7618 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.1 | 206.7821 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.2 | 206.7945 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.3 | 206.8018 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.4 | 206.8147 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.5 | 206.8138 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.6 | 206.7965 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.7 | 206.8001 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.8 | 206.8242 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
678.9 | 206.8396 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679 | 206.8504 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.1 | 206.8666 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.2 | 206.8718 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.3 | 206.8667 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.4 | 206.8836 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.5 | 206.9172 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.6 | 206.9406 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.7 | 206.9518 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.8 | 206.9545 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
679.9 | 206.9372 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680 | 206.9092 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.1 | 206.9048 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.2 | 206.9206 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.3 | 206.9388 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.4 | 206.9608 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.5 | 206.9849 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.6 | 206.9867 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.7 | 206.9699 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.8 | 206.9665 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
680.9 | 206.9724 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681 | 206.9731 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.1 | 206.9731 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.2 | 206.9741 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.3 | 206.9579 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.4 | 206.9354 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.5 | 206.9357 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.6 | 206.9525 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.7 | 206.9731 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.8 | 207.0009 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
681.9 | 207.0288 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682 | 207.0228 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.1 | 206.9925 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.2 | 206.9661 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.3 | 206.9489 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.4 | 206.9393 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.5 | 206.9298 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.6 | 206.934 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.7 | 206.9495 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.8 | 206.9491 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
682.9 | 206.9417 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683 | 206.9474 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.1 | 206.9429 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.2 | 206.9172 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.3 | 206.8977 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.4 | 206.8874 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.5 | 206.8669 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.6 | 206.857 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.7 | 206.8794 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.8 | 206.9064 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
683.9 | 206.9214 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684 | 206.9353 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.1 | 206.9414 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.2 | 206.9211 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.3 | 206.9004 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.4 | 206.9046 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.5 | 206.9146 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.6 | 206.9235 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.7 | 206.9441 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.8 | 206.9629 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
684.9 | 206.9548 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685 | 206.9413 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.1 | 206.9439 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.2 | 206.9513 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.3 | 206.9648 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.4 | 206.998 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.5 | 207.0325 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.6 | 207.0417 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.7 | 207.034 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.8 | 207.0217 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
685.9 | 207 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686 | 206.9783 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.1 | 206.979 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.2 | 206.993 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.3 | 207.0023 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.4 | 207.0126 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.5 | 207.0263 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.6 | 207.0283 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.7 | 207.0213 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.8 | 207.021 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
686.9 | 207.0179 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687 | 207.0018 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.1 | 206.9842 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.2 | 206.9718 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.3 | 206.9597 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.4 | 206.955 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.5 | 206.9669 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.6 | 206.9832 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.7 | 206.9923 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.8 | 206.9974 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
687.9 | 206.9983 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688 | 206.9888 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.1 | 206.9808 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.2 | 206.9886 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.3 | 207.0017 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.4 | 207.012 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.5 | 207.0226 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.6 | 207.0297 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.7 | 207.023 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.8 | 207.0127 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
688.9 | 207.0128 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689 | 207.0108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.1 | 207.0007 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.2 | 206.995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.3 | 206.9932 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.4 | 206.985 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.5 | 206.9872 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.6 | 207.0119 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.7 | 207.0306 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.8 | 207.0313 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
689.9 | 207.0277 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690 | 207.0175 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.1 | 206.9914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.2 | 206.9758 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.3 | 206.9884 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.4 | 207.0037 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.5 | 207.0125 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.6 | 207.0245 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.7 | 207.0323 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.8 | 207.0243 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
690.9 | 207.0239 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691 | 207.0439 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.1 | 207.0547 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.2 | 207.052 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.3 | 207.0549 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.4 | 207.0627 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.5 | 207.0704 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.6 | 207.097 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.7 | 207.1452 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.8 | 207.181 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
691.9 | 207.198 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692 | 207.2112 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.1 | 207.2146 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.2 | 207.2081 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.3 | 207.1973 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.4 | 207.1923 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.5 | 207.198 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.6 | 207.1941 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.7 | 207.179 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.8 | 207.1635 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
692.9 | 207.1438 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693 | 207.118 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.1 | 207.1041 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.2 | 207.1058 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.3 | 207.1082 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.4 | 207.1102 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.5 | 207.1156 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.6 | 207.1164 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.7 | 207.1108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.8 | 207.1137 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
693.9 | 207.1267 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694 | 207.1403 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.1 | 207.1535 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.2 | 207.1678 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.3 | 207.1761 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.4 | 207.1765 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.5 | 207.1794 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.6 | 207.1864 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.7 | 207.1924 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.8 | 207.1984 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
694.9 | 207.2056 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695 | 207.2063 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.1 | 207.1992 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.2 | 207.1917 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.3 | 207.1816 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.4 | 207.1639 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.5 | 207.1463 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.6 | 207.1353 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.7 | 207.1274 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.8 | 207.1248 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
695.9 | 207.1366 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696 | 207.1554 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.1 | 207.1675 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.2 | 207.1794 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.3 | 207.195 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.4 | 207.2027 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.5 | 207.2035 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.6 | 207.2097 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.7 | 207.2185 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.8 | 207.2243 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
696.9 | 207.2349 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697 | 207.2503 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.1 | 207.2488 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.2 | 207.2307 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.3 | 207.2145 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.4 | 207.198 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.5 | 207.177 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.6 | 207.1659 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.7 | 207.1664 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.8 | 207.1577 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
697.9 | 207.1386 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698 | 207.1198 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.1 | 207.0997 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.2 | 207.0785 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.3 | 207.0693 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.4 | 207.0703 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.5 | 207.0609 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.6 | 207.0479 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.7 | 207.0457 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.8 | 207.0449 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
698.9 | 207.0407 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699 | 207.042 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.1 | 207.0461 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.2 | 207.0396 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.3 | 207.027 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.4 | 207.0175 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.5 | 207.0071 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.6 | 206.9929 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.7 | 206.9776 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.8 | 206.9573 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
699.9 | 206.9237 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700 | 206.8832 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.1 | 206.8465 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.2 | 206.8248 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.3 | 206.8187 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.4 | 206.8034 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.5 | 206.7769 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.6 | 206.7597 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.7 | 206.7418 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.8 | 206.7102 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
700.9 | 206.6962 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701 | 206.7093 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.1 | 206.7099 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.2 | 206.6956 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.3 | 206.6912 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.4 | 206.6842 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.5 | 206.6607 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.6 | 206.6581 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.7 | 206.6912 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.8 | 206.7353 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
701.9 | 206.7715 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702 | 206.777 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.1 | 206.7533 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.2 | 206.7197 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.3 | 206.6845 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.4 | 206.6503 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.5 | 206.6203 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.6 | 206.6103 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.7 | 206.6144 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.8 | 206.6072 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
702.9 | 206.5961 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703 | 206.5941 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.1 | 206.5914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.2 | 206.5889 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.3 | 206.6062 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.4 | 206.6337 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.5 | 206.6441 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.6 | 206.6458 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.7 | 206.6521 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.8 | 206.647 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
703.9 | 206.6314 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704 | 206.6312 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.1 | 206.64 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.2 | 206.638 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.3 | 206.6371 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.4 | 206.6478 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.5 | 206.6657 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.6 | 206.6928 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.7 | 206.74 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.8 | 206.8009 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
704.9 | 206.8554 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705 | 206.9003 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.1 | 206.9388 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.2 | 206.959 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.3 | 206.9604 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.4 | 206.9631 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.5 | 206.9721 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.6 | 206.9839 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.7 | 206.9893 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.8 | 206.9828 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
705.9 | 206.9876 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706 | 207.0143 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.1 | 207.038 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.2 | 207.0433 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.3 | 207.0213 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.4 | 206.9774 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.5 | 206.93 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.6 | 206.8835 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.7 | 206.8421 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.8 | 206.8235 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
706.9 | 206.8282 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707 | 206.8388 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.1 | 206.8528 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.2 | 206.8711 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.3 | 206.8832 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.4 | 206.8839 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.5 | 206.8804 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.6 | 206.8699 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.7 | 206.8434 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.8 | 206.8133 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
707.9 | 206.7946 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708 | 206.7807 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.1 | 206.7676 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.2 | 206.7586 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.3 | 206.748 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.4 | 206.7243 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.5 | 206.6942 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.6 | 206.6674 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.7 | 206.638 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.8 | 206.6096 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
708.9 | 206.6023 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709 | 206.6086 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.1 | 206.6066 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.2 | 206.5995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.3 | 206.5919 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.4 | 206.5741 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.5 | 206.5545 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.6 | 206.5592 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.7 | 206.5786 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.8 | 206.5935 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
709.9 | 206.6123 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710 | 206.6392 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.1 | 206.659 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.2 | 206.6771 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.3 | 206.7108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.4 | 206.7382 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.5 | 206.7385 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.6 | 206.7231 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.7 | 206.7003 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.8 | 206.6635 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
710.9 | 206.6304 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711 | 206.627 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.1 | 206.6414 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.2 | 206.6579 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.3 | 206.6792 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.4 | 206.7017 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.5 | 206.7071 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.6 | 206.705 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.7 | 206.7162 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.8 | 206.7316 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
711.9 | 206.743 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712 | 206.7588 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.1 | 206.7767 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.2 | 206.7816 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.3 | 206.7826 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.4 | 206.7894 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.5 | 206.8004 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.6 | 206.8134 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.7 | 206.8244 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.8 | 206.8398 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
712.9 | 206.8566 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713 | 206.8658 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.1 | 206.8745 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.2 | 206.89 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.3 | 206.9079 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.4 | 206.9239 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.5 | 206.9334 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.6 | 206.9296 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.7 | 206.9077 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.8 | 206.8858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
713.9 | 206.8786 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714 | 206.8846 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.1 | 206.9003 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.2 | 206.9181 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.3 | 206.9261 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.4 | 206.9151 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.5 | 206.9043 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.6 | 206.9073 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.7 | 206.9183 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.8 | 206.9359 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
714.9 | 206.9584 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715 | 206.9747 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.1 | 206.9767 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.2 | 206.9804 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.3 | 206.9947 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.4 | 207.0103 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.5 | 207.0224 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.6 | 207.0292 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.7 | 207.0132 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.8 | 206.9666 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
715.9 | 206.925 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716 | 206.9077 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.1 | 206.9108 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.2 | 206.9384 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.3 | 206.9858 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.4 | 207.0183 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.5 | 207.0171 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.6 | 207.0081 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.7 | 207.0039 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.8 | 206.9995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
716.9 | 207.0038 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717 | 207.0251 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.1 | 207.0411 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.2 | 207.0402 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.3 | 207.0465 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.4 | 207.0636 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.5 | 207.0738 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.6 | 207.0802 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.7 | 207.0907 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.8 | 207.0856 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
717.9 | 207.0615 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718 | 207.0496 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.1 | 207.0555 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.2 | 207.0653 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.3 | 207.0815 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.4 | 207.105 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.5 | 207.1114 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.6 | 207.0971 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.7 | 207.0906 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.8 | 207.0934 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
718.9 | 207.0928 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719 | 207.0973 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.1 | 207.1126 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.2 | 207.1168 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.3 | 207.1044 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.4 | 207.0929 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.5 | 207.0803 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.6 | 207.0585 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.7 | 207.0433 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.8 | 207.0423 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
719.9 | 207.0414 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720 | 207.0419 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.1 | 207.0553 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.2 | 207.0734 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.3 | 207.0845 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.4 | 207.094 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.5 | 207.1034 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.6 | 207.0966 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.7 | 207.0773 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.8 | 207.0647 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
720.9 | 207.0573 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721 | 207.0507 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.1 | 207.0579 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.2 | 207.0791 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.3 | 207.091 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.4 | 207.0934 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.5 | 207.0989 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.6 | 207.0974 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.7 | 207.0823 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.8 | 207.0737 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
721.9 | 207.0762 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722 | 207.073 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.1 | 207.0677 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.2 | 207.0712 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.3 | 207.0692 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.4 | 207.0563 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.5 | 207.0425 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.6 | 207.0441 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.7 | 207.057 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.8 | 207.0521 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
722.9 | 207.0354 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723 | 207.0237 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.1 | 207.0047 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.2 | 206.9771 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.3 | 206.9718 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.4 | 206.9861 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.5 | 206.9901 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.6 | 206.9931 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.7 | 207.0082 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.8 | 207.0075 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
723.9 | 206.9875 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724 | 206.985 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.1 | 206.9987 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.2 | 207.0067 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.3 | 207.0221 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.4 | 207.0539 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.5 | 207.0721 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.6 | 207.075 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.7 | 207.0968 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.8 | 207.1271 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
724.9 | 207.1399 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725 | 207.1517 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.1 | 207.174 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.2 | 207.1788 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.3 | 207.1684 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.4 | 207.1738 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.5 | 207.1814 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.6 | 207.1694 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.7 | 207.1566 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.8 | 207.154 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
725.9 | 207.1376 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726 | 207.1156 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.1 | 207.1186 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.2 | 207.1332 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.3 | 207.1389 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.4 | 207.1419 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.5 | 207.1436 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.6 | 207.1234 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.7 | 207.0928 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.8 | 207.083 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
726.9 | 207.0844 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727 | 207.0831 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.1 | 207.0867 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.2 | 207.0925 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.3 | 207.0809 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.4 | 207.0652 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.5 | 207.0696 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.6 | 207.077 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.7 | 207.0737 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.8 | 207.0676 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
727.9 | 207.0555 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728 | 207.0182 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.1 | 206.9709 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.2 | 206.9399 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.3 | 206.9129 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.4 | 206.8822 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.5 | 206.8616 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.6 | 206.847 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.7 | 206.8199 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.8 | 206.7948 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
728.9 | 206.7874 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729 | 206.7807 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.1 | 206.7664 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.2 | 206.755 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.3 | 206.7399 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.4 | 206.7041 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.5 | 206.6725 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.6 | 206.6675 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.7 | 206.6759 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.8 | 206.6935 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
729.9 | 206.7275 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730 | 206.7551 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.1 | 206.7471 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.2 | 206.726 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.3 | 206.7133 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.4 | 206.6999 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.5 | 206.6914 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.6 | 206.7065 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.7 | 206.7255 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.8 | 206.7225 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
730.9 | 206.7197 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731 | 206.7313 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.1 | 206.7341 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.2 | 206.7307 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.3 | 206.7439 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.4 | 206.7547 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.5 | 206.7414 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.6 | 206.7312 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.7 | 206.7379 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.8 | 206.7393 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
731.9 | 206.7418 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732 | 206.7644 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.1 | 206.7874 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.2 | 206.7943 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.3 | 206.8083 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.4 | 206.837 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.5 | 206.8618 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.6 | 206.8804 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.7 | 206.9092 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.8 | 206.9586 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
732.9 | 207.0036 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733 | 207.0253 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.1 | 207.0377 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.2 | 207.0444 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.3 | 207.0349 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.4 | 207.0261 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.5 | 207.0384 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.6 | 207.0491 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.7 | 207.0454 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.8 | 207.0429 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
733.9 | 207.0416 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734 | 207.0278 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.1 | 207.0161 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.2 | 207.0222 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.3 | 207.0301 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.4 | 207.0323 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.5 | 207.0379 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.6 | 207.0411 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.7 | 207.0288 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.8 | 207.0175 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
734.9 | 207.0217 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735 | 207.0321 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.1 | 207.047 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.2 | 207.0734 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.3 | 207.0995 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.4 | 207.1083 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.5 | 207.1131 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.6 | 207.1248 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.7 | 207.1284 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.8 | 207.1232 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
735.9 | 207.1234 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736 | 207.1192 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.1 | 207.0981 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.2 | 207.0816 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.3 | 207.0816 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.4 | 207.0766 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.5 | 207.0651 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.6 | 207.0612 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.7 | 207.0504 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.8 | 207.0195 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
736.9 | 206.9993 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
737 | 207.0001 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
737.1 | 206.9927 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
737.2 | 206.9774 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
737.3 | 206.97 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
737.4 | 206.9565 | 101.333 | 154 |  | 0 | 0
737.5 | 206.9283 | 101 | 154 |  | 0 | 0
737.6 | 206.9179 | 101 | 154 |  | 0 | 0
737.7 | 206.9341 | 101 | 154 |  | 0 | 0
737.8 | 206.9535 | 101 | 154 |  | 0 | 0
737.9 | 206.978 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738 | 207.0155 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.1 | 207.033 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.2 | 207.0143 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.3 | 206.9991 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.4 | 206.9981 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.5 | 206.9918 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.6 | 206.9887 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.7 | 207.0011 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.8 | 207.0057 | 101 | 154 |  | 0 | 0
738.9 | 206.9937 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739 | 206.9898 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.1 | 206.9943 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.2 | 206.9878 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.3 | 206.9814 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.4 | 206.9873 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.5 | 206.9823 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.6 | 206.9618 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.7 | 206.9526 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.8 | 206.9547 | 101 | 154 |  | 0 | 0
739.9 | 206.9519 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740 | 206.9533 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.1 | 206.9649 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.2 | 206.9524 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.3 | 206.9048 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.4 | 206.8477 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.5 | 206.7927 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.6 | 206.745 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.7 | 206.7268 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.8 | 206.743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
740.9 | 206.7703 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741 | 206.8012 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.1 | 206.8374 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.2 | 206.8728 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.3 | 206.902 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.4 | 206.9414 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.5 | 206.9972 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.6 | 207.0495 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.7 | 207.0954 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.8 | 207.1433 | 101 | 154 |  | 0 | 0
741.9 | 207.1885 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742 | 207.2269 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.1 | 207.2741 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.2 | 207.3361 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.3 | 207.4026 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.4 | 207.4763 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.5 | 207.562 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.6 | 207.6514 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.7 | 207.7426 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.8 | 207.8396 | 101 | 154 |  | 0 | 0
742.9 | 207.9215 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743 | 207.9798 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.1 | 208.0371 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.2 | 208.0898 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.3 | 208.117 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.4 | 208.1418 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.5 | 208.1916 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.6 | 208.2567 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.7 | 208.3283 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.8 | 208.4186 | 101 | 154 |  | 0 | 0
743.9 | 208.5169 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744 | 208.5951 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.1 | 208.6652 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.2 | 208.7415 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.3 | 208.8109 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.4 | 208.8733 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.5 | 208.9512 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.6 | 209.0368 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.7 | 209.1082 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.8 | 209.1768 | 101 | 154 |  | 0 | 0
744.9 | 209.2524 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745 | 209.3226 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.1 | 209.3868 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.2 | 209.4619 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.3 | 209.5411 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.4 | 209.6093 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.5 | 209.6785 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.6 | 209.7553 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.7 | 209.8274 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.8 | 209.9002 | 101 | 154 |  | 0 | 0
745.9 | 209.9927 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746 | 210.0871 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.1 | 210.1619 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.2 | 210.2327 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.3 | 210.3061 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.4 | 210.3677 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.5 | 210.4252 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.6 | 210.5003 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.7 | 210.5728 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.8 | 210.6243 | 101 | 154 |  | 0 | 0
746.9 | 210.6807 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747 | 210.748 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.1 | 210.8041 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.2 | 210.8589 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.3 | 210.9335 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.4 | 211.0027 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.5 | 211.0489 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.6 | 211.0989 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.7 | 211.1561 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.8 | 211.2009 | 101 | 154 |  | 0 | 0
747.9 | 211.2506 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748 | 211.3272 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.1 | 211.4022 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.2 | 211.4575 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.3 | 211.5179 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.4 | 211.5847 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.5 | 211.6378 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.6 | 211.6966 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.7 | 211.7793 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.8 | 211.8522 | 101 | 154 |  | 0 | 0
748.9 | 211.903 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749 | 211.9628 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.1 | 212.0275 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.2 | 212.0747 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.3 | 212.1261 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.4 | 212.1985 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.5 | 212.2625 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.6 | 212.309 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.7 | 212.3618 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.8 | 212.417 | 101 | 154 |  | 0 | 0
749.9 | 212.4599 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750 | 212.5121 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.1 | 212.5854 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.2 | 212.6543 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.3 | 212.7149 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.4 | 212.7876 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.5 | 212.8617 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.6 | 212.9186 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.7 | 212.982 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.8 | 213.062 | 101 | 154 |  | 0 | 0
750.9 | 213.1334 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751 | 213.1945 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.1 | 213.262 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.2 | 213.3219 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.3 | 213.362 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.4 | 213.4092 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.5 | 213.4708 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.6 | 213.5262 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.7 | 213.5789 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.8 | 213.6423 | 101 | 154 |  | 0 | 0
751.9 | 213.7075 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752 | 213.7664 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.1 | 213.8342 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.2 | 213.9111 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.3 | 213.9772 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.4 | 214.0375 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.5 | 214.1053 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.6 | 214.1704 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.7 | 214.2274 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.8 | 214.282 | 101 | 154 |  | 0 | 0
752.9 | 214.3514 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753 | 214.4331 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.1 | 214.5027 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.2 | 214.5663 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.3 | 214.635 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.4 | 214.6926 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.5 | 214.7341 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.6 | 214.785 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.7 | 214.8441 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.8 | 214.8922 | 101 | 154 |  | 0 | 0
753.9 | 214.9415 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754 | 215.003 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.1 | 215.0565 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.2 | 215.0988 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.3 | 215.1548 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.4 | 215.2216 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.5 | 215.2816 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.6 | 215.3508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.7 | 215.4373 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.8 | 215.5146 | 101 | 154 |  | 0 | 0
754.9 | 215.58 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755 | 215.6568 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.1 | 215.7355 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.2 | 215.799 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.3 | 215.8715 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.4 | 215.9623 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.5 | 216.0429 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.6 | 216.1093 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.7 | 216.1766 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.8 | 216.2322 | 101 | 154 |  | 0 | 0
755.9 | 216.265 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756 | 216.3012 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.1 | 216.3503 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.2 | 216.3938 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.3 | 216.4348 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.4 | 216.4884 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.5 | 216.543 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.6 | 216.5871 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.7 | 216.6376 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.8 | 216.696 | 101 | 154 |  | 0 | 0
756.9 | 216.7444 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757 | 216.7894 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.1 | 216.8443 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.2 | 216.8969 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.3 | 216.9398 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.4 | 216.993 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.5 | 217.0584 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.6 | 217.1177 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.7 | 217.1726 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.8 | 217.2299 | 101 | 154 |  | 0 | 0
757.9 | 217.2812 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758 | 217.3243 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.1 | 217.3774 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.2 | 217.4418 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.3 | 217.5035 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.4 | 217.5614 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.5 | 217.6179 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.6 | 217.671 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.7 | 217.7233 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.8 | 217.7862 | 101 | 154 |  | 0 | 0
758.9 | 217.8532 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759 | 217.9094 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.1 | 217.9557 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.2 | 217.9963 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.3 | 218.0319 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.4 | 218.068 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.5 | 218.1173 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.6 | 218.1732 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.7 | 218.2213 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.8 | 218.2649 | 101 | 154 |  | 0 | 0
759.9 | 218.3075 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760 | 218.3469 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.1 | 218.3887 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.2 | 218.4441 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.3 | 218.504 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.4 | 218.5556 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.5 | 218.6047 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.6 | 218.6539 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.7 | 218.6978 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.8 | 218.7432 | 101 | 154 |  | 0 | 0
760.9 | 218.8021 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761 | 218.8592 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.1 | 218.9013 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.2 | 218.9428 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.3 | 218.9877 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.4 | 219.0268 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.5 | 219.0675 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.6 | 219.1217 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.7 | 219.1728 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.8 | 219.2086 | 101 | 154 |  | 0 | 0
761.9 | 219.2408 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762 | 219.2693 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.1 | 219.2829 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.2 | 219.2972 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.3 | 219.3315 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.4 | 219.3706 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.5 | 219.4028 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.6 | 219.4349 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.7 | 219.4636 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.8 | 219.4866 | 101 | 154 |  | 0 | 0
762.9 | 219.5017 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763 | 219.5239 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.1 | 219.5704 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.2 | 219.6232 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.3 | 219.6723 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.4 | 219.7277 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.5 | 219.7835 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.6 | 219.8266 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.7 | 219.8719 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.8 | 219.9304 | 101 | 154 |  | 0 | 0
763.9 | 219.9877 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764 | 220.0373 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.1 | 220.0831 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.2 | 220.1219 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.3 | 220.1503 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.4 | 220.1841 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.5 | 220.2316 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.6 | 220.2764 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.7 | 220.3119 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.8 | 220.3417 | 101 | 154 |  | 0 | 0
764.9 | 220.3629 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765 | 220.3742 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.1 | 220.3924 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.2 | 220.4269 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.3 | 220.4686 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.4 | 220.5119 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.5 | 220.5537 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.6 | 220.5907 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.7 | 220.6219 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.8 | 220.6562 | 101 | 154 |  | 0 | 0
765.9 | 220.6968 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766 | 220.7382 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.1 | 220.7805 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.2 | 220.8249 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.3 | 220.8654 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.4 | 220.899 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.5 | 220.9391 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.6 | 220.9883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.7 | 221.0348 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.8 | 221.0765 | 101 | 154 |  | 0 | 0
766.9 | 221.1154 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767 | 221.1439 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.1 | 221.161 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.2 | 221.1844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.3 | 221.217 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.4 | 221.2473 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.5 | 221.2773 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.6 | 221.311 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.7 | 221.335 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.8 | 221.346 | 101 | 154 |  | 0 | 0
767.9 | 221.3664 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768 | 221.3998 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.1 | 221.4337 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.2 | 221.4717 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.3 | 221.517 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.4 | 221.5531 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.5 | 221.5763 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.6 | 221.6062 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.7 | 221.6393 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.8 | 221.6608 | 101 | 154 |  | 0 | 0
768.9 | 221.6852 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769 | 221.7234 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.1 | 221.7579 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.2 | 221.7854 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.3 | 221.8208 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.4 | 221.856 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.5 | 221.8769 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.6 | 221.8993 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.7 | 221.9313 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.8 | 221.9525 | 101 | 154 |  | 0 | 0
769.9 | 221.9626 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770 | 221.9827 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.1 | 222.0045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.2 | 222.0154 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.3 | 222.0364 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.4 | 222.0742 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.5 | 222.1041 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.6 | 222.1244 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.7 | 222.149 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.8 | 222.1692 | 101 | 154 |  | 0 | 0
770.9 | 222.1773 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771 | 222.1962 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.1 | 222.2316 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.2 | 222.2627 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.3 | 222.2892 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.4 | 222.3204 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.5 | 222.3458 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.6 | 222.3589 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.7 | 222.3774 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.8 | 222.4032 | 101 | 154 |  | 0 | 0
771.9 | 222.4214 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772 | 222.4358 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.1 | 222.4559 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.2 | 222.4733 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.3 | 222.4834 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.4 | 222.5044 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.5 | 222.5383 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.6 | 222.5692 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.7 | 222.5953 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.8 | 222.6191 | 101 | 154 |  | 0 | 0
772.9 | 222.641 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773 | 222.655 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.1 | 222.6627 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.2 | 222.686 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.3 | 222.7257 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.4 | 222.7646 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.5 | 222.8022 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.6 | 222.8409 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.7 | 222.8659 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.8 | 222.8779 | 101 | 154 |  | 0 | 0
773.9 | 222.904 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774 | 222.9462 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.1 | 222.9908 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.2 | 223.0342 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.3 | 223.073 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.4 | 223.0913 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.5 | 223.0937 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.6 | 223.11 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.7 | 223.1372 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.8 | 223.1588 | 101 | 154 |  | 0 | 0
774.9 | 223.1805 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775 | 223.2032 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.1 | 223.2045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.2 | 223.19 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.3 | 223.1958 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.4 | 223.2195 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.5 | 223.2432 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.6 | 223.2711 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.7 | 223.3015 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.8 | 223.3127 | 101 | 154 |  | 0 | 0
775.9 | 223.3161 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776 | 223.3472 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.1 | 223.3932 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.2 | 223.4316 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.3 | 223.4714 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.4 | 223.5099 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.5 | 223.5233 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.6 | 223.5258 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.7 | 223.5495 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.8 | 223.5803 | 101 | 154 |  | 0 | 0
776.9 | 223.6014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777 | 223.6275 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.1 | 223.6527 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.2 | 223.652 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.3 | 223.6439 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.4 | 223.6565 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.5 | 223.6764 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.6 | 223.6913 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.7 | 223.7141 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.8 | 223.738 | 101 | 154 |  | 0 | 0
777.9 | 223.741 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778 | 223.7457 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.1 | 223.7787 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.2 | 223.824 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.3 | 223.8675 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.4 | 223.9124 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.5 | 223.9487 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.6 | 223.9611 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.7 | 223.9732 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.8 | 224.0076 | 101 | 154 |  | 0 | 0
778.9 | 224.0525 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779 | 224.0987 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.1 | 224.1474 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.2 | 224.1844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.3 | 224.1945 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.4 | 224.2013 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.5 | 224.2246 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.6 | 224.2567 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.7 | 224.2934 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.8 | 224.3372 | 101 | 154 |  | 0 | 0
779.9 | 224.3731 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780 | 224.3876 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.1 | 224.405 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.2 | 224.438 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.3 | 224.469 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.4 | 224.4967 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.5 | 224.5334 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.6 | 224.5655 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.7 | 224.5792 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.8 | 224.5998 | 101 | 154 |  | 0 | 0
780.9 | 224.6383 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781 | 224.6759 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.1 | 224.7114 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.2 | 224.7548 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.3 | 224.7868 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.4 | 224.7933 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.5 | 224.8066 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.6 | 224.8385 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.7 | 224.8686 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.8 | 224.8997 | 101 | 154 |  | 0 | 0
781.9 | 224.9442 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782 | 224.9773 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.1 | 224.9838 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.2 | 224.9964 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.3 | 225.0205 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.4 | 225.0313 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.5 | 225.0395 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.6 | 225.065 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.7 | 225.0858 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.8 | 225.0891 | 101 | 154 |  | 0 | 0
782.9 | 225.1069 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783 | 225.1417 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.1 | 225.1716 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.2 | 225.1858 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.3 | 225.1996 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.4 | 225.2324 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.5 | 225.2546 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.6 | 225.2554 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.7 | 225.2705 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.8 | 225.3012 | 101 | 154 |  | 0 | 0
783.9 | 225.3226 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784 | 225.3483 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.1 | 225.3928 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.2 | 225.4222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.3 | 225.4263 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.4 | 225.4373 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.5 | 225.4524 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.6 | 225.4532 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.7 | 225.4604 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.8 | 225.4883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
784.9 | 225.5049 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785 | 225.5027 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.1 | 225.5118 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.2 | 225.5254 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.3 | 225.523 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.4 | 225.5268 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.5 | 225.55 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.6 | 225.565 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.7 | 225.5685 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.8 | 225.5833 | 101 | 154 |  | 0 | 0
785.9 | 225.5963 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786 | 225.5901 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.1 | 225.5881 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.2 | 225.6005 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.3 | 225.6059 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.4 | 225.6067 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.5 | 225.6232 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.6 | 225.6403 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.7 | 225.6405 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.8 | 225.6453 | 101 | 154 |  | 0 | 0
786.9 | 225.6614 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787 | 225.6666 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.1 | 225.6659 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.2 | 225.6799 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.3 | 225.6906 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.4 | 225.6827 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.5 | 225.6805 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.6 | 225.6887 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.7 | 225.688 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.8 | 225.6855 | 101 | 154 |  | 0 | 0
787.9 | 225.6971 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788 | 225.7027 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.1 | 225.6913 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.2 | 225.698 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.3 | 225.7289 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.4 | 225.7584 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.5 | 225.7875 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.6 | 225.8237 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.7 | 225.8457 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.8 | 225.8466 | 101 | 154 |  | 0 | 0
788.9 | 225.8617 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789 | 225.8922 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.1 | 225.9112 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.2 | 225.9289 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.3 | 225.9593 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.4 | 225.9746 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.5 | 225.9671 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.6 | 225.9703 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.7 | 225.9798 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.8 | 225.9723 | 101 | 154 |  | 0 | 0
789.9 | 225.9663 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790 | 225.9774 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.1 | 225.9819 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.2 | 225.9765 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.3 | 225.9957 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.4 | 226.0289 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.5 | 226.0455 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.6 | 226.0616 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.7 | 226.0874 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.8 | 226.0958 | 101 | 154 |  | 0 | 0
790.9 | 226.0905 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791 | 226.1091 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.1 | 226.1454 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.2 | 226.177 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.3 | 226.2132 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.4 | 226.2533 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.5 | 226.2654 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.6 | 226.2547 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.7 | 226.2574 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.8 | 226.2708 | 101 | 154 |  | 0 | 0
791.9 | 226.2809 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792 | 226.2963 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.1 | 226.3152 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.2 | 226.3118 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.3 | 226.2932 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.4 | 226.2883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.5 | 226.294 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.6 | 226.3002 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.7 | 226.3107 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.8 | 226.3196 | 101 | 154 |  | 0 | 0
792.9 | 226.3081 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793 | 226.2829 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.1 | 226.2643 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.2 | 226.2612 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.3 | 226.2711 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.4 | 226.2866 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.5 | 226.312 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.6 | 226.3413 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.7 | 226.3562 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.8 | 226.3643 | 101 | 154 |  | 0 | 0
793.9 | 226.3796 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794 | 226.3973 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.1 | 226.4148 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.2 | 226.4422 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.3 | 226.4719 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.4 | 226.4847 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.5 | 226.4934 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.6 | 226.5134 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.7 | 226.5349 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.8 | 226.5522 | 101 | 154 |  | 0 | 0
794.9 | 226.5743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795 | 226.5929 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.1 | 226.5916 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.2 | 226.5836 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.3 | 226.5839 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.4 | 226.6034 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.5 | 226.6409 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.6 | 226.6691 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.7 | 226.6841 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.8 | 226.7001 | 101 | 154 |  | 0 | 0
795.9 | 226.7079 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796 | 226.6982 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.1 | 226.6992 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.2 | 226.7221 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.3 | 226.7402 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.4 | 226.7535 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.5 | 226.778 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.6 | 226.8027 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.7 | 226.8165 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.8 | 226.8415 | 101 | 154 |  | 0 | 0
796.9 | 226.881 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797 | 226.9074 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.1 | 226.9208 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.2 | 226.936 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.3 | 226.9452 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.4 | 226.9442 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.5 | 226.9579 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.6 | 226.9882 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.7 | 227.0087 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.8 | 227.0193 | 101 | 154 |  | 0 | 0
797.9 | 227.0308 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798 | 227.0296 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.1 | 227.0127 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.2 | 227.0117 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.3 | 227.0271 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.4 | 227.0336 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.5 | 227.0383 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.6 | 227.0532 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.7 | 227.0587 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.8 | 227.0511 | 101 | 154 |  | 0 | 0
798.9 | 227.0589 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799 | 227.0771 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.1 | 227.08 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.2 | 227.085 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.3 | 227.1079 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.4 | 227.1233 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.5 | 227.1265 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.6 | 227.1453 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.7 | 227.1713 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.8 | 227.1801 | 101 | 154 |  | 0 | 0
799.9 | 227.1884 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800 | 227.2095 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.1 | 227.2181 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.2 | 227.2149 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.3 | 227.2283 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.4 | 227.2464 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.5 | 227.2471 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.6 | 227.2543 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.7 | 227.2793 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.8 | 227.2863 | 101 | 154 |  | 0 | 0
800.9 | 227.2773 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801 | 227.2844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.1 | 227.2944 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.2 | 227.2889 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.3 | 227.293 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.4 | 227.315 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.5 | 227.3207 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.6 | 227.3128 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.7 | 227.3186 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.8 | 227.3265 | 101 | 154 |  | 0 | 0
801.9 | 227.3262 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802 | 227.342 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.1 | 227.3771 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.2 | 227.4018 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.3 | 227.4175 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.4 | 227.4396 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.5 | 227.4513 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.6 | 227.4446 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.7 | 227.4514 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.8 | 227.4757 | 101 | 154 |  | 0 | 0
802.9 | 227.491 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803 | 227.5031 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.1 | 227.5202 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.2 | 227.5416 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.3 | 227.5572 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.4 | 227.5586 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.5 | 227.563 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.6 | 227.5776 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.7 | 227.5983 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.8 | 227.6173 | 101 | 154 |  | 0 | 0
803.9 | 227.6257 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804 | 227.6358 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.1 | 227.6568 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.2 | 227.6805 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.3 | 227.7029 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.4 | 227.7261 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.5 | 227.7424 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.6 | 227.7454 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.7 | 227.7539 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.8 | 227.7785 | 101 | 154 |  | 0 | 0
804.9 | 227.8101 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805 | 227.8441 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.1 | 227.8793 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.2 | 227.9049 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.3 | 227.9142 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.4 | 227.9213 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.5 | 227.9345 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.6 | 227.9549 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.7 | 227.984 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.8 | 228.0213 | 101 | 154 |  | 0 | 0
805.9 | 228.0531 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806 | 228.0692 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.1 | 228.0745 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.2 | 228.0763 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.3 | 228.0844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.4 | 228.1 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.5 | 228.1184 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.6 | 228.1327 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.7 | 228.1399 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.8 | 228.141 | 101 | 154 |  | 0 | 0
806.9 | 228.1417 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807 | 228.153 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.1 | 228.1767 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.2 | 228.2078 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.3 | 228.2367 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.4 | 228.2577 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.5 | 228.2702 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.6 | 228.2807 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.7 | 228.3013 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.8 | 228.3295 | 101 | 154 |  | 0 | 0
807.9 | 228.3575 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808 | 228.3776 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.1 | 228.3875 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.2 | 228.3883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.3 | 228.389 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.4 | 228.4008 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.5 | 228.4192 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.6 | 228.4374 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.7 | 228.4447 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.8 | 228.4381 | 101 | 154 |  | 0 | 0
808.9 | 228.4239 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809 | 228.414 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.1 | 228.4185 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.2 | 228.4403 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.3 | 228.475 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.4 | 228.5044 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.5 | 228.5209 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.6 | 228.5263 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.7 | 228.5293 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.8 | 228.5389 | 101 | 154 |  | 0 | 0
809.9 | 228.558 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810 | 228.5837 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.1 | 228.6021 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.2 | 228.6092 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.3 | 228.6096 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.4 | 228.6092 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.5 | 228.6127 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.6 | 228.6247 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.7 | 228.6425 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.8 | 228.6526 | 101 | 154 |  | 0 | 0
810.9 | 228.6502 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811 | 228.6371 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.1 | 228.6218 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.2 | 228.6112 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.3 | 228.6125 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.4 | 228.6248 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.5 | 228.6348 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.6 | 228.6403 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.7 | 228.6448 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.8 | 228.6524 | 101 | 154 |  | 0 | 0
811.9 | 228.6642 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812 | 228.6804 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.1 | 228.6998 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.2 | 228.7175 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.3 | 228.729 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.4 | 228.7335 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.5 | 228.7413 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.6 | 228.757 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.7 | 228.7766 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.8 | 228.7945 | 101 | 154 |  | 0 | 0
812.9 | 228.8054 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813 | 228.808 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.1 | 228.804 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.2 | 228.7984 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.3 | 228.802 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.4 | 228.8176 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.5 | 228.8363 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.6 | 228.8574 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.7 | 228.882 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.8 | 228.898 | 101 | 154 |  | 0 | 0
813.9 | 228.8993 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814 | 228.9012 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.1 | 228.9098 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.2 | 228.9198 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.3 | 228.9396 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.4 | 228.976 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.5 | 229.0102 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.6 | 229.0324 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.7 | 229.0528 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.8 | 229.073 | 101 | 154 |  | 0 | 0
814.9 | 229.0867 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815 | 229.102 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.1 | 229.1262 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.2 | 229.1438 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.3 | 229.1505 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.4 | 229.1627 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.5 | 229.181 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.6 | 229.1963 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.7 | 229.2112 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.8 | 229.229 | 101 | 154 |  | 0 | 0
815.9 | 229.2409 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816 | 229.2465 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.1 | 229.2572 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.2 | 229.2723 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.3 | 229.2864 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.4 | 229.3069 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.5 | 229.3368 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.6 | 229.3638 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.7 | 229.3823 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.8 | 229.3942 | 101 | 154 |  | 0 | 0
816.9 | 229.3995 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817 | 229.3995 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.1 | 229.402 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.2 | 229.4104 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.3 | 229.4224 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.4 | 229.4345 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.5 | 229.4421 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.6 | 229.4454 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.7 | 229.4463 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.8 | 229.4494 | 101 | 154 |  | 0 | 0
817.9 | 229.4545 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818 | 229.4507 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.1 | 229.4364 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.2 | 229.4182 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.3 | 229.3987 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.4 | 229.3813 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.5 | 229.3757 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.6 | 229.3822 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.7 | 229.3884 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.8 | 229.389 | 101 | 154 |  | 0 | 0
818.9 | 229.3841 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819 | 229.3724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.1 | 229.3569 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.2 | 229.3547 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.3 | 229.3662 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.4 | 229.3771 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.5 | 229.38 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.6 | 229.3731 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.7 | 229.3508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.8 | 229.3157 | 101 | 154 |  | 0 | 0
819.9 | 229.2898 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820 | 229.2773 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.1 | 229.2686 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.2 | 229.2596 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.3 | 229.2486 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.4 | 229.2288 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.5 | 229.2043 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.6 | 229.1953 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.7 | 229.1995 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.8 | 229.2032 | 101 | 154 |  | 0 | 0
820.9 | 229.2063 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821 | 229.2104 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.1 | 229.2061 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.2 | 229.1983 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.3 | 229.2103 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.4 | 229.2353 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.5 | 229.2547 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.6 | 229.2661 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.7 | 229.2704 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.8 | 229.2621 | 101 | 154 |  | 0 | 0
821.9 | 229.2499 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822 | 229.2554 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.1 | 229.2767 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.2 | 229.3045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.3 | 229.3327 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.4 | 229.3556 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.5 | 229.3617 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.6 | 229.356 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.7 | 229.3567 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.8 | 229.366 | 101 | 154 |  | 0 | 0
822.9 | 229.3805 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823 | 229.395 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.1 | 229.4055 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.2 | 229.4074 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.3 | 229.4031 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.4 | 229.4029 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.5 | 229.4117 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.6 | 229.4243 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.7 | 229.4342 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.8 | 229.4357 | 101 | 154 |  | 0 | 0
823.9 | 229.4278 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824 | 229.4157 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.1 | 229.4128 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.2 | 229.4289 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.3 | 229.4611 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.4 | 229.5013 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.5 | 229.5338 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.6 | 229.5526 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.7 | 229.5601 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.8 | 229.5687 | 101 | 154 |  | 0 | 0
824.9 | 229.5887 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825 | 229.6187 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.1 | 229.6538 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.2 | 229.6835 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.3 | 229.7018 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.4 | 229.7056 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.5 | 229.7 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.6 | 229.6924 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.7 | 229.6896 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.8 | 229.6918 | 101 | 154 |  | 0 | 0
825.9 | 229.6904 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826 | 229.6798 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.1 | 229.6601 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.2 | 229.642 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.3 | 229.6327 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.4 | 229.6338 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.5 | 229.6445 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.6 | 229.6575 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.7 | 229.6639 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.8 | 229.6574 | 101 | 154 |  | 0 | 0
826.9 | 229.6502 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827 | 229.6515 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.1 | 229.6628 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.2 | 229.6807 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.3 | 229.6959 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.4 | 229.6989 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.5 | 229.6861 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.6 | 229.671 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.7 | 229.6624 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.8 | 229.6596 | 101 | 154 |  | 0 | 0
827.9 | 229.6612 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828 | 229.6642 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.1 | 229.6595 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.2 | 229.6422 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.3 | 229.6228 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.4 | 229.6084 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.5 | 229.5996 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.6 | 229.5984 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.7 | 229.6044 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.8 | 229.6098 | 101 | 154 |  | 0 | 0
828.9 | 229.6095 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829 | 229.6082 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.1 | 229.608 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.2 | 229.6086 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.3 | 229.6105 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.4 | 229.6145 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.5 | 229.6165 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.6 | 229.6142 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.7 | 229.6101 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.8 | 229.6088 | 101 | 154 |  | 0 | 0
829.9 | 229.6157 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830 | 229.6262 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.1 | 229.6334 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.2 | 229.638 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.3 | 229.64 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.4 | 229.6343 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.5 | 229.6254 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.6 | 229.6251 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.7 | 229.6294 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.8 | 229.6314 | 101 | 154 |  | 0 | 0
830.9 | 229.6405 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831 | 229.6555 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.1 | 229.6576 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.2 | 229.6479 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.3 | 229.6394 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.4 | 229.6302 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.5 | 229.6182 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.6 | 229.619 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.7 | 229.6329 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.8 | 229.6397 | 101 | 154 |  | 0 | 0
831.9 | 229.6412 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832 | 229.6484 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.1 | 229.6519 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.2 | 229.6464 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.3 | 229.6447 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.4 | 229.646 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.5 | 229.6368 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.6 | 229.6267 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.7 | 229.6277 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.8 | 229.6284 | 101 | 154 |  | 0 | 0
832.9 | 229.6236 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833 | 229.6277 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.1 | 229.633 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.2 | 229.6202 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.3 | 229.6005 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.4 | 229.5846 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.5 | 229.5724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.6 | 229.5625 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.7 | 229.5546 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.8 | 229.5598 | 101 | 154 |  | 0 | 0
833.9 | 229.5706 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834 | 229.5694 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.1 | 229.56 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.2 | 229.5486 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.3 | 229.5339 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.4 | 229.5184 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.5 | 229.5137 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.6 | 229.5127 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.7 | 229.5019 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.8 | 229.4883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
834.9 | 229.4776 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835 | 229.4634 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.1 | 229.4471 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.2 | 229.438 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.3 | 229.4304 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.4 | 229.416 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.5 | 229.4045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.6 | 229.4014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.7 | 229.4013 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.8 | 229.4077 | 101 | 154 |  | 0 | 0
835.9 | 229.4305 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836 | 229.4551 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.1 | 229.4659 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.2 | 229.4705 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.3 | 229.4721 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.4 | 229.4675 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.5 | 229.4674 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.6 | 229.4869 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.7 | 229.5041 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.8 | 229.5011 | 101 | 154 |  | 0 | 0
836.9 | 229.4883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837 | 229.4697 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.1 | 229.4448 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.2 | 229.4298 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.3 | 229.4412 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.4 | 229.4541 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.5 | 229.4515 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.6 | 229.45 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.7 | 229.4511 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.8 | 229.4422 | 101 | 154 |  | 0 | 0
837.9 | 229.4401 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838 | 229.4631 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.1 | 229.4814 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.2 | 229.4792 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.3 | 229.4771 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.4 | 229.4737 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.5 | 229.4554 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.6 | 229.4449 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.7 | 229.4609 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.8 | 229.4736 | 101 | 154 |  | 0 | 0
838.9 | 229.4696 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839 | 229.468 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.1 | 229.4632 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.2 | 229.4415 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.3 | 229.4309 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.4 | 229.4497 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.5 | 229.4673 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.6 | 229.4722 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.7 | 229.479 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.8 | 229.4801 | 101 | 154 |  | 0 | 0
839.9 | 229.4651 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840 | 229.4598 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.1 | 229.4754 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.2 | 229.4814 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.3 | 229.4716 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.4 | 229.4638 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.5 | 229.4518 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.6 | 229.4267 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.7 | 229.4143 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.8 | 229.4247 | 101 | 154 |  | 0 | 0
840.9 | 229.432 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841 | 229.4333 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.1 | 229.442 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.2 | 229.4503 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.3 | 229.4496 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.4 | 229.4611 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.5 | 229.4895 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.6 | 229.5101 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.7 | 229.5204 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.8 | 229.5317 | 101 | 154 |  | 0 | 0
841.9 | 229.5342 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842 | 229.5229 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.1 | 229.5255 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.2 | 229.5476 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.3 | 229.5675 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.4 | 229.5804 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.5 | 229.5887 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.6 | 229.5788 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.7 | 229.5489 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.8 | 229.5324 | 101 | 154 |  | 0 | 0
842.9 | 229.5362 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843 | 229.5424 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.1 | 229.554 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.2 | 229.5769 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.3 | 229.5907 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.4 | 229.5889 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.5 | 229.585 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.6 | 229.5942 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.7 | 229.6136 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.8 | 229.6239 | 101 | 154 |  | 0 | 0
843.9 | 229.6311 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844 | 229.6434 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.1 | 229.6433 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.2 | 229.6292 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.3 | 229.633 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.4 | 229.6534 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.5 | 229.6682 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.6 | 229.6844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.7 | 229.7072 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.8 | 229.7119 | 101 | 154 |  | 0 | 0
844.9 | 229.6995 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845 | 229.7067 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.1 | 229.7278 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.2 | 229.7399 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.3 | 229.7544 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.4 | 229.7753 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.5 | 229.7741 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.6 | 229.7548 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.7 | 229.7549 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.8 | 229.7655 | 101 | 154 |  | 0 | 0
845.9 | 229.7637 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846 | 229.7688 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.1 | 229.7861 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.2 | 229.7826 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.3 | 229.7632 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.4 | 229.7608 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.5 | 229.7625 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.6 | 229.7508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.7 | 229.7508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.8 | 229.7669 | 101 | 154 |  | 0 | 0
846.9 | 229.7683 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847 | 229.7614 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.1 | 229.7712 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.2 | 229.782 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.3 | 229.7791 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.4 | 229.7855 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.5 | 229.8028 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.6 | 229.8045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.7 | 229.7983 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.8 | 229.8035 | 101 | 154 |  | 0 | 0
847.9 | 229.8038 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848 | 229.7909 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.1 | 229.7911 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.2 | 229.8009 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.3 | 229.7927 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.4 | 229.7753 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.5 | 229.7655 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.6 | 229.7502 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.7 | 229.7252 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.8 | 229.7207 | 101 | 154 |  | 0 | 0
848.9 | 229.7329 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849 | 229.7324 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.1 | 229.7244 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.2 | 229.7192 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.3 | 229.7015 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.4 | 229.6703 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.5 | 229.6578 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.6 | 229.6592 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.7 | 229.6494 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.8 | 229.6358 | 101 | 154 |  | 0 | 0
849.9 | 229.6249 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850 | 229.6004 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.1 | 229.5645 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.2 | 229.5454 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.3 | 229.5361 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.4 | 229.5166 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.5 | 229.5013 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.6 | 229.4974 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.7 | 229.4805 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.8 | 229.4529 | 101 | 154 |  | 0 | 0
850.9 | 229.4475 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851 | 229.4519 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.1 | 229.4419 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.2 | 229.4319 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.3 | 229.4279 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.4 | 229.4086 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.5 | 229.3832 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.6 | 229.3829 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.7 | 229.3823 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.8 | 229.3542 | 101 | 154 |  | 0 | 0
851.9 | 229.3239 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852 | 229.2987 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.1 | 229.2561 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.2 | 229.2138 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.3 | 229.2083 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.4 | 229.2176 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.5 | 229.2157 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.6 | 229.2172 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.7 | 229.2193 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.8 | 229.1963 | 101 | 154 |  | 0 | 0
852.9 | 229.1695 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853 | 229.1739 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.1 | 229.1817 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.2 | 229.1713 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.3 | 229.166 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.4 | 229.1656 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.5 | 229.1602 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.6 | 229.1433 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.7 | 229.1333 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.8 | 229.1577 | 101 | 154 |  | 0 | 0
853.9 | 229.1817 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854 | 229.1834 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.1 | 229.1796 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.2 | 229.1639 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.3 | 229.1201 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.4 | 229.0812 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.5 | 229.0782 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.6 | 229.0856 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.7 | 229.0895 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.8 | 229.1043 | 101 | 154 |  | 0 | 0
854.9 | 229.1144 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855 | 229.0951 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.1 | 229.0735 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.2 | 229.0712 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.3 | 229.068 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.4 | 229.0577 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.5 | 229.0569 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.6 | 229.0572 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.7 | 229.0428 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.8 | 229.0384 | 101 | 154 |  | 0 | 0
855.9 | 229.0571 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856 | 229.0721 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.1 | 229.0759 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.2 | 229.0803 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.3 | 229.0733 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.4 | 229.0461 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.5 | 229.0329 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.6 | 229.048 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.7 | 229.0608 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.8 | 229.0649 | 101 | 154 |  | 0 | 0
856.9 | 229.0723 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857 | 229.0682 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.1 | 229.0416 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.2 | 229.0222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.3 | 229.0203 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.4 | 229.0131 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.5 | 229.0037 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.6 | 229.0069 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.7 | 229.0054 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.8 | 228.9882 | 101 | 154 |  | 0 | 0
857.9 | 228.9843 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858 | 228.9971 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.1 | 229.0014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.2 | 229.0065 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.3 | 229.03 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.4 | 229.048 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.5 | 229.0487 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.6 | 229.0662 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.7 | 229.1007 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.8 | 229.1224 | 101 | 154 |  | 0 | 0
858.9 | 229.1398 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859 | 229.1675 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.1 | 229.1788 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.2 | 229.1682 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.3 | 229.1762 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.4 | 229.1989 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.5 | 229.2059 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.6 | 229.2132 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.7 | 229.2344 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.8 | 229.2357 | 101 | 154 |  | 0 | 0
859.9 | 229.2137 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860 | 229.2113 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.1 | 229.2234 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.2 | 229.2238 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.3 | 229.2309 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.4 | 229.2545 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.5 | 229.2669 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.6 | 229.2691 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.7 | 229.2905 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.8 | 229.3176 | 101 | 154 |  | 0 | 0
860.9 | 229.3269 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861 | 229.3415 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.1 | 229.3712 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.2 | 229.3875 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.3 | 229.396 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.4 | 229.4243 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.5 | 229.4581 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.6 | 229.4788 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.7 | 229.5039 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.8 | 229.5359 | 101 | 154 |  | 0 | 0
861.9 | 229.5518 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862 | 229.5562 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.1 | 229.5685 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.2 | 229.5753 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.3 | 229.567 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.4 | 229.5674 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.5 | 229.5785 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.6 | 229.5798 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.7 | 229.5806 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.8 | 229.5979 | 101 | 154 |  | 0 | 0
862.9 | 229.6139 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863 | 229.6174 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.1 | 229.63 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.2 | 229.6498 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.3 | 229.6544 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.4 | 229.6523 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.5 | 229.6582 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.6 | 229.6681 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.7 | 229.6717 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.8 | 229.6706 | 101 | 154 |  | 0 | 0
863.9 | 229.6859 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864 | 229.7127 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.1 | 229.7267 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.2 | 229.7257 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.3 | 229.7137 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.4 | 229.6977 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.5 | 229.6835 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.6 | 229.6725 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.7 | 229.666 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.8 | 229.6644 | 101 | 154 |  | 0 | 0
864.9 | 229.6651 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865 | 229.6643 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.1 | 229.6606 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.2 | 229.655 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.3 | 229.6508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.4 | 229.6478 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.5 | 229.6436 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.6 | 229.6356 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.7 | 229.6234 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.8 | 229.6078 | 101 | 154 |  | 0 | 0
865.9 | 229.5937 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866 | 229.595 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.1 | 229.609 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.2 | 229.622 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.3 | 229.6251 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.4 | 229.6155 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.5 | 229.596 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.6 | 229.5743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.7 | 229.5676 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.8 | 229.5729 | 101 | 154 |  | 0 | 0
866.9 | 229.577 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867 | 229.5719 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.1 | 229.5556 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.2 | 229.5334 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.3 | 229.5122 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.4 | 229.5013 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.5 | 229.5006 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.6 | 229.5043 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.7 | 229.5045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.8 | 229.4976 | 101 | 154 |  | 0 | 0
867.9 | 229.485 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868 | 229.4711 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.1 | 229.4627 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.2 | 229.4632 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.3 | 229.4711 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.4 | 229.4769 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.5 | 229.4756 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.6 | 229.4687 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.7 | 229.4621 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.8 | 229.463 | 101 | 154 |  | 0 | 0
868.9 | 229.4721 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869 | 229.4853 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.1 | 229.4875 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.2 | 229.475 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.3 | 229.4588 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.4 | 229.4467 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.5 | 229.4437 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.6 | 229.4562 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.7 | 229.4809 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.8 | 229.4944 | 101 | 154 |  | 0 | 0
869.9 | 229.4909 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870 | 229.4811 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.1 | 229.4725 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.2 | 229.4707 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.3 | 229.4811 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.4 | 229.4997 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.5 | 229.5041 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.6 | 229.4915 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.7 | 229.4749 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.8 | 229.459 | 101 | 154 |  | 0 | 0
870.9 | 229.4472 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871 | 229.4477 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.1 | 229.4593 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.2 | 229.4664 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.3 | 229.4674 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.4 | 229.4688 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.5 | 229.475 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.6 | 229.4881 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.7 | 229.5056 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.8 | 229.5204 | 101 | 154 |  | 0 | 0
871.9 | 229.5213 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872 | 229.5093 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.1 | 229.4929 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.2 | 229.484 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.3 | 229.4892 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.4 | 229.5034 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.5 | 229.5183 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.6 | 229.5218 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.7 | 229.5119 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.8 | 229.4961 | 101 | 154 |  | 0 | 0
872.9 | 229.4853 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873 | 229.484 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.1 | 229.4895 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.2 | 229.4973 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.3 | 229.5014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.4 | 229.5043 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.5 | 229.5092 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.6 | 229.5231 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.7 | 229.5446 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.8 | 229.5672 | 101 | 154 |  | 0 | 0
873.9 | 229.5904 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874 | 229.6082 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.1 | 229.6166 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.2 | 229.6203 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.3 | 229.6253 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.4 | 229.636 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.5 | 229.6527 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.6 | 229.6707 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.7 | 229.6839 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.8 | 229.6879 | 101 | 154 |  | 0 | 0
874.9 | 229.6881 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875 | 229.6887 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.1 | 229.6842 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.2 | 229.6775 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.3 | 229.6778 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.4 | 229.6764 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.5 | 229.6632 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.6 | 229.6472 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.7 | 229.6344 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.8 | 229.6194 | 101 | 154 |  | 0 | 0
875.9 | 229.6079 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876 | 229.611 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.1 | 229.6224 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.2 | 229.6337 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.3 | 229.6594 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.4 | 229.7039 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.5 | 229.738 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.6 | 229.7618 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.7 | 229.8006 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.8 | 229.8463 | 101 | 154 |  | 0 | 0
876.9 | 229.8831 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877 | 229.9241 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.1 | 229.9746 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.2 | 230.0091 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.3 | 230.0286 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.4 | 230.0543 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.5 | 230.0767 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.6 | 230.0851 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.7 | 230.0945 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.8 | 230.1099 | 101 | 154 |  | 0 | 0
877.9 | 230.1159 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878 | 230.1188 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.1 | 230.1337 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.2 | 230.1465 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.3 | 230.1454 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.4 | 230.1411 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.5 | 230.1357 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.6 | 230.1158 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.7 | 230.0937 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.8 | 230.0902 | 101 | 154 |  | 0 | 0
878.9 | 230.1001 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879 | 230.1159 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.1 | 230.1417 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.2 | 230.1712 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.3 | 230.186 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.4 | 230.1887 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.5 | 230.1902 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.6 | 230.192 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.7 | 230.1951 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.8 | 230.2038 | 101 | 154 |  | 0 | 0
879.9 | 230.2138 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880 | 230.2145 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.1 | 230.2086 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.2 | 230.2038 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.3 | 230.1999 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.4 | 230.1973 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.5 | 230.1991 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.6 | 230.1997 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.7 | 230.1907 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.8 | 230.1814 | 101 | 154 |  | 0 | 0
880.9 | 230.1793 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881 | 230.177 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.1 | 230.1726 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.2 | 230.1713 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.3 | 230.1679 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.4 | 230.1551 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.5 | 230.1457 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.6 | 230.1486 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.7 | 230.1578 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.8 | 230.1715 | 101 | 154 |  | 0 | 0
881.9 | 230.1895 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882 | 230.1989 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.1 | 230.1892 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.2 | 230.1764 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.3 | 230.1706 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.4 | 230.1673 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.5 | 230.1666 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.6 | 230.1706 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.7 | 230.1658 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.8 | 230.1431 | 101 | 154 |  | 0 | 0
882.9 | 230.1236 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883 | 230.1183 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.1 | 230.1193 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.2 | 230.1241 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.3 | 230.1317 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.4 | 230.127 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.5 | 230.1026 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.6 | 230.0815 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.7 | 230.0743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.8 | 230.071 | 101 | 154 |  | 0 | 0
883.9 | 230.0701 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884 | 230.0763 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.1 | 230.0911 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.2 | 230.0984 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.3 | 230.0901 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.4 | 230.0824 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.5 | 230.082 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.6 | 230.0837 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.7 | 230.091 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.8 | 230.1066 | 101 | 154 |  | 0 | 0
884.9 | 230.1142 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885 | 230.1086 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.1 | 230.1058 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.2 | 230.1103 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.3 | 230.1181 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.4 | 230.1302 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.5 | 230.1463 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.6 | 230.1538 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.7 | 230.1485 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.8 | 230.1412 | 101 | 154 |  | 0 | 0
885.9 | 230.1382 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886 | 230.1418 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.1 | 230.1481 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.2 | 230.1527 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.3 | 230.1545 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.4 | 230.1534 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.5 | 230.1498 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.6 | 230.1475 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.7 | 230.151 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.8 | 230.1568 | 101 | 154 |  | 0 | 0
886.9 | 230.161 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887 | 230.1606 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.1 | 230.1549 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.2 | 230.1466 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.3 | 230.1441 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.4 | 230.1538 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.5 | 230.1703 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.6 | 230.1866 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.7 | 230.195 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.8 | 230.1919 | 101 | 154 |  | 0 | 0
887.9 | 230.1803 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888 | 230.1698 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.1 | 230.1675 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.2 | 230.1733 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.3 | 230.183 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.4 | 230.188 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.5 | 230.1838 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.6 | 230.1716 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.7 | 230.1586 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.8 | 230.1505 | 101 | 154 |  | 0 | 0
888.9 | 230.1499 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889 | 230.1562 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.1 | 230.1642 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.2 | 230.1698 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.3 | 230.1708 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.4 | 230.1724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.5 | 230.1783 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.6 | 230.1875 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.7 | 230.1958 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.8 | 230.1962 | 101 | 154 |  | 0 | 0
889.9 | 230.1927 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890 | 230.1922 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.1 | 230.1921 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.2 | 230.192 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.3 | 230.1987 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.4 | 230.2083 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.5 | 230.2088 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.6 | 230.1961 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.7 | 230.1734 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.8 | 230.1477 | 101 | 154 |  | 0 | 0
890.9 | 230.1273 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891 | 230.1214 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.1 | 230.1259 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.2 | 230.129 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.3 | 230.128 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.4 | 230.1239 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.5 | 230.1154 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.6 | 230.1061 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.7 | 230.1063 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.8 | 230.1154 | 101 | 154 |  | 0 | 0
891.9 | 230.1283 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892 | 230.1428 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.1 | 230.1562 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.2 | 230.1632 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.3 | 230.163 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.4 | 230.1597 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.5 | 230.1558 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.6 | 230.1536 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.7 | 230.1557 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.8 | 230.162 | 101 | 154 |  | 0 | 0
892.9 | 230.1659 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893 | 230.1632 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.1 | 230.153 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.2 | 230.1423 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.3 | 230.1375 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.4 | 230.1326 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.5 | 230.1251 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.6 | 230.1204 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.7 | 230.1191 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.8 | 230.119 | 101 | 154 |  | 0 | 0
893.9 | 230.1193 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894 | 230.1224 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.1 | 230.1289 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.2 | 230.1315 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.3 | 230.128 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.4 | 230.121 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.5 | 230.1133 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.6 | 230.1078 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.7 | 230.1111 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.8 | 230.1249 | 101 | 154 |  | 0 | 0
894.9 | 230.1388 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895 | 230.1474 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.1 | 230.1505 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.2 | 230.1485 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.3 | 230.1438 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.4 | 230.1414 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.5 | 230.1431 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.6 | 230.1443 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.7 | 230.1404 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.8 | 230.1282 | 101 | 154 |  | 0 | 0
895.9 | 230.1105 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896 | 230.0923 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.1 | 230.0763 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.2 | 230.0637 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.3 | 230.0541 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.4 | 230.0407 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.5 | 230.0137 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.6 | 229.9859 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.7 | 229.9691 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.8 | 229.967 | 101 | 154 |  | 0 | 0
896.9 | 229.9811 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897 | 230.0049 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.1 | 230.0268 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.2 | 230.0362 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.3 | 230.0391 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.4 | 230.0429 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.5 | 230.0508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.6 | 230.0622 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.7 | 230.0738 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.8 | 230.078 | 101 | 154 |  | 0 | 0
897.9 | 230.0692 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898 | 230.0415 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.1 | 229.9974 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.2 | 229.97 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.3 | 229.9646 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.4 | 229.9521 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.5 | 229.9312 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.6 | 229.9124 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.7 | 229.8817 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.8 | 229.8363 | 101 | 154 |  | 0 | 0
898.9 | 229.8154 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899 | 229.819 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.1 | 229.8132 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.2 | 229.8041 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.3 | 229.8051 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.4 | 229.7992 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.5 | 229.7829 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.6 | 229.7903 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.7 | 229.8144 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.8 | 229.8217 | 101 | 154 |  | 0 | 0
899.9 | 229.8204 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900 | 229.8234 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.1 | 229.8156 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.2 | 229.7978 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.3 | 229.8051 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.4 | 229.8293 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.5 | 229.8383 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.6 | 229.8412 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.7 | 229.8472 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.8 | 229.8328 | 101 | 154 |  | 0 | 0
900.9 | 229.8006 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901 | 229.7882 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.1 | 229.7838 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.2 | 229.7615 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.3 | 229.7464 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.4 | 229.7494 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.5 | 229.7399 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.6 | 229.7204 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.7 | 229.723 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.8 | 229.7325 | 101 | 154 |  | 0 | 0
901.9 | 229.7249 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902 | 229.7222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.1 | 229.7332 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.2 | 229.7316 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.3 | 229.7251 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.4 | 229.7431 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.5 | 229.7656 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.6 | 229.7703 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.7 | 229.775 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.8 | 229.7828 | 101 | 154 |  | 0 | 0
902.9 | 229.7748 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903 | 229.7633 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.1 | 229.7716 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.2 | 229.7827 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.3 | 229.7822 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.4 | 229.7879 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.5 | 229.7953 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.6 | 229.7828 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.7 | 229.7652 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.8 | 229.7638 | 101 | 154 |  | 0 | 0
903.9 | 229.7706 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904 | 229.7697 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.1 | 229.7602 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.2 | 229.7601 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.3 | 229.7657 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.4 | 229.7582 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.5 | 229.7514 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.6 | 229.7611 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.7 | 229.7681 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.8 | 229.764 | 101 | 154 |  | 0 | 0
904.9 | 229.7687 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905 | 229.775 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.1 | 229.7631 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.2 | 229.7522 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.3 | 229.7571 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.4 | 229.7543 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.5 | 229.7391 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.6 | 229.7354 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.7 | 229.7358 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.8 | 229.7223 | 101 | 154 |  | 0 | 0
905.9 | 229.7162 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906 | 229.7296 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.1 | 229.7335 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.2 | 229.7251 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.3 | 229.7324 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.4 | 229.7412 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.5 | 229.7295 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.6 | 229.7252 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.7 | 229.739 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.8 | 229.7431 | 101 | 154 |  | 0 | 0
906.9 | 229.7413 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907 | 229.7586 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.1 | 229.7718 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.2 | 229.7586 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.3 | 229.7529 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.4 | 229.765 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.5 | 229.7646 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.6 | 229.7589 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.7 | 229.7743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.8 | 229.7871 | 101 | 154 |  | 0 | 0
907.9 | 229.7778 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908 | 229.7768 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.1 | 229.7899 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.2 | 229.7905 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.3 | 229.7917 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.4 | 229.8187 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.5 | 229.8397 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.6 | 229.835 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.7 | 229.8366 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.8 | 229.847 | 101 | 154 |  | 0 | 0
908.9 | 229.843 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909 | 229.8432 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.1 | 229.8676 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.2 | 229.8823 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.3 | 229.8727 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.4 | 229.8678 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.5 | 229.8664 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.6 | 229.8497 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.7 | 229.8406 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.8 | 229.8583 | 101 | 154 |  | 0 | 0
909.9 | 229.8724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910 | 229.8708 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.1 | 229.8771 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.2 | 229.8852 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.3 | 229.8769 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.4 | 229.8728 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.5 | 229.8865 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.6 | 229.8917 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.7 | 229.8841 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.8 | 229.888 | 101 | 154 |  | 0 | 0
910.9 | 229.8988 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911 | 229.9016 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.1 | 229.9099 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.2 | 229.9279 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.3 | 229.9296 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.4 | 229.9166 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.5 | 229.9135 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.6 | 229.9117 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.7 | 229.8978 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.8 | 229.8956 | 101 | 154 |  | 0 | 0
911.9 | 229.911 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912 | 229.9125 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.1 | 229.8982 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.2 | 229.8878 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.3 | 229.8743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.4 | 229.8505 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.5 | 229.8477 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.6 | 229.8709 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.7 | 229.8854 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.8 | 229.8928 | 101 | 154 |  | 0 | 0
912.9 | 229.9091 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913 | 229.9196 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.1 | 229.9156 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.2 | 229.9269 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.3 | 229.9533 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.4 | 229.9631 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.5 | 229.9634 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.6 | 229.9724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.7 | 229.9705 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.8 | 229.9508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
913.9 | 229.9504 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914 | 229.971 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.1 | 229.9849 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.2 | 229.9792 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.3 | 229.9634 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.4 | 229.9541 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.5 | 229.9296 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.6 | 229.8873 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.7 | 229.8695 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.8 | 229.8691 | 101 | 154 |  | 0 | 0
914.9 | 229.8508 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915 | 229.8349 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.1 | 229.839 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.2 | 229.8351 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.3 | 229.8192 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.4 | 229.8276 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.5 | 229.8446 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.6 | 229.8354 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.7 | 229.8252 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.8 | 229.8316 | 101 | 154 |  | 0 | 0
915.9 | 229.8294 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916 | 229.8185 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.1 | 229.8277 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.2 | 229.8378 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.3 | 229.8218 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.4 | 229.8065 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.5 | 229.8053 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.6 | 229.7933 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.7 | 229.7745 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.8 | 229.7765 | 101 | 154 |  | 0 | 0
916.9 | 229.7817 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917 | 229.7673 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.1 | 229.7537 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.2 | 229.7457 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.3 | 229.7224 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.4 | 229.6952 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.5 | 229.6922 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.6 | 229.6968 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.7 | 229.6909 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.8 | 229.6942 | 101 | 154 |  | 0 | 0
917.9 | 229.7069 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918 | 229.7037 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.1 | 229.696 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.2 | 229.7062 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.3 | 229.7166 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.4 | 229.7154 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.5 | 229.7222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.6 | 229.7343 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.7 | 229.7308 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.8 | 229.7264 | 101 | 154 |  | 0 | 0
918.9 | 229.7401 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919 | 229.7542 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.1 | 229.7594 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.2 | 229.7722 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.3 | 229.7837 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.4 | 229.7724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.5 | 229.7592 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.6 | 229.7642 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.7 | 229.7664 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.8 | 229.7599 | 101 | 154 |  | 0 | 0
919.9 | 229.7673 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920 | 229.7762 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.1 | 229.7625 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.2 | 229.7494 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.3 | 229.7541 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.4 | 229.7565 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.5 | 229.7548 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.6 | 229.7724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.7 | 229.7899 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.8 | 229.7809 | 101 | 154 |  | 0 | 0
920.9 | 229.7751 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921 | 229.7875 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.1 | 229.7893 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.2 | 229.7817 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.3 | 229.792 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.4 | 229.8014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.5 | 229.7886 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.6 | 229.7871 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.7 | 229.81 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.8 | 229.8271 | 101 | 154 |  | 0 | 0
921.9 | 229.8377 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922 | 229.8606 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.1 | 229.8667 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.2 | 229.8367 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.3 | 229.8172 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.4 | 229.8229 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.5 | 229.8272 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.6 | 229.8371 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.7 | 229.8697 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.8 | 229.8899 | 101 | 154 |  | 0 | 0
922.9 | 229.8774 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923 | 229.8684 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.1 | 229.8716 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.2 | 229.8689 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.3 | 229.8742 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.4 | 229.905 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.5 | 229.9314 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.6 | 229.9372 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.7 | 229.9467 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.8 | 229.9604 | 101 | 154 |  | 0 | 0
923.9 | 229.9641 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924 | 229.9694 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.1 | 229.982 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.2 | 229.9989 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.3 | 230.0104 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.4 | 230.0102 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.5 | 230.0172 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.6 | 230.0271 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.7 | 230.0243 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.8 | 230.0235 | 101 | 154 |  | 0 | 0
924.9 | 230.0348 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925 | 230.0406 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.1 | 230.0383 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.2 | 230.0446 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.3 | 230.0571 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.4 | 230.065 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.5 | 230.0797 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.6 | 230.1058 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.7 | 230.1202 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.8 | 230.1222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
925.9 | 230.1334 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926 | 230.1504 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.1 | 230.1631 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.2 | 230.1822 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.3 | 230.2076 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.4 | 230.2128 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.5 | 230.2017 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.6 | 230.2001 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.7 | 230.2028 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.8 | 230.1993 | 101 | 154 |  | 0 | 0
926.9 | 230.2042 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927 | 230.2178 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.1 | 230.214 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.2 | 230.1975 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.3 | 230.1896 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.4 | 230.1789 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.5 | 230.1573 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.6 | 230.1539 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.7 | 230.1696 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.8 | 230.1724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
927.9 | 230.169 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928 | 230.1786 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.1 | 230.1845 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.2 | 230.1769 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.3 | 230.1808 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.4 | 230.1926 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.5 | 230.1879 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.6 | 230.1823 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.7 | 230.1944 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.8 | 230.2017 | 101 | 154 |  | 0 | 0
928.9 | 230.1958 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929 | 230.2052 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.1 | 230.2237 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.2 | 230.2235 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.3 | 230.2194 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.4 | 230.2276 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.5 | 230.2218 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.6 | 230.1974 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.7 | 230.1885 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.8 | 230.1921 | 101 | 154 |  | 0 | 0
929.9 | 230.1877 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930 | 230.1861 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.1 | 230.1941 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.2 | 230.1875 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.3 | 230.1644 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.4 | 230.1539 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.5 | 230.1496 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.6 | 230.134 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.7 | 230.1225 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.8 | 230.1215 | 101 | 154 |  | 0 | 0
930.9 | 230.1073 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931 | 230.0842 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.1 | 230.0819 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.2 | 230.094 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.3 | 230.1037 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.4 | 230.1175 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.5 | 230.1339 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.6 | 230.131 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.7 | 230.1149 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.8 | 230.1114 | 101 | 154 |  | 0 | 0
931.9 | 230.1117 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932 | 230.1041 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.1 | 230.1015 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.2 | 230.103 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.3 | 230.0894 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.4 | 230.0675 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.5 | 230.0556 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.6 | 230.044 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.7 | 230.0247 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.8 | 230.017 | 101 | 154 |  | 0 | 0
932.9 | 230.0204 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933 | 230.0123 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.1 | 230.0017 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.2 | 230.0059 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.3 | 230.0141 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.4 | 230.0191 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.5 | 230.0332 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.6 | 230.0455 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.7 | 230.0311 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.8 | 230.0096 | 101 | 154 |  | 0 | 0
933.9 | 230.0059 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934 | 230.0113 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.1 | 230.0193 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.2 | 230.0294 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.3 | 230.0516 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.4 | 230.0741 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.5 | 230.0719 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.6 | 230.0637 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.7 | 230.0666 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.8 | 230.0637 | 101 | 154 |  | 0 | 0
934.9 | 230.0542 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935 | 230.0647 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.1 | 230.0794 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.2 | 230.0688 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.3 | 230.0533 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.4 | 230.0485 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.5 | 230.0379 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.6 | 230.0243 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.7 | 230.0323 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.8 | 230.04 | 101 | 154 |  | 0 | 0
935.9 | 230.0195 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936 | 229.9978 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.1 | 229.9901 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.2 | 229.9795 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.3 | 229.9704 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.4 | 229.9844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.5 | 229.9984 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.6 | 229.9881 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.7 | 229.9794 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.8 | 229.9836 | 101 | 154 |  | 0 | 0
936.9 | 229.9847 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937 | 229.9883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.1 | 230.0107 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.2 | 230.0233 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.3 | 230.0061 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.4 | 229.9862 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.5 | 229.9743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.6 | 229.9638 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.7 | 229.9645 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.8 | 229.988 | 101 | 154 |  | 0 | 0
937.9 | 230.0042 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938 | 229.9947 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.1 | 229.9793 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.2 | 229.9649 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.3 | 229.9481 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.4 | 229.9417 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.5 | 229.9581 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.6 | 229.9751 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.7 | 229.9799 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.8 | 229.9876 | 101 | 154 |  | 0 | 0
938.9 | 229.9993 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939 | 230.0061 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.1 | 230.0168 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.2 | 230.0382 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.3 | 230.0491 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.4 | 230.0425 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.5 | 230.034 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.6 | 230.0258 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.7 | 230.0146 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.8 | 230.0174 | 101 | 154 |  | 0 | 0
939.9 | 230.0419 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940 | 230.0609 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.1 | 230.0644 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.2 | 230.0616 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.3 | 230.0511 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.4 | 230.0318 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.5 | 230.0267 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.6 | 230.045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.7 | 230.0599 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.8 | 230.063 | 101 | 154 |  | 0 | 0
940.9 | 230.0646 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941 | 230.0539 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.1 | 230.0231 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.2 | 230.0027 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.3 | 230.0036 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.4 | 229.9977 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.5 | 229.9846 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.6 | 229.9828 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.7 | 229.9808 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.8 | 229.9664 | 101 | 154 |  | 0 | 0
941.9 | 229.9601 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942 | 229.966 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.1 | 229.9634 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.2 | 229.9573 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.3 | 229.9633 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.4 | 229.9626 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.5 | 229.9433 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.6 | 229.9329 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.7 | 229.9336 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.8 | 229.9215 | 101 | 154 |  | 0 | 0
942.9 | 229.9075 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943 | 229.912 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.1 | 229.917 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.2 | 229.911 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.3 | 229.9185 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.4 | 229.935 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.5 | 229.9335 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.6 | 229.9242 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.7 | 229.9222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.8 | 229.9131 | 101 | 154 |  | 0 | 0
943.9 | 229.8945 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944 | 229.8946 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.1 | 229.9083 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.2 | 229.9085 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.3 | 229.8998 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.4 | 229.8993 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.5 | 229.9106 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.6 | 229.9171 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.7 | 229.9158 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.8 | 229.9263 | 101 | 154 |  | 0 | 0
944.9 | 229.9435 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945 | 229.9509 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.1 | 229.9572 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.2 | 229.9685 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.3 | 229.9683 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.4 | 229.957 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.5 | 229.9576 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.6 | 229.9686 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.7 | 229.9783 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.8 | 229.9926 | 101 | 154 |  | 0 | 0
945.9 | 230.0112 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946 | 230.0149 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.1 | 230.0059 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.2 | 230.0035 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.3 | 230.0062 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.4 | 230.0083 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.5 | 230.0161 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.6 | 230.0282 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.7 | 230.0311 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.8 | 230.0289 | 101 | 154 |  | 0 | 0
946.9 | 230.0346 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947 | 230.0436 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.1 | 230.05 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.2 | 230.0633 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.3 | 230.0823 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.4 | 230.0919 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.5 | 230.0938 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.6 | 230.0974 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.7 | 230.0998 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.8 | 230.0989 | 101 | 154 |  | 0 | 0
947.9 | 230.1037 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948 | 230.1093 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.1 | 230.1 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.2 | 230.088 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.3 | 230.089 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.4 | 230.0961 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.5 | 230.1046 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.6 | 230.126 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.7 | 230.1505 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.8 | 230.1564 | 101 | 154 |  | 0 | 0
948.9 | 230.1541 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949 | 230.1576 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.1 | 230.1628 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.2 | 230.1698 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.3 | 230.1898 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.4 | 230.2091 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.5 | 230.2071 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.6 | 230.1991 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.7 | 230.1987 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.8 | 230.1972 | 101 | 154 |  | 0 | 0
949.9 | 230.1947 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950 | 230.2045 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.1 | 230.2162 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.2 | 230.2132 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.3 | 230.2078 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.4 | 230.2094 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.5 | 230.212 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.6 | 230.2177 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.7 | 230.235 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.8 | 230.2499 | 101 | 154 |  | 0 | 0
950.9 | 230.2491 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951 | 230.2459 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.1 | 230.2475 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.2 | 230.2504 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.3 | 230.2585 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.4 | 230.2787 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.5 | 230.293 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.6 | 230.2865 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.7 | 230.2747 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.8 | 230.267 | 101 | 154 |  | 0 | 0
951.9 | 230.2643 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952 | 230.2685 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.1 | 230.2797 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.2 | 230.2803 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.3 | 230.2616 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.4 | 230.2367 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.5 | 230.2155 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.6 | 230.2054 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.7 | 230.2082 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.8 | 230.2209 | 101 | 154 |  | 0 | 0
952.9 | 230.2265 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953 | 230.2172 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.1 | 230.2002 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.2 | 230.1833 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.3 | 230.1761 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.4 | 230.1829 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.5 | 230.2014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.6 | 230.2198 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.7 | 230.2319 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.8 | 230.2399 | 101 | 154 |  | 0 | 0
953.9 | 230.2453 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954 | 230.2498 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.1 | 230.2536 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.2 | 230.2548 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.3 | 230.2534 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.4 | 230.2343 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.5 | 230.1921 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.6 | 230.1417 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.7 | 230.093 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.8 | 230.0541 | 101 | 154 |  | 0 | 0
954.9 | 230.0368 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955 | 230.0429 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.1 | 230.054 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.2 | 230.0614 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.3 | 230.0637 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.4 | 230.0574 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.5 | 230.0421 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.6 | 230.0279 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.7 | 230.0179 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.8 | 230.0024 | 101 | 154 |  | 0 | 0
955.9 | 229.9844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956 | 229.9759 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.1 | 229.9753 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.2 | 229.9765 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.3 | 229.983 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.4 | 229.9924 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.5 | 229.9899 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.6 | 229.9753 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.7 | 229.9587 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.8 | 229.9435 | 101 | 154 |  | 0 | 0
956.9 | 229.932 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957 | 229.9328 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.1 | 229.9439 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.2 | 229.9502 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.3 | 229.9505 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.4 | 229.9493 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.5 | 229.9429 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.6 | 229.9306 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.7 | 229.9222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.8 | 229.9199 | 101 | 154 |  | 0 | 0
957.9 | 229.9196 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958 | 229.9231 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.1 | 229.9329 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.2 | 229.944 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.3 | 229.9535 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.4 | 229.964 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.5 | 229.9758 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.6 | 229.9876 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.7 | 229.9964 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.8 | 230.0002 | 101 | 154 |  | 0 | 0
958.9 | 230.0034 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959 | 230.0086 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.1 | 230.016 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.2 | 230.0277 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.3 | 230.0435 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.4 | 230.0567 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.5 | 230.0636 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.6 | 230.069 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.7 | 230.0742 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.8 | 230.0738 | 101 | 154 |  | 0 | 0
959.9 | 230.0755 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960 | 230.089 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.1 | 230.1057 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.2 | 230.1177 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.3 | 230.1133 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.4 | 230.0953 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.5 | 230.0881 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.6 | 230.086 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.7 | 230.0703 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.8 | 230.0565 | 101 | 154 |  | 0 | 0
960.9 | 230.0538 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961 | 230.0365 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.1 | 230.0061 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.2 | 229.9973 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.3 | 230.007 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.4 | 230.0152 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.5 | 230.0288 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.6 | 230.0463 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.7 | 230.0397 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.8 | 230.0153 | 101 | 154 |  | 0 | 0
961.9 | 230.006 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962 | 230.0067 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.1 | 230.0032 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.2 | 230.0163 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.3 | 230.0469 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.4 | 230.0553 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.5 | 230.0483 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.6 | 230.0581 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.7 | 230.0677 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.8 | 230.0616 | 101 | 154 |  | 0 | 0
962.9 | 230.0689 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963 | 230.0898 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.1 | 230.0872 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.2 | 230.0726 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.3 | 230.0762 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.4 | 230.081 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.5 | 230.0731 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.6 | 230.0774 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.7 | 230.0883 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.8 | 230.0718 | 101 | 154 |  | 0 | 0
963.9 | 230.0483 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964 | 230.0477 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.1 | 230.0511 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.2 | 230.0471 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.3 | 230.0531 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.4 | 230.0687 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.5 | 230.0724 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.6 | 230.05 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.7 | 230.0282 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.8 | 230.0333 | 101 | 154 |  | 0 | 0
964.9 | 230.0452 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965 | 230.0537 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.1 | 230.0718 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.2 | 230.0865 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.3 | 230.0758 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.4 | 230.0635 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.5 | 230.069 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.6 | 230.0738 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.7 | 230.0731 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.8 | 230.0799 | 101 | 154 |  | 0 | 0
965.9 | 230.0795 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966 | 230.0553 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.1 | 230.0333 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.2 | 230.0309 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.3 | 230.0337 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.4 | 230.0317 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.5 | 230.014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.6 | 229.9841 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.7 | 229.9573 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.8 | 229.928 | 101 | 154 |  | 0 | 0
966.9 | 229.8915 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967 | 229.8678 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.1 | 229.8586 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.2 | 229.8376 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.3 | 229.8062 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.4 | 229.7789 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.5 | 229.7539 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.6 | 229.7302 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.7 | 229.7162 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.8 | 229.7083 | 101 | 154 |  | 0 | 0
967.9 | 229.6893 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968 | 229.668 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.1 | 229.6581 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.2 | 229.6512 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.3 | 229.6429 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.4 | 229.6392 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.5 | 229.6364 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.6 | 229.6227 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.7 | 229.6047 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.8 | 229.5918 | 101 | 154 |  | 0 | 0
968.9 | 229.5803 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969 | 229.569 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.1 | 229.5618 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.2 | 229.5553 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.3 | 229.5435 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.4 | 229.525 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.5 | 229.5018 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.6 | 229.4743 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.7 | 229.4449 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.8 | 229.4198 | 101 | 154 |  | 0 | 0
969.9 | 229.4014 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970 | 229.3888 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.1 | 229.3793 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.2 | 229.3706 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.3 | 229.361 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.4 | 229.3507 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.5 | 229.3424 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.6 | 229.337 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.7 | 229.3343 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.8 | 229.3346 | 101 | 154 |  | 0 | 0
970.9 | 229.3364 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971 | 229.3316 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.1 | 229.3203 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.2 | 229.3091 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.3 | 229.3018 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.4 | 229.2997 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.5 | 229.3039 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.6 | 229.3111 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.7 | 229.3115 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.8 | 229.3036 | 101 | 154 |  | 0 | 0
971.9 | 229.2922 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972 | 229.2796 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.1 | 229.2672 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.2 | 229.2573 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.3 | 229.2478 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.4 | 229.2331 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.5 | 229.2151 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.6 | 229.1988 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.7 | 229.1857 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.8 | 229.1779 | 101 | 154 |  | 0 | 0
972.9 | 229.1812 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973 | 229.1905 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.1 | 229.1914 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.2 | 229.1858 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.3 | 229.1809 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.4 | 229.1787 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.5 | 229.1816 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.6 | 229.1951 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.7 | 229.2137 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.8 | 229.2252 | 101 | 154 |  | 0 | 0
973.9 | 229.2262 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974 | 229.2193 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.1 | 229.2135 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.2 | 229.2151 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.3 | 229.228 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.4 | 229.2449 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.5 | 229.2586 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.6 | 229.2672 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.7 | 229.264 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.8 | 229.2517 | 101 | 154 |  | 0 | 0
974.9 | 229.2436 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975 | 229.2465 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.1 | 229.2601 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.2 | 229.2776 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.3 | 229.2914 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.4 | 229.2992 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.5 | 229.3037 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.6 | 229.3177 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.7 | 229.3406 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.8 | 229.3617 | 101 | 154 |  | 0 | 0
975.9 | 229.381 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976 | 229.3998 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.1 | 229.4062 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.2 | 229.4009 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.3 | 229.4083 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.4 | 229.4318 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.5 | 229.4588 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.6 | 229.487 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.7 | 229.5138 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.8 | 229.5222 | 101 | 154 |  | 0 | 0
976.9 | 229.5137 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977 | 229.5139 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.1 | 229.5251 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.2 | 229.5386 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.3 | 229.5596 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.4 | 229.5876 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.5 | 229.6016 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.6 | 229.6043 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.7 | 229.6203 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.8 | 229.6471 | 101 | 154 |  | 0 | 0
977.9 | 229.6718 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978 | 229.6974 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.1 | 229.7218 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.2 | 229.7325 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.3 | 229.7363 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.4 | 229.7513 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.5 | 229.7698 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.6 | 229.7814 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.7 | 229.7963 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.8 | 229.8138 | 101 | 154 |  | 0 | 0
978.9 | 229.8168 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979 | 229.8128 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.1 | 229.8184 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.2 | 229.8276 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.3 | 229.8338 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.4 | 229.8402 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.5 | 229.8422 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.6 | 229.8303 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.7 | 229.8164 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.8 | 229.8157 | 101 | 154 |  | 0 | 0
979.9 | 229.8197 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980 | 229.8221 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.1 | 229.8307 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.2 | 229.8415 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.3 | 229.8414 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.4 | 229.8355 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.5 | 229.8321 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.6 | 229.8271 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.7 | 229.8212 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.8 | 229.8264 | 101 | 154 |  | 0 | 0
980.9 | 229.8377 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981 | 229.8424 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.1 | 229.844 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.2 | 229.8452 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.3 | 229.8359 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.4 | 229.82 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.5 | 229.8209 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.6 | 229.8371 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.7 | 229.8529 | 101 | 154 |  | 0 | 0
981.8 | 229.8697 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
981.9 | 229.8875 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982 | 229.8912 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.1 | 229.8833 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.2 | 229.8833 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.3 | 229.8854 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.4 | 229.8788 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.5 | 229.8772 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.6 | 229.8843 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.7 | 229.8799 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.8 | 229.869 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
982.9 | 229.8736 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983 | 229.8801 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.1 | 229.872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.2 | 229.8636 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.3 | 229.8595 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.4 | 229.8464 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.5 | 229.8346 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.6 | 229.8441 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.7 | 229.8495 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.8 | 229.8311 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
983.9 | 229.8037 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984 | 229.7757 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.1 | 229.7509 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.2 | 229.727 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.3 | 229.6985 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.4 | 229.6882 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.5 | 229.7102 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.6 | 229.7426 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.7 | 229.7698 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.8 | 229.7953 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
984.9 | 229.8385 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985 | 229.8942 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.1 | 229.94 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.2 | 229.9876 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.3 | 230.0471 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.4 | 230.0837 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.5 | 230.0868 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.6 | 230.0879 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.7 | 230.1025 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.8 | 230.135 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
985.9 | 230.1806 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986 | 230.2292 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.1 | 230.2852 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.2 | 230.3505 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.3 | 230.4188 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.4 | 230.4933 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.5 | 230.5817 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.6 | 230.6723 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.7 | 230.7523 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.8 | 230.8252 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
986.9 | 230.8946 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987 | 230.9627 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.1 | 231.0354 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.2 | 231.1173 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.3 | 231.2017 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.4 | 231.2817 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.5 | 231.3573 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.6 | 231.4304 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.7 | 231.5038 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.8 | 231.5883 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
987.9 | 231.6904 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988 | 231.7904 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.1 | 231.8752 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.2 | 231.9487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.3 | 232.0136 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.4 | 232.0739 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.5 | 232.1423 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.6 | 232.2285 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.7 | 232.3191 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.8 | 232.4037 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
988.9 | 232.4854 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989 | 232.5648 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.1 | 232.6411 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.2 | 232.7272 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.3 | 232.8295 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.4 | 232.9264 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.5 | 233.0104 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.6 | 233.0935 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.7 | 233.175 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.8 | 233.2494 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
989.9 | 233.3344 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990 | 233.4374 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.1 | 233.5304 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.2 | 233.6074 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.3 | 233.685 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.4 | 233.7591 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.5 | 233.8224 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.6 | 233.8895 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.7 | 233.9661 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.8 | 234.039 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
990.9 | 234.1059 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991 | 234.1727 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.1 | 234.2312 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.2 | 234.2747 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.3 | 234.3201 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.4 | 234.3746 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.5 | 234.4283 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.6 | 234.4872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.7 | 234.5622 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.8 | 234.6385 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
991.9 | 234.7036 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992 | 234.7705 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.1 | 234.8435 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.2 | 234.9139 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.3 | 234.982 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.4 | 235.0507 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.5 | 235.1185 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.6 | 235.1845 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.7 | 235.2547 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.8 | 235.3284 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
992.9 | 235.3969 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993 | 235.46 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.1 | 235.5197 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.2 | 235.5761 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.3 | 235.6297 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.4 | 235.6825 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.5 | 235.7349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.6 | 235.7854 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.7 | 235.8334 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.8 | 235.8792 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
993.9 | 235.9227 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994 | 235.9662 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.1 | 236.0172 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.2 | 236.0793 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.3 | 236.1491 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.4 | 236.2241 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.5 | 236.3008 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.6 | 236.3722 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.7 | 236.4374 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.8 | 236.5004 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
994.9 | 236.5657 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995 | 236.6329 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.1 | 236.6978 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.2 | 236.7599 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.3 | 236.8186 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.4 | 236.8727 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.5 | 236.9241 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.6 | 236.9784 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.7 | 237.0336 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.8 | 237.0851 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
995.9 | 237.1315 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996 | 237.1718 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.1 | 237.2018 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.2 | 237.2279 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.3 | 237.2631 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.4 | 237.3109 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.5 | 237.3673 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.6 | 237.4271 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.7 | 237.4833 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.8 | 237.5257 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
996.9 | 237.5638 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997 | 237.6144 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.1 | 237.6775 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.2 | 237.7468 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.3 | 237.8195 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.4 | 237.8894 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.5 | 237.9452 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.6 | 237.9943 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.7 | 238.0496 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.8 | 238.1111 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
997.9 | 238.1757 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998 | 238.2411 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.1 | 238.2993 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.2 | 238.3408 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.3 | 238.3738 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.4 | 238.4095 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.5 | 238.4499 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.6 | 238.494 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.7 | 238.5414 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.8 | 238.586 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
998.9 | 238.6192 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999 | 238.6469 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.1 | 238.6764 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.2 | 238.713 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.3 | 238.7579 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.4 | 238.807 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.5 | 238.8591 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.6 | 238.9118 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.7 | 238.9648 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.8 | 239.0192 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
999.9 | 239.0795 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000 | 239.145 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.1 | 239.2095 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.2 | 239.2727 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.3 | 239.3352 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.4 | 239.3929 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.5 | 239.445 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.6 | 239.5002 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.7 | 239.557 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.8 | 239.605 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1000.9 | 239.6449 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001 | 239.6815 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.1 | 239.7173 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.2 | 239.7567 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.3 | 239.8071 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.4 | 239.8618 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.5 | 239.9059 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.6 | 239.9411 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.7 | 239.9732 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.8 | 240.0052 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1001.9 | 240.0438 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002 | 240.0973 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.1 | 240.16 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.2 | 240.2203 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.3 | 240.2738 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.4 | 240.32 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.5 | 240.3607 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.6 | 240.402 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.7 | 240.453 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.8 | 240.5094 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1002.9 | 240.5627 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003 | 240.6126 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.1 | 240.6605 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.2 | 240.7079 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.3 | 240.7579 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.4 | 240.8126 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.5 | 240.869 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.6 | 240.9229 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.7 | 240.9693 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.8 | 241.0069 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1003.9 | 241.0409 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004 | 241.0765 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.1 | 241.1164 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.2 | 241.159 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.3 | 241.2016 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.4 | 241.2397 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.5 | 241.2724 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.6 | 241.3027 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.7 | 241.3316 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.8 | 241.364 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1004.9 | 241.4035 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005 | 241.4499 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.1 | 241.5016 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.2 | 241.5518 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.3 | 241.5975 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.4 | 241.6384 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.5 | 241.6819 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.6 | 241.7341 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.7 | 241.7923 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.8 | 241.8533 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1005.9 | 241.9132 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006 | 241.9647 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.1 | 242.0016 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.2 | 242.0357 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.3 | 242.0774 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.4 | 242.1213 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.5 | 242.1645 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.6 | 242.2077 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.7 | 242.2396 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.8 | 242.247 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1006.9 | 242.2452 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007 | 242.2495 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.1 | 242.2636 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.2 | 242.2899 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.3 | 242.3277 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.4 | 242.3641 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.5 | 242.3858 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.6 | 242.4068 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.7 | 242.4364 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.8 | 242.47 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1007.9 | 242.5087 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008 | 242.5548 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.1 | 242.5954 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.2 | 242.6208 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.3 | 242.6511 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.4 | 242.6956 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.5 | 242.7433 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.6 | 242.7919 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.7 | 242.8424 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.8 | 242.879 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1008.9 | 242.8931 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009 | 242.904 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.1 | 242.9204 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.2 | 242.9382 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.3 | 242.9594 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.4 | 242.986 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.5 | 243.0063 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.6 | 243.0149 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.7 | 243.0285 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.8 | 243.0528 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1009.9 | 243.0813 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010 | 243.1112 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.1 | 243.14 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.2 | 243.1532 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.3 | 243.1478 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.4 | 243.1449 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.5 | 243.1567 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.6 | 243.1869 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.7 | 243.2353 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.8 | 243.2948 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1010.9 | 243.3458 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011 | 243.3817 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.1 | 243.417 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.2 | 243.4588 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.3 | 243.5078 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.4 | 243.5648 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.5 | 243.6258 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.6 | 243.671 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.7 | 243.6989 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.8 | 243.7298 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1011.9 | 243.7652 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012 | 243.7989 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.1 | 243.8349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.2 | 243.8727 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.3 | 243.8923 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.4 | 243.8987 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.5 | 243.918 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.6 | 243.9486 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.7 | 243.9809 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.8 | 244.0194 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1012.9 | 244.0614 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013 | 244.0814 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.1 | 244.0872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.2 | 244.1095 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.3 | 244.145 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.4 | 244.183 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.5 | 244.232 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.6 | 244.2873 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.7 | 244.3191 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.8 | 244.3383 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1013.9 | 244.3722 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014 | 244.4142 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.1 | 244.4562 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.2 | 244.5069 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.3 | 244.5591 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.4 | 244.5841 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.5 | 244.5982 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.6 | 244.6295 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.7 | 244.665 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.8 | 244.6962 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1014.9 | 244.7277 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015 | 244.773 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.1 | 244.8211 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.2 | 244.8387 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.3 | 244.8447 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.4 | 244.8661 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.5 | 244.8871 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.6 | 244.9025 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.7 | 244.9297 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.8 | 244.9605 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1015.9 | 244.9727 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016 | 244.9918 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.1 | 245.0371 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.2 | 245.0795 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.3 | 245.1123 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.4 | 245.1535 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.5 | 245.1934 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.6 | 245.2153 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.7 | 245.2454 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.8 | 245.2986 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1016.9 | 245.3468 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017 | 245.3844 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.1 | 245.4267 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.2 | 245.459 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.3 | 245.4664 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.4 | 245.4768 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.5 | 245.5038 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.6 | 245.5284 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.7 | 245.5535 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.8 | 245.5929 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1017.9 | 245.6278 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018 | 245.6431 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.1 | 245.662 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.2 | 245.6921 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.3 | 245.715 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.4 | 245.7396 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.5 | 245.7824 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.6 | 245.8248 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.7 | 245.8545 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.8 | 245.8898 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1018.9 | 245.9313 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019 | 245.9586 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.1 | 245.9832 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.2 | 246.0226 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.3 | 246.0572 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.4 | 246.078 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.5 | 246.1086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.6 | 246.1479 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.7 | 246.1736 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.8 | 246.1987 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1019.9 | 246.2387 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020 | 246.2682 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.1 | 246.2794 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.2 | 246.2965 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.3 | 246.3149 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.4 | 246.3146 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.5 | 246.321 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.6 | 246.3533 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.7 | 246.3732 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.8 | 246.3729 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1020.9 | 246.3829 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021 | 246.3972 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.1 | 246.396 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.2 | 246.4107 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.3 | 246.4578 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.4 | 246.4976 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.5 | 246.523 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.6 | 246.5575 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.7 | 246.5864 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.8 | 246.59 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1021.9 | 246.603 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022 | 246.6415 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.1 | 246.6698 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.2 | 246.6868 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.3 | 246.7148 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.4 | 246.7382 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.5 | 246.7432 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.6 | 246.7666 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.7 | 246.8168 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.8 | 246.853 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1022.9 | 246.8754 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023 | 246.9045 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.1 | 246.9218 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.2 | 246.9168 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.3 | 246.9293 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.4 | 246.9658 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.5 | 246.988 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.6 | 247.0009 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.7 | 247.0256 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.8 | 247.0453 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1023.9 | 247.0518 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024 | 247.0723 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.1 | 247.105 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.2 | 247.1197 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.3 | 247.1287 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.4 | 247.1525 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.5 | 247.1692 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.6 | 247.1722 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.7 | 247.1932 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.8 | 247.2293 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1024.9 | 247.2612 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025 | 247.2815 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.1 | 247.294 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.2 | 247.3109 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.3 | 247.3198 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.4 | 247.3233 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.5 | 247.3466 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.6 | 247.3806 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.7 | 247.3993 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.8 | 247.4114 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1025.9 | 247.4276 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026 | 247.4319 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.1 | 247.4296 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.2 | 247.4523 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.3 | 247.4879 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.4 | 247.5086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.5 | 247.5261 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.6 | 247.5481 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.7 | 247.5487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.8 | 247.5353 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1026.9 | 247.5443 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027 | 247.5661 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.1 | 247.5808 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.2 | 247.5955 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.3 | 247.612 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.4 | 247.6087 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.5 | 247.5967 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.6 | 247.6085 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.7 | 247.6289 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.8 | 247.6381 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1027.9 | 247.6507 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028 | 247.6677 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.1 | 247.6603 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.2 | 247.6425 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.3 | 247.647 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.4 | 247.6564 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.5 | 247.6552 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.6 | 247.6631 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.7 | 247.6794 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.8 | 247.6758 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1028.9 | 247.6715 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029 | 247.6986 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.1 | 247.7297 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.2 | 247.7457 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.3 | 247.7655 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.4 | 247.7858 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.5 | 247.7834 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.6 | 247.7853 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.7 | 247.8197 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.8 | 247.8549 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1029.9 | 247.8747 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030 | 247.8969 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.1 | 247.9147 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.2 | 247.9053 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.3 | 247.8973 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.4 | 247.9194 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.5 | 247.9447 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.6 | 247.9628 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.7 | 247.9902 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.8 | 248.0167 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1030.9 | 248.0219 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031 | 248.0312 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.1 | 248.0621 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.2 | 248.0872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.3 | 248.1008 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.4 | 248.1212 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.5 | 248.1413 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.6 | 248.1483 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.7 | 248.1645 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.8 | 248.2 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1031.9 | 248.2252 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032 | 248.2356 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.1 | 248.2491 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.2 | 248.2569 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.3 | 248.2493 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.4 | 248.2571 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.5 | 248.2912 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.6 | 248.3238 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.7 | 248.3518 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.8 | 248.3871 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1032.9 | 248.4114 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033 | 248.4116 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.1 | 248.4172 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.2 | 248.4382 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.3 | 248.4539 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.4 | 248.4721 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.5 | 248.5086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.6 | 248.5377 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.7 | 248.5439 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.8 | 248.5559 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1033.9 | 248.5791 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034 | 248.5901 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.1 | 248.5998 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.2 | 248.6272 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.3 | 248.6487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.4 | 248.6542 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.5 | 248.6722 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.6 | 248.7026 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.7 | 248.72 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.8 | 248.7384 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1034.9 | 248.7745 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035 | 248.8159 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.1 | 248.835 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.2 | 248.8295 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.3 | 248.8354 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.4 | 248.8535 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.5 | 248.8629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.6 | 248.8793 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.7 | 248.9139 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.8 | 248.9281 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1035.9 | 248.9171 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036 | 248.9198 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.1 | 248.9309 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.2 | 248.9269 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.3 | 248.9298 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.4 | 248.9544 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.5 | 248.966 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.6 | 248.9606 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.7 | 248.9669 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.8 | 248.9797 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1036.9 | 248.9847 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037 | 249.0009 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.1 | 249.0338 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.2 | 249.045 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.3 | 249.0358 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.4 | 249.0395 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.5 | 249.0501 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.6 | 249.0556 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.7 | 249.0744 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.8 | 249.1084 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1037.9 | 249.1225 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038 | 249.1176 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.1 | 249.1195 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.2 | 249.1212 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.3 | 249.1161 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.4 | 249.132 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.5 | 249.1721 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.6 | 249.2027 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.7 | 249.2218 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.8 | 249.2432 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1038.9 | 249.2579 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039 | 249.2625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.1 | 249.2805 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.2 | 249.3105 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.3 | 249.3257 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.4 | 249.3335 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.5 | 249.3502 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.6 | 249.3675 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.7 | 249.3814 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.8 | 249.4057 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1039.9 | 249.4346 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040 | 249.4449 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.1 | 249.4465 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.2 | 249.4555 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.3 | 249.4662 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.4 | 249.4818 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.5 | 249.518 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.6 | 249.5606 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.7 | 249.5812 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.8 | 249.5933 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1040.9 | 249.6137 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041 | 249.6289 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.1 | 249.6404 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.2 | 249.6707 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.3 | 249.7048 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.4 | 249.7145 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.5 | 249.7193 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.6 | 249.7365 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.7 | 249.7438 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.8 | 249.7462 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1041.9 | 249.7709 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042 | 249.7966 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.1 | 249.7953 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.2 | 249.7845 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.3 | 249.7777 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.4 | 249.7641 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.5 | 249.7555 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.6 | 249.7762 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.7 | 249.8034 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.8 | 249.8129 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1042.9 | 249.823 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043 | 249.84 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.1 | 249.8427 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.2 | 249.8442 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.3 | 249.8713 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.4 | 249.8999 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.5 | 249.91 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.6 | 249.9193 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.7 | 249.932 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.8 | 249.9309 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1043.9 | 249.9323 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044 | 249.9605 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.1 | 249.9852 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.2 | 249.9865 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.3 | 249.9838 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.4 | 249.9805 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.5 | 249.9645 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.6 | 249.9515 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.7 | 249.9598 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.8 | 249.9637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1044.9 | 249.9493 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045 | 249.9338 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.1 | 249.9222 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.2 | 249.9106 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.3 | 249.8966 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.4 | 249.8972 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.5 | 249.9228 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.6 | 249.9435 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.7 | 249.948 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.8 | 249.9521 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1045.9 | 249.9561 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046 | 249.9531 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.1 | 249.9603 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.2 | 249.9871 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.3 | 250.0086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.4 | 250.0163 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.5 | 250.0214 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.6 | 250.0228 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.7 | 250.0158 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.8 | 250.0185 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1046.9 | 250.0381 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047 | 250.0493 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.1 | 250.05 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.2 | 250.0589 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.3 | 250.0659 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.4 | 250.0579 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.5 | 250.0581 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.6 | 250.0759 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.7 | 250.0845 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.8 | 250.0831 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1047.9 | 250.0882 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048 | 250.087 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.1 | 250.0694 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.2 | 250.0659 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.3 | 250.085 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.4 | 250.0979 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.5 | 250.1065 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.6 | 250.1269 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.7 | 250.1395 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.8 | 250.1322 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1048.9 | 250.1349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049 | 250.1535 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.1 | 250.1613 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.2 | 250.1643 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.3 | 250.179 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.4 | 250.183 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.5 | 250.1679 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.6 | 250.1667 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.7 | 250.1806 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.8 | 250.1816 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1049.9 | 250.1816 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050 | 250.1972 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.1 | 250.1992 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.2 | 250.1808 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.3 | 250.1797 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.4 | 250.1933 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.5 | 250.193 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.6 | 250.1935 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.7 | 250.21 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.8 | 250.2128 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1050.9 | 250.1983 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051 | 250.2021 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.1 | 250.2207 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.2 | 250.2312 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.3 | 250.2434 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.4 | 250.2649 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.5 | 250.274 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.6 | 250.2705 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.7 | 250.2786 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.8 | 250.2906 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1051.9 | 250.2923 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052 | 250.3029 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.1 | 250.3276 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.2 | 250.3315 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.3 | 250.3188 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.4 | 250.322 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.5 | 250.3362 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.6 | 250.3493 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.7 | 250.3685 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.8 | 250.3911 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1052.9 | 250.3873 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053 | 250.3657 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.1 | 250.3592 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.2 | 250.3633 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.3 | 250.3694 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.4 | 250.3894 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.5 | 250.4199 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.6 | 250.4321 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.7 | 250.4391 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.8 | 250.4669 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1053.9 | 250.4971 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054 | 250.5181 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.1 | 250.5466 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.2 | 250.5773 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.3 | 250.5815 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.4 | 250.5766 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.5 | 250.5901 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.6 | 250.6054 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.7 | 250.614 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.8 | 250.6307 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1054.9 | 250.6433 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055 | 250.625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.1 | 250.589 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.2 | 250.5662 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.3 | 250.5628 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.4 | 250.5584 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.5 | 250.5521 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.6 | 250.5704 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.7 | 250.5981 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.8 | 250.6013 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1055.9 | 250.6043 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056 | 250.6279 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.1 | 250.6432 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.2 | 250.6492 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.3 | 250.6738 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.4 | 250.6997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.5 | 250.6997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.6 | 250.7058 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.7 | 250.7366 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.8 | 250.7612 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1056.9 | 250.7818 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057 | 250.8246 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.1 | 250.8617 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.2 | 250.8638 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.3 | 250.8651 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.4 | 250.8831 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.5 | 250.8935 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.6 | 250.9062 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.7 | 250.9447 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.8 | 250.9781 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1057.9 | 250.9824 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058 | 250.9879 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.1 | 251.0046 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.2 | 251.0093 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.3 | 251.0153 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.4 | 251.0457 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.5 | 251.0699 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.6 | 251.0686 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.7 | 251.0752 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.8 | 251.0959 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1058.9 | 251.103 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059 | 251.1111 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.1 | 251.1414 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.2 | 251.1635 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.3 | 251.1637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.4 | 251.1714 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.5 | 251.1913 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.6 | 251.2059 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.7 | 251.2251 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.8 | 251.2588 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1059.9 | 251.2801 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060 | 251.2811 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.1 | 251.2845 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.2 | 251.2877 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.3 | 251.278 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.4 | 251.2752 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.5 | 251.2914 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.6 | 251.2993 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.7 | 251.2951 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.8 | 251.3035 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1060.9 | 251.3162 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061 | 251.3129 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.1 | 251.3159 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.2 | 251.3376 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.3 | 251.3451 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.4 | 251.3357 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.5 | 251.3365 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.6 | 251.3379 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.7 | 251.3257 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.8 | 251.3263 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1061.9 | 251.3478 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062 | 251.3541 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.1 | 251.3447 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.2 | 251.3461 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.3 | 251.3459 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.4 | 251.3305 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.5 | 251.334 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.6 | 251.3642 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.7 | 251.3785 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.8 | 251.3765 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1062.9 | 251.3813 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063 | 251.3749 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.1 | 251.3473 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.2 | 251.3396 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.3 | 251.3573 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.4 | 251.3613 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.5 | 251.3612 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.6 | 251.3804 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.7 | 251.3872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.8 | 251.369 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1063.9 | 251.3678 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064 | 251.3845 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.1 | 251.3846 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.2 | 251.3834 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.3 | 251.4015 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.4 | 251.4076 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.5 | 251.3927 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.6 | 251.3928 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.7 | 251.404 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.8 | 251.3954 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1064.9 | 251.3847 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065 | 251.3916 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.1 | 251.3861 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.2 | 251.3629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.3 | 251.3431 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.4 | 251.3421 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.5 | 251.3511 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.6 | 251.3436 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.7 | 251.3372 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.8 | 251.3461 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1065.9 | 251.3421 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066 | 251.3268 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.1 | 251.3344 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.2 | 251.3546 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.3 | 251.3623 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.4 | 251.3717 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.5 | 251.3914 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.6 | 251.3934 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.7 | 251.3846 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.8 | 251.3983 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1066.9 | 251.4235 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067 | 251.4414 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.1 | 251.4606 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.2 | 251.4817 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.3 | 251.4792 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.4 | 251.4641 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.5 | 251.4686 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.6 | 251.4754 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.7 | 251.4665 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.8 | 251.4587 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1067.9 | 251.456 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068 | 251.4384 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.1 | 251.4209 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.2 | 251.4282 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.3 | 251.438 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.4 | 251.4349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.5 | 251.4376 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.6 | 251.4466 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.7 | 251.4391 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.8 | 251.4356 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1068.9 | 251.4625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069 | 251.496 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.1 | 251.5215 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.2 | 251.5553 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.3 | 251.5886 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.4 | 251.5949 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.5 | 251.5958 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.6 | 251.6153 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.7 | 251.6271 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.8 | 251.6236 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1069.9 | 251.6346 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070 | 251.6515 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.1 | 251.6433 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.2 | 251.6348 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.3 | 251.6492 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.4 | 251.655 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.5 | 251.6452 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.6 | 251.6469 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.7 | 251.6489 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.8 | 251.629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1070.9 | 251.6183 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071 | 251.6346 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.1 | 251.6479 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.2 | 251.657 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.3 | 251.6828 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.4 | 251.7052 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.5 | 251.7005 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.6 | 251.6977 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.7 | 251.7137 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.8 | 251.7253 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1071.9 | 251.7356 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072 | 251.7637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.1 | 251.7839 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.2 | 251.7746 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.3 | 251.7664 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.4 | 251.7712 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.5 | 251.7636 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.6 | 251.7531 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.7 | 251.7646 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.8 | 251.7744 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1072.9 | 251.7648 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073 | 251.7604 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.1 | 251.7654 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.2 | 251.758 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.3 | 251.7496 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.4 | 251.7599 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.5 | 251.7639 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.6 | 251.7484 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.7 | 251.7415 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.8 | 251.7485 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1073.9 | 251.7516 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074 | 251.7596 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.1 | 251.7829 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.2 | 251.7944 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.3 | 251.7838 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.4 | 251.7759 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.5 | 251.7738 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.6 | 251.7657 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.7 | 251.7637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.8 | 251.7775 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1074.9 | 251.7831 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075 | 251.7746 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.1 | 251.7743 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.2 | 251.7779 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.3 | 251.7764 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.4 | 251.7664 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.5 | 251.7629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.6 | 251.7803 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.7 | 251.7883 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.8 | 251.7809 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1075.9 | 251.78 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076 | 251.7805 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.1 | 251.7706 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.2 | 251.7762 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.3 | 251.8073 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.4 | 251.8219 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.5 | 251.8153 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.6 | 251.8163 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.7 | 251.8147 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.8 | 251.7971 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1076.9 | 251.7978 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077 | 251.8275 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.1 | 251.8421 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.2 | 251.8385 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.3 | 251.8415 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.4 | 251.8416 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.5 | 251.8301 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.6 | 251.8418 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.7 | 251.8811 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.8 | 251.902 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1077.9 | 251.9037 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078 | 251.91 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.1 | 251.9063 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.2 | 251.8856 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.3 | 251.8846 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.4 | 251.9035 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.5 | 251.9034 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.6 | 251.8922 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.7 | 251.8919 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.8 | 251.8844 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1078.9 | 251.8656 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079 | 251.8712 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.1 | 251.8958 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.2 | 251.9003 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.3 | 251.895 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.4 | 251.9002 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.5 | 251.9013 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.6 | 251.8966 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.7 | 251.9132 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.8 | 251.9426 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1079.9 | 251.9555 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080 | 251.9611 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.1 | 251.9717 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.2 | 251.9728 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.3 | 251.9686 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.4 | 251.9863 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.5 | 252.0136 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.6 | 252.0234 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.7 | 252.0249 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.8 | 252.0285 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1080.9 | 252.019 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081 | 252.0018 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.1 | 252.0032 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.2 | 252.0125 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.3 | 252.0102 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.4 | 252.0056 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.5 | 252.0047 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.6 | 251.995 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.7 | 251.9822 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.8 | 251.9853 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1081.9 | 251.994 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082 | 251.9952 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.1 | 252.0002 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.2 | 252.0117 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.3 | 252.0106 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.4 | 252.0059 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.5 | 252.0208 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.6 | 252.037 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.7 | 252.0397 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.8 | 252.0497 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1082.9 | 252.0702 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083 | 252.0784 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.1 | 252.0822 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.2 | 252.0997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.3 | 252.1061 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.4 | 252.0885 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.5 | 252.0772 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.6 | 252.0764 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.7 | 252.0636 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.8 | 252.0542 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1083.9 | 252.0677 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084 | 252.0721 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.1 | 252.0537 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.2 | 252.0416 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.3 | 252.0368 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.4 | 252.0212 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.5 | 252.0196 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.6 | 252.0509 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.7 | 252.0775 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.8 | 252.086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1084.9 | 252.1005 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085 | 252.1129 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.1 | 252.1004 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.2 | 252.0899 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.3 | 252.1039 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.4 | 252.125 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.5 | 252.1373 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.6 | 252.1435 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.7 | 252.1624 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.8 | 252.1785 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1085.9 | 252.1696 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086 | 252.1615 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.1 | 252.1709 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.2 | 252.1744 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.3 | 252.1718 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.4 | 252.1817 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.5 | 252.1902 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.6 | 252.1796 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.7 | 252.1713 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.8 | 252.1759 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1086.9 | 252.1707 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087 | 252.1586 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.1 | 252.1599 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.2 | 252.1622 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.3 | 252.1527 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.4 | 252.1525 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.5 | 252.1677 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.6 | 252.1761 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.7 | 252.1819 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.8 | 252.2 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1087.9 | 252.2096 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088 | 252.1988 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.1 | 252.1928 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.2 | 252.1989 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.3 | 252.2026 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.4 | 252.2067 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.5 | 252.2182 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.6 | 252.2195 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.7 | 252.205 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.8 | 252.2008 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1088.9 | 252.2076 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089 | 252.2019 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.1 | 252.1922 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.2 | 252.1933 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.3 | 252.1872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.4 | 252.1704 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.5 | 252.1675 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.6 | 252.1756 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.7 | 252.1732 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.8 | 252.1681 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1089.9 | 252.1708 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090 | 252.1604 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.1 | 252.1381 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.2 | 252.1383 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.3 | 252.1553 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.4 | 252.1625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.5 | 252.1711 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.6 | 252.1908 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.7 | 252.1873 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.8 | 252.1619 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1090.9 | 252.1559 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091 | 252.1642 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.1 | 252.1666 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.2 | 252.1801 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.3 | 252.2093 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.4 | 252.2131 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.5 | 252.1922 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.6 | 252.1837 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.7 | 252.1805 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.8 | 252.1687 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1091.9 | 252.1706 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092 | 252.1906 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.1 | 252.1904 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.2 | 252.1776 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.3 | 252.1862 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.4 | 252.1991 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.5 | 252.1992 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.6 | 252.2114 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.7 | 252.238 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.8 | 252.2422 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1092.9 | 252.2316 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093 | 252.2347 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.1 | 252.2388 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.2 | 252.2341 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.3 | 252.2414 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.4 | 252.259 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.5 | 252.2569 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.6 | 252.2423 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.7 | 252.2367 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.8 | 252.226 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1093.9 | 252.204 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094 | 252.1924 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.1 | 252.1886 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.2 | 252.1684 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.3 | 252.1453 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.4 | 252.1369 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.5 | 252.1293 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.6 | 252.1185 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.7 | 252.1193 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.8 | 252.1226 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1094.9 | 252.1078 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095 | 252.0955 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.1 | 252.1024 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.2 | 252.1101 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.3 | 252.1148 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.4 | 252.1294 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.5 | 252.1507 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.6 | 252.1606 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.7 | 252.1472 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.8 | 252.1312 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1095.9 | 252.1296 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096 | 252.1302 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.1 | 252.1308 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.2 | 252.1385 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.3 | 252.1362 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.4 | 252.1082 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.5 | 252.0838 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.6 | 252.0784 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.7 | 252.0744 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.8 | 252.0727 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1096.9 | 252.0843 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097 | 252.0871 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.1 | 252.0633 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.2 | 252.0415 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.3 | 252.0349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.4 | 252.0276 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.5 | 252.0247 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.6 | 252.0379 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.7 | 252.0447 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.8 | 252.0316 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1097.9 | 252.0274 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098 | 252.0394 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.1 | 252.0465 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.2 | 252.0576 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.3 | 252.0874 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.4 | 252.1047 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.5 | 252.0937 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.6 | 252.085 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.7 | 252.0838 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.8 | 252.0699 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1098.9 | 252.057 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099 | 252.0632 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.1 | 252.0599 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.2 | 252.0364 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.3 | 252.0226 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.4 | 252.0174 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.5 | 251.9999 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.6 | 251.99 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.7 | 252.0032 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.8 | 252.0071 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1099.9 | 251.9933 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100 | 251.9852 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.1 | 251.9832 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.2 | 251.9777 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.3 | 251.9864 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.4 | 252.0169 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.5 | 252.0405 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.6 | 252.0515 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.7 | 252.0673 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.8 | 252.0835 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1100.9 | 252.0899 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101 | 252.1017 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.1 | 252.1248 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.2 | 252.1352 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.3 | 252.1327 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.4 | 252.1357 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.5 | 252.1406 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.6 | 252.141 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.7 | 252.1471 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.8 | 252.1597 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1101.9 | 252.1578 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102 | 252.1399 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.1 | 252.1203 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.2 | 252.0996 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.3 | 252.077 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.4 | 252.0695 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.5 | 252.0805 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.6 | 252.0946 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.7 | 252.1087 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.8 | 252.1242 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1102.9 | 252.134 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103 | 252.1369 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.1 | 252.1514 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.2 | 252.1781 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.3 | 252.1992 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.4 | 252.216 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.5 | 252.2349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.6 | 252.245 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.7 | 252.2446 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.8 | 252.2528 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1103.9 | 252.2699 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104 | 252.2815 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.1 | 252.2901 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.2 | 252.3007 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.3 | 252.304 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.4 | 252.2997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.5 | 252.302 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.6 | 252.3071 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.7 | 252.3033 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.8 | 252.2997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1104.9 | 252.3034 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105 | 252.3066 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.1 | 252.3129 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.2 | 252.3359 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.3 | 252.3658 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.4 | 252.3845 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.5 | 252.3962 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.6 | 252.4045 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.7 | 252.4085 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.8 | 252.4094 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1105.9 | 252.4156 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106 | 252.4394 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.1 | 252.4678 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.2 | 252.4847 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.3 | 252.493 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.4 | 252.4955 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.5 | 252.4875 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.6 | 252.4782 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.7 | 252.4835 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.8 | 252.4947 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1106.9 | 252.5004 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107 | 252.4993 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.1 | 252.4919 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.2 | 252.4759 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.3 | 252.4596 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.4 | 252.4548 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.5 | 252.4574 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.6 | 252.462 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.7 | 252.4685 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.8 | 252.4755 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1107.9 | 252.4788 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108 | 252.4828 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.1 | 252.4922 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.2 | 252.5044 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.3 | 252.5163 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.4 | 252.5259 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.5 | 252.534 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.6 | 252.543 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.7 | 252.5585 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.8 | 252.5821 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1108.9 | 252.6056 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109 | 252.6219 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.1 | 252.6246 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.2 | 252.6167 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.3 | 252.6086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.4 | 252.6072 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.5 | 252.6145 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.6 | 252.625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.7 | 252.6325 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.8 | 252.63 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1109.9 | 252.6194 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110 | 252.6072 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.1 | 252.5966 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.2 | 252.5898 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.3 | 252.5933 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.4 | 252.6049 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.5 | 252.6126 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.6 | 252.6139 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.7 | 252.6102 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.8 | 252.6088 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1110.9 | 252.6149 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111 | 252.6304 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.1 | 252.6505 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.2 | 252.6657 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.3 | 252.6737 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.4 | 252.6763 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.5 | 252.6803 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.6 | 252.6879 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.7 | 252.6963 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.8 | 252.7024 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1111.9 | 252.704 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112 | 252.6983 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.1 | 252.6862 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.2 | 252.6754 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.3 | 252.6697 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.4 | 252.6689 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.5 | 252.6757 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.6 | 252.6897 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.7 | 252.7022 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.8 | 252.7085 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1112.9 | 252.7119 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113 | 252.7127 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.1 | 252.707 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.2 | 252.7005 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.3 | 252.6996 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.4 | 252.7017 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.5 | 252.7055 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.6 | 252.7147 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.7 | 252.7296 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.8 | 252.7453 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1113.9 | 252.7576 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114 | 252.7651 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.1 | 252.7636 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.2 | 252.7547 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.3 | 252.7487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.4 | 252.7502 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.5 | 252.7591 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.6 | 252.769 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.7 | 252.7744 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.8 | 252.7711 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1114.9 | 252.7568 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115 | 252.7346 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.1 | 252.7161 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.2 | 252.7123 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.3 | 252.7191 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.4 | 252.7288 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.5 | 252.732 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.6 | 252.7289 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.7 | 252.7231 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.8 | 252.7133 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1115.9 | 252.7079 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116 | 252.7128 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.1 | 252.72 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.2 | 252.7232 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.3 | 252.7216 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.4 | 252.714 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.5 | 252.7015 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.6 | 252.6942 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.7 | 252.6994 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.8 | 252.7068 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1116.9 | 252.7114 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117 | 252.7168 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.1 | 252.7188 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.2 | 252.7124 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.3 | 252.7056 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.4 | 252.7045 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.5 | 252.7046 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.6 | 252.7021 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.7 | 252.6955 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.8 | 252.6842 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1117.9 | 252.6702 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118 | 252.662 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.1 | 252.6637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.2 | 252.6747 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.3 | 252.6851 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.4 | 252.6783 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.5 | 252.6564 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.6 | 252.6302 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.7 | 252.6117 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.8 | 252.6081 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1118.9 | 252.62 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119 | 252.6381 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.1 | 252.646 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.2 | 252.6432 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.3 | 252.6366 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.4 | 252.6307 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.5 | 252.629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.6 | 252.6359 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.7 | 252.6443 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.8 | 252.6434 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1119.9 | 252.6425 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120 | 252.6491 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.1 | 252.6601 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.2 | 252.6759 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.3 | 252.698 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.4 | 252.7141 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.5 | 252.7115 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.6 | 252.7012 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.7 | 252.6947 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.8 | 252.6984 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1120.9 | 252.7148 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121 | 252.7397 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.1 | 252.757 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.2 | 252.7545 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.3 | 252.7357 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.4 | 252.7078 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.5 | 252.6837 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.6 | 252.6737 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.7 | 252.6806 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.8 | 252.6872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1121.9 | 252.6795 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122 | 252.6615 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.1 | 252.6408 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.2 | 252.6275 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.3 | 252.6263 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.4 | 252.6356 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.5 | 252.6422 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.6 | 252.6378 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.7 | 252.6221 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.8 | 252.6009 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1122.9 | 252.5881 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123 | 252.5885 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.1 | 252.5974 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.2 | 252.6063 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.3 | 252.6097 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.4 | 252.6058 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.5 | 252.5989 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.6 | 252.5987 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.7 | 252.6075 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.8 | 252.6216 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1123.9 | 252.6339 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124 | 252.6409 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.1 | 252.6427 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.2 | 252.6422 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.3 | 252.6445 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.4 | 252.6536 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.5 | 252.6693 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.6 | 252.684 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.7 | 252.6936 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.8 | 252.6991 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1124.9 | 252.7023 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125 | 252.705 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.1 | 252.7121 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.2 | 252.725 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.3 | 252.7345 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.4 | 252.7391 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.5 | 252.7461 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.6 | 252.752 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.7 | 252.7543 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.8 | 252.7541 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1125.9 | 252.7556 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126 | 252.7618 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.1 | 252.7619 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.2 | 252.7563 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.3 | 252.7531 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.4 | 252.7497 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.5 | 252.7436 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.6 | 252.7478 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.7 | 252.7651 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.8 | 252.7786 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1126.9 | 252.7857 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127 | 252.7929 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.1 | 252.7933 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.2 | 252.784 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.3 | 252.7812 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.4 | 252.7883 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.5 | 252.7906 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.6 | 252.7901 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.7 | 252.7942 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.8 | 252.7966 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1127.9 | 252.795 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128 | 252.8003 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.1 | 252.8114 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.2 | 252.8145 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.3 | 252.8106 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.4 | 252.8072 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.5 | 252.8033 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.6 | 252.7989 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.7 | 252.7997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.8 | 252.8044 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1128.9 | 252.806 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129 | 252.8004 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.1 | 252.7879 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.2 | 252.7714 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.3 | 252.7564 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.4 | 252.7532 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.5 | 252.7641 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.6 | 252.7852 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.7 | 252.8042 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.8 | 252.8122 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1129.9 | 252.8102 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130 | 252.8037 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.1 | 252.8035 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.2 | 252.8127 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.3 | 252.8289 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.4 | 252.8453 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.5 | 252.8571 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.6 | 252.8615 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.7 | 252.8592 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.8 | 252.8553 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1130.9 | 252.8523 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131 | 252.8512 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.1 | 252.848 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.2 | 252.8404 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.3 | 252.8281 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.4 | 252.8139 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.5 | 252.8032 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.6 | 252.8013 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.7 | 252.8091 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.8 | 252.8209 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1131.9 | 252.8302 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132 | 252.8295 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.1 | 252.822 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.2 | 252.8171 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.3 | 252.8156 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.4 | 252.817 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.5 | 252.8212 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.6 | 252.8255 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.7 | 252.8247 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.8 | 252.8249 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1132.9 | 252.8344 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133 | 252.8503 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.1 | 252.8686 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.2 | 252.8856 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.3 | 252.894 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.4 | 252.8848 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.5 | 252.8689 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.6 | 252.8599 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.7 | 252.8577 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.8 | 252.8607 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1133.9 | 252.8652 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134 | 252.8631 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.1 | 252.8447 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.2 | 252.8226 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.3 | 252.8101 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.4 | 252.8075 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.5 | 252.8136 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.6 | 252.8255 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.7 | 252.8364 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.8 | 252.8393 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1134.9 | 252.8435 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135 | 252.8553 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.1 | 252.8712 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.2 | 252.8878 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.3 | 252.9003 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.4 | 252.9058 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.5 | 252.9042 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.6 | 252.9038 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.7 | 252.9099 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.8 | 252.9181 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1135.9 | 252.9309 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136 | 252.946 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.1 | 252.9539 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.2 | 252.9507 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.3 | 252.9373 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.4 | 252.9182 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.5 | 252.8988 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.6 | 252.8912 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.7 | 252.8914 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.8 | 252.8863 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1136.9 | 252.8767 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137 | 252.8662 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.1 | 252.8559 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.2 | 252.8496 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.3 | 252.8576 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.4 | 252.8745 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.5 | 252.8873 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.6 | 252.8995 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.7 | 252.9136 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.8 | 252.9213 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1137.9 | 252.9236 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138 | 252.9319 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.1 | 252.9394 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.2 | 252.9373 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.3 | 252.9349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.4 | 252.9366 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.5 | 252.9342 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.6 | 252.9299 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.7 | 252.9328 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.8 | 252.9342 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1138.9 | 252.9259 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139 | 252.9173 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.1 | 252.9116 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.2 | 252.9037 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.3 | 252.8987 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.4 | 252.9057 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.5 | 252.9177 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.6 | 252.927 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.7 | 252.938 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.8 | 252.9516 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1139.9 | 252.9639 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140 | 252.9784 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.1 | 253.0001 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.2 | 253.0225 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.3 | 253.0406 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.4 | 253.055 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.5 | 253.0637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.6 | 253.0651 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.7 | 253.0679 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.8 | 253.0799 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1140.9 | 253.0934 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141 | 253.1027 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.1 | 253.1083 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.2 | 253.1086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.3 | 253.1022 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.4 | 253.0989 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.5 | 253.1058 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.6 | 253.1152 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.7 | 253.1245 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.8 | 253.1387 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1141.9 | 253.1514 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142 | 253.1543 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.1 | 253.1603 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.2 | 253.177 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.3 | 253.1926 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.4 | 253.2038 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.5 | 253.2174 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.6 | 253.226 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.7 | 253.222 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.8 | 253.2225 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1142.9 | 253.2366 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143 | 253.2517 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.1 | 253.264 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.2 | 253.2768 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.3 | 253.2746 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.4 | 253.2494 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.5 | 253.2314 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.6 | 253.2332 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.7 | 253.2382 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.8 | 253.2451 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1143.9 | 253.2612 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144 | 253.2663 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.1 | 253.2475 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.2 | 253.2346 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.3 | 253.2366 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.4 | 253.2361 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.5 | 253.2377 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.6 | 253.2521 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.7 | 253.2565 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.8 | 253.24 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1144.9 | 253.2321 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145 | 253.2382 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.1 | 253.2408 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.2 | 253.2443 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.3 | 253.2558 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.4 | 253.2515 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.5 | 253.2256 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.6 | 253.212 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.7 | 253.2155 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.8 | 253.2199 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1145.9 | 253.223 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146 | 253.231 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.1 | 253.245 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.2 | 253.2394 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.3 | 253.2101 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.4 | 253.1894 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.5 | 253.1797 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.6 | 253.1677 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.7 | 253.1644 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.8 | 253.1749 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1146.9 | 253.1723 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147 | 253.1535 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.1 | 253.1438 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.2 | 253.141 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.3 | 253.1326 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.4 | 253.1285 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.5 | 253.1318 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.6 | 253.1199 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.7 | 253.0951 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.8 | 253.0807 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1147.9 | 253.0767 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148 | 253.0754 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.1 | 253.0827 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.2 | 253.095 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.3 | 253.0892 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.4 | 253.0709 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.5 | 253.063 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.6 | 253.0588 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.7 | 253.0487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.8 | 253.048 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1148.9 | 253.056 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149 | 253.0485 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.1 | 253.0336 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.2 | 253.0322 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.3 | 253.0359 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.4 | 253.0369 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.5 | 253.054 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.6 | 253.082 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.7 | 253.0922 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.8 | 253.0951 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1149.9 | 253.1107 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150 | 253.1245 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.1 | 253.1291 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.2 | 253.1498 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.3 | 253.1792 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.4 | 253.1843 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.5 | 253.1788 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.6 | 253.1836 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.7 | 253.186 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.8 | 253.1836 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1150.9 | 253.1996 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151 | 253.2201 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.1 | 253.2153 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.2 | 253.2083 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.3 | 253.2177 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.4 | 253.2206 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.5 | 253.2165 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.6 | 253.2376 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.7 | 253.2677 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.8 | 253.2749 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1151.9 | 253.2822 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152 | 253.3029 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.1 | 253.3095 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.2 | 253.3032 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.3 | 253.3159 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.4 | 253.3311 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.5 | 253.3241 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.6 | 253.32 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.7 | 253.3289 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.8 | 253.3246 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1152.9 | 253.3162 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153 | 253.3328 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.1 | 253.3486 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.2 | 253.3397 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.3 | 253.3284 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.4 | 253.3216 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.5 | 253.3022 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.6 | 253.2824 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.7 | 253.2871 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.8 | 253.2923 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1153.9 | 253.278 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154 | 253.2661 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.1 | 253.2605 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.2 | 253.2445 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.3 | 253.235 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.4 | 253.2531 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.5 | 253.2717 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.6 | 253.2745 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.7 | 253.2789 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.8 | 253.2827 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1154.9 | 253.2717 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155 | 253.2658 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.1 | 253.2845 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.2 | 253.3027 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.3 | 253.3082 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.4 | 253.3206 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.5 | 253.332 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.6 | 253.3225 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.7 | 253.3146 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.8 | 253.3263 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1155.9 | 253.3442 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156 | 253.3502 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.1 | 253.3466 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.2 | 253.3567 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.3 | 253.3682 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.4 | 253.359 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.5 | 253.3572 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.6 | 253.3779 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.7 | 253.3901 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.8 | 253.3888 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1156.9 | 253.3969 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157 | 253.4007 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.1 | 253.3831 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.2 | 253.3797 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.3 | 253.4025 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.4 | 253.4128 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.5 | 253.4097 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.6 | 253.42 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.7 | 253.4255 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.8 | 253.4082 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1157.9 | 253.4068 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158 | 253.4319 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.1 | 253.4454 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.2 | 253.4503 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.3 | 253.4715 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.4 | 253.4802 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.5 | 253.4581 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.6 | 253.4507 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.7 | 253.4668 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.8 | 253.4733 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1158.9 | 253.4786 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159 | 253.5038 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.1 | 253.517 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.2 | 253.5024 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.3 | 253.4992 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.4 | 253.5087 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.5 | 253.5013 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.6 | 253.49 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.7 | 253.4935 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.8 | 253.4861 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1159.9 | 253.4601 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160 | 253.454 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.1 | 253.4647 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.2 | 253.4626 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.3 | 253.46 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.4 | 253.4682 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.5 | 253.4595 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.6 | 253.432 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.7 | 253.4251 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.8 | 253.435 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1160.9 | 253.4362 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161 | 253.442 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.1 | 253.46 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.2 | 253.4614 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.3 | 253.4445 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.4 | 253.4381 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.5 | 253.4406 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.6 | 253.44 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.7 | 253.4496 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.8 | 253.4715 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1161.9 | 253.4763 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162 | 253.4644 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.1 | 253.4634 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.2 | 253.4689 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.3 | 253.4688 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.4 | 253.4766 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.5 | 253.4929 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.6 | 253.492 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.7 | 253.4808 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.8 | 253.484 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1162.9 | 253.4896 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163 | 253.4852 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.1 | 253.4901 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.2 | 253.5014 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.3 | 253.4912 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.4 | 253.4707 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.5 | 253.4655 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.6 | 253.4623 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.7 | 253.4507 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.8 | 253.4569 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1163.9 | 253.4781 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164 | 253.4829 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.1 | 253.4807 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.2 | 253.4893 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.3 | 253.4946 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.4 | 253.4922 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.5 | 253.507 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.6 | 253.529 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.7 | 253.5277 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.8 | 253.5229 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1164.9 | 253.5348 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165 | 253.5419 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.1 | 253.5386 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.2 | 253.5522 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.3 | 253.5684 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.4 | 253.5588 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.5 | 253.5461 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.6 | 253.5465 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.7 | 253.5426 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.8 | 253.5364 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1165.9 | 253.5537 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166 | 253.5877 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.1 | 253.6078 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.2 | 253.6038 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.3 | 253.5954 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.4 | 253.5944 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.5 | 253.5832 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.6 | 253.5657 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.7 | 253.5673 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.8 | 253.5735 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1166.9 | 253.564 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167 | 253.5585 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.1 | 253.5641 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.2 | 253.5625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.3 | 253.5589 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.4 | 253.5716 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.5 | 253.5865 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.6 | 253.5892 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.7 | 253.5979 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.8 | 253.6165 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1167.9 | 253.6288 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168 | 253.6391 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.1 | 253.6593 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.2 | 253.6785 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.3 | 253.6881 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.4 | 253.6991 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.5 | 253.7135 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.6 | 253.7247 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.7 | 253.7406 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.8 | 253.7694 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1168.9 | 253.7936 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169 | 253.804 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.1 | 253.813 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.2 | 253.8179 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.3 | 253.8086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.4 | 253.8019 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.5 | 253.8123 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.6 | 253.8208 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.7 | 253.8189 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.8 | 253.8171 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1169.9 | 253.8103 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170 | 253.79 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.1 | 253.776 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.2 | 253.782 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.3 | 253.792 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.4 | 253.799 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.5 | 253.8103 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.6 | 253.8192 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.7 | 253.8163 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.8 | 253.8217 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1170.9 | 253.8448 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171 | 253.8599 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.1 | 253.8625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.2 | 253.8693 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.3 | 253.8711 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.4 | 253.8567 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.5 | 253.8519 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.6 | 253.8674 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.7 | 253.8779 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.8 | 253.8778 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1171.9 | 253.8789 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172 | 253.8684 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.1 | 253.8381 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.2 | 253.8214 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.3 | 253.8291 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.4 | 253.8371 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.5 | 253.8437 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.6 | 253.8568 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.7 | 253.8588 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.8 | 253.8407 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1172.9 | 253.8293 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173 | 253.8309 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.1 | 253.8292 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.2 | 253.8308 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.3 | 253.8477 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.4 | 253.8577 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.5 | 253.8493 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.6 | 253.8488 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.7 | 253.8591 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.8 | 253.8625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1173.9 | 253.8639 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174 | 253.872 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.1 | 253.8736 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.2 | 253.8652 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.3 | 253.8647 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.4 | 253.8689 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.5 | 253.8628 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.6 | 253.851 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.7 | 253.8387 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.8 | 253.8148 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1174.9 | 253.7814 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175 | 253.761 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.1 | 253.756 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.2 | 253.7551 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.3 | 253.7578 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.4 | 253.7636 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.5 | 253.7602 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.6 | 253.7487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.7 | 253.7482 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.8 | 253.758 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1175.9 | 253.7681 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176 | 253.7802 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.1 | 253.7945 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.2 | 253.8067 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.3 | 253.8066 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.4 | 253.7971 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.5 | 253.795 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.6 | 253.7975 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.7 | 253.7975 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.8 | 253.7992 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1176.9 | 253.8008 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177 | 253.786 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.1 | 253.7593 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.2 | 253.74 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.3 | 253.7299 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.4 | 253.7246 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.5 | 253.7259 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.6 | 253.7279 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.7 | 253.7137 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.8 | 253.6945 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1177.9 | 253.692 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178 | 253.7014 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.1 | 253.7139 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.2 | 253.7336 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.3 | 253.7527 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.4 | 253.7509 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.5 | 253.7403 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.6 | 253.7412 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.7 | 253.7478 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.8 | 253.7552 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1178.9 | 253.7729 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179 | 253.7912 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.1 | 253.7889 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.2 | 253.7821 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.3 | 253.7896 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.4 | 253.8035 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.5 | 253.8181 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.6 | 253.8414 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.7 | 253.8609 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.8 | 253.8567 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1179.9 | 253.847 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180 | 253.8484 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.1 | 253.8469 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.2 | 253.8398 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.3 | 253.8438 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.4 | 253.85 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.5 | 253.842 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.6 | 253.8362 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.7 | 253.8432 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.8 | 253.8502 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1180.9 | 253.8568 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181 | 253.876 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.1 | 253.8953 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.2 | 253.8994 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.3 | 253.9019 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.4 | 253.9107 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.5 | 253.9197 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.6 | 253.9287 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.7 | 253.9412 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.8 | 253.9473 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1181.9 | 253.9406 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182 | 253.9307 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.1 | 253.9235 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.2 | 253.9208 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.3 | 253.9247 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.4 | 253.9356 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.5 | 253.9384 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.6 | 253.9244 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.7 | 253.9038 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.8 | 253.8832 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1182.9 | 253.8654 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183 | 253.8559 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.1 | 253.8595 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.2 | 253.8631 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.3 | 253.857 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.4 | 253.8441 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.5 | 253.8249 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.6 | 253.801 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.7 | 253.7822 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.8 | 253.7765 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1183.9 | 253.7731 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184 | 253.765 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.1 | 253.7554 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.2 | 253.7449 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.3 | 253.7328 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.4 | 253.7309 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.5 | 253.7458 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.6 | 253.7594 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.7 | 253.7637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.8 | 253.767 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1184.9 | 253.7656 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185 | 253.7535 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.1 | 253.747 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.2 | 253.7562 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.3 | 253.7639 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.4 | 253.7648 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.5 | 253.7709 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.6 | 253.7786 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.7 | 253.7787 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.8 | 253.7867 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1185.9 | 253.8075 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186 | 253.8148 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.1 | 253.805 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.2 | 253.7931 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.3 | 253.7836 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.4 | 253.7714 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.5 | 253.7522 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.6 | 253.7526 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.7 | 253.7808 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.8 | 253.809 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1186.9 | 253.8273 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187 | 253.8387 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.1 | 253.8359 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.2 | 253.8179 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.3 | 253.8111 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.4 | 253.8243 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.5 | 253.8415 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.6 | 253.86 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.7 | 253.8815 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.8 | 253.8888 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1187.9 | 253.8746 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188 | 253.8633 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.1 | 253.8604 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.2 | 253.853 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.3 | 253.8416 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.4 | 253.8315 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.5 | 253.8166 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.6 | 253.7956 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.7 | 253.7874 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.8 | 253.7939 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1188.9 | 253.8004 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189 | 253.8009 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.1 | 253.7939 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.2 | 253.7787 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.3 | 253.7595 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.4 | 253.7538 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.5 | 253.7648 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.6 | 253.7817 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.7 | 253.796 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.8 | 253.8024 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1189.9 | 253.7982 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190 | 253.7881 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.1 | 253.7874 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.2 | 253.8007 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.3 | 253.8226 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.4 | 253.8463 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.5 | 253.8664 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.6 | 253.8758 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.7 | 253.8762 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.8 | 253.8794 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1190.9 | 253.8847 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191 | 253.8864 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.1 | 253.8877 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.2 | 253.89 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.3 | 253.889 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.4 | 253.8888 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.5 | 253.9 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.6 | 253.9164 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.7 | 253.9273 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.8 | 253.9348 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1191.9 | 253.9395 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192 | 253.9357 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.1 | 253.9317 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.2 | 253.9412 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.3 | 253.9591 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.4 | 253.9787 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.5 | 254.0047 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.6 | 254.0353 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.7 | 254.059 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.8 | 254.0797 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1192.9 | 254.1066 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193 | 254.1311 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.1 | 254.1465 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.2 | 254.1566 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.3 | 254.1579 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.4 | 254.1438 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.5 | 254.1276 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.6 | 254.1243 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.7 | 254.1218 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.8 | 254.1127 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1193.9 | 254.1019 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194 | 254.087 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.1 | 254.0642 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.2 | 254.0487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.3 | 254.0517 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.4 | 254.0592 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.5 | 254.0643 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.6 | 254.0769 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.7 | 254.0939 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.8 | 254.1044 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1194.9 | 254.1125 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195 | 254.1232 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.1 | 254.1329 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.2 | 254.1401 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.3 | 254.1461 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.4 | 254.1494 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.5 | 254.1482 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.6 | 254.1482 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.7 | 254.1525 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.8 | 254.1579 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1195.9 | 254.1628 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196 | 254.1656 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.1 | 254.1587 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.2 | 254.1388 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.3 | 254.115 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.4 | 254.0876 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.5 | 254.057 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.6 | 254.0335 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.7 | 254.022 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.8 | 254.0209 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1196.9 | 254.0207 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197 | 254.0129 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.1 | 253.997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.2 | 253.9776 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.3 | 253.9666 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.4 | 253.969 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.5 | 253.9837 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.6 | 254.0053 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.7 | 254.0273 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.8 | 254.0449 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1197.9 | 254.056 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198 | 254.0611 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.1 | 254.0625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.2 | 254.0631 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.3 | 254.0604 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.4 | 254.0536 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.5 | 254.0471 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.6 | 254.0455 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.7 | 254.0512 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.8 | 254.0631 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1198.9 | 254.0782 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199 | 254.0781 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.1 | 254.0575 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.2 | 254.0351 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.3 | 254.0174 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.4 | 254.0034 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.5 | 254.004 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.6 | 254.0242 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.7 | 254.0452 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.8 | 254.0577 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1199.9 | 254.0639 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200 | 254.0608 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.1 | 254.0483 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.2 | 254.0442 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.3 | 254.0585 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.4 | 254.0768 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.5 | 254.0927 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.6 | 254.1097 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.7 | 254.1198 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.8 | 254.1165 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1200.9 | 254.108 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201 | 254.0992 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.1 | 254.0837 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.2 | 254.0625 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.3 | 254.0445 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.4 | 254.0299 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.5 | 254.017 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.6 | 254.0148 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.7 | 254.0238 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.8 | 254.0291 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1201.9 | 254.0264 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202 | 254.018 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.1 | 254.0139 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.2 | 254.0212 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.3 | 254.0427 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.4 | 254.076 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.5 | 254.1081 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.6 | 254.1307 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.7 | 254.1412 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.8 | 254.1415 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1202.9 | 254.1364 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203 | 254.1348 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.1 | 254.1383 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.2 | 254.1412 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.3 | 254.1405 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.4 | 254.1354 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.5 | 254.1332 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.6 | 254.1367 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.7 | 254.1387 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.8 | 254.1359 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1203.9 | 254.13 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204 | 254.1241 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.1 | 254.1213 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.2 | 254.1315 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.3 | 254.1566 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.4 | 254.1854 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.5 | 254.2082 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.6 | 254.2195 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.7 | 254.2146 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.8 | 254.1945 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1204.9 | 254.179 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205 | 254.1775 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.1 | 254.1889 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.2 | 254.2097 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.3 | 254.232 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.4 | 254.2476 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.5 | 254.253 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.6 | 254.2529 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.7 | 254.2527 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.8 | 254.2597 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1205.9 | 254.2703 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206 | 254.2776 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.1 | 254.278 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.2 | 254.2702 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.3 | 254.2542 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.4 | 254.234 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.5 | 254.2205 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.6 | 254.2248 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.7 | 254.2457 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.8 | 254.273 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1206.9 | 254.2998 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207 | 254.3195 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.1 | 254.3222 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.2 | 254.3097 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.3 | 254.2943 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.4 | 254.2746 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.5 | 254.2502 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.6 | 254.2398 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.7 | 254.2496 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.8 | 254.2668 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1207.9 | 254.292 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208 | 254.3293 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.1 | 254.3618 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.2 | 254.3774 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.3 | 254.3709 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.4 | 254.3421 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.5 | 254.3026 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.6 | 254.2761 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.7 | 254.2798 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.8 | 254.2994 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1208.9 | 254.3213 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209 | 254.3375 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.1 | 254.3386 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.2 | 254.321 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.3 | 254.2969 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.4 | 254.2782 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.5 | 254.27 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.6 | 254.273 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.7 | 254.2847 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.8 | 254.3012 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1209.9 | 254.3162 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210 | 254.3323 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.1 | 254.3508 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.2 | 254.3626 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.3 | 254.3632 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.4 | 254.3498 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.5 | 254.3242 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.6 | 254.2949 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.7 | 254.2756 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.8 | 254.2732 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1210.9 | 254.2828 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211 | 254.2987 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.1 | 254.3138 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.2 | 254.3229 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.3 | 254.3247 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.4 | 254.3232 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.5 | 254.3192 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.6 | 254.3076 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.7 | 254.2859 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.8 | 254.2549 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1211.9 | 254.2125 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212 | 254.1629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.1 | 254.1336 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.2 | 254.1371 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.3 | 254.1637 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.4 | 254.2086 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.5 | 254.2656 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.6 | 254.3067 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.7 | 254.3157 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.8 | 254.305 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1212.9 | 254.2812 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213 | 254.2494 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.1 | 254.2247 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.2 | 254.2231 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.3 | 254.2294 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.4 | 254.2308 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.5 | 254.2389 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.6 | 254.2501 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.7 | 254.2476 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.8 | 254.2373 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1213.9 | 254.2301 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214 | 254.2061 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.1 | 254.1593 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.2 | 254.1205 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.3 | 254.1011 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.4 | 254.0934 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.5 | 254.1024 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.6 | 254.13 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.7 | 254.1523 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.8 | 254.1606 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1214.9 | 254.1718 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215 | 254.1827 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.1 | 254.1821 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.2 | 254.1825 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.3 | 254.1926 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.4 | 254.1879 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.5 | 254.167 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.6 | 254.1589 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.7 | 254.163 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.8 | 254.1658 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1215.9 | 254.1742 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216 | 254.1908 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.1 | 254.1944 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.2 | 254.1853 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.3 | 254.1877 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.4 | 254.2001 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.5 | 254.2082 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.6 | 254.2084 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.7 | 254.2069 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.8 | 254.2047 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1216.9 | 254.1848 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217 | 254.154 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.1 | 254.1401 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.2 | 254.1362 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.3 | 254.1278 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.4 | 254.127 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.5 | 254.1337 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.6 | 254.1283 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.7 | 254.1214 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.8 | 254.137 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1217.9 | 254.1639 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218 | 254.1867 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.1 | 254.2065 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.2 | 254.2169 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.3 | 254.2024 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.4 | 254.1744 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.5 | 254.1552 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.6 | 254.1409 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.7 | 254.1255 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.8 | 254.1202 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1218.9 | 254.1187 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219 | 254.0968 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.1 | 254.0672 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.2 | 254.0518 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.3 | 254.0457 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.4 | 254.0439 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.5 | 254.0608 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.6 | 254.0818 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.7 | 254.0721 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.8 | 254.0487 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1219.9 | 254.0349 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220 | 254.0147 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.1 | 253.9847 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.2 | 253.9762 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.3 | 253.9835 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.4 | 253.978 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.5 | 253.9773 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.6 | 253.997 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.7 | 254.0137 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.8 | 254.0245 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1220.9 | 254.0569 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221 | 254.0874 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.1 | 254.0807 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.2 | 254.0614 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.3 | 254.0492 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.4 | 254.0258 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.5 | 253.9957 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.6 | 253.9938 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.7 | 254.0042 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.8 | 253.9948 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1221.9 | 253.9858 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222 | 253.9858 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.1 | 253.9594 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.2 | 253.9136 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.3 | 253.8939 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.4 | 253.8884 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.5 | 253.8718 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.6 | 253.867 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.7 | 253.8793 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.8 | 253.8724 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1222.9 | 253.8529 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223 | 253.8552 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.1 | 253.8605 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.2 | 253.8491 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.3 | 253.849 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.4 | 253.8629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.5 | 253.8589 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.6 | 253.8491 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.7 | 253.8618 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.8 | 253.8704 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1223.9 | 253.855 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224 | 253.8429 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.1 | 253.8384 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.2 | 253.8221 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.3 | 253.8091 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.4 | 253.8213 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.5 | 253.8304 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.6 | 253.8191 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.7 | 253.808 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.8 | 253.7949 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1224.9 | 253.7635 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225 | 253.7373 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.1 | 253.7405 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.2 | 253.7504 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.3 | 253.7529 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.4 | 253.7654 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.5 | 253.7776 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.6 | 253.7653 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.7 | 253.75 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.8 | 253.7526 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1225.9 | 253.7522 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226 | 253.7426 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.1 | 253.7466 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.2 | 253.7519 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.3 | 253.7334 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.4 | 253.7211 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.5 | 253.7269 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.6 | 253.7406 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.7 | 253.7497 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.8 | 253.7459 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1226.9 | 253.7498 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227 | 253.7464 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.1 | 253.7156 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.2 | 253.6952 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.3 | 253.7052 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.4 | 253.7139 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.5 | 253.7172 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.6 | 253.7353 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.7 | 253.7404 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.8 | 253.7074 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1227.9 | 253.68 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228 | 253.6781 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.1 | 253.6753 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.2 | 253.673 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.3 | 253.6912 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.4 | 253.7016 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.5 | 253.6813 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.6 | 253.6644 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.7 | 253.6629 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.8 | 253.6559 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1228.9 | 253.6513 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229 | 253.6694 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.1 | 253.6781 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.2 | 253.6556 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.3 | 253.6378 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.4 | 253.6341 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.5 | 253.6256 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.6 | 253.6225 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.7 | 253.641 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.8 | 253.65 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1229.9 | 253.6317 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230 | 253.6148 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.1 | 253.6036 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.2 | 253.5834 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.3 | 253.5698 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.4 | 253.5798 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.5 | 253.5864 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.6 | 253.5763 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.7 | 253.5717 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.8 | 253.5712 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1230.9 | 253.559 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231 | 253.5459 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.1 | 253.5435 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.2 | 253.5347 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.3 | 253.5154 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.4 | 253.5058 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.5 | 253.5061 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.6 | 253.5034 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.7 | 253.5059 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.8 | 253.5187 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1231.9 | 253.5186 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232 | 253.5011 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.1 | 253.4866 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.2 | 253.4774 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.3 | 253.4683 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.4 | 253.4729 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.5 | 253.4944 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.6 | 253.5073 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.7 | 253.5071 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.8 | 253.5073 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1232.9 | 253.5017 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233 | 253.484 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.1 | 253.4731 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.2 | 253.4757 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.3 | 253.467 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.4 | 253.447 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.5 | 253.4344 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.6 | 253.4235 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.7 | 253.4067 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.8 | 253.4039 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1233.9 | 253.4173 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234 | 253.4193 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.1 | 253.4088 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.2 | 253.3991 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.3 | 253.3828 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.4 | 253.3558 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.5 | 253.3473 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.6 | 253.361 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.7 | 253.3683 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.8 | 253.3713 | 100.667 | 154 |  | 0 | 0
1234.9 | 253.3824 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235 | 253.3829 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.1 | 253.3652 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.2 | 253.3609 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.3 | 253.3729 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.4 | 253.3782 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.5 | 253.3814 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.6 | 253.3927 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.7 | 253.3988 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.8 | 253.3957 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1235.9 | 253.4092 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236 | 253.437 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.1 | 253.4549 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.2 | 253.4633 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.3 | 253.4681 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.4 | 253.4548 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.5 | 253.4254 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.6 | 253.3971 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.7 | 253.3851 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.8 | 253.3905 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1236.9 | 253.3964 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237 | 253.4059 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.1 | 253.4206 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.2 | 253.4204 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.3 | 253.403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.4 | 253.3907 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.5 | 253.3873 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.6 | 253.3862 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.7 | 253.3916 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.8 | 253.4027 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1237.9 | 253.4001 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238 | 253.3784 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.1 | 253.3466 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.2 | 253.3025 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.3 | 253.2459 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.4 | 253.1881 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.5 | 253.1381 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.6 | 253.0998 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.7 | 253.0806 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.8 | 253.0891 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1238.9 | 253.1193 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239 | 253.157 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.1 | 253.191 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.2 | 253.2152 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.3 | 253.2282 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.4 | 253.2398 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.5 | 253.2637 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.6 | 253.3018 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.7 | 253.3495 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.8 | 253.4024 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1239.9 | 253.4541 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240 | 253.4926 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.1 | 253.5224 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.2 | 253.555 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.3 | 253.5972 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.4 | 253.6505 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.5 | 253.7165 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.6 | 253.7897 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.7 | 253.855 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.8 | 253.9139 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1240.9 | 253.9732 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241 | 254.0352 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.1 | 254.1 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.2 | 254.1687 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.3 | 254.2334 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.4 | 254.2817 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.5 | 254.3237 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.6 | 254.3712 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.7 | 254.4292 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.8 | 254.5001 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1241.9 | 254.5886 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242 | 254.6821 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.1 | 254.7585 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.2 | 254.8219 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.3 | 254.8804 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.4 | 254.9408 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.5 | 255.0067 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.6 | 255.0808 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.7 | 255.1546 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.8 | 255.2161 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1242.9 | 255.2683 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243 | 255.3154 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.1 | 255.3645 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.2 | 255.4233 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.3 | 255.4993 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.4 | 255.5819 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.5 | 255.6555 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.6 | 255.7158 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.7 | 255.7654 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.8 | 255.8168 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1243.9 | 255.8767 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244 | 255.9477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.1 | 256.0295 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.2 | 256.1163 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.3 | 256.1974 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.4 | 256.2691 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.5 | 256.3374 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.6 | 256.4005 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.7 | 256.4545 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.8 | 256.5048 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1244.9 | 256.5559 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245 | 256.6044 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.1 | 256.6524 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.2 | 256.7073 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.3 | 256.7678 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.4 | 256.8278 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.5 | 256.8917 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.6 | 256.9603 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.7 | 257.0198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.8 | 257.0704 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1245.9 | 257.126 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246 | 257.1889 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.1 | 257.2555 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.2 | 257.3317 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.3 | 257.416 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.4 | 257.4876 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.5 | 257.5464 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.6 | 257.607 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.7 | 257.6682 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.8 | 257.7275 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1246.9 | 257.7856 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247 | 257.8481 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.1 | 257.9129 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.2 | 257.9617 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.3 | 257.9974 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.4 | 258.036 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.5 | 258.0769 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.6 | 258.1184 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.7 | 258.1729 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.8 | 258.2393 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1247.9 | 258.2975 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248 | 258.3482 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.1 | 258.4008 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.2 | 258.4497 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.3 | 258.4912 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.4 | 258.5335 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.5 | 258.5759 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.6 | 258.6077 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.7 | 258.6376 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.8 | 258.6771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1248.9 | 258.7225 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249 | 258.771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.1 | 258.8258 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.2 | 258.8829 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.3 | 258.9312 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.4 | 258.971 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.5 | 259.0078 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.6 | 259.0424 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.7 | 259.0804 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.8 | 259.1379 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1249.9 | 259.2137 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250 | 259.2929 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.1 | 259.3651 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.2 | 259.4244 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.3 | 259.4634 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.4 | 259.4858 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.5 | 259.5118 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.6 | 259.5429 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.7 | 259.5725 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.8 | 259.606 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1250.9 | 259.6461 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251 | 259.6821 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.1 | 259.7174 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.2 | 259.7674 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.3 | 259.8243 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.4 | 259.8737 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.5 | 259.925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.6 | 259.9825 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.7 | 260.0331 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.8 | 260.0856 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1251.9 | 260.1587 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252 | 260.2361 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.1 | 260.2983 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.2 | 260.3521 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.3 | 260.4004 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.4 | 260.4278 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.5 | 260.4511 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.6 | 260.5021 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.7 | 260.5666 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.8 | 260.6266 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1252.9 | 260.687 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253 | 260.7415 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.1 | 260.7654 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.2 | 260.7815 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.3 | 260.8246 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.4 | 260.8798 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.5 | 260.9338 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.6 | 260.9938 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.7 | 261.0533 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.8 | 261.0885 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1253.9 | 261.1169 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254 | 261.1651 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.1 | 261.2198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.2 | 261.2729 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.3 | 261.336 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.4 | 261.4003 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.5 | 261.4421 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.6 | 261.4787 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.7 | 261.5296 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.8 | 261.5844 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1254.9 | 261.6397 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255 | 261.7038 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.1 | 261.7651 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.2 | 261.8031 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.3 | 261.8371 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.4 | 261.8854 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.5 | 261.9322 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.6 | 261.9734 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.7 | 262.0226 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.8 | 262.0727 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1255.9 | 262.1081 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256 | 262.1469 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.1 | 262.2008 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.2 | 262.2536 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.3 | 262.3024 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.4 | 262.3555 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.5 | 262.4029 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.6 | 262.4326 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.7 | 262.4644 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.8 | 262.5058 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1256.9 | 262.5494 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257 | 262.5944 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.1 | 262.6419 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.2 | 262.6992 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.3 | 262.7477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.4 | 262.7723 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.5 | 262.7933 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.6 | 262.8218 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.7 | 262.8536 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.8 | 262.8981 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1257.9 | 262.9629 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258 | 263.0288 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.1 | 263.0826 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.2 | 263.1428 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.3 | 263.2107 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.4 | 263.262 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.5 | 263.3062 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.6 | 263.364 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.7 | 263.4107 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.8 | 263.4341 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1258.9 | 263.467 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259 | 263.5148 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.1 | 263.5556 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.2 | 263.602 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.3 | 263.67 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.4 | 263.7325 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.5 | 263.7759 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.6 | 263.8246 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.7 | 263.875 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.8 | 263.9018 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1259.9 | 263.9305 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260 | 263.986 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.1 | 264.0428 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.2 | 264.0932 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.3 | 264.1593 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.4 | 264.2315 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.5 | 264.2824 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.6 | 264.3275 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.7 | 264.3833 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.8 | 264.4221 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1260.9 | 264.4412 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261 | 264.4732 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.1 | 264.513 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.2 | 264.5404 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.3 | 264.5805 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.4 | 264.6461 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.5 | 264.7003 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.6 | 264.735 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.7 | 264.772 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.8 | 264.7989 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1261.9 | 264.7996 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262 | 264.8081 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.1 | 264.8419 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.2 | 264.8754 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.3 | 264.9077 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.4 | 264.9513 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.5 | 264.9866 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.6 | 264.9974 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.7 | 265.0109 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.8 | 265.0383 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1262.9 | 265.0587 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263 | 265.0785 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.1 | 265.1158 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.2 | 265.1514 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.3 | 265.1709 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.4 | 265.2027 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.5 | 265.2533 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.6 | 265.2979 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.7 | 265.3392 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.8 | 265.3892 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1263.9 | 265.4211 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264 | 265.4232 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.1 | 265.4326 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.2 | 265.4602 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.3 | 265.4897 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.4 | 265.5277 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.5 | 265.581 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.6 | 265.6199 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.7 | 265.6334 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.8 | 265.6526 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1264.9 | 265.6809 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265 | 265.6978 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.1 | 265.7171 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.2 | 265.754 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.3 | 265.7788 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.4 | 265.7859 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.5 | 265.8141 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.6 | 265.8567 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.7 | 265.8825 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.8 | 265.9099 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1265.9 | 265.9535 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266 | 265.9771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.1 | 265.9824 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.2 | 266.0146 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.3 | 266.0659 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.4 | 266.1087 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.5 | 266.1572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.6 | 266.2177 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.7 | 266.2477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.8 | 266.2473 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1266.9 | 266.2497 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267 | 266.2717 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.1 | 266.3091 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.2 | 266.3418 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.3 | 266.3857 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.4 | 266.4443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.5 | 266.474 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.6 | 266.4797 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.7 | 266.5026 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.8 | 266.5309 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1267.9 | 266.5477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268 | 266.5794 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.1 | 266.6293 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.2 | 266.6542 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.3 | 266.6629 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.4 | 266.6915 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.5 | 266.7263 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.6 | 266.7521 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.7 | 266.7914 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.8 | 266.8441 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1268.9 | 266.8736 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269 | 266.8894 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.1 | 266.9199 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.2 | 266.9524 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.3 | 266.9805 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.4 | 267.0283 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.5 | 267.0901 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.6 | 267.1297 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.7 | 267.1552 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.8 | 267.1873 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1269.9 | 267.2086 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270 | 267.2145 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.1 | 267.233 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.2 | 267.2613 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.3 | 267.2743 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.4 | 267.2863 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.5 | 267.3142 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.6 | 267.3386 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.7 | 267.3564 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.8 | 267.3926 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1270.9 | 267.4374 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271 | 267.4626 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.1 | 267.4857 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.2 | 267.5225 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.3 | 267.5452 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.4 | 267.5515 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.5 | 267.5693 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.6 | 267.5891 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.7 | 267.5922 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.8 | 267.603 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1271.9 | 267.6336 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272 | 267.6581 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.1 | 267.6767 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.2 | 267.7112 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.3 | 267.7394 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.4 | 267.7359 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.5 | 267.7296 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.6 | 267.7366 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.7 | 267.7335 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.8 | 267.7306 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1272.9 | 267.7554 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273 | 267.7821 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.1 | 267.7876 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.2 | 267.7999 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.3 | 267.8252 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.4 | 267.8318 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.5 | 267.833 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.6 | 267.8585 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.7 | 267.8838 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.8 | 267.8925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1273.9 | 267.9112 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274 | 267.9392 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.1 | 267.9449 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.2 | 267.9453 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.3 | 267.9681 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.4 | 267.992 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.5 | 268.0069 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.6 | 268.0388 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.7 | 268.08 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.8 | 268.0963 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1274.9 | 268.1057 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275 | 268.1314 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.1 | 268.1548 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.2 | 268.1717 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.3 | 268.2035 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.4 | 268.2398 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.5 | 268.2536 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.6 | 268.2657 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.7 | 268.2968 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.8 | 268.3272 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1275.9 | 268.3532 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276 | 268.3933 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.1 | 268.4321 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.2 | 268.4455 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.3 | 268.4582 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.4 | 268.4882 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.5 | 268.5167 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.6 | 268.5435 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.7 | 268.5836 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.8 | 268.6224 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1276.9 | 268.6505 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277 | 268.6685 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.1 | 268.6925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.2 | 268.7354 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.3 | 268.7757 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.4 | 268.813 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.5 | 268.8589 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.6 | 268.8936 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.7 | 268.9013 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.8 | 268.9071 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1277.9 | 268.9241 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278 | 268.9424 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.1 | 268.9666 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.2 | 269.0043 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.3 | 269.0312 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.4 | 269.0321 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.5 | 269.033 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.6 | 269.0457 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.7 | 269.063 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.8 | 269.0938 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1278.9 | 269.1432 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279 | 269.1819 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.1 | 269.1976 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.2 | 269.2211 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.3 | 269.2589 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.4 | 269.2937 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.5 | 269.334 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.6 | 269.388 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.7 | 269.4244 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.8 | 269.4351 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1279.9 | 269.4549 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280 | 269.4866 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.1 | 269.5125 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.2 | 269.5438 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.3 | 269.5894 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.4 | 269.6177 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.5 | 269.6218 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.6 | 269.6304 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.7 | 269.6467 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.8 | 269.6609 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1280.9 | 269.6889 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281 | 269.7367 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.1 | 269.7661 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.2 | 269.7722 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.3 | 269.7845 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.4 | 269.8022 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.5 | 269.8156 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.6 | 269.84 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.7 | 269.8804 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.8 | 269.9071 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1281.9 | 269.9221 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282 | 269.9534 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.1 | 269.9915 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.2 | 270.0192 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.3 | 270.0529 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.4 | 270.0965 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.5 | 270.1205 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.6 | 270.1293 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.7 | 270.1488 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.8 | 270.1699 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1282.9 | 270.1828 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283 | 270.2068 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.1 | 270.2443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.2 | 270.2718 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.3 | 270.2947 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.4 | 270.3286 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.5 | 270.3623 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.6 | 270.3879 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.7 | 270.4166 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.8 | 270.4457 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1283.9 | 270.4572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284 | 270.4636 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.1 | 270.4836 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.2 | 270.5123 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.3 | 270.5463 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.4 | 270.5933 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.5 | 270.6451 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.6 | 270.6798 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.7 | 270.7018 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.8 | 270.7233 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1284.9 | 270.7403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285 | 270.756 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.1 | 270.7903 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.2 | 270.8375 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.3 | 270.8771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.4 | 270.9134 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.5 | 270.9521 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.6 | 270.9808 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.7 | 271.0005 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.8 | 271.0296 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1285.9 | 271.0613 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286 | 271.0796 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.1 | 271.0995 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.2 | 271.131 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.3 | 271.1534 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.4 | 271.1669 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.5 | 271.1918 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.6 | 271.2155 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.7 | 271.2198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.8 | 271.2244 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1286.9 | 271.2386 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287 | 271.2533 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.1 | 271.2558 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.2 | 271.2536 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.3 | 271.2704 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.4 | 271.2924 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.5 | 271.3034 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.6 | 271.3281 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.7 | 271.3719 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.8 | 271.4001 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1287.9 | 271.4179 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288 | 271.4528 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.1 | 271.487 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.2 | 271.5042 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.3 | 271.5266 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.4 | 271.5558 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.5 | 271.5621 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.6 | 271.5602 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.7 | 271.5789 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.8 | 271.6009 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1288.9 | 271.6143 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289 | 271.6374 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.1 | 271.6669 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.2 | 271.6746 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.3 | 271.6758 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.4 | 271.696 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.5 | 271.7122 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.6 | 271.7134 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.7 | 271.7231 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.8 | 271.7413 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1289.9 | 271.75 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290 | 271.7657 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.1 | 271.8026 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.2 | 271.8347 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.3 | 271.8535 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.4 | 271.8774 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.5 | 271.8981 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.6 | 271.8934 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.7 | 271.8865 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.8 | 271.8995 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1290.9 | 271.9209 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291 | 271.948 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.1 | 271.9884 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.2 | 272.025 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.3 | 272.0338 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.4 | 272.0365 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.5 | 272.0511 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.6 | 272.0579 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.7 | 272.0569 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.8 | 272.0663 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1291.9 | 272.0752 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292 | 272.0694 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.1 | 272.0728 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.2 | 272.0967 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.3 | 272.1181 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.4 | 272.1366 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.5 | 272.1667 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.6 | 272.1901 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.7 | 272.1897 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.8 | 272.1973 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1292.9 | 272.2259 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293 | 272.2505 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.1 | 272.2769 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.2 | 272.3213 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.3 | 272.3521 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.4 | 272.3488 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.5 | 272.354 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.6 | 272.3813 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.7 | 272.4017 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.8 | 272.4218 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1293.9 | 272.4594 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294 | 272.4838 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.1 | 272.4806 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.2 | 272.4896 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.3 | 272.515 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.4 | 272.5256 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.5 | 272.531 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.6 | 272.5512 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.7 | 272.5515 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.8 | 272.5203 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1294.9 | 272.5103 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295 | 272.5261 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.1 | 272.5333 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.2 | 272.5494 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.3 | 272.5927 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.4 | 272.6245 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.5 | 272.633 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.6 | 272.6524 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.7 | 272.6806 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.8 | 272.6931 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1295.9 | 272.7075 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296 | 272.7387 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.1 | 272.7455 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.2 | 272.7238 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.3 | 272.7188 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.4 | 272.7277 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.5 | 272.7269 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.6 | 272.7307 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.7 | 272.7483 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.8 | 272.7446 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1296.9 | 272.7212 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297 | 272.7163 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.1 | 272.726 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.2 | 272.731 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.3 | 272.7257 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.4 | 272.7293 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.5 | 272.7498 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.6 | 272.756 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.7 | 272.7527 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.8 | 272.771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1297.9 | 272.8013 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298 | 272.8265 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.1 | 272.8608 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.2 | 272.9046 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.3 | 272.9212 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.4 | 272.9163 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.5 | 272.9226 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.6 | 272.9276 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.7 | 272.9184 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.8 | 272.9193 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1298.9 | 272.9352 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299 | 272.9389 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.1 | 272.9398 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.2 | 272.9604 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.3 | 272.979 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.4 | 272.9819 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.5 | 272.9944 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.6 | 273.0134 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.7 | 273.0043 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.8 | 272.9821 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1299.9 | 272.976 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300 | 272.9698 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.1 | 272.9571 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.2 | 272.9651 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.3 | 272.988 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.4 | 272.992 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.5 | 272.9975 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.6 | 273.0288 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.7 | 273.0586 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.8 | 273.0788 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1300.9 | 273.1162 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301 | 273.1585 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.1 | 273.1712 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.2 | 273.1773 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.3 | 273.201 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.4 | 273.2131 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.5 | 273.2111 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.6 | 273.2298 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.7 | 273.2538 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.8 | 273.2483 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1301.9 | 273.2371 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302 | 273.2392 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.1 | 273.2259 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.2 | 273.2054 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.3 | 273.2202 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.4 | 273.2514 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.5 | 273.2654 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.6 | 273.28 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.7 | 273.3055 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.8 | 273.3089 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1302.9 | 273.299 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303 | 273.317 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.1 | 273.3439 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.2 | 273.3523 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.3 | 273.3681 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.4 | 273.4006 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.5 | 273.4158 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.6 | 273.4207 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.7 | 273.445 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.8 | 273.4641 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1303.9 | 273.4563 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304 | 273.4435 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.1 | 273.4341 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.2 | 273.4099 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.3 | 273.3896 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.4 | 273.403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.5 | 273.4238 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.6 | 273.4311 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.7 | 273.4356 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.8 | 273.4362 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1304.9 | 273.4162 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305 | 273.4035 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.1 | 273.43 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.2 | 273.4685 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.3 | 273.5022 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.4 | 273.5446 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.5 | 273.5893 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.6 | 273.6125 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.7 | 273.6352 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.8 | 273.6808 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1305.9 | 273.7249 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306 | 273.7579 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.1 | 273.7986 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.2 | 273.8376 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.3 | 273.853 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.4 | 273.8712 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.5 | 273.912 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.6 | 273.9409 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.7 | 273.9473 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.8 | 273.9537 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1306.9 | 273.9527 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307 | 273.9281 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.1 | 273.9184 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.2 | 273.9351 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.3 | 273.9625 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.4 | 273.9946 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.5 | 274.0227 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.6 | 274.0597 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.7 | 274.0885 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.8 | 274.0909 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1307.9 | 274.1082 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308 | 274.1585 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.1 | 274.2007 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.2 | 274.2287 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.3 | 274.2628 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.4 | 274.2824 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.5 | 274.2696 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.6 | 274.2657 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.7 | 274.2891 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.8 | 274.3153 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1308.9 | 274.3448 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309 | 274.3886 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.1 | 274.4124 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.2 | 274.3954 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.3 | 274.38 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.4 | 274.3807 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.5 | 274.3734 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.6 | 274.3684 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.7 | 274.3843 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.8 | 274.3969 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1309.9 | 274.3964 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310 | 274.4212 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.1 | 274.4717 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.2 | 274.5086 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.3 | 274.5323 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.4 | 274.557 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.5 | 274.5604 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.6 | 274.5387 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.7 | 274.532 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.8 | 274.5449 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1310.9 | 274.555 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311 | 274.5739 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.1 | 274.6123 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.2 | 274.6388 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.3 | 274.6433 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.4 | 274.6543 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.5 | 274.6695 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.6 | 274.6682 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.7 | 274.6605 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.8 | 274.6586 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1311.9 | 274.6446 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312 | 274.6223 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.1 | 274.6251 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.2 | 274.6474 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.3 | 274.6661 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.4 | 274.6828 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.5 | 274.7002 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.6 | 274.697 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.7 | 274.675 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.8 | 274.6631 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1312.9 | 274.6625 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313 | 274.6651 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.1 | 274.6847 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.2 | 274.7219 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.3 | 274.7445 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.4 | 274.7542 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.5 | 274.7766 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.6 | 274.8029 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.7 | 274.8205 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.8 | 274.8411 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1313.9 | 274.866 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314 | 274.8701 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.1 | 274.8572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.2 | 274.8514 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.3 | 274.8412 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.4 | 274.8176 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.5 | 274.8073 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.6 | 274.8143 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.7 | 274.8116 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.8 | 274.8073 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1314.9 | 274.8196 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315 | 274.8295 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.1 | 274.8279 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.2 | 274.8439 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.3 | 274.8784 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.4 | 274.9019 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.5 | 274.9167 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.6 | 274.9359 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.7 | 274.9341 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.8 | 274.9048 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1315.9 | 274.8877 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316 | 274.885 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.1 | 274.8714 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.2 | 274.8599 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.3 | 274.8654 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.4 | 274.8642 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.5 | 274.8509 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.6 | 274.8518 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.7 | 274.8637 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.8 | 274.8665 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1316.9 | 274.8716 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317 | 274.8894 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.1 | 274.9016 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.2 | 274.9047 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.3 | 274.9098 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.4 | 274.9271 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.5 | 274.9478 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.6 | 274.9519 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.7 | 274.9486 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.8 | 274.9483 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1317.9 | 274.9355 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318 | 274.9173 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.1 | 274.92 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.2 | 274.9347 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.3 | 274.9443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.4 | 274.9543 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.5 | 274.9673 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.6 | 274.9685 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.7 | 274.9605 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.8 | 274.9596 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1318.9 | 274.9642 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319 | 274.9681 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.1 | 274.9744 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.2 | 274.9821 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.3 | 274.9795 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.4 | 274.9781 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.5 | 274.9974 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.6 | 275.0251 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.7 | 275.0479 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.8 | 275.0634 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1319.9 | 275.0675 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320 | 275.0482 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.1 | 275.021 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.2 | 275.0114 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.3 | 275.0163 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.4 | 275.0288 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.5 | 275.0471 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.6 | 275.0641 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.7 | 275.0657 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.8 | 275.0629 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1320.9 | 275.0721 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321 | 275.0811 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.1 | 275.0836 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.2 | 275.0907 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.3 | 275.0956 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.4 | 275.0792 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.5 | 275.0622 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.6 | 275.0664 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.7 | 275.0789 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.8 | 275.0927 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1321.9 | 275.1114 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322 | 275.1239 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.1 | 275.1122 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.2 | 275.0961 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.3 | 275.0943 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.4 | 275.0934 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.5 | 275.0935 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.6 | 275.1083 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.7 | 275.1206 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.8 | 275.1083 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1322.9 | 275.0981 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323 | 275.1077 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.1 | 275.1157 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.2 | 275.119 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.3 | 275.1301 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.4 | 275.1363 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.5 | 275.1237 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.6 | 275.1234 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.7 | 275.1496 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.8 | 275.1741 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1323.9 | 275.1893 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324 | 275.2015 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.1 | 275.1942 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.2 | 275.1573 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.3 | 275.1211 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.4 | 275.1003 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.5 | 275.083 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.6 | 275.074 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.7 | 275.0822 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.8 | 275.0876 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1324.9 | 275.0769 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325 | 275.0718 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.1 | 275.0769 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.2 | 275.0757 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.3 | 275.0699 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.4 | 275.0684 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.5 | 275.0562 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.6 | 275.0292 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.7 | 275.0132 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.8 | 275.0126 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1325.9 | 275.0142 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326 | 275.0247 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.1 | 275.0489 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.2 | 275.0576 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.3 | 275.0417 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.4 | 275.029 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.5 | 275.0241 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.6 | 275.0172 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.7 | 275.025 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.8 | 275.056 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1326.9 | 275.0851 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327 | 275.106 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.1 | 275.1345 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.2 | 275.1608 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.3 | 275.1777 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.4 | 275.183 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.5 | 275.1842 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.6 | 275.1945 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.7 | 275.198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.8 | 275.1976 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1327.9 | 275.2163 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328 | 275.2412 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.1 | 275.2523 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.2 | 275.2729 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.3 | 275.3108 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.4 | 275.3317 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.5 | 275.3385 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.6 | 275.3577 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.7 | 275.3732 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.8 | 275.369 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1328.9 | 275.3782 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329 | 275.4105 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.1 | 275.4323 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.2 | 275.447 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.3 | 275.476 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.4 | 275.4921 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.5 | 275.4771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.6 | 275.4706 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.7 | 275.4842 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.8 | 275.4903 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1329.9 | 275.501 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330 | 275.5367 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.1 | 275.562 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.2 | 275.5607 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.3 | 275.5723 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.4 | 275.5988 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.5 | 275.6078 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.6 | 275.6161 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.7 | 275.6457 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.8 | 275.6643 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1330.9 | 275.6613 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331 | 275.6737 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.1 | 275.6977 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.2 | 275.7012 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.3 | 275.6964 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.4 | 275.6993 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.5 | 275.6809 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.6 | 275.6431 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.7 | 275.6332 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.8 | 275.6499 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1331.9 | 275.6669 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332 | 275.6916 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.1 | 275.7279 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.2 | 275.7403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.3 | 275.7289 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.4 | 275.7323 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.5 | 275.7459 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.6 | 275.7524 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.7 | 275.7693 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.8 | 275.8029 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1332.9 | 275.8203 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333 | 275.8246 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.1 | 275.8473 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.2 | 275.8731 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.3 | 275.8824 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.4 | 275.893 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.5 | 275.9095 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.6 | 275.9041 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.7 | 275.8854 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.8 | 275.8826 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1333.9 | 275.8803 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334 | 275.8653 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.1 | 275.86 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.2 | 275.8656 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.3 | 275.852 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.4 | 275.8344 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.5 | 275.8427 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.6 | 275.8602 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.7 | 275.8726 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.8 | 275.8876 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1334.9 | 275.8958 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335 | 275.8671 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.1 | 275.8285 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.2 | 275.8185 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.3 | 275.8211 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.4 | 275.8289 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.5 | 275.8607 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.6 | 275.9009 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.7 | 275.9084 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.8 | 275.9038 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1335.9 | 275.9162 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336 | 275.9187 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.1 | 275.9047 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.2 | 275.9056 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.3 | 275.9112 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.4 | 275.8918 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.5 | 275.8779 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.6 | 275.8926 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.7 | 275.8981 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.8 | 275.8875 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1336.9 | 275.8904 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337 | 275.8895 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.1 | 275.8565 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.2 | 275.8301 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.3 | 275.8369 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.4 | 275.8529 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.5 | 275.8638 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.6 | 275.8785 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.7 | 275.9157 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.8 | 275.9482 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1337.9 | 275.9478 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338 | 275.9473 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.1 | 275.964 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.2 | 275.9702 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.3 | 275.9687 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.4 | 275.9815 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.5 | 275.9844 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.6 | 275.9568 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.7 | 275.938 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.8 | 275.9434 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1338.9 | 275.9431 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339 | 275.9443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.1 | 275.9679 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.2 | 275.9865 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.3 | 275.9816 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.4 | 275.9874 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.5 | 276.0068 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.6 | 276.0056 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.7 | 275.9922 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.8 | 275.9896 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1339.9 | 275.9785 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340 | 275.9523 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.1 | 275.9423 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.2 | 275.9514 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.3 | 275.9572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.4 | 275.9702 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.5 | 276.0026 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.6 | 276.0176 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.7 | 276.0027 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.8 | 275.9924 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1340.9 | 275.9883 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341 | 275.973 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.1 | 275.9709 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.2 | 275.999 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.3 | 276.0207 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.4 | 276.0249 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.5 | 276.0356 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.6 | 276.0455 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.7 | 276.0346 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.8 | 276.0259 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1341.9 | 276.0367 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342 | 276.0344 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.1 | 276.0172 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.2 | 276.018 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.3 | 276.0226 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.4 | 276.0067 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.5 | 276.0059 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.6 | 276.0365 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.7 | 276.0546 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.8 | 276.0543 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1342.9 | 276.0615 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343 | 276.0598 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.1 | 276.0313 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.2 | 276.019 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.3 | 276.0386 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.4 | 276.0462 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.5 | 276.0441 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.6 | 276.0618 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.7 | 276.0704 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.8 | 276.0472 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1343.9 | 276.0323 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344 | 276.037 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.1 | 276.0271 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.2 | 276.0189 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.3 | 276.0428 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.4 | 276.0659 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.5 | 276.0672 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.6 | 276.0845 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.7 | 276.1198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.8 | 276.1296 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1344.9 | 276.1227 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345 | 276.127 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.1 | 276.1195 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.2 | 276.0946 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.3 | 276.0959 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.4 | 276.1225 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.5 | 276.1378 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.6 | 276.1488 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.7 | 276.1689 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.8 | 276.1676 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1345.9 | 276.1393 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346 | 276.1288 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.1 | 276.1359 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.2 | 276.1309 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.3 | 276.1275 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.4 | 276.1401 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.5 | 276.1406 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.6 | 276.1267 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.7 | 276.1308 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.8 | 276.1457 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1346.9 | 276.148 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347 | 276.1496 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.1 | 276.16 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.2 | 276.1534 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.3 | 276.1362 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.4 | 276.1447 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.5 | 276.1707 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.6 | 276.193 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.7 | 276.207 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.8 | 276.2174 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1347.9 | 276.2252 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348 | 276.2005 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.1 | 276.1524 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.2 | 276.1237 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.3 | 276.1096 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.4 | 276.0952 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.5 | 276.0983 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.6 | 276.1201 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.7 | 276.1234 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.8 | 276.1154 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1348.9 | 276.1271 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349 | 276.1357 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.1 | 276.1222 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.2 | 276.1136 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.3 | 276.1154 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.4 | 276.0985 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.5 | 276.0807 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.6 | 276.093 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.7 | 276.1087 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.8 | 276.1082 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1349.9 | 276.1125 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350 | 276.1197 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.1 | 276.0997 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.2 | 276.0779 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.3 | 276.0883 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.4 | 276.1021 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.5 | 276.1048 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.6 | 276.1206 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.7 | 276.1385 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.8 | 276.1212 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1350.9 | 276.0973 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351 | 276.1002 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.1 | 276.108 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.2 | 276.1144 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.3 | 276.1412 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.4 | 276.1741 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.5 | 276.1794 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.6 | 276.1815 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.7 | 276.204 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.8 | 276.2089 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1351.9 | 276.1914 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352 | 276.1908 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.1 | 276.1974 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.2 | 276.1837 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.3 | 276.1749 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.4 | 276.1873 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.5 | 276.1866 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.6 | 276.172 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.7 | 276.1742 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.8 | 276.1769 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1352.9 | 276.1564 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353 | 276.1404 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.1 | 276.1444 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.2 | 276.1458 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.3 | 276.1457 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.4 | 276.1599 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.5 | 276.1662 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.6 | 276.1454 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.7 | 276.13 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.8 | 276.1317 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1353.9 | 276.1227 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354 | 276.1072 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.1 | 276.1054 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.2 | 276.0994 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.3 | 276.0765 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.4 | 276.0634 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.5 | 276.0662 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.6 | 276.0624 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.7 | 276.0621 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.8 | 276.0807 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1354.9 | 276.0844 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355 | 276.0584 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.1 | 276.0404 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.2 | 276.04 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.3 | 276.039 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.4 | 276.0502 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.5 | 276.0858 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.6 | 276.1075 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.7 | 276.0992 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.8 | 276.0943 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1355.9 | 276.0927 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356 | 276.0716 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.1 | 276.0605 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.2 | 276.0831 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.3 | 276.1007 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.4 | 276.101 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.5 | 276.1094 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.6 | 276.115 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.7 | 276.0921 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.8 | 276.0699 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1356.9 | 276.071 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357 | 276.0627 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.1 | 276.0445 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.2 | 276.0493 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.3 | 276.0643 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.4 | 276.0635 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.5 | 276.076 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.6 | 276.1096 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.7 | 276.1462 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.8 | 276.1593 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1357.9 | 276.1435 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358 | 276.1346 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.1 | 276.1221 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.2 | 276.0907 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.3 | 276.0857 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.4 | 276.1214 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.5 | 276.1439 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.6 | 276.1502 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.7 | 276.1688 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.8 | 276.1747 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1358.9 | 276.1507 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359 | 276.1414 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.1 | 276.1582 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.2 | 276.1639 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.3 | 276.1657 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.4 | 276.1889 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.5 | 276.2038 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.6 | 276.1905 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.7 | 276.1842 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.8 | 276.1912 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1359.9 | 276.1817 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360 | 276.1652 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.1 | 276.162 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.2 | 276.1525 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.3 | 276.1313 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.4 | 276.1333 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.5 | 276.157 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.6 | 276.1703 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.7 | 276.1768 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.8 | 276.1884 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1360.9 | 276.1883 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361 | 276.1761 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.1 | 276.1849 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.2 | 276.2114 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.3 | 276.2285 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.4 | 276.2418 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.5 | 276.2599 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.6 | 276.2578 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.7 | 276.239 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.8 | 276.2446 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1361.9 | 276.2679 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362 | 276.2814 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.1 | 276.2975 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.2 | 276.3247 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.3 | 276.3326 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.4 | 276.3241 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.5 | 276.3327 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.6 | 276.3456 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.7 | 276.3408 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.8 | 276.3343 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1362.9 | 276.3343 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363 | 276.3121 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.1 | 276.2813 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.2 | 276.2842 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.3 | 276.3016 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.4 | 276.3061 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.5 | 276.3152 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.6 | 276.3333 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.7 | 276.3247 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.8 | 276.3019 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1363.9 | 276.302 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364 | 276.3025 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.1 | 276.2847 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.2 | 276.2793 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.3 | 276.2901 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.4 | 276.2815 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.5 | 276.2715 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.6 | 276.2932 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.7 | 276.3109 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.8 | 276.3019 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1364.9 | 276.2992 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365 | 276.3048 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.1 | 276.2848 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.2 | 276.2664 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.3 | 276.2844 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.4 | 276.3021 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.5 | 276.3018 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.6 | 276.307 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.7 | 276.3086 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.8 | 276.2763 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1365.9 | 276.2409 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366 | 276.235 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.1 | 276.2284 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.2 | 276.2111 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.3 | 276.2067 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.4 | 276.2032 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.5 | 276.1728 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.6 | 276.1446 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.7 | 276.1431 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.8 | 276.142 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1366.9 | 276.1371 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367 | 276.1488 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.1 | 276.1607 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.2 | 276.1466 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.3 | 276.1368 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.4 | 276.15 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.5 | 276.1535 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.6 | 276.1427 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.7 | 276.1348 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.8 | 276.1388 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1367.9 | 276.1408 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368 | 276.1245 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.1 | 276.1172 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.2 | 276.1284 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.3 | 276.1259 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.4 | 276.1129 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.5 | 276.114 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.6 | 276.1097 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.7 | 276.0835 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.8 | 276.0692 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1368.9 | 276.0768 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369 | 276.0739 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.1 | 276.0673 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.2 | 276.0785 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.3 | 276.0831 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.4 | 276.0668 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.5 | 276.063 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.6 | 276.0762 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.7 | 276.0787 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.8 | 276.0822 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1369.9 | 276.1041 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370 | 276.1135 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.1 | 276.0982 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.2 | 276.0968 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.3 | 276.1112 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.4 | 276.111 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.5 | 276.1169 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.6 | 276.1506 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.7 | 276.1706 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.8 | 276.1621 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1370.9 | 276.1605 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371 | 276.1614 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.1 | 276.1409 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.2 | 276.126 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.3 | 276.1376 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.4 | 276.1368 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.5 | 276.1193 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.6 | 276.1237 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.7 | 276.1421 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.8 | 276.1493 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1371.9 | 276.1711 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372 | 276.2191 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.1 | 276.2415 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.2 | 276.2317 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.3 | 276.2277 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.4 | 276.2253 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.5 | 276.2117 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.6 | 276.2227 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.7 | 276.2681 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.8 | 276.2966 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1372.9 | 276.3049 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373 | 276.3224 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.1 | 276.3343 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.2 | 276.3257 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.3 | 276.3236 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.4 | 276.3362 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.5 | 276.3368 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.6 | 276.3309 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.7 | 276.3403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.8 | 276.3446 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1373.9 | 276.3298 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374 | 276.3257 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.1 | 276.3339 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.2 | 276.3217 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.3 | 276.2991 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.4 | 276.2897 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.5 | 276.2858 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.6 | 276.2845 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.7 | 276.3087 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.8 | 276.351 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1374.9 | 276.3741 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375 | 276.3785 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.1 | 276.3799 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.2 | 276.3665 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.3 | 276.3385 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.4 | 276.3243 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.5 | 276.3219 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.6 | 276.3097 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.7 | 276.2987 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.8 | 276.3004 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1375.9 | 276.2959 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376 | 276.2838 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.1 | 276.2859 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.2 | 276.2925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.3 | 276.2816 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.4 | 276.271 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.5 | 276.2751 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.6 | 276.2811 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.7 | 276.2919 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.8 | 276.3236 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1376.9 | 276.3566 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377 | 276.3647 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.1 | 276.3671 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.2 | 276.3766 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.3 | 276.3727 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.4 | 276.3611 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.5 | 276.368 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.6 | 276.3738 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.7 | 276.3665 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.8 | 276.3506 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1377.9 | 276.3336 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378 | 276.324 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.1 | 276.2991 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.2 | 276.2733 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.3 | 276.2798 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.4 | 276.2935 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.5 | 276.2887 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.6 | 276.2848 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.7 | 276.2875 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.8 | 276.2776 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1378.9 | 276.2714 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379 | 276.2941 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.1 | 276.3135 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.2 | 276.3091 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.3 | 276.306 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.4 | 276.3049 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.5 | 276.2805 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.6 | 276.2553 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.7 | 276.258 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.8 | 276.2581 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1379.9 | 276.2401 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380 | 276.2242 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.1 | 276.2099 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.2 | 276.1817 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.3 | 276.1641 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.4 | 276.177 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.5 | 276.1914 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.6 | 276.1948 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.7 | 276.1998 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.8 | 276.1999 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1380.9 | 276.1803 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381 | 276.1656 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.1 | 276.1745 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.2 | 276.1844 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.3 | 276.1899 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.4 | 276.2044 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.5 | 276.2175 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.6 | 276.2128 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.7 | 276.208 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.8 | 276.2145 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1381.9 | 276.211 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382 | 276.197 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.1 | 276.1915 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.2 | 276.1881 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.3 | 276.1745 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.4 | 276.1661 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.5 | 276.17 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.6 | 276.1637 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.7 | 276.1495 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.8 | 276.1463 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1382.9 | 276.1401 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383 | 276.1177 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.1 | 276.1029 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.2 | 276.1056 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.3 | 276.1117 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.4 | 276.1232 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.5 | 276.1467 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.6 | 276.159 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.7 | 276.1468 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.8 | 276.1445 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1383.9 | 276.1619 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384 | 276.1771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.1 | 276.1922 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.2 | 276.2155 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.3 | 276.2234 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.4 | 276.2059 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.5 | 276.1929 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.6 | 276.1883 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.7 | 276.1715 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.8 | 276.1587 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1384.9 | 276.169 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385 | 276.1731 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.1 | 276.1606 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.2 | 276.1622 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.3 | 276.1763 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.4 | 276.1783 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.5 | 276.1794 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.6 | 276.1923 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.7 | 276.1866 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.8 | 276.1595 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1385.9 | 276.1516 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386 | 276.163 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.1 | 276.1713 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.2 | 276.1917 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.3 | 276.2312 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.4 | 276.244 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.5 | 276.2223 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.6 | 276.2024 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.7 | 276.1856 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.8 | 276.1617 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1386.9 | 276.1544 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387 | 276.1714 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.1 | 276.1678 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.2 | 276.1399 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.3 | 276.1186 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.4 | 276.1023 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.5 | 276.0836 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.6 | 276.0865 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.7 | 276.115 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.8 | 276.146 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1387.9 | 276.1606 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388 | 276.1583 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.1 | 276.1572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.2 | 276.1497 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.3 | 276.1305 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.4 | 276.1265 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.5 | 276.1427 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.6 | 276.1477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.7 | 276.1429 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.8 | 276.145 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1388.9 | 276.1474 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389 | 276.1454 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.1 | 276.1504 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.2 | 276.1568 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.3 | 276.1397 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.4 | 276.1127 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.5 | 276.101 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.6 | 276.0959 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.7 | 276.0933 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.8 | 276.1104 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1389.9 | 276.1405 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390 | 276.1546 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.1 | 276.1558 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.2 | 276.1573 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.3 | 276.1485 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.4 | 276.13 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.5 | 276.1285 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.6 | 276.1382 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.7 | 276.1334 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.8 | 276.1285 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1390.9 | 276.1382 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391 | 276.1473 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.1 | 276.1535 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.2 | 276.1713 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.3 | 276.1877 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.4 | 276.1813 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.5 | 276.1737 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.6 | 276.1822 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.7 | 276.1878 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.8 | 276.1903 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1391.9 | 276.208 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392 | 276.2248 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.1 | 276.2187 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.2 | 276.2083 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.3 | 276.2061 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.4 | 276.1952 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.5 | 276.1834 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.6 | 276.1957 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.7 | 276.211 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.8 | 276.2066 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1392.9 | 276.2021 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393 | 276.2053 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.1 | 276.1966 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.2 | 276.1858 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.3 | 276.1951 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.4 | 276.2029 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.5 | 276.1929 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.6 | 276.1883 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.7 | 276.1954 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.8 | 276.1946 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1393.9 | 276.1957 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394 | 276.2156 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.1 | 276.2278 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.2 | 276.2169 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.3 | 276.2061 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.4 | 276.1999 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.5 | 276.1839 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.6 | 276.1687 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.7 | 276.1671 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.8 | 276.1599 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1394.9 | 276.1405 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395 | 276.1328 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.1 | 276.139 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.2 | 276.1431 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.3 | 276.1563 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.4 | 276.1871 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.5 | 276.2129 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.6 | 276.2234 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.7 | 276.227 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.8 | 276.2214 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1395.9 | 276.2012 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396 | 276.1837 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.1 | 276.1825 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.2 | 276.1877 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.3 | 276.198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.4 | 276.2186 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.5 | 276.2374 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.6 | 276.2403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.7 | 276.2427 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.8 | 276.255 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1396.9 | 276.2635 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397 | 276.2669 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.1 | 276.2741 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.2 | 276.2809 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.3 | 276.2824 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.4 | 276.2892 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.5 | 276.3035 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.6 | 276.3057 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.7 | 276.2967 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.8 | 276.2924 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1397.9 | 276.2919 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398 | 276.2818 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.1 | 276.2579 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.2 | 276.2448 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.3 | 276.2502 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.4 | 276.2568 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.5 | 276.2662 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.6 | 276.2856 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.7 | 276.2983 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.8 | 276.2964 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1398.9 | 276.3079 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399 | 276.3366 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.1 | 276.3579 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.2 | 276.3699 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.3 | 276.381 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.4 | 276.3737 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.5 | 276.3457 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.6 | 276.3337 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.7 | 276.3433 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.8 | 276.3542 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1399.9 | 276.3679 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400 | 276.388 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.1 | 276.3878 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.2 | 276.3616 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.3 | 276.342 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.4 | 276.3352 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.5 | 276.3301 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.6 | 276.3367 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.7 | 276.359 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.8 | 276.3714 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1400.9 | 276.3684 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401 | 276.3682 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.1 | 276.3669 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.2 | 276.3545 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.3 | 276.3413 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.4 | 276.3353 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.5 | 276.327 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.6 | 276.3198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.7 | 276.3279 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.8 | 276.3468 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1401.9 | 276.3651 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402 | 276.3768 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.1 | 276.3779 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.2 | 276.3596 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.3 | 276.3308 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.4 | 276.3135 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.5 | 276.312 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.6 | 276.3237 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.7 | 276.3445 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.8 | 276.3672 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1402.9 | 276.377 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403 | 276.372 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.1 | 276.3615 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.2 | 276.3509 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.3 | 276.3429 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.4 | 276.3382 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.5 | 276.334 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.6 | 276.3247 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.7 | 276.318 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.8 | 276.3234 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1403.9 | 276.3385 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404 | 276.3576 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.1 | 276.3703 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.2 | 276.3717 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.3 | 276.3609 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.4 | 276.3474 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.5 | 276.3414 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.6 | 276.3406 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.7 | 276.3424 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.8 | 276.3431 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1404.9 | 276.3351 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405 | 276.3107 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.1 | 276.2829 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.2 | 276.265 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.3 | 276.2573 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.4 | 276.2592 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.5 | 276.2693 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.6 | 276.2771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.7 | 276.2691 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.8 | 276.2537 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1405.9 | 276.2412 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406 | 276.2339 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.1 | 276.2337 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.2 | 276.2411 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.3 | 276.251 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.4 | 276.2572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.5 | 276.2609 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.6 | 276.2637 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.7 | 276.2646 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.8 | 276.2698 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1406.9 | 276.2886 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407 | 276.3094 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.1 | 276.3181 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.2 | 276.3163 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.3 | 276.3082 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.4 | 276.2952 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.5 | 276.2852 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.6 | 276.2872 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.7 | 276.2934 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.8 | 276.2964 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1407.9 | 276.2961 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408 | 276.294 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.1 | 276.2913 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.2 | 276.288 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.3 | 276.286 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.4 | 276.2861 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.5 | 276.2863 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.6 | 276.285 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.7 | 276.2863 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.8 | 276.2915 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1408.9 | 276.2975 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409 | 276.306 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.1 | 276.3188 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.2 | 276.3299 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.3 | 276.3354 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.4 | 276.3353 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.5 | 276.3317 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.6 | 276.3293 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.7 | 276.3312 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.8 | 276.3374 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1409.9 | 276.3437 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410 | 276.3443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.1 | 276.3305 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.2 | 276.3057 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.3 | 276.281 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.4 | 276.2614 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.5 | 276.2481 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.6 | 276.2494 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.7 | 276.2632 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.8 | 276.2709 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1410.9 | 276.2693 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411 | 276.2639 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.1 | 276.2587 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.2 | 276.2566 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.3 | 276.2625 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.4 | 276.2749 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.5 | 276.2849 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.6 | 276.2941 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.7 | 276.3071 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.8 | 276.3234 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1411.9 | 276.3413 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412 | 276.3592 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.1 | 276.3712 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.2 | 276.3722 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.3 | 276.3664 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.4 | 276.3597 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.5 | 276.3602 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.6 | 276.3696 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.7 | 276.3832 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.8 | 276.3922 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1412.9 | 276.3886 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413 | 276.3763 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.1 | 276.3614 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.2 | 276.3511 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.3 | 276.3474 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.4 | 276.3477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.5 | 276.3467 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.6 | 276.3396 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.7 | 276.3325 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.8 | 276.3311 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1413.9 | 276.3391 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414 | 276.3553 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.1 | 276.3749 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.2 | 276.3904 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.3 | 276.3965 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.4 | 276.3981 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.5 | 276.3996 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.6 | 276.4046 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.7 | 276.4139 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.8 | 276.4261 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1414.9 | 276.4305 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415 | 276.4218 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.1 | 276.4083 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.2 | 276.3968 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.3 | 276.3937 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.4 | 276.4022 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.5 | 276.4221 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.6 | 276.436 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.7 | 276.4335 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.8 | 276.4265 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1415.9 | 276.4198 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416 | 276.4116 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.1 | 276.4082 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.2 | 276.4149 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.3 | 276.4152 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.4 | 276.4023 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.5 | 276.3925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.6 | 276.3875 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.7 | 276.3784 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.8 | 276.3708 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1416.9 | 276.3701 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417 | 276.3561 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.1 | 276.3243 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.2 | 276.2973 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.3 | 276.2819 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.4 | 276.2741 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.5 | 276.2841 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.6 | 276.3148 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.7 | 276.3378 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.8 | 276.3448 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1417.9 | 276.3521 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418 | 276.3622 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.1 | 276.3715 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.2 | 276.3797 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.3 | 276.3992 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.4 | 276.4321 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.5 | 276.4512 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.6 | 276.4533 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.7 | 276.4582 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.8 | 276.4596 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1418.9 | 276.4474 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419 | 276.4332 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.1 | 276.4234 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.2 | 276.41 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.3 | 276.3963 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.4 | 276.3925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.5 | 276.3879 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.6 | 276.3724 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.7 | 276.3608 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.8 | 276.3566 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1419.9 | 276.3455 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420 | 276.3303 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.1 | 276.3222 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.2 | 276.3185 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.3 | 276.3153 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.4 | 276.3276 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.5 | 276.3554 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.6 | 276.3775 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.7 | 276.3951 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.8 | 276.4164 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1420.9 | 276.4287 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421 | 276.4262 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.1 | 276.4239 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.2 | 276.423 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.3 | 276.4151 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.4 | 276.4111 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.5 | 276.4209 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.6 | 276.4288 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.7 | 276.4299 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.8 | 276.443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1421.9 | 276.462 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422 | 276.4671 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.1 | 276.4706 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.2 | 276.4825 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.3 | 276.4828 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.4 | 276.4715 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.5 | 276.4798 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.6 | 276.503 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.7 | 276.5197 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.8 | 276.5396 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1422.9 | 276.5667 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423 | 276.5714 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.1 | 276.5566 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.2 | 276.5628 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.3 | 276.5827 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.4 | 276.5923 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.5 | 276.6108 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.6 | 276.644 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.7 | 276.6625 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.8 | 276.6696 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1423.9 | 276.694 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424 | 276.7157 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.1 | 276.712 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.2 | 276.7064 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.3 | 276.705 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.4 | 276.6815 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.5 | 276.6517 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.6 | 276.6512 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.7 | 276.6582 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.8 | 276.6513 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1424.9 | 276.6536 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425 | 276.6626 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.1 | 276.6462 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.2 | 276.6231 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.3 | 276.6272 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.4 | 276.6422 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.5 | 276.6517 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.6 | 276.674 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.7 | 276.7025 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.8 | 276.7059 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1425.9 | 276.6991 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426 | 276.7066 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.1 | 276.713 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.2 | 276.7109 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.3 | 276.7236 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.4 | 276.7431 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.5 | 276.7421 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.6 | 276.74 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.7 | 276.7566 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.8 | 276.7695 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1426.9 | 276.7701 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427 | 276.7755 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.1 | 276.7793 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.2 | 276.7661 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.3 | 276.7568 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.4 | 276.7665 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.5 | 276.7775 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.6 | 276.783 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.7 | 276.7903 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.8 | 276.7841 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1427.9 | 276.7511 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428 | 276.7278 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.1 | 276.7254 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.2 | 276.7323 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.3 | 276.7479 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.4 | 276.7652 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.5 | 276.7909 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.6 | 276.805 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.7 | 276.7906 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.8 | 276.7851 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1428.9 | 276.8059 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429 | 276.8282 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.1 | 276.8487 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.2 | 276.8771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.3 | 276.8892 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.4 | 276.8696 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.5 | 276.8488 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.6 | 276.8386 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.7 | 276.8254 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.8 | 276.8185 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1429.9 | 276.8356 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430 | 276.85 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.1 | 276.8427 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.2 | 276.8457 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.3 | 276.8621 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.4 | 276.8621 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.5 | 276.8595 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.6 | 276.8785 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.7 | 276.8937 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.8 | 276.891 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1430.9 | 276.8998 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431 | 276.9186 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.1 | 276.9212 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.2 | 276.9211 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.3 | 276.9356 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.4 | 276.9384 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.5 | 276.9224 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.6 | 276.9265 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.7 | 276.9473 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.8 | 276.9548 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1431.9 | 276.961 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432 | 276.9775 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.1 | 276.9768 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.2 | 276.954 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.3 | 276.9434 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.4 | 276.9411 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.5 | 276.9265 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.6 | 276.9197 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.7 | 276.9325 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.8 | 276.9311 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1432.9 | 276.9081 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433 | 276.8889 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.1 | 276.8719 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.2 | 276.847 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.3 | 276.8384 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.4 | 276.8555 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.5 | 276.869 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.6 | 276.8747 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.7 | 276.8911 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.8 | 276.9039 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1433.9 | 276.8972 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434 | 276.8957 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.1 | 276.9086 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.2 | 276.9124 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.3 | 276.9059 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.4 | 276.9044 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.5 | 276.8994 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.6 | 276.8836 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.7 | 276.8786 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.8 | 276.8874 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1434.9 | 276.8857 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435 | 276.8713 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.1 | 276.8543 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.2 | 276.8328 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.3 | 276.807 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.4 | 276.8011 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.5 | 276.8158 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.6 | 276.8233 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.7 | 276.8208 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.8 | 276.816 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1435.9 | 276.8014 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436 | 276.7771 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.1 | 276.7676 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.2 | 276.7722 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.3 | 276.7697 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.4 | 276.7659 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.5 | 276.7702 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.6 | 276.7675 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.7 | 276.7531 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.8 | 276.748 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1436.9 | 276.7513 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437 | 276.7477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.1 | 276.7446 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.2 | 276.7499 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.3 | 276.7443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.4 | 276.7228 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.5 | 276.7084 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.6 | 276.6973 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.7 | 276.6742 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.8 | 276.65 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1437.9 | 276.6331 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438 | 276.615 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.1 | 276.5991 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.2 | 276.5893 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.3 | 276.5968 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.4 | 276.614 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.5 | 276.6164 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.6 | 276.6112 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.7 | 276.6041 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.8 | 276.5862 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1438.9 | 276.5657 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439 | 276.569 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.1 | 276.5911 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.2 | 276.6128 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.3 | 276.6324 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.4 | 276.6467 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.5 | 276.6447 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.6 | 276.6359 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.7 | 276.6426 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.8 | 276.6575 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1439.9 | 276.6682 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440 | 276.6761 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.1 | 276.6805 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.2 | 276.6746 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.3 | 276.6672 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.4 | 276.6727 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.5 | 276.6805 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.6 | 276.6803 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.7 | 276.672 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.8 | 276.6566 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1440.9 | 276.6379 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441 | 276.6256 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.1 | 276.6281 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.2 | 276.6362 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.3 | 276.6407 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.4 | 276.6383 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.5 | 276.632 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.6 | 276.6306 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.7 | 276.6408 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.8 | 276.6644 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1441.9 | 276.6957 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442 | 276.7263 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.1 | 276.736 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.2 | 276.7203 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.3 | 276.6929 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.4 | 276.6675 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.5 | 276.6537 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.6 | 276.6527 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.7 | 276.6589 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.8 | 276.6584 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1442.9 | 276.6483 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443 | 276.634 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.1 | 276.6219 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.2 | 276.6146 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.3 | 276.6112 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.4 | 276.6091 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.5 | 276.6017 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.6 | 276.5868 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.7 | 276.5669 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.8 | 276.5502 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1443.9 | 276.5407 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444 | 276.5356 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.1 | 276.5354 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.2 | 276.5419 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.3 | 276.5575 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.4 | 276.5805 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.5 | 276.6074 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.6 | 276.6344 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.7 | 276.6551 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.8 | 276.6647 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1444.9 | 276.66 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445 | 276.6444 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.1 | 276.6257 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.2 | 276.6164 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.3 | 276.623 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.4 | 276.6414 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.5 | 276.6606 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.6 | 276.6661 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.7 | 276.6581 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.8 | 276.6436 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1445.9 | 276.6296 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446 | 276.6205 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.1 | 276.619 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.2 | 276.6226 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.3 | 276.6271 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.4 | 276.6363 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.5 | 276.6508 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.6 | 276.6614 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.7 | 276.6701 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.8 | 276.6869 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1446.9 | 276.7064 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447 | 276.7203 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.1 | 276.7304 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.2 | 276.7375 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.3 | 276.7331 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.4 | 276.725 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.5 | 276.7327 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.6 | 276.7422 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.7 | 276.7369 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.8 | 276.7286 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1447.9 | 276.7229 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448 | 276.7078 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.1 | 276.6903 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.2 | 276.6854 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.3 | 276.6871 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.4 | 276.6863 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.5 | 276.6837 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.6 | 276.6992 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.7 | 276.7285 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.8 | 276.7314 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1448.9 | 276.7084 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449 | 276.6837 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.1 | 276.658 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.2 | 276.6325 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.3 | 276.6251 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.4 | 276.6298 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.5 | 276.6171 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.6 | 276.5986 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.7 | 276.5943 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.8 | 276.5933 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1449.9 | 276.5921 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450 | 276.6063 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.1 | 276.6294 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.2 | 276.6375 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.3 | 276.6383 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.4 | 276.646 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.5 | 276.6443 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.6 | 276.6306 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.7 | 276.6275 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.8 | 276.6299 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1450.9 | 276.6169 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451 | 276.602 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.1 | 276.6 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.2 | 276.597 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.3 | 276.5881 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.4 | 276.581 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.5 | 276.5686 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.6 | 276.5403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.7 | 276.5124 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.8 | 276.4972 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1451.9 | 276.4906 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452 | 276.4969 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.1 | 276.5232 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.2 | 276.5493 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.3 | 276.5541 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.4 | 276.5551 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.5 | 276.5636 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.6 | 276.571 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.7 | 276.5797 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.8 | 276.5977 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1452.9 | 276.6038 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453 | 276.582 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.1 | 276.5652 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.2 | 276.57 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.3 | 276.5831 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.4 | 276.601 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.5 | 276.6225 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.6 | 276.6245 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.7 | 276.5957 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.8 | 276.5668 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1453.9 | 276.549 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454 | 276.5295 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.1 | 276.52 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.2 | 276.5352 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.3 | 276.5511 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.4 | 276.5508 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.5 | 276.552 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.6 | 276.5563 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.7 | 276.5469 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.8 | 276.5394 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1454.9 | 276.5529 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455 | 276.5572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.1 | 276.5413 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.2 | 276.5425 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.3 | 276.5656 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.4 | 276.5878 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.5 | 276.62 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.6 | 276.6707 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.7 | 276.6953 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.8 | 276.6809 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1455.9 | 276.6682 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456 | 276.658 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.1 | 276.63 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.2 | 276.6119 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.3 | 276.6237 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.4 | 276.6256 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.5 | 276.6103 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.6 | 276.6114 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.7 | 276.6215 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.8 | 276.6171 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1456.9 | 276.6197 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457 | 276.6422 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.1 | 276.6517 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.2 | 276.6469 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.3 | 276.6566 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.4 | 276.6719 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.5 | 276.6754 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.6 | 276.6908 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.7 | 276.7266 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.8 | 276.7435 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1457.9 | 276.7403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458 | 276.7465 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.1 | 276.7546 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.2 | 276.7533 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.3 | 276.7654 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.4 | 276.7932 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.5 | 276.8201 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.6 | 276.8274 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.7 | 276.8119 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.8 | 276.7932 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1458.9 | 276.7682 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459 | 276.7359 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.1 | 276.7256 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.2 | 276.7415 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.3 | 276.7548 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.4 | 276.7714 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.5 | 276.8054 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.6 | 276.832 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.7 | 276.837 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.8 | 276.8449 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1459.9 | 276.8578 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460 | 276.8533 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.1 | 276.8479 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.2 | 276.8646 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.3 | 276.8773 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.4 | 276.874 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.5 | 276.8808 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.6 | 276.8934 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.7 | 276.8864 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.8 | 276.8769 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1460.9 | 276.8836 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461 | 276.8764 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.1 | 276.8506 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.2 | 276.8429 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.3 | 276.8477 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.4 | 276.8383 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.5 | 276.8355 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.6 | 276.8549 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.7 | 276.8623 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.8 | 276.8533 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1461.9 | 276.8597 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462 | 276.8716 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.1 | 276.8643 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.2 | 276.8641 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.3 | 276.8871 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.4 | 276.8958 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.5 | 276.8852 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.6 | 276.8818 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.7 | 276.8765 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.8 | 276.8553 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1462.9 | 276.8563 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463 | 276.8912 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.1 | 276.9057 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.2 | 276.8996 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.3 | 276.9106 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.4 | 276.9188 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.5 | 276.902 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.6 | 276.8975 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.7 | 276.9182 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.8 | 276.9279 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1463.9 | 276.9332 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464 | 276.9589 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.1 | 276.9777 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.2 | 276.9698 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.3 | 276.9669 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.4 | 276.9739 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.5 | 276.9562 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.6 | 276.9301 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.7 | 276.9288 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.8 | 276.9355 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1464.9 | 276.9383 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465 | 276.9598 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.1 | 276.9925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.2 | 276.996 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.3 | 276.9794 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.4 | 276.9697 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.5 | 276.9529 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.6 | 276.9249 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.7 | 276.9167 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.8 | 276.924 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1465.9 | 276.9149 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466 | 276.9022 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.1 | 276.9034 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.2 | 276.9045 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.3 | 276.9049 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.4 | 276.9249 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.5 | 276.9464 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.6 | 276.934 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.7 | 276.9029 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.8 | 276.8762 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1466.9 | 276.8515 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467 | 276.8355 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.1 | 276.8499 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.2 | 276.8776 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.3 | 276.8867 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.4 | 276.8904 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.5 | 276.9008 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.6 | 276.8981 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.7 | 276.8891 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.8 | 276.9042 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1467.9 | 276.9228 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468 | 276.9162 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.1 | 276.9102 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.2 | 276.9199 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.3 | 276.9188 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.4 | 276.9049 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.5 | 276.9027 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.6 | 276.9293 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.7 | 276.9538 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.8 | 276.9463 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1468.9 | 276.9364 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469 | 276.937 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.1 | 276.9265 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.2 | 276.9197 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.3 | 276.9436 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.4 | 276.9667 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.5 | 276.9648 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.6 | 276.9661 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.7 | 276.9756 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.8 | 276.9614 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1469.9 | 276.9447 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470 | 276.9613 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.1 | 276.9742 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.2 | 276.9615 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.3 | 276.9598 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.4 | 276.9743 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.5 | 276.9763 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.6 | 276.9824 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.7 | 277.015 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.8 | 277.0321 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1470.9 | 277.0166 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471 | 277.0068 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.1 | 277.0047 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.2 | 276.9859 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.3 | 276.9744 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.4 | 276.9924 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.5 | 277.0067 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.6 | 277.0067 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.7 | 277.0178 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.8 | 277.0276 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1471.9 | 277.0095 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472 | 276.9954 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.1 | 277.0092 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.2 | 277.0155 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.3 | 277.0058 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.4 | 277.0041 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.5 | 277.0028 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.6 | 276.9851 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.7 | 276.9787 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.8 | 276.9983 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1472.9 | 277.0058 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473 | 276.9995 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.1 | 277.0098 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.2 | 277.02 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.3 | 277.0083 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.4 | 277.0014 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.5 | 277.0106 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.6 | 277.0054 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.7 | 276.9894 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.8 | 276.9914 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1473.9 | 276.995 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474 | 276.9813 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.1 | 276.979 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.2 | 276.9946 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.3 | 276.9902 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.4 | 276.9689 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.5 | 276.9572 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.6 | 276.9403 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.7 | 276.9089 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.8 | 276.893 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1474.9 | 276.8964 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475 | 276.8904 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.1 | 276.8832 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.2 | 276.8925 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.3 | 276.8923 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.4 | 276.8726 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.5 | 276.8716 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.6 | 276.89 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.7 | 276.8911 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.8 | 276.8846 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1475.9 | 276.8906 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476 | 276.8795 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.1 | 276.8435 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.2 | 276.8233 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.3 | 276.8183 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.4 | 276.8008 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.5 | 276.7937 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.6 | 276.8162 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.7 | 276.8291 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.8 | 276.8206 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1476.9 | 276.8215 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477 | 276.8259 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.1 | 276.8105 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.2 | 276.8026 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.3 | 276.8204 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.4 | 276.8224 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.5 | 276.8039 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.6 | 276.8016 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.7 | 276.8074 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.8 | 276.7989 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1477.9 | 276.8047 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1478 | 276.8378 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1478.1 | 276.8529 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1478.2 | 276.8436 | 100.333 | 154 |  | 0 | 0
1478.3 | 276.8405 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1478.4 | 276.8354 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1478.5 | 276.8213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1478.6 | 276.8014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1478.7 | 276.8011 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1478.8 | 276.8329 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1478.9 | 276.8603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479 | 276.8764 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.1 | 276.8942 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.2 | 276.899 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.3 | 276.8825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.4 | 276.8792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.5 | 276.898 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.6 | 276.9097 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.7 | 276.9206 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.8 | 276.9494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1479.9 | 276.9733 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480 | 276.9767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.1 | 276.99 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.2 | 277.0165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.3 | 277.0257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.4 | 277.0255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.5 | 277.0356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.6 | 277.0282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.7 | 276.9907 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.8 | 276.9511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1480.9 | 276.9088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481 | 276.8415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.1 | 276.7678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.2 | 276.7141 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.3 | 276.6756 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.4 | 276.6549 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.5 | 276.6768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.6 | 276.7236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.7 | 276.7506 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.8 | 276.7667 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1481.9 | 276.7873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482 | 276.7898 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.1 | 276.7768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.2 | 276.7866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.3 | 276.8109 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.4 | 276.8219 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.5 | 276.8438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.6 | 276.8918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.7 | 276.9356 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.8 | 276.9759 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1482.9 | 277.0406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483 | 277.1107 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.1 | 277.156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.2 | 277.2005 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.3 | 277.2589 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.4 | 277.3066 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.5 | 277.357 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.6 | 277.4449 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.7 | 277.5421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.8 | 277.6139 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1483.9 | 277.6771 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484 | 277.7405 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.1 | 277.779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.2 | 277.8152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.3 | 277.8901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.4 | 277.9748 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.5 | 278.044 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.6 | 278.1238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.7 | 278.215 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.8 | 278.2789 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1484.9 | 278.3329 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485 | 278.4125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.1 | 278.4875 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.2 | 278.5377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.3 | 278.5948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.4 | 278.6656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.5 | 278.7282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.6 | 278.8035 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.7 | 278.9105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.8 | 279.009 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1485.9 | 279.0792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486 | 279.1434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.1 | 279.2038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.2 | 279.2466 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.3 | 279.2988 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.4 | 279.382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.5 | 279.4621 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.6 | 279.5277 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.7 | 279.6025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.8 | 279.6788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1486.9 | 279.7323 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487 | 279.7861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.1 | 279.8595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.2 | 279.9267 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.3 | 279.9839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.4 | 280.0544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.5 | 280.1256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.6 | 280.1742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.7 | 280.2289 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.8 | 280.3071 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1487.9 | 280.3796 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488 | 280.4436 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.1 | 280.5177 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.2 | 280.5892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.3 | 280.6416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.4 | 280.7014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.5 | 280.7793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.6 | 280.8571 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.7 | 280.9167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.8 | 280.9659 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1488.9 | 281.0324 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489 | 281.0946 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.1 | 281.1301 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.2 | 281.1629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.3 | 281.2015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.4 | 281.2233 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.5 | 281.2415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.6 | 281.2841 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.7 | 281.3279 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.8 | 281.3542 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1489.9 | 281.3904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490 | 281.44 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.1 | 281.4734 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.2 | 281.5044 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.3 | 281.5596 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.4 | 281.6071 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.5 | 281.6298 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.6 | 281.6696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.7 | 281.7325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.8 | 281.7883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1490.9 | 281.8472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491 | 281.9224 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.1 | 281.9758 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.2 | 281.9944 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.3 | 282.0193 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.4 | 282.0547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.5 | 282.0784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.6 | 282.1131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.7 | 282.1779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.8 | 282.2331 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1491.9 | 282.2649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492 | 282.3023 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.1 | 282.3414 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.2 | 282.3633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.3 | 282.4016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.4 | 282.4766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.5 | 282.5483 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.6 | 282.6072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.7 | 282.6765 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.8 | 282.7377 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1492.9 | 282.7634 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493 | 282.7929 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.1 | 282.8524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.2 | 282.9143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.3 | 282.9725 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.4 | 283.0385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.5 | 283.0921 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.6 | 283.1138 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.7 | 283.1379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.8 | 283.1806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1493.9 | 283.2154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494 | 283.2478 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.1 | 283.299 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.2 | 283.3517 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.3 | 283.3889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.4 | 283.434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.5 | 283.4936 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.6 | 283.5428 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.7 | 283.5882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.8 | 283.6496 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1494.9 | 283.7044 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495 | 283.7383 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.1 | 283.7845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.2 | 283.8474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.3 | 283.8965 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.4 | 283.9382 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.5 | 283.9897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.6 | 284.0322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.7 | 284.0616 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.8 | 284.1163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1495.9 | 284.1951 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496 | 284.2608 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.1 | 284.314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.2 | 284.3671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.3 | 284.4069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.4 | 284.4359 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.5 | 284.4923 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.6 | 284.566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.7 | 284.6154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.8 | 284.6438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1496.9 | 284.6659 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497 | 284.6675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.1 | 284.6595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.2 | 284.6883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.3 | 284.7385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.4 | 284.7677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.5 | 284.794 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.6 | 284.8355 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.7 | 284.8635 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.8 | 284.8816 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1497.9 | 284.9285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498 | 284.9916 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.1 | 285.0421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.2 | 285.0996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.3 | 285.1744 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.4 | 285.232 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.5 | 285.2803 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.6 | 285.357 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.7 | 285.4492 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.8 | 285.5269 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1498.9 | 285.5812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499 | 285.6339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.1 | 285.6937 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.2 | 285.7288 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.3 | 285.7514 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.4 | 285.7997 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.5 | 285.8511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.6 | 285.8792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.7 | 285.901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.8 | 285.9245 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1499.9 | 285.9355 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500 | 285.9541 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.1 | 286.0068 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.2 | 286.0634 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.3 | 286.1016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.4 | 286.1421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.5 | 286.1896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.6 | 286.2266 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.7 | 286.2671 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.8 | 286.3292 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1500.9 | 286.3889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501 | 286.4341 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.1 | 286.4862 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.2 | 286.5444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.3 | 286.5876 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.4 | 286.6291 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.5 | 286.685 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.6 | 286.7381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.7 | 286.7822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.8 | 286.8324 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1501.9 | 286.8791 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502 | 286.8992 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.1 | 286.914 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.2 | 286.9453 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.3 | 286.9732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.4 | 286.9948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.5 | 287.0317 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.6 | 287.0726 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.7 | 287.0926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.8 | 287.1097 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1502.9 | 287.14 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503 | 287.166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.1 | 287.1896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.2 | 287.2299 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.3 | 287.27 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.4 | 287.2889 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.5 | 287.3222 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.6 | 287.3868 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.7 | 287.4475 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.8 | 287.498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1503.9 | 287.5533 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504 | 287.5941 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.1 | 287.6043 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.2 | 287.6283 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.3 | 287.6822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.4 | 287.7238 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.5 | 287.7495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.6 | 287.7793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.7 | 287.799 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.8 | 287.7989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1504.9 | 287.807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505 | 287.8282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.1 | 287.8346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.2 | 287.8423 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.3 | 287.8797 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.4 | 287.9224 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.5 | 287.9523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.6 | 287.989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.7 | 288.0339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.8 | 288.0648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1505.9 | 288.1063 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506 | 288.1837 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.1 | 288.2498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.2 | 288.2819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.3 | 288.3125 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.4 | 288.3448 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.5 | 288.3598 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.6 | 288.3802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.7 | 288.4267 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.8 | 288.4648 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1506.9 | 288.4833 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507 | 288.5119 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.1 | 288.5484 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.2 | 288.571 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.3 | 288.595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.4 | 288.6346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.5 | 288.6676 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.6 | 288.6865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.7 | 288.7038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.8 | 288.7195 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1507.9 | 288.7295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508 | 288.7554 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.1 | 288.8053 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.2 | 288.8454 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.3 | 288.8717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.4 | 288.9078 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.5 | 288.9475 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.6 | 288.9784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.7 | 289.0211 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.8 | 289.0781 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1508.9 | 289.1352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509 | 289.1749 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.1 | 289.1969 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.2 | 289.2278 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.3 | 289.2562 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.4 | 289.2675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.5 | 289.291 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.6 | 289.3367 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.7 | 289.3751 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.8 | 289.4034 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1509.9 | 289.4335 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510 | 289.4422 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.1 | 289.419 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.2 | 289.4166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.3 | 289.45 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.4 | 289.4868 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.5 | 289.519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.6 | 289.5485 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.7 | 289.5584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.8 | 289.5474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1510.9 | 289.5655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511 | 289.6163 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.1 | 289.6572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.2 | 289.6928 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.3 | 289.7389 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.4 | 289.7802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.5 | 289.8144 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.6 | 289.8713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.7 | 289.9411 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.8 | 289.984 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1511.9 | 290.014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512 | 290.054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.1 | 290.0817 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.2 | 290.0963 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.3 | 290.1348 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.4 | 290.186 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.5 | 290.214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.6 | 290.2346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.7 | 290.265 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.8 | 290.282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1512.9 | 290.2879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513 | 290.3152 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.1 | 290.3523 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.2 | 290.3719 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.3 | 290.3884 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.4 | 290.413 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.5 | 290.4274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.6 | 290.4423 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.7 | 290.4896 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.8 | 290.5446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1513.9 | 290.573 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514 | 290.5882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.1 | 290.6009 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.2 | 290.5952 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.3 | 290.5843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.4 | 290.6 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.5 | 290.6257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.6 | 290.6402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.7 | 290.6543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.8 | 290.6709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1514.9 | 290.6714 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515 | 290.6646 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.1 | 290.6729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.2 | 290.6801 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.3 | 290.6747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.4 | 290.6846 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.5 | 290.7148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.6 | 290.7416 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.7 | 290.7679 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.8 | 290.8026 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1515.9 | 290.8244 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516 | 290.8256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.1 | 290.8346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.2 | 290.8517 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.3 | 290.8519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.4 | 290.856 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.5 | 290.8885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.6 | 290.9297 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.7 | 290.9686 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.8 | 291.0156 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1516.9 | 291.0614 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517 | 291.085 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.1 | 291.1109 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.2 | 291.1602 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.3 | 291.2018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.4 | 291.2257 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.5 | 291.2537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.6 | 291.2821 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.7 | 291.2967 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.8 | 291.3155 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1517.9 | 291.3499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518 | 291.3732 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.1 | 291.3848 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.2 | 291.4108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.3 | 291.438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.4 | 291.4446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.5 | 291.4562 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.6 | 291.4866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.7 | 291.5069 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.8 | 291.5133 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1518.9 | 291.5294 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519 | 291.5712 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.1 | 291.6181 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.2 | 291.6456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.3 | 291.6792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.4 | 291.7276 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.5 | 291.7554 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.6 | 291.7715 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.7 | 291.8101 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.8 | 291.8535 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1519.9 | 291.8827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520 | 291.9172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.1 | 291.9633 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.2 | 292.0025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.3 | 292.0444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.4 | 292.1057 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.5 | 292.154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.6 | 292.1681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.7 | 292.1723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.8 | 292.1802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1520.9 | 292.1924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521 | 292.2236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.1 | 292.2819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.2 | 292.3337 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.3 | 292.3613 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.4 | 292.3839 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.5 | 292.4029 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.6 | 292.4038 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.7 | 292.4054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.8 | 292.4273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1521.9 | 292.4406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522 | 292.4351 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.1 | 292.4391 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.2 | 292.4615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.3 | 292.495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.4 | 292.5425 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.5 | 292.6013 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.6 | 292.6407 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.7 | 292.6515 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.8 | 292.6532 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1522.9 | 292.6494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523 | 292.639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.1 | 292.636 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.2 | 292.6473 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.3 | 292.6602 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.4 | 292.675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.5 | 292.7042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.6 | 292.7304 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.7 | 292.7314 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.8 | 292.7328 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1523.9 | 292.7508 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524 | 292.7659 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.1 | 292.778 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.2 | 292.8018 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.3 | 292.8318 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.4 | 292.8604 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.5 | 292.9115 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.6 | 292.9894 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.7 | 293.0568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.8 | 293.0994 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1524.9 | 293.1249 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525 | 293.1417 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.1 | 293.1584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.2 | 293.1989 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.3 | 293.2595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.4 | 293.2969 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.5 | 293.3103 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.6 | 293.323 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.7 | 293.3276 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.8 | 293.3202 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1525.9 | 293.3286 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526 | 293.3547 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.1 | 293.3699 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.2 | 293.3765 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.3 | 293.3885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.4 | 293.3996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.5 | 293.4079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.6 | 293.4341 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.7 | 293.473 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.8 | 293.4953 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1526.9 | 293.5072 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527 | 293.5235 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.1 | 293.5358 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.2 | 293.5433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.3 | 293.5615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.4 | 293.5873 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.5 | 293.6065 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.6 | 293.6166 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.7 | 293.6205 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.8 | 293.6234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1527.9 | 293.6309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528 | 293.6487 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.1 | 293.6653 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.2 | 293.6643 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.3 | 293.6534 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.4 | 293.6429 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.5 | 293.6405 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.6 | 293.6511 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.7 | 293.6736 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.8 | 293.7014 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1528.9 | 293.7276 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529 | 293.7503 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.1 | 293.768 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.2 | 293.7806 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.3 | 293.7807 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.4 | 293.7709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.5 | 293.7644 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.6 | 293.7721 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.7 | 293.7973 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.8 | 293.8256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1529.9 | 293.8471 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530 | 293.8601 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.1 | 293.8713 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.2 | 293.891 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.3 | 293.9108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.4 | 293.9221 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.5 | 293.9285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.6 | 293.9336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.7 | 293.9385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.8 | 293.9456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1530.9 | 293.9566 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531 | 293.9696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.1 | 293.9827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.2 | 293.9972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.3 | 294.0136 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.4 | 294.0316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.5 | 294.0524 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.6 | 294.075 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.7 | 294.0962 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.8 | 294.1134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1531.9 | 294.1252 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532 | 294.131 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.1 | 294.1316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.2 | 294.1339 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.3 | 294.1439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.4 | 294.1638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.5 | 294.1931 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.6 | 294.2264 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.7 | 294.253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.8 | 294.2587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1532.9 | 294.2498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533 | 294.2396 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.1 | 294.2334 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.2 | 294.2343 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.3 | 294.2444 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.4 | 294.2545 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.5 | 294.2508 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.6 | 294.2366 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.7 | 294.2191 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.8 | 294.2079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1533.9 | 294.2093 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534 | 294.2236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.1 | 294.2489 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.2 | 294.2812 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.3 | 294.3098 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.4 | 294.3299 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.5 | 294.3518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.6 | 294.3776 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.7 | 294.4015 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.8 | 294.4167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1534.9 | 294.4209 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535 | 294.4308 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.1 | 294.4568 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.2 | 294.4979 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.3 | 294.5455 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.4 | 294.5855 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.5 | 294.616 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.6 | 294.639 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.7 | 294.653 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.8 | 294.662 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1535.9 | 294.6802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536 | 294.705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.1 | 294.7254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.2 | 294.7406 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.3 | 294.7499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.4 | 294.7432 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.5 | 294.7285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.6 | 294.736 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.7 | 294.7677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.8 | 294.8097 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1536.9 | 294.8482 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537 | 294.8734 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.1 | 294.8784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.2 | 294.8733 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.3 | 294.8822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.4 | 294.9104 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.5 | 294.9497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.6 | 294.9918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.7 | 295.0292 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.8 | 295.0495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1537.9 | 295.0574 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538 | 295.0696 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.1 | 295.0815 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.2 | 295.0874 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.3 | 295.0956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.4 | 295.1087 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.5 | 295.1216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.6 | 295.1345 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.7 | 295.1504 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.8 | 295.1666 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1538.9 | 295.1802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539 | 295.1924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.1 | 295.2022 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.2 | 295.2087 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.3 | 295.2124 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.4 | 295.2184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.5 | 295.232 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.6 | 295.2481 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.7 | 295.2631 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.8 | 295.2823 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1539.9 | 295.3031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540 | 295.3165 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.1 | 295.3249 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.2 | 295.3336 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.3 | 295.343 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.4 | 295.3534 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.5 | 295.3689 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.6 | 295.3827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.7 | 295.3825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.8 | 295.3773 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1540.9 | 295.3771 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541 | 295.3829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.1 | 295.3956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.2 | 295.4187 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.3 | 295.44 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.4 | 295.4431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.5 | 295.4429 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.6 | 295.453 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.7 | 295.4762 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.8 | 295.5132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1541.9 | 295.5638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542 | 295.6034 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.1 | 295.6093 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.2 | 295.6048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.3 | 295.6067 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.4 | 295.6078 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.5 | 295.6055 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.6 | 295.6024 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.7 | 295.5911 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.8 | 295.5683 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1542.9 | 295.5644 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543 | 295.5893 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.1 | 295.6112 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.2 | 295.626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.3 | 295.6475 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.4 | 295.6601 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.5 | 295.6521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.6 | 295.652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.7 | 295.6673 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.8 | 295.6747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1543.9 | 295.6828 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544 | 295.7126 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.1 | 295.7413 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.2 | 295.7512 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.3 | 295.7641 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.4 | 295.7811 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.5 | 295.7822 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.6 | 295.779 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.7 | 295.7895 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.8 | 295.7952 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1544.9 | 295.787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545 | 295.79 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.1 | 295.8021 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.2 | 295.8 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.3 | 295.792 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.4 | 295.7919 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.5 | 295.7885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.6 | 295.7793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.7 | 295.788 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.8 | 295.8105 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1545.9 | 295.8231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546 | 295.8329 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.1 | 295.8497 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.2 | 295.8549 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.3 | 295.846 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.4 | 295.8529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.5 | 295.8655 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.6 | 295.8571 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.7 | 295.851 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.8 | 295.8651 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1546.9 | 295.88 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547 | 295.8866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.1 | 295.8926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.2 | 295.885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.3 | 295.8529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.4 | 295.838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.5 | 295.8603 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.6 | 295.8836 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.7 | 295.8983 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.8 | 295.9172 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1547.9 | 295.9274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548 | 295.9171 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.1 | 295.9198 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.2 | 295.9495 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.3 | 295.981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.4 | 296.0091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.5 | 296.0426 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.6 | 296.0617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.7 | 296.053 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.8 | 296.0445 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1548.9 | 296.0431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549 | 296.0282 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.1 | 296.0026 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.2 | 295.9836 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.3 | 295.9802 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.4 | 295.9666 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.5 | 295.9287 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.6 | 295.9223 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.7 | 295.954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.8 | 295.9724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1549.9 | 295.9727 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550 | 295.9702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.1 | 295.9457 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.2 | 295.8948 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.3 | 295.8693 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.4 | 295.8783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.5 | 295.8875 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.6 | 295.9056 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.7 | 295.9456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.8 | 295.9701 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1550.9 | 295.9652 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551 | 295.9709 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.1 | 295.981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.2 | 295.9627 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.3 | 295.9467 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.4 | 295.9615 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.5 | 295.966 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.6 | 295.9477 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.7 | 295.95 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.8 | 295.9714 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1551.9 | 295.9843 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552 | 296.0034 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.1 | 296.0372 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.2 | 296.0494 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.3 | 296.0346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.4 | 296.0258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.5 | 296.0197 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.6 | 296.0016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.7 | 296.0031 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.8 | 296.0362 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1552.9 | 296.0574 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553 | 296.0646 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.1 | 296.0923 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.2 | 296.1218 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.3 | 296.128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.4 | 296.1258 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.5 | 296.1215 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.6 | 296.1024 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.7 | 296.0861 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.8 | 296.1084 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1553.9 | 296.1461 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554 | 296.1676 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.1 | 296.1913 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.2 | 296.2216 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.3 | 296.2352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.4 | 296.2438 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.5 | 296.273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.6 | 296.2926 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.7 | 296.2827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.8 | 296.2772 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1554.9 | 296.2827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555 | 296.2751 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.1 | 296.2678 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.2 | 296.2849 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.3 | 296.2935 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.4 | 296.2754 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.5 | 296.2724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.6 | 296.2892 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.7 | 296.2959 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.8 | 296.3019 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1555.9 | 296.3211 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556 | 296.322 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.1 | 296.2967 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.2 | 296.2945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.3 | 296.3109 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.4 | 296.3079 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.5 | 296.3019 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.6 | 296.3101 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.7 | 296.3004 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.8 | 296.2705 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1556.9 | 296.2717 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557 | 296.2924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.1 | 296.2911 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.2 | 296.2838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.3 | 296.2857 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.4 | 296.2736 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.5 | 296.25 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.6 | 296.255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.7 | 296.2672 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.8 | 296.2493 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1557.9 | 296.2347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558 | 296.2423 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.1 | 296.2395 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.2 | 296.2318 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.3 | 296.2598 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.4 | 296.2951 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.5 | 296.2993 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.6 | 296.2998 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.7 | 296.3088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.8 | 296.3017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1558.9 | 296.2939 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559 | 296.3285 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.1 | 296.3787 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.2 | 296.4153 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.3 | 296.4437 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.4 | 296.4735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.5 | 296.507 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.6 | 296.5155 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.7 | 296.5119 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.8 | 296.5277 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1559.9 | 296.5428 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560 | 296.5399 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.1 | 296.5472 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.2 | 296.5638 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.3 | 296.5586 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.4 | 296.5557 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.5 | 296.5901 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.6 | 296.6278 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.7 | 296.644 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.8 | 296.6591 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1560.9 | 296.6656 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561 | 296.6385 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.1 | 296.6049 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.2 | 296.597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.3 | 296.599 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.4 | 296.5999 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.5 | 296.6089 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.6 | 296.6146 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.7 | 296.5972 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.8 | 296.5888 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1561.9 | 296.613 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562 | 296.6236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.1 | 296.6029 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.2 | 296.576 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.3 | 296.538 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.4 | 296.4783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.5 | 296.4468 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.6 | 296.4711 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.7 | 296.5007 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.8 | 296.5178 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1562.9 | 296.5415 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563 | 296.552 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.1 | 296.5273 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.2 | 296.5091 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.3 | 296.5179 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.4 | 296.5149 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.5 | 296.5009 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.6 | 296.5122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.7 | 296.5388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.8 | 296.559 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1563.9 | 296.5993 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564 | 296.6587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.1 | 296.6816 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.2 | 296.6692 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.3 | 296.6595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.4 | 296.6388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.5 | 296.597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.6 | 296.5819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.7 | 296.6 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.8 | 296.6058 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1564.9 | 296.6092 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565 | 296.6388 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.1 | 296.662 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.2 | 296.6569 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.3 | 296.6592 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.4 | 296.6714 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.5 | 296.6677 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.6 | 296.6737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.7 | 296.7184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.8 | 296.7595 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1565.9 | 296.7729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566 | 296.7853 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.1 | 296.796 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.2 | 296.7893 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.3 | 296.7923 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.4 | 296.827 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.5 | 296.8499 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.6 | 296.8424 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.7 | 296.83 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.8 | 296.8153 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1566.9 | 296.7935 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567 | 296.793 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.1 | 296.828 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.2 | 296.8519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.3 | 296.8551 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.4 | 296.8773 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.5 | 296.9157 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.6 | 296.9475 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.7 | 296.9824 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.8 | 297.0221 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1567.9 | 297.0326 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568 | 297.0173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.1 | 297.016 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.2 | 297.0315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.3 | 297.0509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.4 | 297.0875 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.5 | 297.1374 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.6 | 297.1584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.7 | 297.1588 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.8 | 297.178 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1568.9 | 297.2042 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569 | 297.2191 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.1 | 297.2447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.2 | 297.2851 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.3 | 297.3246 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.4 | 297.3521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.5 | 297.3723 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.6 | 297.4008 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.7 | 297.4193 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.8 | 297.4173 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1569.9 | 297.4178 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570 | 297.4212 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.1 | 297.4073 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.2 | 297.4001 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.3 | 297.4301 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.4 | 297.474 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.5 | 297.5132 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.6 | 297.5702 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.7 | 297.6326 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.8 | 297.6612 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1570.9 | 297.6749 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571 | 297.7007 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.1 | 297.7214 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.2 | 297.7325 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.3 | 297.7602 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.4 | 297.7894 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.5 | 297.7882 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.6 | 297.7825 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.7 | 297.7945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.8 | 297.7999 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1571.9 | 297.7946 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572 | 297.8082 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.1 | 297.8261 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.2 | 297.8185 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.3 | 297.8134 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.4 | 297.829 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.5 | 297.8348 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.6 | 297.8307 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.7 | 297.8465 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.8 | 297.8668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1572.9 | 297.8687 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573 | 297.8683 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.1 | 297.8722 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.2 | 297.8602 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.3 | 297.8427 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.4 | 297.8543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.5 | 297.8725 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.6 | 297.869 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.7 | 297.8576 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.8 | 297.8413 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1573.9 | 297.8062 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574 | 297.7724 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.1 | 297.7738 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.2 | 297.7888 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.3 | 297.7934 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.4 | 297.7945 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.5 | 297.7885 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.6 | 297.7606 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.7 | 297.7315 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.8 | 297.7311 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1574.9 | 297.7417 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575 | 297.746 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.1 | 297.7548 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.2 | 297.7711 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.3 | 297.7886 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.4 | 297.8218 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.5 | 297.8805 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.6 | 297.9295 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.7 | 297.9508 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.8 | 297.9607 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1575.9 | 297.9601 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576 | 297.9456 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.1 | 297.946 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.2 | 297.9826 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.3 | 298.0231 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.4 | 298.0498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.5 | 298.0752 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.6 | 298.0872 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.7 | 298.0698 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.8 | 298.0528 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1576.9 | 298.0563 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577 | 298.0482 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.1 | 298.0251 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.2 | 298.0203 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.3 | 298.025 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.4 | 298.017 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.5 | 298.0147 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.6 | 298.0254 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.7 | 298.0167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.8 | 297.993 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1577.9 | 297.9941 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578 | 298.0151 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.1 | 298.0347 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.2 | 298.0626 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.3 | 298.0978 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.4 | 298.1076 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.5 | 298.1006 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.6 | 298.1118 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.7 | 298.1167 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.8 | 298.0931 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1578.9 | 298.0764 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579 | 298.0748 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.1 | 298.0598 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.2 | 298.0447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.3 | 298.0421 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.4 | 298.0555 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.5 | 298.0742 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.6 | 298.0777 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.7 | 298.0814 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.8 | 298.0881 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1579.9 | 298.0866 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580 | 298.0903 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.1 | 298.1148 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.2 | 298.1349 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.3 | 298.1369 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.4 | 298.1431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.5 | 298.1529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.6 | 298.1504 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.7 | 298.1548 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.8 | 298.183 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1580.9 | 298.1994 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581 | 298.1883 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.1 | 298.1691 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.2 | 298.1498 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.3 | 298.1332 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.4 | 298.1396 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.5 | 298.1763 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.6 | 298.2013 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.7 | 298.1982 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.8 | 298.1835 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1581.9 | 298.1628 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582 | 298.1398 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.1 | 298.1352 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.2 | 298.1539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.3 | 298.1521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.4 | 298.1236 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.5 | 298.104 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.6 | 298.1111 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.7 | 298.1431 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.8 | 298.1908 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1582.9 | 298.2383 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583 | 298.2434 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.1 | 298.2122 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.2 | 298.1897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.3 | 298.1865 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.4 | 298.1977 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.5 | 298.2234 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.6 | 298.2543 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.7 | 298.2608 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.8 | 298.2509 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1583.9 | 298.2544 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584 | 298.2591 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.1 | 298.2518 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.2 | 298.2531 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.3 | 298.2625 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.4 | 298.253 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.5 | 298.241 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.6 | 298.2567 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.7 | 298.2884 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.8 | 298.3208 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1584.9 | 298.3519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585 | 298.3665 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.1 | 298.3433 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.2 | 298.309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.3 | 298.2964 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.4 | 298.3048 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.5 | 298.3292 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.6 | 298.3735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.7 | 298.4178 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.8 | 298.4309 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1585.9 | 298.4299 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586 | 298.435 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.1 | 298.4459 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.2 | 298.4649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.3 | 298.5054 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.4 | 298.5461 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.5 | 298.5537 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.6 | 298.5506 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.7 | 298.5587 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.8 | 298.5718 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1586.9 | 298.5875 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587 | 298.6106 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.1 | 298.6243 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.2 | 298.6128 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.3 | 298.5918 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.4 | 298.5747 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.5 | 298.5653 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.6 | 298.5695 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.7 | 298.5956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.8 | 298.6255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1587.9 | 298.6381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588 | 298.6463 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.1 | 298.6597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.2 | 298.6783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.3 | 298.7009 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.4 | 298.7256 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.5 | 298.7316 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.6 | 298.7088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.7 | 298.6785 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.8 | 298.6572 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1588.9 | 298.654 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589 | 298.6675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.1 | 298.6895 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.2 | 298.6998 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.3 | 298.6893 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.4 | 298.6731 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.5 | 298.6628 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.6 | 298.6629 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.7 | 298.6735 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.8 | 298.6924 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1589.9 | 298.7154 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590 | 298.7201 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.1 | 298.6996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.2 | 298.6751 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.3 | 298.6586 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.4 | 298.6539 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.5 | 298.6617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.6 | 298.679 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.7 | 298.697 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.8 | 298.7108 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1590.9 | 298.7229 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591 | 298.729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.1 | 298.7242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.2 | 298.7242 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.3 | 298.7392 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.4 | 298.7521 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.5 | 298.759 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.6 | 298.7766 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.7 | 298.7997 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.8 | 298.8143 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1591.9 | 298.8346 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592 | 298.8681 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.1 | 298.8979 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.2 | 298.9184 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.3 | 298.9357 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.4 | 298.9439 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.5 | 298.9389 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.6 | 298.9402 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.7 | 298.954 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.8 | 298.956 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1592.9 | 298.9447 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593 | 298.9379 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.1 | 298.9343 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.2 | 298.928 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.3 | 298.932 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.4 | 298.9487 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.5 | 298.9617 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.6 | 298.9701 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.7 | 298.981 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.8 | 298.9909 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1593.9 | 298.9976 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594 | 299.0164 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.1 | 299.0454 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.2 | 299.0597 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.3 | 299.0584 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.4 | 299.0517 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.5 | 299.0446 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.6 | 299.0412 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.7 | 299.0529 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.8 | 299.0729 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1594.9 | 299.0784 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595 | 299.0693 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.1 | 299.0536 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.2 | 299.0404 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.3 | 299.0361 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.4 | 299.0473 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.5 | 299.0687 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.6 | 299.0844 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.7 | 299.0904 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.8 | 299.0879 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1595.9 | 299.077 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596 | 299.0634 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.1 | 299.0675 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.2 | 299.0858 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.3 | 299.0996 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.4 | 299.1088 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.5 | 299.1161 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.6 | 299.1213 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.7 | 299.1263 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.8 | 299.1381 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1596.9 | 299.1519 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597 | 299.1581 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.1 | 299.1641 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.2 | 299.1744 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.3 | 299.1811 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.4 | 299.1838 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.5 | 299.1907 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.6 | 299.1936 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.7 | 299.1847 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.8 | 299.1815 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1597.9 | 299.1899 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598 | 299.1897 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.1 | 299.1813 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.2 | 299.1804 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.3 | 299.1767 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.4 | 299.16 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.5 | 299.1541 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.6 | 299.1649 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.7 | 299.1684 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.8 | 299.1682 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1598.9 | 299.1819 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599 | 299.1967 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.1 | 299.2012 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.2 | 299.2168 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.3 | 299.2449 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.4 | 299.2613 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.5 | 299.2673 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.6 | 299.274 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.7 | 299.2836 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.8 | 299.2845 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1599.9 | 299.2737 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1600 | 299.2783 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1600.1 | 299.2931 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1600.2 | 299.286 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1600.3 | 299.2668 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.255 | 100 | 154 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.247 | 100 | 155 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2415 | 100 | 156 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2563 | 100 | 157 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2729 | 100 | 158 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2508 | 100 | 159 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2076 | 100 | 160 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1712 | 100 | 161 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1472 | 100 | 162 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1409 | 100 | 163 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.167 | 100 | 164 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1972 | 100 | 165 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1884 | 100 | 166 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1675 | 100 | 167 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1617 | 100 | 168 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1657 | 100 | 169 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1735 | 100 | 170 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1819 | 100 | 171 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1696 | 100 | 172 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1193 | 100 | 173 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0661 | 100 | 174 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0388 | 100 | 175 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0438 | 100 | 176 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0786 | 100 | 177 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.131 | 100 | 178 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1615 | 100 | 179 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.143 | 100 | 180 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.119 | 100 | 181 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1158 | 100 | 182 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1249 | 100 | 183 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1447 | 100 | 184 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1792 | 100 | 185 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1966 | 100 | 186 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1747 | 100 | 187 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1477 | 100 | 188 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1342 | 100 | 189 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1292 | 100 | 190 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1341 | 100 | 191 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1519 | 100 | 192 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1611 | 100 | 193 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1494 | 100 | 194 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1569 | 100 | 195 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.189 | 100 | 196 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2096 | 100 | 197 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2177 | 100 | 198 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2258 | 100 | 199 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2113 | 100 | 200 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1704 | 100 | 201 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1651 | 100 | 202 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2076 | 100 | 203 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2579 | 100 | 204 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3029 | 100 | 205 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3376 | 100 | 206 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3309 | 100 | 207 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2824 | 100 | 208 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2545 | 100 | 209 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2532 | 100 | 210 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2428 | 100 | 211 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2296 | 100 | 212 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2264 | 100 | 213 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.207 | 100 | 214 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1717 | 100 | 215 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1741 | 100 | 216 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2083 | 100 | 217 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2321 | 100 | 218 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2513 | 100 | 219 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2724 | 100 | 220 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2646 | 100 | 221 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2325 | 100 | 222 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2317 | 100 | 223 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2516 | 100 | 224 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2534 | 100 | 225 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2426 | 100 | 226 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2273 | 100 | 227 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1953 | 100 | 228 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1637 | 100 | 229 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1794 | 100 | 230 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2105 | 100 | 231 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2103 | 100 | 232 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1995 | 100 | 233 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1913 | 100 | 234 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1742 | 100 | 235 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1569 | 100 | 236 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1644 | 100 | 237 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1697 | 100 | 238 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1451 | 100 | 239 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1268 | 100 | 240 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1314 | 100 | 241 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1402 | 100 | 242 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1556 | 100 | 243 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1885 | 100 | 244 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1973 | 100 | 245 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1735 | 100 | 246 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1366 | 100 | 247 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1058 | 100 | 248 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1029 | 100 | 249 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1109 | 100 | 250 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1273 | 100 | 251 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1537 | 100 | 252 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.151 | 100 | 253 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1045 | 100 | 254 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0713 | 100 | 255 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0676 | 100 | 256 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0688 | 100 | 257 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0745 | 100 | 258 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0885 | 100 | 259 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0725 | 100 | 260 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0169 | 100 | 261 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9823 | 100 | 262 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9773 | 100 | 263 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9696 | 100 | 264 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.964 | 100 | 265 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9688 | 100 | 266 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.959 | 100 | 267 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9347 | 100 | 268 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.948 | 100 | 269 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9843 | 100 | 270 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9916 | 100 | 271 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9771 | 100 | 272 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9552 | 100 | 273 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9075 | 100 | 274 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8486 | 100 | 275 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8472 | 100 | 276 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8915 | 100 | 277 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9266 | 100 | 278 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9478 | 100 | 279 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9555 | 100 | 280 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9182 | 100 | 281 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8523 | 100 | 282 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8286 | 100 | 283 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8324 | 100 | 284 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8221 | 100 | 285 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8181 | 100 | 286 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8296 | 100 | 287 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8273 | 100 | 288 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8191 | 100 | 289 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.843 | 100 | 290 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8723 | 100 | 291 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8719 | 100 | 292 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8665 | 100 | 293 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8663 | 100 | 294 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8504 | 100 | 295 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8382 | 100 | 296 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.868 | 100 | 297 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9089 | 100 | 298 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9281 | 100 | 299 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9356 | 100 | 300 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9296 | 100 | 301 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8964 | 100 | 302 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8648 | 100 | 303 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8754 | 100 | 304 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9031 | 100 | 305 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9208 | 100 | 306 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9391 | 100 | 307 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9511 | 100 | 308 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9354 | 100 | 309 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9216 | 100 | 310 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9437 | 100 | 311 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9662 | 100 | 312 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9659 | 100 | 313 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9577 | 100 | 314 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9406 | 100 | 315 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9072 | 100 | 316 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8851 | 100 | 317 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8958 | 100 | 318 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8999 | 100 | 319 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8799 | 100 | 320 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8606 | 100 | 321 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8422 | 100 | 322 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8139 | 100 | 323 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.806 | 100 | 324 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.836 | 100 | 325 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8612 | 100 | 326 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8649 | 100 | 327 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8642 | 100 | 328 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8477 | 100 | 329 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8042 | 100 | 330 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7739 | 100 | 331 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7801 | 100 | 332 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7931 | 100 | 333 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8019 | 100 | 334 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8181 | 100 | 335 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8214 | 100 | 336 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7924 | 100 | 337 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7712 | 100 | 338 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7761 | 100 | 339 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7707 | 100 | 340 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7581 | 100 | 341 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7682 | 100 | 342 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7804 | 100 | 343 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.773 | 100 | 344 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7896 | 100 | 345 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8396 | 100 | 346 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8911 | 100 | 347 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9177 | 100 | 348 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9214 | 100 | 349 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9343 | 100 | 350 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.948 | 100 | 351 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9514 | 100 | 352 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9671 | 100 | 353 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9899 | 100 | 354 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9799 | 100 | 355 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9563 | 100 | 356 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9582 | 100 | 357 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9661 | 100 | 358 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9647 | 100 | 359 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9854 | 100 | 360 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0181 | 100 | 361 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0166 | 100 | 362 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0005 | 100 | 363 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0021 | 100 | 364 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0057 | 100 | 365 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0031 | 100 | 366 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0227 | 100 | 367 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0528 | 100 | 368 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0532 | 100 | 369 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0457 | 100 | 370 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0561 | 100 | 371 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0585 | 100 | 372 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0458 | 100 | 373 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0469 | 100 | 374 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0497 | 100 | 375 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0271 | 100 | 376 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0048 | 100 | 377 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0036 | 100 | 378 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0071 | 100 | 379 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0087 | 100 | 380 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.017 | 100 | 381 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0141 | 100 | 382 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9811 | 100 | 383 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9675 | 100 | 384 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0003 | 100 | 385 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0429 | 100 | 386 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0759 | 100 | 387 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0941 | 100 | 388 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0764 | 100 | 389 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0178 | 100 | 390 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9746 | 100 | 391 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9716 | 100 | 392 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9746 | 100 | 393 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9702 | 100 | 394 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9625 | 100 | 395 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.938 | 100 | 396 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8926 | 100 | 397 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8812 | 100 | 398 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9129 | 100 | 399 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.928 | 100 | 400 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9134 | 100 | 401 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8828 | 100 | 402 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8372 | 100 | 403 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7845 | 100 | 404 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.782 | 100 | 405 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8335 | 100 | 406 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8721 | 100 | 407 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.877 | 100 | 408 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8553 | 100 | 409 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8143 | 100 | 410 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.771 | 100 | 411 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.7848 | 100 | 412 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8461 | 100 | 413 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8809 | 100 | 414 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8865 | 100 | 415 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8832 | 100 | 416 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8723 | 100 | 417 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8608 | 100 | 418 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8834 | 100 | 419 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9178 | 100 | 420 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9116 | 100 | 421 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8899 | 100 | 422 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8822 | 100 | 423 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8777 | 100 | 424 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8781 | 100 | 425 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9142 | 100 | 426 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9557 | 100 | 427 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9505 | 100 | 428 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9263 | 100 | 429 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9114 | 100 | 430 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9005 | 100 | 431 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.8991 | 100 | 432 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9309 | 100 | 433 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9612 | 100 | 434 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9475 | 100 | 435 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9341 | 100 | 436 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9471 | 100 | 437 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9602 | 100 | 438 |  | 0 | 0
1600.4 | 298.9723 | 100 | 439 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0055 | 100 | 440 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0347 | 100 | 441 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0324 | 100 | 442 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0345 | 100 | 443 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0572 | 100 | 444 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0774 | 100 | 445 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.0959 | 100 | 446 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1185 | 100 | 447 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1493 | 100 | 448 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1664 | 100 | 449 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1513 | 100 | 450 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1483 | 100 | 451 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1691 | 100 | 452 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1824 | 100 | 453 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.1925 | 100 | 454 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2165 | 100 | 455 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2325 | 100 | 456 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2281 | 100 | 457 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2367 | 100 | 458 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2621 | 100 | 459 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2769 | 100 | 460 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.2886 | 100 | 461 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3114 | 100 | 462 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3239 | 100 | 463 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.32 | 100 | 464 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3427 | 100 | 465 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3851 | 100 | 466 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4036 | 100 | 467 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4051 | 100 | 468 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4054 | 100 | 469 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3929 | 100 | 470 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3714 | 100 | 471 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3823 | 100 | 472 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4148 | 100 | 473 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4272 | 100 | 474 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4265 | 100 | 475 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4254 | 100 | 476 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.413 | 100 | 477 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.3958 | 100 | 478 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4128 | 100 | 479 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4406 | 100 | 480 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4364 | 100 | 481 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4256 | 100 | 482 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4267 | 100 | 483 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4246 | 100 | 484 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4265 | 100 | 485 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.463 | 100 | 486 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4987 | 100 | 487 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4916 | 100 | 488 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4724 | 100 | 489 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4609 | 100 | 490 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4461 | 100 | 491 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4437 | 100 | 492 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4833 | 100 | 493 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5166 | 100 | 494 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.503 | 100 | 495 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4854 | 100 | 496 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4832 | 100 | 497 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4794 | 100 | 498 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4851 | 100 | 499 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5226 | 100 | 500 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5433 | 100 | 501 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5144 | 100 | 502 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4855 | 100 | 503 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4763 | 100 | 504 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4713 | 100 | 505 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4856 | 100 | 506 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5342 | 100 | 507 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5625 | 100 | 508 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5431 | 100 | 509 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5213 | 100 | 510 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5142 | 100 | 511 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5132 | 100 | 512 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.529 | 100 | 513 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5687 | 100 | 514 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5771 | 100 | 515 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5373 | 100 | 516 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5152 | 100 | 517 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5241 | 100 | 518 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5372 | 100 | 519 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5544 | 100 | 520 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5756 | 100 | 521 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5627 | 100 | 522 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5143 | 100 | 523 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4914 | 100 | 524 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5058 | 100 | 525 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5327 | 100 | 526 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5611 | 100 | 527 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5807 | 100 | 528 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5607 | 100 | 529 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5149 | 100 | 530 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5081 | 100 | 531 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5291 | 100 | 532 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5378 | 100 | 533 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5431 | 100 | 534 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.551 | 100 | 535 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5406 | 100 | 536 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5215 | 100 | 537 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5341 | 100 | 538 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5571 | 100 | 539 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5572 | 100 | 540 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5523 | 100 | 541 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5497 | 100 | 542 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5341 | 100 | 543 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5189 | 100 | 544 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5341 | 100 | 545 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5489 | 100 | 546 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5337 | 100 | 547 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5085 | 100 | 548 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4966 | 100 | 549 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4954 | 100 | 550 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4778 | 100 | 551 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4571 | 100 | 552 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4639 | 100 | 553 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4656 | 100 | 554 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4384 | 100 | 555 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4211 | 100 | 556 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.421 | 100 | 557 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.412 | 100 | 558 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4106 | 100 | 559 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.44 | 100 | 560 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4565 | 100 | 561 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.438 | 100 | 562 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4307 | 100 | 563 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4405 | 100 | 564 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4398 | 100 | 565 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4471 | 100 | 566 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4796 | 100 | 567 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4871 | 100 | 568 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.457 | 100 | 569 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4452 | 100 | 570 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4533 | 100 | 571 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4534 | 100 | 572 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4586 | 100 | 573 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4781 | 100 | 574 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4685 | 100 | 575 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4261 | 100 | 576 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4101 | 100 | 577 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4256 | 100 | 578 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4463 | 100 | 579 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4818 | 100 | 580 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5306 | 100 | 581 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5377 | 100 | 582 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5037 | 100 | 583 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4857 | 100 | 584 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.496 | 100 | 585 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5241 | 100 | 586 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5694 | 100 | 587 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6206 | 100 | 588 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6283 | 100 | 589 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5989 | 100 | 590 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5866 | 100 | 591 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5913 | 100 | 592 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5965 | 100 | 593 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6122 | 100 | 594 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.631 | 100 | 595 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6107 | 100 | 596 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5732 | 100 | 597 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5721 | 100 | 598 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5964 | 100 | 599 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6225 | 100 | 600 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6322 | 100 | 601 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6086 | 100 | 602 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.543 | 100 | 603 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4799 | 100 | 604 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.4741 | 100 | 605 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5014 | 100 | 606 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5296 | 100 | 607 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5578 | 100 | 608 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5732 | 100 | 609 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5533 | 100 | 610 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5335 | 100 | 611 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5537 | 100 | 612 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5875 | 100 | 613 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6151 | 100 | 614 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6459 | 100 | 615 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6706 | 100 | 616 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6708 | 100 | 617 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6818 | 100 | 618 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7297 | 100 | 619 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7568 | 100 | 620 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7396 | 100 | 621 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7104 | 100 | 622 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.672 | 100 | 623 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6201 | 100 | 624 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6035 | 100 | 625 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6449 | 100 | 626 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6729 | 100 | 627 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6637 | 100 | 628 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6519 | 100 | 629 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6395 | 100 | 630 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6184 | 100 | 631 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6312 | 100 | 632 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.692 | 100 | 633 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7351 | 100 | 634 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7465 | 100 | 635 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7588 | 100 | 636 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7662 | 100 | 637 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7582 | 100 | 638 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7717 | 100 | 639 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.812 | 100 | 640 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8175 | 100 | 641 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7892 | 100 | 642 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7719 | 100 | 643 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7633 | 100 | 644 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7526 | 100 | 645 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7732 | 100 | 646 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8213 | 100 | 647 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8356 | 100 | 648 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8207 | 100 | 649 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8004 | 100 | 650 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7744 | 100 | 651 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.74 | 100 | 652 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6969 | 100 | 653 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6844 | 100 | 654 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.698 | 100 | 655 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6819 | 100 | 656 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.648 | 100 | 657 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6301 | 100 | 658 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.622 | 100 | 659 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6171 | 100 | 660 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6357 | 100 | 661 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6602 | 100 | 662 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6456 | 100 | 663 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6189 | 100 | 664 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6163 | 100 | 665 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6271 | 100 | 666 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6398 | 100 | 667 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6577 | 100 | 668 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6571 | 100 | 669 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6077 | 100 | 670 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5596 | 100 | 671 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5574 | 100 | 672 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5836 | 100 | 673 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6209 | 100 | 674 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6561 | 100 | 675 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.656 | 100 | 676 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5995 | 100 | 677 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.559 | 100 | 678 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.5815 | 100 | 679 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6289 | 100 | 680 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.673 | 100 | 681 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6982 | 100 | 682 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6849 | 100 | 683 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6324 | 100 | 684 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6127 | 100 | 685 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6569 | 100 | 686 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7074 | 100 | 687 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7373 | 100 | 688 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7458 | 100 | 689 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7195 | 100 | 690 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6602 | 100 | 691 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6453 | 100 | 692 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6975 | 100 | 693 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7479 | 100 | 694 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7701 | 100 | 695 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7662 | 100 | 696 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7279 | 100 | 697 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6654 | 100 | 698 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.6606 | 100 | 699 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7224 | 100 | 700 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7662 | 100 | 701 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7733 | 100 | 702 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7603 | 100 | 703 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7354 | 100 | 704 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7104 | 100 | 705 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7416 | 100 | 706 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8198 | 100 | 707 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8667 | 100 | 708 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8706 | 100 | 709 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8479 | 100 | 710 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8135 | 100 | 711 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7857 | 100 | 712 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8125 | 100 | 713 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8712 | 100 | 714 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8849 | 100 | 715 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8651 | 100 | 716 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8445 | 100 | 717 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.828 | 100 | 718 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8249 | 100 | 719 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8652 | 100 | 720 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9124 | 100 | 721 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9058 | 100 | 722 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8721 | 100 | 723 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8443 | 100 | 724 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8304 | 100 | 725 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8361 | 100 | 726 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8743 | 100 | 727 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9089 | 100 | 728 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8947 | 100 | 729 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8601 | 100 | 730 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.834 | 100 | 731 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8256 | 100 | 732 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8433 | 100 | 733 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8947 | 100 | 734 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9355 | 100 | 735 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9257 | 100 | 736 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9064 | 100 | 737 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.903 | 100 | 738 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9073 | 100 | 739 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.921 | 100 | 740 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9508 | 100 | 741 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9631 | 100 | 742 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9366 | 100 | 743 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.91 | 100 | 744 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9011 | 100 | 745 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9005 | 100 | 746 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9102 | 100 | 747 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9349 | 100 | 748 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9401 | 100 | 749 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9194 | 100 | 750 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8904 | 100 | 751 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8749 | 100 | 752 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8809 | 100 | 753 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8745 | 100 | 754 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8566 | 100 | 755 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8399 | 100 | 756 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8155 | 100 | 757 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7869 | 100 | 758 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.809 | 100 | 759 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8803 | 100 | 760 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9439 | 100 | 761 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9784 | 100 | 762 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9808 | 100 | 763 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9377 | 100 | 764 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8657 | 100 | 765 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8411 | 100 | 766 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8655 | 100 | 767 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8884 | 100 | 768 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.907 | 100 | 769 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9254 | 100 | 770 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9246 | 100 | 771 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9103 | 100 | 772 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9271 | 100 | 773 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9549 | 100 | 774 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9509 | 100 | 775 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9328 | 100 | 776 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9171 | 100 | 777 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8982 | 100 | 778 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8898 | 100 | 779 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9265 | 100 | 780 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9711 | 100 | 781 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9749 | 100 | 782 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.965 | 100 | 783 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9616 | 100 | 784 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9608 | 100 | 785 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9734 | 100 | 786 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0203 | 100 | 787 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.062 | 100 | 788 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0621 | 100 | 789 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0601 | 100 | 790 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.076 | 100 | 791 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0979 | 100 | 792 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1287 | 100 | 793 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.177 | 100 | 794 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2061 | 100 | 795 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1935 | 100 | 796 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1747 | 100 | 797 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1693 | 100 | 798 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1773 | 100 | 799 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.205 | 100 | 800 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2556 | 100 | 801 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2802 | 100 | 802 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2557 | 100 | 803 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2307 | 100 | 804 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2236 | 100 | 805 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2258 | 100 | 806 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.239 | 100 | 807 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.264 | 100 | 808 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2686 | 100 | 809 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2436 | 100 | 810 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2309 | 100 | 811 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.242 | 100 | 812 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2626 | 100 | 813 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2851 | 100 | 814 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3029 | 100 | 815 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2923 | 100 | 816 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2562 | 100 | 817 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2407 | 100 | 818 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2467 | 100 | 819 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2489 | 100 | 820 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2477 | 100 | 821 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2452 | 100 | 822 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.222 | 100 | 823 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1833 | 100 | 824 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1667 | 100 | 825 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1646 | 100 | 826 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1514 | 100 | 827 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1368 | 100 | 828 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1265 | 100 | 829 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1027 | 100 | 830 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0762 | 100 | 831 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0795 | 100 | 832 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0941 | 100 | 833 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0945 | 100 | 834 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1015 | 100 | 835 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1219 | 100 | 836 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1322 | 100 | 837 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1335 | 100 | 838 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1419 | 100 | 839 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1338 | 100 | 840 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0933 | 100 | 841 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0637 | 100 | 842 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0608 | 100 | 843 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.061 | 100 | 844 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0693 | 100 | 845 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0994 | 100 | 846 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1159 | 100 | 847 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.098 | 100 | 848 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0796 | 100 | 849 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0706 | 100 | 850 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.062 | 100 | 851 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0497 | 100 | 852 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0482 | 100 | 853 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.074 | 100 | 854 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0853 | 100 | 855 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0614 | 100 | 856 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0323 | 100 | 857 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0052 | 100 | 858 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9742 | 100 | 859 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9571 | 100 | 860 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9673 | 100 | 861 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9756 | 100 | 862 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9724 | 100 | 863 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9926 | 100 | 864 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0339 | 100 | 865 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0683 | 100 | 866 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.087 | 100 | 867 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0873 | 100 | 868 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0605 | 100 | 869 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0185 | 100 | 870 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0036 | 100 | 871 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0186 | 100 | 872 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0423 | 100 | 873 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0662 | 100 | 874 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0836 | 100 | 875 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0751 | 100 | 876 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0468 | 100 | 877 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.034 | 100 | 878 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0394 | 100 | 879 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0492 | 100 | 880 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.067 | 100 | 881 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0894 | 100 | 882 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0899 | 100 | 883 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0754 | 100 | 884 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0781 | 100 | 885 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0956 | 100 | 886 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1141 | 100 | 887 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1299 | 100 | 888 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1391 | 100 | 889 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1333 | 100 | 890 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1285 | 100 | 891 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.15 | 100 | 892 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1772 | 100 | 893 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1903 | 100 | 894 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2002 | 100 | 895 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.205 | 100 | 896 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1902 | 100 | 897 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1737 | 100 | 898 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1812 | 100 | 899 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1923 | 100 | 900 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1899 | 100 | 901 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1877 | 100 | 902 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1824 | 100 | 903 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1581 | 100 | 904 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1381 | 100 | 905 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1477 | 100 | 906 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1615 | 100 | 907 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.166 | 100 | 908 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1814 | 100 | 909 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2018 | 100 | 910 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2061 | 100 | 911 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2063 | 100 | 912 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2154 | 100 | 913 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2162 | 100 | 914 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2049 | 100 | 915 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2062 | 100 | 916 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2132 | 100 | 917 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2027 | 100 | 918 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1963 | 100 | 919 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2095 | 100 | 920 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2117 | 100 | 921 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1988 | 100 | 922 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1986 | 100 | 923 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2038 | 100 | 924 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1974 | 100 | 925 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1916 | 100 | 926 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1921 | 100 | 927 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1812 | 100 | 928 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1659 | 100 | 929 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1759 | 100 | 930 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2015 | 100 | 931 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2206 | 100 | 932 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2393 | 100 | 933 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.259 | 100 | 934 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2623 | 100 | 935 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2551 | 100 | 936 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2587 | 100 | 937 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.261 | 100 | 938 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2503 | 100 | 939 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.244 | 100 | 940 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2478 | 100 | 941 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2495 | 100 | 942 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2566 | 100 | 943 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2829 | 100 | 944 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3097 | 100 | 945 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3199 | 100 | 946 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3127 | 100 | 947 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2849 | 100 | 948 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2338 | 100 | 949 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1887 | 100 | 950 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1637 | 100 | 951 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.157 | 100 | 952 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1718 | 100 | 953 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1911 | 100 | 954 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2142 | 100 | 955 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2294 | 100 | 956 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2199 | 100 | 957 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2033 | 100 | 958 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2008 | 100 | 959 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2002 | 100 | 960 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1936 | 100 | 961 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1905 | 100 | 962 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1804 | 100 | 963 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1451 | 100 | 964 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1158 | 100 | 965 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1186 | 100 | 966 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1331 | 100 | 967 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1429 | 100 | 968 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1379 | 100 | 969 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1032 | 100 | 970 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.037 | 100 | 971 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9891 | 100 | 972 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9881 | 100 | 973 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9957 | 100 | 974 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9916 | 100 | 975 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9787 | 100 | 976 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9446 | 100 | 977 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8829 | 100 | 978 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8418 | 100 | 979 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8441 | 100 | 980 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8534 | 100 | 981 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8568 | 100 | 982 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8605 | 100 | 983 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8416 | 100 | 984 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7874 | 100 | 985 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7645 | 100 | 986 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.797 | 100 | 987 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8315 | 100 | 988 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8449 | 100 | 989 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8378 | 100 | 990 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8009 | 100 | 991 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7395 | 100 | 992 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7171 | 100 | 993 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7515 | 100 | 994 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.795 | 100 | 995 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8217 | 100 | 996 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8224 | 100 | 997 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.796 | 100 | 998 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7541 | 100 | 999 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7513 | 100 | 1000 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7926 | 100 | 1001 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8291 | 100 | 1002 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8423 | 100 | 1003 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8306 | 100 | 1004 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8031 | 100 | 1005 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7765 | 100 | 1006 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.7956 | 100 | 1007 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8551 | 100 | 1008 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9049 | 100 | 1009 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.922 | 100 | 1010 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9039 | 100 | 1011 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8607 | 100 | 1012 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8127 | 100 | 1013 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8157 | 100 | 1014 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.865 | 100 | 1015 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9111 | 100 | 1016 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9332 | 100 | 1017 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9264 | 100 | 1018 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9053 | 100 | 1019 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.8909 | 100 | 1020 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9172 | 100 | 1021 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9615 | 100 | 1022 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9786 | 100 | 1023 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9688 | 100 | 1024 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9438 | 100 | 1025 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9215 | 100 | 1026 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9181 | 100 | 1027 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9545 | 100 | 1028 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0027 | 100 | 1029 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0239 | 100 | 1030 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0177 | 100 | 1031 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9935 | 100 | 1032 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9748 | 100 | 1033 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9799 | 100 | 1034 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0222 | 100 | 1035 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0617 | 100 | 1036 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0615 | 100 | 1037 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0412 | 100 | 1038 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0181 | 100 | 1039 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0024 | 100 | 1040 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0101 | 100 | 1041 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0524 | 100 | 1042 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0922 | 100 | 1043 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1023 | 100 | 1044 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1032 | 100 | 1045 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1053 | 100 | 1046 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1057 | 100 | 1047 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1087 | 100 | 1048 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.119 | 100 | 1049 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1124 | 100 | 1050 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0804 | 100 | 1051 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0442 | 100 | 1052 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0209 | 100 | 1053 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0166 | 100 | 1054 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0253 | 100 | 1055 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0472 | 100 | 1056 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0787 | 100 | 1057 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0827 | 100 | 1058 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0514 | 100 | 1059 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0331 | 100 | 1060 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0396 | 100 | 1061 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0558 | 100 | 1062 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0766 | 100 | 1063 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0966 | 100 | 1064 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0936 | 100 | 1065 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0693 | 100 | 1066 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0633 | 100 | 1067 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.083 | 100 | 1068 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1121 | 100 | 1069 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1337 | 100 | 1070 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1371 | 100 | 1071 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1153 | 100 | 1072 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0821 | 100 | 1073 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0744 | 100 | 1074 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0911 | 100 | 1075 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1126 | 100 | 1076 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1234 | 100 | 1077 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1162 | 100 | 1078 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0941 | 100 | 1079 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0726 | 100 | 1080 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0782 | 100 | 1081 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1058 | 100 | 1082 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1362 | 100 | 1083 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1448 | 100 | 1084 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1252 | 100 | 1085 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0983 | 100 | 1086 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0869 | 100 | 1087 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1098 | 100 | 1088 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1472 | 100 | 1089 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.176 | 100 | 1090 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1844 | 100 | 1091 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1743 | 100 | 1092 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1642 | 100 | 1093 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1686 | 100 | 1094 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1949 | 100 | 1095 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2321 | 100 | 1096 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2668 | 100 | 1097 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2801 | 100 | 1098 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.271 | 100 | 1099 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2595 | 100 | 1100 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2689 | 100 | 1101 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3121 | 100 | 1102 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3589 | 100 | 1103 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3866 | 100 | 1104 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3859 | 100 | 1105 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3598 | 100 | 1106 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3283 | 100 | 1107 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3168 | 100 | 1108 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3394 | 100 | 1109 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3703 | 100 | 1110 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3893 | 100 | 1111 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3859 | 100 | 1112 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3617 | 100 | 1113 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3311 | 100 | 1114 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3216 | 100 | 1115 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3459 | 100 | 1116 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3721 | 100 | 1117 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3806 | 100 | 1118 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3655 | 100 | 1119 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3347 | 100 | 1120 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3051 | 100 | 1121 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3019 | 100 | 1122 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.331 | 100 | 1123 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3527 | 100 | 1124 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3486 | 100 | 1125 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3197 | 100 | 1126 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2783 | 100 | 1127 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2414 | 100 | 1128 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2238 | 100 | 1129 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2264 | 100 | 1130 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.222 | 100 | 1131 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2018 | 100 | 1132 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1726 | 100 | 1133 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1512 | 100 | 1134 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1484 | 100 | 1135 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1686 | 100 | 1136 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2013 | 100 | 1137 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2132 | 100 | 1138 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1981 | 100 | 1139 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1679 | 100 | 1140 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1518 | 100 | 1141 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1646 | 100 | 1142 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2033 | 100 | 1143 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2515 | 100 | 1144 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.277 | 100 | 1145 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2759 | 100 | 1146 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2578 | 100 | 1147 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2462 | 100 | 1148 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.254 | 100 | 1149 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2755 | 100 | 1150 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2994 | 100 | 1151 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3105 | 100 | 1152 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3131 | 100 | 1153 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3084 | 100 | 1154 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2936 | 100 | 1155 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2849 | 100 | 1156 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2881 | 100 | 1157 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2928 | 100 | 1158 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2949 | 100 | 1159 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2946 | 100 | 1160 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2948 | 100 | 1161 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2975 | 100 | 1162 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3115 | 100 | 1163 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3337 | 100 | 1164 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3412 | 100 | 1165 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3273 | 100 | 1166 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2999 | 100 | 1167 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2708 | 100 | 1168 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.25 | 100 | 1169 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2456 | 100 | 1170 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2539 | 100 | 1171 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2596 | 100 | 1172 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2572 | 100 | 1173 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2474 | 100 | 1174 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2363 | 100 | 1175 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2268 | 100 | 1176 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2164 | 100 | 1177 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2007 | 100 | 1178 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1751 | 100 | 1179 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1483 | 100 | 1180 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1295 | 100 | 1181 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1139 | 100 | 1182 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0961 | 100 | 1183 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0709 | 100 | 1184 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.041 | 100 | 1185 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0146 | 100 | 1186 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.007 | 100 | 1187 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0226 | 100 | 1188 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0518 | 100 | 1189 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0831 | 100 | 1190 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1011 | 100 | 1191 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0965 | 100 | 1192 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0667 | 100 | 1193 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0344 | 100 | 1194 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0176 | 100 | 1195 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.026 | 100 | 1196 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0564 | 100 | 1197 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0882 | 100 | 1198 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0988 | 100 | 1199 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0764 | 100 | 1200 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.039 | 100 | 1201 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0034 | 100 | 1202 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.981 | 100 | 1203 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9797 | 100 | 1204 |  | 0 | 0
1600.4 | 299.9985 | 100 | 1205 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0213 | 100 | 1206 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0359 | 100 | 1207 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.054 | 100 | 1208 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0767 | 100 | 1209 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0835 | 100 | 1210 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0736 | 100 | 1211 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0599 | 100 | 1212 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0462 | 100 | 1213 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0353 | 100 | 1214 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0431 | 100 | 1215 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0681 | 100 | 1216 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0871 | 100 | 1217 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1017 | 100 | 1218 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1202 | 100 | 1219 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1275 | 100 | 1220 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1201 | 100 | 1221 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1277 | 100 | 1222 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1553 | 100 | 1223 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1852 | 100 | 1224 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2207 | 100 | 1225 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2648 | 100 | 1226 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2793 | 100 | 1227 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2534 | 100 | 1228 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2271 | 100 | 1229 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2098 | 100 | 1230 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.192 | 100 | 1231 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1914 | 100 | 1232 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2181 | 100 | 1233 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2398 | 100 | 1234 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2477 | 100 | 1235 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2619 | 100 | 1236 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2776 | 100 | 1237 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2822 | 100 | 1238 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2923 | 100 | 1239 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3154 | 100 | 1240 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3203 | 100 | 1241 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3103 | 100 | 1242 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3201 | 100 | 1243 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3458 | 100 | 1244 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3724 | 100 | 1245 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.4006 | 100 | 1246 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.4259 | 100 | 1247 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.4179 | 100 | 1248 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3824 | 100 | 1249 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3576 | 100 | 1250 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3479 | 100 | 1251 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.347 | 100 | 1252 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3642 | 100 | 1253 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3957 | 100 | 1254 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.4234 | 100 | 1255 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.4177 | 100 | 1256 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3786 | 100 | 1257 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3404 | 100 | 1258 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3155 | 100 | 1259 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3072 | 100 | 1260 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3196 | 100 | 1261 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3403 | 100 | 1262 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3315 | 100 | 1263 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3067 | 100 | 1264 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2995 | 100 | 1265 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3026 | 100 | 1266 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3064 | 100 | 1267 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3099 | 100 | 1268 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3033 | 100 | 1269 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2701 | 100 | 1270 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2451 | 100 | 1271 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2602 | 100 | 1272 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2938 | 100 | 1273 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3276 | 100 | 1274 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3512 | 100 | 1275 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3525 | 100 | 1276 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3209 | 100 | 1277 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2934 | 100 | 1278 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2986 | 100 | 1279 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3086 | 100 | 1280 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3117 | 100 | 1281 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3157 | 100 | 1282 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3034 | 100 | 1283 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2549 | 100 | 1284 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2052 | 100 | 1285 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1801 | 100 | 1286 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1588 | 100 | 1287 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1399 | 100 | 1288 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1404 | 100 | 1289 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1449 | 100 | 1290 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1302 | 100 | 1291 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1192 | 100 | 1292 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1243 | 100 | 1293 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1157 | 100 | 1294 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0967 | 100 | 1295 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0976 | 100 | 1296 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1024 | 100 | 1297 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0905 | 100 | 1298 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0963 | 100 | 1299 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1308 | 100 | 1300 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1519 | 100 | 1301 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1597 | 100 | 1302 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1804 | 100 | 1303 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1922 | 100 | 1304 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1774 | 100 | 1305 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1669 | 100 | 1306 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1686 | 100 | 1307 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1521 | 100 | 1308 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1267 | 100 | 1309 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1187 | 100 | 1310 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1178 | 100 | 1311 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1141 | 100 | 1312 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1156 | 100 | 1313 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1166 | 100 | 1314 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0905 | 100 | 1315 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0624 | 100 | 1316 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0682 | 100 | 1317 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0751 | 100 | 1318 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0649 | 100 | 1319 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.062 | 100 | 1320 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0646 | 100 | 1321 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0482 | 100 | 1322 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0343 | 100 | 1323 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0479 | 100 | 1324 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.073 | 100 | 1325 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0975 | 100 | 1326 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1209 | 100 | 1327 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1317 | 100 | 1328 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1166 | 100 | 1329 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1062 | 100 | 1330 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1227 | 100 | 1331 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1366 | 100 | 1332 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1356 | 100 | 1333 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1317 | 100 | 1334 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1198 | 100 | 1335 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.09 | 100 | 1336 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0741 | 100 | 1337 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.09 | 100 | 1338 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1055 | 100 | 1339 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.107 | 100 | 1340 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1006 | 100 | 1341 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0832 | 100 | 1342 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.054 | 100 | 1343 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0509 | 100 | 1344 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0858 | 100 | 1345 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1159 | 100 | 1346 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1291 | 100 | 1347 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1373 | 100 | 1348 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1362 | 100 | 1349 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1252 | 100 | 1350 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1437 | 100 | 1351 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1976 | 100 | 1352 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2383 | 100 | 1353 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2501 | 100 | 1354 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2506 | 100 | 1355 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2437 | 100 | 1356 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2181 | 100 | 1357 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1809 | 100 | 1358 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1777 | 100 | 1359 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2136 | 100 | 1360 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2395 | 100 | 1361 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2445 | 100 | 1362 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2404 | 100 | 1363 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2182 | 100 | 1364 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1814 | 100 | 1365 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.175 | 100 | 1366 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1967 | 100 | 1367 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1988 | 100 | 1368 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1872 | 100 | 1369 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1837 | 100 | 1370 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1757 | 100 | 1371 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1635 | 100 | 1372 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1801 | 100 | 1373 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2148 | 100 | 1374 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2217 | 100 | 1375 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2087 | 100 | 1376 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1988 | 100 | 1377 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.19 | 100 | 1378 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1932 | 100 | 1379 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2376 | 100 | 1380 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2959 | 100 | 1381 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.3142 | 100 | 1382 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2971 | 100 | 1383 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2668 | 100 | 1384 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2301 | 100 | 1385 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2016 | 100 | 1386 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2095 | 100 | 1387 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2321 | 100 | 1388 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2292 | 100 | 1389 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2173 | 100 | 1390 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2137 | 100 | 1391 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2018 | 100 | 1392 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1854 | 100 | 1393 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1866 | 100 | 1394 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1849 | 100 | 1395 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1569 | 100 | 1396 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1277 | 100 | 1397 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1142 | 100 | 1398 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.11 | 100 | 1399 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1188 | 100 | 1400 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1454 | 100 | 1401 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1646 | 100 | 1402 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.158 | 100 | 1403 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1494 | 100 | 1404 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1492 | 100 | 1405 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1429 | 100 | 1406 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1419 | 100 | 1407 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1645 | 100 | 1408 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1892 | 100 | 1409 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1988 | 100 | 1410 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2062 | 100 | 1411 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.2124 | 100 | 1412 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1998 | 100 | 1413 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1786 | 100 | 1414 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1687 | 100 | 1415 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1525 | 100 | 1416 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1228 | 100 | 1417 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1082 | 100 | 1418 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1103 | 100 | 1419 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1056 | 100 | 1420 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1043 | 100 | 1421 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1202 | 100 | 1422 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1249 | 100 | 1423 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1098 | 100 | 1424 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.104 | 100 | 1425 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.106 | 100 | 1426 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.095 | 100 | 1427 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.0903 | 100 | 1428 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1083 | 100 | 1429 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1172 | 100 | 1430 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1118 | 100 | 1431 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1255 | 100 | 1432 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1461 | 100 | 1433 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1399 | 100 | 1434 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.128 | 100 | 1435 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1313 | 100 | 1436 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1337 | 100 | 1437 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1378 | 100 | 1438 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.162 | 100 | 1439 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1794 | 100 | 1440 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1573 | 100 | 1441 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.1278 | 100 | 1442 |  | 0 | 0
1600.4 | 300.115 | 100 | 1443 |  | 0 | 0

## Bajada
Header: | Date | Time | GatePositionActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Setpoint | SP_TEST_ERROR_SP
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;031 | 96.8602 | 300.8117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;041 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;051 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;061 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;071 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;081 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;091 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;101 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;111 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;121 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;131 | 96.8602 | 300.822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;141 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;151 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;161 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;171 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;181 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;191 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;201 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;211 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;221 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;231 | 96.8602 | 300.84 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;241 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;251 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;261 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;271 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;281 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;291 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;301 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;311 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;321 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;331 | 96.8602 | 300.85 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;341 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;351 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;361 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;371 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;381 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;391 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;401 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;411 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;421 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;431 | 96.8602 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;441 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;451 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;461 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;471 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;481 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;491 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;501 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;511 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;521 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;531 | 96.8602 | 300.8682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;541 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;551 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;561 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;571 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;581 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;591 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;601 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;611 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;621 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;631 | 96.8602 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;641 | 96.8602 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;651 | 96.8602 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;661 | 96.8602 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;671 | 96.8602 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;681 | 96.8602 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;691 | 96.8602 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;701 | 96.8602 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;711 | 96.8612 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;721 | 96.8612 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;731 | 96.8612 | 300.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;741 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;751 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;761 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;771 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;781 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;791 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;801 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;811 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;821 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;831 | 96.8612 | 300.9201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;841 | 96.8612 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;851 | 96.8612 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;861 | 96.8612 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;871 | 96.8612 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;881 | 96.8612 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;891 | 96.8612 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;901 | 96.8612 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;911 | 96.8602 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;921 | 96.8602 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;931 | 96.8602 | 300.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;941 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;951 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;961 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;971 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;981 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:19;991 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;001 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;011 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;021 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;031 | 96.8602 | 300.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;041 | 96.8602 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;051 | 96.8602 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;061 | 96.8602 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;071 | 96.8602 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;081 | 96.8602 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;091 | 96.8602 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;101 | 96.8602 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;111 | 96.8612 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;121 | 96.8612 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;131 | 96.8612 | 300.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;141 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;151 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;161 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;171 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;181 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;191 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;201 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;211 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;221 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;231 | 96.8612 | 300.9218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;241 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;251 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;261 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;271 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;281 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;291 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;301 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;311 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;321 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;331 | 96.8612 | 300.9628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;341 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;351 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;361 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;371 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;381 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;391 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;401 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;411 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;421 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;431 | 96.8612 | 300.9583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;441 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;451 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;461 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;471 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;481 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;491 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;501 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;511 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;521 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;531 | 96.8612 | 300.9268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;541 | 96.8612 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;551 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;561 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;571 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;581 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;591 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;601 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;611 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;621 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;631 | 96.8622 | 300.909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;641 | 96.8622 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;651 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;661 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;671 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;681 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;691 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;701 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;711 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;721 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;731 | 96.8612 | 300.8974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;741 | 96.8612 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;751 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;761 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;771 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;781 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;791 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;801 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;811 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;821 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;831 | 96.8622 | 300.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;841 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;851 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;861 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;871 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;881 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;891 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;901 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;911 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;921 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;931 | 96.8622 | 300.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;941 | 96.8622 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;951 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;961 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;971 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;981 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:20;991 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;001 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;011 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;021 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;031 | 96.8632 | 300.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;041 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;051 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;061 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;071 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;081 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;091 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;101 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;111 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;121 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;131 | 96.8632 | 300.8859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;141 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;151 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;161 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;171 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;181 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;191 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;201 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;211 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;221 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;231 | 96.8632 | 300.8572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;241 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;251 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;261 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;271 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;281 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;291 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;301 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;311 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;321 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;331 | 96.8632 | 300.8593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;341 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;351 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;361 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;371 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;381 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;391 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;401 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;411 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;421 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;431 | 96.8632 | 300.8615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;441 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;451 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;461 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;471 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;481 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;491 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;501 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;511 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;521 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;531 | 96.8632 | 300.8537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;541 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;551 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;561 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;571 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;581 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;591 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;601 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;611 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;621 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;631 | 96.8632 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;641 | 96.8632 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;651 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;661 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;671 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;681 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;691 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;701 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;711 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;721 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;731 | 96.8622 | 300.8597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;741 | 96.8622 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;751 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;761 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;771 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;781 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;791 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;801 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;811 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;821 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;831 | 96.8642 | 300.8366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;841 | 96.8642 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;851 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;861 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;871 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;881 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;891 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;901 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;911 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;921 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;931 | 96.8632 | 300.8217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;941 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;951 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;961 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;971 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;981 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:21;991 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;001 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;011 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;021 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;031 | 96.8632 | 300.8401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;041 | 96.8632 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;051 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;061 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;071 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;081 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;091 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;101 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;111 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;121 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;131 | 96.8622 | 300.8629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;141 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;151 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;161 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;171 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;181 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;191 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;201 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;211 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;221 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;231 | 96.8622 | 300.8757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;241 | 96.8622 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;251 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;261 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;271 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;281 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;291 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;301 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;311 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;321 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;331 | 96.8632 | 300.8811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;341 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;351 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;361 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;371 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;381 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;391 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;401 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;411 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;421 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;431 | 96.8632 | 300.8698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;441 | 96.8632 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;451 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;461 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;471 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;481 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;491 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;501 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;511 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;521 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;531 | 96.8642 | 300.8334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;541 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;551 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;561 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;571 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;581 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;591 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;601 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;611 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;621 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;631 | 96.8642 | 300.8169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;641 | 96.8642 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;651 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;661 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;671 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;681 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;691 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;701 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;711 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;721 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;731 | 96.8632 | 300.8441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;741 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;751 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;761 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;771 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;781 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;791 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;801 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;811 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;821 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;831 | 96.8632 | 300.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;841 | 96.8632 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;851 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;861 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;871 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;881 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;891 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;901 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;911 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;921 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;931 | 96.8642 | 300.8739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;941 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;951 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;961 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;971 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;981 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:22;991 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;001 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;011 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;021 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;031 | 96.8642 | 300.8704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;041 | 96.8642 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;051 | 96.8642 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;061 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;071 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;081 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;091 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;101 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;111 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;121 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;131 | 96.8652 | 300.8611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;141 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;151 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;161 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;171 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;181 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;191 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;201 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;211 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;221 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;231 | 96.8652 | 300.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;241 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;251 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;261 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;271 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;281 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;291 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;301 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;311 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;321 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;331 | 96.8652 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;341 | 96.8652 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;351 | 96.8652 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;361 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;371 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;381 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;391 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;401 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;411 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;421 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;431 | 96.8632 | 300.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;441 | 96.8632 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;451 | 96.8632 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;461 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;471 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;481 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;491 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;501 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;511 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;521 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;531 | 96.8642 | 300.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;541 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;551 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;561 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;571 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;581 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;591 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;601 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;611 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;621 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;631 | 96.8642 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;641 | 96.8642 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;651 | 96.8642 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;661 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;671 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;681 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;691 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;701 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;711 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;721 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;731 | 96.8632 | 300.8087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;741 | 96.8632 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;751 | 96.8632 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;761 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;771 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;781 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;791 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;801 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;811 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;821 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;831 | 96.8642 | 300.8048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;841 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;851 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;861 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;871 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;881 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;891 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;901 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;911 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;921 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;931 | 96.8642 | 300.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;941 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;951 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;961 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;971 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;981 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:23;991 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;001 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;011 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;021 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;031 | 96.8642 | 300.7605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;041 | 96.8642 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;051 | 96.8642 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;061 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;071 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;081 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;091 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;101 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;111 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;121 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;131 | 96.8632 | 300.7755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;141 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;151 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;161 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;171 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;181 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;191 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;201 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;211 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;221 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;231 | 96.8632 | 300.8432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;241 | 96.8632 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;251 | 96.8632 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;261 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;271 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;281 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;291 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;301 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;311 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;321 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;331 | 96.8642 | 300.9016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;341 | 96.8642 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;351 | 96.8642 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;361 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;371 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;381 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;391 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;401 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;411 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;421 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;431 | 96.8632 | 300.9276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;441 | 96.8632 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;451 | 96.8632 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;461 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;471 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;481 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;491 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;501 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;511 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;521 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;531 | 96.8642 | 300.9279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;541 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;551 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;561 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;571 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;581 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;591 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;601 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;611 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;621 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;631 | 96.8642 | 300.9015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;641 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;651 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;661 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;671 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;681 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;691 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;701 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;711 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;721 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;731 | 96.8642 | 300.857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;741 | 96.8642 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;751 | 96.8642 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;761 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;771 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;781 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;791 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;801 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;811 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;821 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;831 | 96.8652 | 300.8512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;841 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;851 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;861 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;871 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;881 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;891 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;901 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;911 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;921 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;931 | 96.8652 | 300.8928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;941 | 96.8652 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;951 | 96.8652 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;961 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;971 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;981 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:24;991 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;001 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;011 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;021 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;031 | 96.8642 | 300.9277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;041 | 96.8642 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;051 | 96.8642 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;061 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;071 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;081 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;091 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;101 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;111 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;121 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;131 | 96.8652 | 300.9392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;141 | 96.8652 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;151 | 96.8652 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;161 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;171 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;181 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;191 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;201 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;211 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;221 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;231 | 96.8642 | 300.935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;241 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;251 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;261 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;271 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;281 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;291 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;301 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;311 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;321 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;331 | 96.8642 | 300.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;341 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;351 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;361 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;371 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;381 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;391 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;401 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;411 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;421 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;431 | 96.8642 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;441 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;451 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;461 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;471 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;481 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;491 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;501 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;511 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;521 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;531 | 96.8642 | 300.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;541 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;551 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;561 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;571 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;581 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;591 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;601 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;611 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;621 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;631 | 96.8642 | 300.936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;641 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;651 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;661 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;671 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;681 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;691 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;701 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;711 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;721 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;731 | 96.8642 | 300.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;741 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;751 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;761 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;771 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;781 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;791 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;801 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;811 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;821 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;831 | 96.8642 | 300.9364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;841 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;851 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;861 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;871 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;881 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;891 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;901 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;911 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;921 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;931 | 96.8642 | 300.906 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;941 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;951 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;961 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;971 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;981 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:25;991 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;001 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;011 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;021 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;031 | 96.8642 | 300.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;041 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;051 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;061 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;071 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;081 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;091 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;101 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;111 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;121 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;131 | 96.8642 | 300.8716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;141 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;151 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;161 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;171 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;181 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;191 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;201 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;211 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;221 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;231 | 96.8642 | 300.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;241 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;251 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;261 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;271 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;281 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;291 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;301 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;311 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;321 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;331 | 96.8642 | 301.0081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;341 | 96.8642 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;351 | 96.8642 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;361 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;371 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;381 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;391 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;401 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;411 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;421 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;431 | 96.8652 | 301.0542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;441 | 96.8652 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;451 | 96.8652 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;461 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;471 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;481 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;491 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;501 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;511 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;521 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;531 | 96.8642 | 301.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;541 | 96.8642 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;551 | 96.8642 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;561 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;571 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;581 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;591 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;601 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;611 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;621 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;631 | 96.8652 | 301.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;641 | 96.8652 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;651 | 96.8652 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;661 | 96.8652 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;671 | 96.8652 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;681 | 96.8642 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;691 | 96.8642 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;701 | 96.8642 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;711 | 96.8642 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;721 | 96.8642 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;731 | 96.8642 | 300.9738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;741 | 96.8642 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;751 | 96.8642 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;761 | 96.8642 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;771 | 96.8642 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;781 | 96.8642 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;791 | 96.8652 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;801 | 96.8652 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;811 | 96.8652 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;821 | 96.8652 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;831 | 96.8652 | 300.9455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;841 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;851 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;861 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;871 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;881 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;891 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;901 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;911 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;921 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;931 | 96.8652 | 300.9768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;941 | 96.8652 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;951 | 96.8652 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;961 | 96.8652 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;971 | 96.8652 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;981 | 96.8652 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:26;991 | 96.8642 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;001 | 96.8642 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;011 | 96.8642 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;021 | 96.8642 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;031 | 96.8642 | 301.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;041 | 96.8642 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;051 | 96.8642 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;061 | 96.8642 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;071 | 96.8642 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;081 | 96.8642 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;091 | 96.8652 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;101 | 96.8652 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;111 | 96.8652 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;121 | 96.8652 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;131 | 96.8652 | 301.0911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;141 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;151 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;161 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;171 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;181 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;191 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;201 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;211 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;221 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;231 | 96.8652 | 301.0974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;241 | 96.8652 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;251 | 96.8652 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;261 | 96.8652 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;271 | 96.8652 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;281 | 96.8642 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;291 | 96.8642 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;301 | 96.8642 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;311 | 96.8642 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;321 | 96.8642 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;331 | 96.8642 | 301.0819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;341 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;351 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;361 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;371 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;381 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;391 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;401 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;411 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;421 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;431 | 96.8642 | 301.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;441 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;451 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;461 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;471 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;481 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;491 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;501 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;511 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;521 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;531 | 96.8642 | 301.0699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;541 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;551 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;561 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;571 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;581 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;591 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;601 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;611 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;621 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;631 | 96.8642 | 301.1233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;641 | 96.8642 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;651 | 96.8642 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;661 | 96.8642 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;671 | 96.8642 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;681 | 96.8632 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;691 | 96.8632 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;701 | 96.8632 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;711 | 96.8632 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;721 | 96.8632 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;731 | 96.8632 | 301.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;741 | 96.8632 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;751 | 96.8632 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;761 | 96.8632 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;771 | 96.8632 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;781 | 96.8642 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;791 | 96.8642 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;801 | 96.8642 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;811 | 96.8642 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;821 | 96.8642 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;831 | 96.8642 | 301.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;841 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;851 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;861 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;871 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;881 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;891 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;901 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;911 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;921 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;931 | 96.8642 | 301.2068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;941 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;951 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;961 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;971 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;981 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:27;991 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;001 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;011 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;021 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;031 | 96.8642 | 301.185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;041 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;051 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;061 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;071 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;081 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;091 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;101 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;111 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;121 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;131 | 96.8642 | 301.181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;141 | 96.8642 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;151 | 96.8642 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;161 | 96.8642 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;171 | 96.8642 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;181 | 96.8642 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;191 | 96.8642 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;201 | 96.8642 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;211 | 96.8652 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;221 | 96.8652 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;231 | 96.8652 | 301.2119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;241 | 96.8652 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;251 | 96.8652 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;261 | 96.8652 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;271 | 96.8652 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;281 | 96.8652 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;291 | 96.8652 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;301 | 96.8652 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;311 | 96.8642 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;321 | 96.8642 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;331 | 96.8642 | 301.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;341 | 96.8642 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;351 | 96.8642 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;361 | 96.8642 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;371 | 96.8642 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;381 | 96.8642 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;391 | 96.8642 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;401 | 96.8642 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;411 | 96.8652 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;421 | 96.8652 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;431 | 96.8652 | 301.3327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;441 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;451 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;461 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;471 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;481 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;491 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;501 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;511 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;521 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;531 | 96.8652 | 301.3372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;541 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;551 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;561 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;571 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;581 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;591 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;601 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;611 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;621 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;631 | 96.8652 | 301.3084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;641 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;651 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;661 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;671 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;681 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;691 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;701 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;711 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;721 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;731 | 96.8652 | 301.2719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;741 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;751 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;761 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;771 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;781 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;791 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;801 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;811 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;821 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;831 | 96.8652 | 301.2647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;841 | 96.8652 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;851 | 96.8652 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;861 | 96.8652 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;871 | 96.8652 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;881 | 96.8652 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;891 | 96.8652 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;901 | 96.8652 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;911 | 96.8642 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;921 | 96.8642 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;931 | 96.8642 | 301.304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;941 | 96.8642 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;951 | 96.8642 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;961 | 96.8642 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;971 | 96.8642 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;981 | 96.8642 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:28;991 | 96.8642 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;001 | 96.8642 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;011 | 96.8652 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;021 | 96.8652 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;031 | 96.8652 | 301.3799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;041 | 96.8652 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;051 | 96.8652 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;061 | 96.8652 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;071 | 96.8652 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;081 | 96.8652 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;091 | 96.8652 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;101 | 96.8652 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;111 | 96.8642 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;121 | 96.8642 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;131 | 96.8642 | 301.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;141 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;151 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;161 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;171 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;181 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;191 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;201 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;211 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;221 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;231 | 96.8642 | 301.4432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;241 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;251 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;261 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;271 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;281 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;291 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;301 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;311 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;321 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;331 | 96.8642 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;341 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;351 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;361 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;371 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;381 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;391 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;401 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;411 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;421 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;431 | 96.8642 | 301.3801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;441 | 96.8642 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;451 | 96.8642 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;461 | 96.8642 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;471 | 96.8642 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;481 | 96.8642 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;491 | 96.8642 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;501 | 96.8642 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;511 | 96.8652 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;521 | 96.8652 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;531 | 96.8652 | 301.3716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;541 | 96.8652 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;551 | 96.8652 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;561 | 96.8652 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;571 | 96.8652 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;581 | 96.8652 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;591 | 96.8652 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;601 | 96.8652 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;611 | 96.8632 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;621 | 96.8632 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;631 | 96.8632 | 301.3978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;641 | 96.8632 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;651 | 96.8632 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;661 | 96.8632 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;671 | 96.8632 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;681 | 96.8632 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;691 | 96.8632 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;701 | 96.8632 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;711 | 96.8642 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;721 | 96.8642 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;731 | 96.8642 | 301.4484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;741 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;751 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;761 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;771 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;781 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;791 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;801 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;811 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;821 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;831 | 96.8642 | 301.4823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;841 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;851 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;861 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;871 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;881 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;891 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;901 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;911 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;921 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;931 | 96.8642 | 301.4727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;941 | 96.8642 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;951 | 96.8642 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;961 | 96.8642 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;971 | 96.8642 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;981 | 96.8642 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:29;991 | 96.8642 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;001 | 96.8642 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;011 | 96.8652 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;021 | 96.8652 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;031 | 96.8652 | 301.4543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;041 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;051 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;061 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;071 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;081 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;091 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;101 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;111 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;121 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;131 | 96.8652 | 301.4526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;141 | 96.8652 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;151 | 96.8652 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;161 | 96.8652 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;171 | 96.8652 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;181 | 96.8652 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;191 | 96.8652 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;201 | 96.8652 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;211 | 96.8642 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;221 | 96.8642 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;231 | 96.8642 | 301.4809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;241 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;251 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;261 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;271 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;281 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;291 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;301 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;311 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;321 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;331 | 96.8642 | 301.5268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;341 | 96.8642 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;351 | 96.8642 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;361 | 96.8642 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;371 | 96.8642 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;381 | 96.8642 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;391 | 96.8642 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;401 | 96.8642 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;411 | 96.8652 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;421 | 96.8652 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;431 | 96.8652 | 301.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;441 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;451 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;461 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;471 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;481 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;491 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;501 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;511 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;521 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;531 | 96.8652 | 301.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;541 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;551 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;561 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;571 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;581 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;591 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;601 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;611 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;621 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;631 | 96.8652 | 301.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;641 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;651 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;661 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;671 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;681 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;691 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;701 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;711 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;721 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;731 | 96.8652 | 301.46 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;741 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;751 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;761 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;771 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;781 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;791 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;801 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;811 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;821 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;831 | 96.8652 | 301.4458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;841 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;851 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;861 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;871 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;881 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;891 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;901 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;911 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;921 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;931 | 96.8652 | 301.4745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;941 | 96.8652 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;951 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;961 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;971 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;981 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:30;991 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;001 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;011 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;021 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;031 | 96.8622 | 301.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;041 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;051 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;061 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;071 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;081 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;091 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;101 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;111 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;121 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;131 | 96.8622 | 301.5693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;141 | 96.8622 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;151 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;161 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;171 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;181 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;191 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;201 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;211 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;221 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;231 | 96.8642 | 301.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;241 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;251 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;261 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;271 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;281 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;291 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;301 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;311 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;321 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;331 | 96.8642 | 301.5013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;341 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;351 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;361 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;371 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;381 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;391 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;401 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;411 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;421 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;431 | 96.8642 | 301.4497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;441 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;451 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;461 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;471 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;481 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;491 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;501 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;511 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;521 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;531 | 96.8642 | 301.4435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;541 | 96.8642 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;551 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;561 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;571 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;581 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;591 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;601 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;611 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;621 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;631 | 96.8622 | 301.4912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;641 | 96.8622 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;651 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;661 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;671 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;681 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;691 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;701 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;711 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;721 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;731 | 96.8632 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;741 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;751 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;761 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;771 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;781 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;791 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;801 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;811 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;821 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;831 | 96.8632 | 301.6318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;841 | 96.8632 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;851 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;861 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;871 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;881 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;891 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;901 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;911 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;921 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;931 | 96.8642 | 301.641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;941 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;951 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;961 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;971 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;981 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:31;991 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;001 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;011 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;021 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;031 | 96.8642 | 301.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;041 | 96.8642 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;051 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;061 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;071 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;081 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;091 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;101 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;111 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;121 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;131 | 96.8652 | 301.5612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;141 | 96.8652 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;151 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;161 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;171 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;181 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;191 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;201 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;211 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;221 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;231 | 96.8642 | 301.5764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;241 | 96.8642 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;251 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;261 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;271 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;281 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;291 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;301 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;311 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;321 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;331 | 96.8632 | 301.6376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;341 | 96.8632 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;351 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;361 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;371 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;381 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;391 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;401 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;411 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;421 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;431 | 96.8622 | 301.7059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;441 | 96.8622 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;451 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;461 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;471 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;481 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;491 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;501 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;511 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;521 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;531 | 96.8642 | 301.7436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;541 | 96.8642 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;551 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;561 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;571 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;581 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;591 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;601 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;611 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;621 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;631 | 96.8652 | 301.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;641 | 96.8652 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;651 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;661 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;671 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;681 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;691 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;701 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;711 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;721 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;731 | 96.8642 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;741 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;751 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;761 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;771 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;781 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;791 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;801 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;811 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;821 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;831 | 96.8642 | 301.6364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;841 | 96.8642 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;851 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;861 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;871 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;881 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;891 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;901 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;911 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;921 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;931 | 96.8632 | 301.6589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;941 | 96.8632 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;951 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;961 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;971 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;981 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:32;991 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;001 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;011 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;021 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;031 | 96.8612 | 301.7243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;041 | 96.8612 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;051 | 96.8612 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;061 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;071 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;081 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;091 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;101 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;111 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;121 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;131 | 96.8622 | 301.8073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;141 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;151 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;161 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;171 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;181 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;191 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;201 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;211 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;221 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;231 | 96.8622 | 301.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;241 | 96.8622 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;251 | 96.8622 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;261 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;271 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;281 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;291 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;301 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;311 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;321 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;331 | 96.8642 | 301.879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;341 | 96.8642 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;351 | 96.8642 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;361 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;371 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;381 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;391 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;401 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;411 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;421 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;431 | 96.8632 | 301.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;441 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;451 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;461 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;471 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;481 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;491 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;501 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;511 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;521 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;531 | 96.8632 | 301.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;541 | 96.8632 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;551 | 96.8632 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;561 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;571 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;581 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;591 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;601 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;611 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;621 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;631 | 96.8622 | 301.7319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;641 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;651 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;661 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;671 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;681 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;691 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;701 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;711 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;721 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;731 | 96.8622 | 301.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;741 | 96.8622 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;751 | 96.8622 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;761 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;771 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;781 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;791 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;801 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;811 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;821 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;831 | 96.8632 | 301.8386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;841 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;851 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;861 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;871 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;881 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;891 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;901 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;911 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;921 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;931 | 96.8632 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;941 | 96.8632 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;951 | 96.8632 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;961 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;971 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;981 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:33;991 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;001 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;011 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;021 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;031 | 96.8642 | 301.884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;041 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;051 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;061 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;071 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;081 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;091 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;101 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;111 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;121 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;131 | 96.8642 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;141 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;151 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;161 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;171 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;181 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;191 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;201 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;211 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;221 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;231 | 96.8642 | 301.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;241 | 96.8642 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;251 | 96.8642 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;261 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;271 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;281 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;291 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;301 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;311 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;321 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;331 | 96.8612 | 301.7101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;341 | 96.8612 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;351 | 96.8612 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;361 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;371 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;381 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;391 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;401 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;411 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;421 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;431 | 96.8622 | 301.7469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;441 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;451 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;461 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;471 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;481 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;491 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;501 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;511 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;521 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;531 | 96.8622 | 301.8291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;541 | 96.8622 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;551 | 96.8622 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;561 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;571 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;581 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;591 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;601 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;611 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;621 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;631 | 96.8632 | 301.8837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;641 | 96.8632 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;651 | 96.8632 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;661 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;671 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;681 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;691 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;701 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;711 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;721 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;731 | 96.8622 | 301.8728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;741 | 96.8622 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;751 | 96.8622 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;761 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;771 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;781 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;791 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;801 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;811 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;821 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;831 | 96.8642 | 301.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;841 | 96.8642 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;851 | 96.8642 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;861 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;871 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;881 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;891 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;901 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;911 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;921 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;931 | 96.8612 | 301.7274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;941 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;951 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;961 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;971 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;981 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:34;991 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;001 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;011 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;021 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;031 | 96.8612 | 301.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;041 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;051 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;061 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;071 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;081 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;091 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;101 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;111 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;121 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;131 | 96.8612 | 301.7189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;141 | 96.8612 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;151 | 96.8612 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;161 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;171 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;181 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;191 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;201 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;211 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;221 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;231 | 96.8622 | 301.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;241 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;251 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;261 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;271 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;281 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;291 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;301 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;311 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;321 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;331 | 96.8622 | 301.8339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;341 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;351 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;361 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;371 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;381 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;391 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;401 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;411 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;421 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;431 | 96.8622 | 301.8197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;441 | 96.8622 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;451 | 96.8622 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;461 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;471 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;481 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;491 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;501 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;511 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;521 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;531 | 96.8632 | 301.7587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;541 | 96.8632 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;551 | 96.8632 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;561 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;571 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;581 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;591 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;601 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;611 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;621 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;631 | 96.8622 | 301.6889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;641 | 96.8622 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;651 | 96.8622 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;661 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;671 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;681 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;691 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;701 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;711 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;721 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;731 | 96.8602 | 301.6621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;741 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;751 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;761 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;771 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;781 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;791 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;801 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;811 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;821 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;831 | 96.8602 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;841 | 96.8602 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;851 | 96.8602 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;861 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;871 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;881 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;891 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;901 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;911 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;921 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;931 | 96.8632 | 301.7675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;941 | 96.8632 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;951 | 96.8632 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;961 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;971 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;981 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:35;991 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;001 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;011 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;021 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;031 | 96.8622 | 301.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;041 | 96.8622 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;051 | 96.8622 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;061 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;071 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;081 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;091 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;101 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;111 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;121 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;131 | 96.8632 | 301.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;141 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;151 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;161 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;171 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;181 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;191 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;201 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;211 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;221 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;231 | 96.8632 | 301.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;241 | 96.8632 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;251 | 96.8632 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;261 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;271 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;281 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;291 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;301 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;311 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;321 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;331 | 96.8612 | 301.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;341 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;351 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;361 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;371 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;381 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;391 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;401 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;411 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;421 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;431 | 96.8612 | 301.6605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;441 | 96.8612 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;451 | 96.8612 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;461 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;471 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;481 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;491 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;501 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;511 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;521 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;531 | 96.8602 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;541 | 96.8602 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;551 | 96.8602 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;561 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;571 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;581 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;591 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;601 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;611 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;621 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;631 | 96.8612 | 301.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;641 | 96.8612 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;651 | 96.8612 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;661 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;671 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;681 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;691 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;701 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;711 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;721 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;731 | 96.8622 | 301.7422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;741 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;751 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;761 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;771 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;781 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;791 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;801 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;811 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;821 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;831 | 96.8622 | 301.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;841 | 96.8622 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;851 | 96.8622 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;861 | 96.8622 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;871 | 96.8622 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;881 | 96.8612 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;891 | 96.8612 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;901 | 96.8612 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;911 | 96.8612 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;921 | 96.8612 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;931 | 96.8612 | 301.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;941 | 96.8612 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;951 | 96.8612 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;961 | 96.8612 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;971 | 96.8612 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;981 | 96.8602 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:36;991 | 96.8602 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;001 | 96.8602 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;011 | 96.8602 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;021 | 96.8602 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;031 | 96.8602 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;041 | 96.8602 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;051 | 96.8602 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;061 | 96.8602 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;071 | 96.8602 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;081 | 96.8592 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;091 | 96.8592 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;101 | 96.8592 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;111 | 96.8592 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;121 | 96.8592 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;131 | 96.8592 | 301.6211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;141 | 96.8592 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;151 | 96.8592 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;161 | 96.8592 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;171 | 96.8592 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;181 | 96.8602 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;191 | 96.8602 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;201 | 96.8602 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;211 | 96.8602 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;221 | 96.8602 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;231 | 96.8602 | 301.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;241 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;251 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;261 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;271 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;281 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;291 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;301 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;311 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;321 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;331 | 96.8602 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;341 | 96.8602 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;351 | 96.8602 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;361 | 96.8602 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;371 | 96.8602 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;381 | 96.8632 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;391 | 96.8632 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;401 | 96.8632 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;411 | 96.8632 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;421 | 96.8632 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;431 | 96.8632 | 301.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;441 | 96.8632 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;451 | 96.8632 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;461 | 96.8632 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;471 | 96.8632 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;481 | 96.8622 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;491 | 96.8622 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;501 | 96.8622 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;511 | 96.8622 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;521 | 96.8622 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;531 | 96.8622 | 301.6702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;541 | 96.8622 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;551 | 96.8622 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;561 | 96.8622 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;571 | 96.8622 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;581 | 96.8612 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;591 | 96.8612 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;601 | 96.8612 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;611 | 96.8612 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;621 | 96.8612 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;631 | 96.8612 | 301.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;641 | 96.8612 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;651 | 96.8612 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;661 | 96.8612 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;671 | 96.8612 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;681 | 96.8592 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;691 | 96.8592 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;701 | 96.8592 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;711 | 96.8592 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;721 | 96.8592 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;731 | 96.8592 | 301.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;741 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;751 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;761 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;771 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;781 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;791 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;801 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;811 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;821 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;831 | 96.8592 | 301.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;841 | 96.8592 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;851 | 96.8592 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;861 | 96.8592 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;871 | 96.8592 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;881 | 96.8602 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;891 | 96.8602 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;901 | 96.8602 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;911 | 96.8602 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;921 | 96.8602 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;931 | 96.8602 | 301.6874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;941 | 96.8602 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;951 | 96.8602 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;961 | 96.8602 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;971 | 96.8602 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;981 | 96.8612 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:37;991 | 96.8612 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;001 | 96.8612 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;011 | 96.8612 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;021 | 96.8612 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;031 | 96.8612 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;041 | 96.8612 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;051 | 96.8612 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;061 | 96.8612 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;071 | 96.8612 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;081 | 96.8612 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;091 | 96.8612 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;101 | 96.8612 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;111 | 96.8622 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;121 | 96.8622 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;131 | 96.8622 | 301.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;141 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;151 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;161 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;171 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;181 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;191 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;201 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;211 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;221 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;231 | 96.8622 | 301.6563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;241 | 96.8622 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;251 | 96.8622 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;261 | 96.8622 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;271 | 96.8622 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;281 | 96.8622 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;291 | 96.8622 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;301 | 96.8622 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;311 | 96.8592 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;321 | 96.8592 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;331 | 96.8592 | 301.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;341 | 96.8592 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;351 | 96.8592 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;361 | 96.8592 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;371 | 96.8592 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;381 | 96.8592 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;391 | 96.8592 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;401 | 96.8592 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;411 | 96.8582 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;421 | 96.8582 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;431 | 96.8582 | 301.5451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;441 | 96.8582 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;451 | 96.8582 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;461 | 96.8582 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;471 | 96.8582 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;481 | 96.8582 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;491 | 96.8582 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;501 | 96.8582 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;511 | 96.8572 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;521 | 96.8572 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;531 | 96.8572 | 301.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;541 | 96.8572 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;551 | 96.8572 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;561 | 96.8572 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;571 | 96.8572 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;581 | 96.8572 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;591 | 96.8572 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;601 | 96.8572 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;611 | 96.8592 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;621 | 96.8592 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;631 | 96.8592 | 301.618 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;641 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;651 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;661 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;671 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;681 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;691 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;701 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;711 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;721 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;731 | 96.8592 | 301.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;741 | 96.8592 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;751 | 96.8592 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;761 | 96.8592 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;771 | 96.8592 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;781 | 96.8592 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;791 | 96.8592 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;801 | 96.8592 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;811 | 96.8612 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;821 | 96.8612 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;831 | 96.8612 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;841 | 96.8612 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;851 | 96.8612 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;861 | 96.8612 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;871 | 96.8612 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;881 | 96.8612 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;891 | 96.8612 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;901 | 96.8612 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;911 | 96.8592 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;921 | 96.8592 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;931 | 96.8592 | 301.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;941 | 96.8592 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;951 | 96.8592 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;961 | 96.8592 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;971 | 96.8592 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;981 | 96.8592 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:38;991 | 96.8592 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;001 | 96.8592 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;011 | 96.8572 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;021 | 96.8572 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;031 | 96.8572 | 301.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;041 | 96.8572 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;051 | 96.8572 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;061 | 96.8572 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;071 | 96.8572 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;081 | 96.8572 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;091 | 96.8572 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;101 | 96.8572 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;111 | 96.8582 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;121 | 96.8582 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;131 | 96.8582 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;141 | 96.8582 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;151 | 96.8582 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;161 | 96.8582 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;171 | 96.8582 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;181 | 96.8582 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;191 | 96.8582 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;201 | 96.8582 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;211 | 96.8572 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;221 | 96.8572 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;231 | 96.8572 | 301.5935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;241 | 96.8572 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;251 | 96.8572 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;261 | 96.8572 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;271 | 96.8572 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;281 | 96.8572 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;291 | 96.8572 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;301 | 96.8572 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;311 | 96.8582 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;321 | 96.8582 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;331 | 96.8582 | 301.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;341 | 96.8582 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;351 | 96.8582 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;361 | 96.8582 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;371 | 96.8582 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;381 | 96.8582 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;391 | 96.8582 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;401 | 96.8582 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;411 | 96.8602 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;421 | 96.8602 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;431 | 96.8602 | 301.6845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;441 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;451 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;461 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;471 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;481 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;491 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;501 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;511 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;521 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;531 | 96.8602 | 301.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;541 | 96.8602 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;551 | 96.8602 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;561 | 96.8602 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;571 | 96.8602 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;581 | 96.8602 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;591 | 96.8602 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;601 | 96.8602 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;611 | 96.8582 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;621 | 96.8582 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;631 | 96.8582 | 301.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;641 | 96.8582 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;651 | 96.8582 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;661 | 96.8582 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;671 | 96.8582 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;681 | 96.8582 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;691 | 96.8582 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;701 | 96.8582 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;711 | 96.8572 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;721 | 96.8572 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;731 | 96.8572 | 301.5996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;741 | 96.8572 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;751 | 96.8572 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;761 | 96.8572 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;771 | 96.8572 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;781 | 96.8572 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;791 | 96.8572 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;801 | 96.8572 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;811 | 96.8562 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;821 | 96.8562 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;831 | 96.8562 | 301.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;841 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;851 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;861 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;871 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;881 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;891 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;901 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;911 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;921 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;931 | 96.8562 | 301.7271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;941 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;951 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;961 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;971 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;981 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:39;991 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;001 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;011 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;021 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;031 | 96.8562 | 301.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;041 | 96.8562 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;051 | 96.8562 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;061 | 96.8562 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;071 | 96.8562 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;081 | 96.8562 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;091 | 96.8562 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;101 | 96.8562 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;111 | 96.8592 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;121 | 96.8592 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;131 | 96.8592 | 301.821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;141 | 96.8592 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;151 | 96.8592 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;161 | 96.8592 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;171 | 96.8592 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;181 | 96.8592 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;191 | 96.8592 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;201 | 96.8592 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;211 | 96.8582 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;221 | 96.8582 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;231 | 96.8582 | 301.766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;241 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;251 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;261 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;271 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;281 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;291 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;301 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;311 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;321 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;331 | 96.8582 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;341 | 96.8582 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;351 | 96.8582 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;361 | 96.8582 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;371 | 96.8582 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;381 | 96.8582 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;391 | 96.8582 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;401 | 96.8582 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;411 | 96.8552 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;421 | 96.8552 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;431 | 96.8552 | 301.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;441 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;451 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;461 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;471 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;481 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;491 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;501 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;511 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;521 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;531 | 96.8552 | 301.6787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;541 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;551 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;561 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;571 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;581 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;591 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;601 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;611 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;621 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;631 | 96.8552 | 301.7414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;641 | 96.8552 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;651 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;661 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;671 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;681 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;691 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;701 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;711 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;721 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;731 | 96.8562 | 301.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;741 | 96.8562 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;751 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;761 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;771 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;781 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;791 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;801 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;811 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;821 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;831 | 96.8572 | 301.7948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;841 | 96.8572 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;851 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;861 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;871 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;881 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;891 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;901 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;911 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;921 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;931 | 96.8582 | 301.7321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;941 | 96.8582 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;951 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;961 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;971 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;981 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:40;991 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;001 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;011 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;021 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;031 | 96.8572 | 301.6718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;041 | 96.8572 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;051 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;061 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;071 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;081 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;091 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;101 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;111 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;121 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;131 | 96.8562 | 301.667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;141 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;151 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;161 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;171 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;181 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;191 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;201 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;211 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;221 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;231 | 96.8562 | 301.7048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;241 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;251 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;261 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;271 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;281 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;291 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;301 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;311 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;321 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;331 | 96.8562 | 301.7637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;341 | 96.8562 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;351 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;361 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;371 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;381 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;391 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;401 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;411 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;421 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;431 | 96.8552 | 301.8133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;441 | 96.8552 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;451 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;461 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;471 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;481 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;491 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;501 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;511 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;521 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;531 | 96.8562 | 301.8147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;541 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;551 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;561 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;571 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;581 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;591 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;601 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;611 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;621 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;631 | 96.8562 | 301.7511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;641 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;651 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;661 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;671 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;681 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;691 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;701 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;711 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;721 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;731 | 96.8562 | 301.6941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;741 | 96.8562 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;751 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;761 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;771 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;781 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;791 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;801 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;811 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;821 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;831 | 96.8552 | 301.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;841 | 96.8552 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;851 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;861 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;871 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;881 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;891 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;901 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;911 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;921 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;931 | 96.8542 | 301.7329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;941 | 96.8542 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;951 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;961 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;971 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;981 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:41;991 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;001 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;011 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;021 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;031 | 96.8532 | 301.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;041 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;051 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;061 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;071 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;081 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;091 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;101 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;111 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;121 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;131 | 96.8532 | 301.8146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;141 | 96.8532 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;151 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;161 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;171 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;181 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;191 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;201 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;211 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;221 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;231 | 96.8552 | 301.786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;241 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;251 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;261 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;271 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;281 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;291 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;301 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;311 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;321 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;331 | 96.8552 | 301.7012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;341 | 96.8552 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;351 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;361 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;371 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;381 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;391 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;401 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;411 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;421 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;431 | 96.8542 | 301.6481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;441 | 96.8542 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;451 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;461 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;471 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;481 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;491 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;501 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;511 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;521 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;531 | 96.8552 | 301.6691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;541 | 96.8552 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;551 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;561 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;571 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;581 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;591 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;601 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;611 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;621 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;631 | 96.8532 | 301.7161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;641 | 96.8532 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;651 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;661 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;671 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;681 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;691 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;701 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;711 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;721 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;731 | 96.8512 | 301.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;741 | 96.8512 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;751 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;761 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;771 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;781 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;791 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;801 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;811 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;821 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;831 | 96.8532 | 301.7718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;841 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;851 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;861 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;871 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;881 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;891 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;901 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;911 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;921 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;931 | 96.8532 | 301.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;941 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;951 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;961 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;971 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;981 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:42;991 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;001 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;011 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;021 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;031 | 96.8532 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;041 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;051 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;061 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;071 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;081 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;091 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;101 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;111 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;121 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;131 | 96.8532 | 301.6182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;141 | 96.8532 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;151 | 96.8532 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;161 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;171 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;181 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;191 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;201 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;211 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;221 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;231 | 96.8522 | 301.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;241 | 96.8522 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;251 | 96.8522 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;261 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;271 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;281 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;291 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;301 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;311 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;321 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;331 | 96.8512 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;341 | 96.8512 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;351 | 96.8512 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;361 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;371 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;381 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;391 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;401 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;411 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;421 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;431 | 96.8502 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;441 | 96.8502 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;451 | 96.8502 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;461 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;471 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;481 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;491 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;501 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;511 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;521 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;531 | 96.8522 | 301.8159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;541 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;551 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;561 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;571 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;581 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;591 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;601 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;611 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;621 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;631 | 96.8522 | 301.8518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;641 | 96.8522 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;651 | 96.8522 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;661 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;671 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;681 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;691 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;701 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;711 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;721 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;731 | 96.8512 | 301.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;741 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;751 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;761 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;771 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;781 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;791 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;801 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;811 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;821 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;831 | 96.8512 | 301.7263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;841 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;851 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;861 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;871 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;881 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;891 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;901 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;911 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;921 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;931 | 96.8512 | 301.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;941 | 96.8512 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;951 | 96.8512 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;961 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;971 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;981 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:43;991 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;001 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;011 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;021 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;031 | 96.8492 | 301.6947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;041 | 96.8492 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;051 | 96.8492 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;061 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;071 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;081 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;091 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;101 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;111 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;121 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;131 | 96.8482 | 301.758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;141 | 96.8482 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;151 | 96.8482 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;161 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;171 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;181 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;191 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;201 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;211 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;221 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;231 | 96.8512 | 301.8253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;241 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;251 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;261 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;271 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;281 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;291 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;301 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;311 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;321 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;331 | 96.8512 | 301.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;341 | 96.8512 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;351 | 96.8512 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;361 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;371 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;381 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;391 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;401 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;411 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;421 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;431 | 96.8502 | 301.8418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;441 | 96.8502 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;451 | 96.8502 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;461 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;471 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;481 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;491 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;501 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;511 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;521 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;531 | 96.8512 | 301.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;541 | 96.8512 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;551 | 96.8512 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;561 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;571 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;581 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;591 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;601 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;611 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;621 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;631 | 96.8502 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;641 | 96.8502 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;651 | 96.8502 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;661 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;671 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;681 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;691 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;701 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;711 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;721 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;731 | 96.8482 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;741 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;751 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;761 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;771 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;781 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;791 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;801 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;811 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;821 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;831 | 96.8482 | 301.7289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;841 | 96.8482 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;851 | 96.8482 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;861 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;871 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;881 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;891 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;901 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;911 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;921 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;931 | 96.8492 | 301.7655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;941 | 96.8492 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;951 | 96.8492 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;961 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;971 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;981 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:44;991 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;001 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;011 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;021 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;031 | 96.8502 | 301.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;041 | 96.8502 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;051 | 96.8502 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;061 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;071 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;081 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;091 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;101 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;111 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;121 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;131 | 96.8492 | 301.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;141 | 96.8492 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;151 | 96.8492 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;161 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;171 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;181 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;191 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;201 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;211 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;221 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;231 | 96.8512 | 301.6732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;241 | 96.8512 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;251 | 96.8512 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;261 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;271 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;281 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;291 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;301 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;311 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;321 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;331 | 96.8482 | 301.6361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;341 | 96.8482 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;351 | 96.8482 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;361 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;371 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;381 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;391 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;401 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;411 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;421 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;431 | 96.8472 | 301.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;441 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;451 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;461 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;471 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;481 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;491 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;501 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;511 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;521 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;531 | 96.8472 | 301.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;541 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;551 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;561 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;571 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;581 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;591 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;601 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;611 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;621 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;631 | 96.8472 | 301.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;641 | 96.8472 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;651 | 96.8472 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;661 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;671 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;681 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;691 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;701 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;711 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;721 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;731 | 96.8482 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;741 | 96.8482 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;751 | 96.8482 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;761 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;771 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;781 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;791 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;801 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;811 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;821 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;831 | 96.8472 | 301.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;841 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;851 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;861 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;871 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;881 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;891 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;901 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;911 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;921 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;931 | 96.8472 | 301.6464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;941 | 96.8472 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;951 | 96.8472 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;961 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;971 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;981 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:45;991 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;001 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;011 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;021 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;031 | 96.8462 | 301.6285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;041 | 96.8462 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;051 | 96.8462 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;061 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;071 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;081 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;091 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;101 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;111 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;121 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;131 | 96.8442 | 301.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;141 | 96.8442 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;151 | 96.8442 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;161 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;171 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;181 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;191 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;201 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;211 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;221 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;231 | 96.8452 | 301.6921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;241 | 96.8452 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;251 | 96.8452 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;261 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;271 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;281 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;291 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;301 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;311 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;321 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;331 | 96.8472 | 301.707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;341 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;351 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;361 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;371 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;381 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;391 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;401 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;411 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;421 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;431 | 96.8472 | 301.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;441 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;451 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;461 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;471 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;481 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;491 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;501 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;511 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;521 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;531 | 96.8472 | 301.6624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;541 | 96.8472 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;551 | 96.8472 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;561 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;571 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;581 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;591 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;601 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;611 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;621 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;631 | 96.8452 | 301.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;641 | 96.8452 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;651 | 96.8452 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;661 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;671 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;681 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;691 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;701 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;711 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;721 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;731 | 96.8442 | 301.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;741 | 96.8442 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;751 | 96.8442 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;761 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;771 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;781 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;791 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;801 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;811 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;821 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;831 | 96.8432 | 301.6631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;841 | 96.8432 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;851 | 96.8432 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;861 | 96.8432 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;871 | 96.8432 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;881 | 96.8442 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;891 | 96.8442 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;901 | 96.8442 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;911 | 96.8442 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;921 | 96.8442 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;931 | 96.8442 | 301.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;941 | 96.8442 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;951 | 96.8442 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;961 | 96.8442 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;971 | 96.8442 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;981 | 96.8452 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:46;991 | 96.8452 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;001 | 96.8452 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;011 | 96.8452 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;021 | 96.8452 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;031 | 96.8452 | 301.7221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;041 | 96.8452 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;051 | 96.8452 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;061 | 96.8452 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;071 | 96.8452 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;081 | 96.8462 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;091 | 96.8462 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;101 | 96.8462 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;111 | 96.8462 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;121 | 96.8462 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;131 | 96.8462 | 301.703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;141 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;151 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;161 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;171 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;181 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;191 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;201 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;211 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;221 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;231 | 96.8462 | 301.6441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;241 | 96.8462 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;251 | 96.8462 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;261 | 96.8462 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;271 | 96.8462 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;281 | 96.8442 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;291 | 96.8442 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;301 | 96.8442 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;311 | 96.8442 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;321 | 96.8442 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;331 | 96.8442 | 301.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;341 | 96.8442 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;351 | 96.8442 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;361 | 96.8442 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;371 | 96.8442 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;381 | 96.8422 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;391 | 96.8422 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;401 | 96.8422 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;411 | 96.8422 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;421 | 96.8422 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;431 | 96.8422 | 301.5711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;441 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;451 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;461 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;471 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;481 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;491 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;501 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;511 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;521 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;531 | 96.8422 | 301.6129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;541 | 96.8422 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;551 | 96.8422 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;561 | 96.8422 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;571 | 96.8422 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;581 | 96.8452 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;591 | 96.8452 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;601 | 96.8452 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;611 | 96.8452 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;621 | 96.8452 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;631 | 96.8452 | 301.6434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;641 | 96.8452 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;651 | 96.8452 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;661 | 96.8452 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;671 | 96.8452 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;681 | 96.8442 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;691 | 96.8442 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;701 | 96.8442 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;711 | 96.8442 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;721 | 96.8442 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;731 | 96.8442 | 301.6442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;741 | 96.8442 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;751 | 96.8442 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;761 | 96.8442 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;771 | 96.8442 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;781 | 96.8452 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;791 | 96.8452 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;801 | 96.8452 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;811 | 96.8452 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;821 | 96.8452 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;831 | 96.8452 | 301.6135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;841 | 96.8452 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;851 | 96.8452 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;861 | 96.8452 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;871 | 96.8452 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;881 | 96.8442 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;891 | 96.8442 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;901 | 96.8442 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;911 | 96.8442 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;921 | 96.8442 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;931 | 96.8442 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;941 | 96.8442 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;951 | 96.8442 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;961 | 96.8442 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;971 | 96.8442 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;981 | 96.8422 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:47;991 | 96.8422 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;001 | 96.8422 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;011 | 96.8422 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;021 | 96.8422 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;031 | 96.8422 | 301.5171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;041 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;051 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;061 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;071 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;081 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;091 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;101 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;111 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;121 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;131 | 96.8422 | 301.5426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;141 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;151 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;161 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;171 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;181 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;191 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;201 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;211 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;221 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;231 | 96.8422 | 301.6094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;241 | 96.8422 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;251 | 96.8422 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;261 | 96.8422 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;271 | 96.8422 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;281 | 96.8422 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;291 | 96.8422 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;301 | 96.8422 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;311 | 96.8432 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;321 | 96.8432 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;331 | 96.8432 | 301.6622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;341 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;351 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;361 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;371 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;381 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;391 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;401 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;411 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;421 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;431 | 96.8432 | 301.6892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;441 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;451 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;461 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;471 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;481 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;491 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;501 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;511 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;521 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;531 | 96.8432 | 301.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;541 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;551 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;561 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;571 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;581 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;591 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;601 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;611 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;621 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;631 | 96.8432 | 301.6505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;641 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;651 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;661 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;671 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;681 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;691 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;701 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;711 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;721 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;731 | 96.8432 | 301.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;741 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;751 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;761 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;771 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;781 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;791 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;801 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;811 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;821 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;831 | 96.8432 | 301.6658 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;841 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;851 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;861 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;871 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;881 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;891 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;901 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;911 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;921 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;931 | 96.8432 | 301.7269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;941 | 96.8432 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;951 | 96.8432 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;961 | 96.8432 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;971 | 96.8432 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;981 | 96.8432 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:48;991 | 96.8432 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;001 | 96.8432 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;011 | 96.8422 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;021 | 96.8422 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;031 | 96.8422 | 301.7544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;041 | 96.8422 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;051 | 96.8422 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;061 | 96.8422 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;071 | 96.8422 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;081 | 96.8422 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;091 | 96.8422 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;101 | 96.8422 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;111 | 96.8432 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;121 | 96.8432 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;131 | 96.8432 | 301.7547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;141 | 96.8432 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;151 | 96.8432 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;161 | 96.8432 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;171 | 96.8432 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;181 | 96.8432 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;191 | 96.8432 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;201 | 96.8432 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;211 | 96.8422 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;221 | 96.8422 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;231 | 96.8422 | 301.7333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;241 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;251 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;261 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;271 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;281 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;291 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;301 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;311 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;321 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;331 | 96.8422 | 301.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;341 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;351 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;361 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;371 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;381 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;391 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;401 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;411 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;421 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;431 | 96.8422 | 301.6604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;441 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;451 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;461 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;471 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;481 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;491 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;501 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;511 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;521 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;531 | 96.8422 | 301.6904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;541 | 96.8422 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;551 | 96.8422 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;561 | 96.8422 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;571 | 96.8422 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;581 | 96.8422 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;591 | 96.8422 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;601 | 96.8422 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;611 | 96.8412 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;621 | 96.8412 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;631 | 96.8412 | 301.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;641 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;651 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;661 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;671 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;681 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;691 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;701 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;711 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;721 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;731 | 96.8412 | 301.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;741 | 96.8412 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;751 | 96.8412 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;761 | 96.8412 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;771 | 96.8412 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;781 | 96.8412 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;791 | 96.8412 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;801 | 96.8412 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;811 | 96.8422 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;821 | 96.8422 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;831 | 96.8422 | 301.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;841 | 96.8422 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;851 | 96.8422 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;861 | 96.8422 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;871 | 96.8422 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;881 | 96.8422 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;891 | 96.8422 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;901 | 96.8422 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;911 | 96.8412 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;921 | 96.8412 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;931 | 96.8412 | 301.7442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;941 | 96.8412 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;951 | 96.8412 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;961 | 96.8412 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;971 | 96.8412 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;981 | 96.8412 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:49;991 | 96.8412 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;001 | 96.8412 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;011 | 96.8402 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;021 | 96.8402 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;031 | 96.8402 | 301.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;041 | 96.8402 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;051 | 96.8402 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;061 | 96.8402 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;071 | 96.8402 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;081 | 96.8402 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;091 | 96.8402 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;101 | 96.8402 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;111 | 96.8392 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;121 | 96.8392 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;131 | 96.8392 | 301.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;141 | 96.8392 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;151 | 96.8392 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;161 | 96.8392 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;171 | 96.8392 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;181 | 96.8392 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;191 | 96.8392 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;201 | 96.8392 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;211 | 96.8382 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;221 | 96.8382 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;231 | 96.8382 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;241 | 96.8382 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;251 | 96.8382 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;261 | 96.8382 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;271 | 96.8382 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;281 | 96.8382 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;291 | 96.8382 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;301 | 96.8382 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;311 | 96.8372 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;321 | 96.8372 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;331 | 96.8372 | 301.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;341 | 96.8372 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;351 | 96.8372 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;361 | 96.8372 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;371 | 96.8372 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;381 | 96.8372 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;391 | 96.8372 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;401 | 96.8372 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;411 | 96.8382 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;421 | 96.8382 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;431 | 96.8382 | 301.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;441 | 96.8382 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;451 | 96.8382 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;461 | 96.8382 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;471 | 96.8382 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;481 | 96.8382 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;491 | 96.8382 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;501 | 96.8382 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;511 | 96.8392 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;521 | 96.8392 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;531 | 96.8392 | 301.7559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;541 | 96.8392 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;551 | 96.8392 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;561 | 96.8392 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;571 | 96.8392 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;581 | 96.8392 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;591 | 96.8392 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;601 | 96.8392 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;611 | 96.8382 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;621 | 96.8382 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;631 | 96.8382 | 301.7209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;641 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;651 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;661 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;671 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;681 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;691 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;701 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;711 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;721 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;731 | 96.8382 | 301.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;741 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;751 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;761 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;771 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;781 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;791 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;801 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;811 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;821 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;831 | 96.8382 | 301.6775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;841 | 96.8382 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;851 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;861 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;871 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;881 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;891 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;901 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;911 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;921 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;931 | 96.8372 | 301.7649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;941 | 96.8372 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;951 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;961 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;971 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;981 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:50;991 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;001 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;011 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;021 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;031 | 96.8362 | 301.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;041 | 96.8362 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;051 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;061 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;071 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;081 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;091 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;101 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;111 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;121 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;131 | 96.8352 | 301.864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;141 | 96.8352 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;151 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;161 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;171 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;181 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;191 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;201 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;211 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;221 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;231 | 96.8372 | 301.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;241 | 96.8372 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;251 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;261 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;271 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;281 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;291 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;301 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;311 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;321 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;331 | 96.8342 | 301.7964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;341 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;351 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;361 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;371 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;381 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;391 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;401 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;411 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;421 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;431 | 96.8342 | 301.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;441 | 96.8342 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;451 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;461 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;471 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;481 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;491 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;501 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;511 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;521 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;531 | 96.8332 | 301.7376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;541 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;551 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;561 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;571 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;581 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;591 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;601 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;611 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;621 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;631 | 96.8332 | 301.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;641 | 96.8332 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;651 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;661 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;671 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;681 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;691 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;701 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;711 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;721 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;731 | 96.8312 | 301.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;741 | 96.8312 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;751 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;761 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;771 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;781 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;791 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;801 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;811 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;821 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;831 | 96.8332 | 301.9183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;841 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;851 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;861 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;871 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;881 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;891 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;901 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;911 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;921 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;931 | 96.8332 | 301.8932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;941 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;951 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;961 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;971 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;981 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:51;991 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;001 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;011 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;021 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;031 | 96.8332 | 301.8257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;041 | 96.8332 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;051 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;061 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;071 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;081 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;091 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;101 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;111 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;121 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;131 | 96.8312 | 301.7473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;141 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;151 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;161 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;171 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;181 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;191 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;201 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;211 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;221 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;231 | 96.8312 | 301.723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;241 | 96.8312 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;251 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;261 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;271 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;281 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;291 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;301 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;311 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;321 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;331 | 96.8302 | 301.777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;341 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;351 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;361 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;371 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;381 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;391 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;401 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;411 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;421 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;431 | 96.8302 | 301.8163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;441 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;451 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;461 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;471 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;481 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;491 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;501 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;511 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;521 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;531 | 96.8302 | 301.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;541 | 96.8302 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;551 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;561 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;571 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;581 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;591 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;601 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;611 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;621 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;631 | 96.8292 | 301.7776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;641 | 96.8292 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;651 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;661 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;671 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;681 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;691 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;701 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;711 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;721 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;731 | 96.8282 | 301.7372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;741 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;751 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;761 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;771 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;781 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;791 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;801 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;811 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;821 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;831 | 96.8282 | 301.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;841 | 96.8282 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;851 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;861 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;871 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;881 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;891 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;901 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;911 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;921 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;931 | 96.8262 | 301.6784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;941 | 96.8262 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;951 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;961 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;971 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;981 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:52;991 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;001 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;011 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;021 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;031 | 96.8252 | 301.7204 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;041 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;051 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;061 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;071 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;081 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;091 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;101 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;111 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;121 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;131 | 96.8252 | 301.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;141 | 96.8252 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;151 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;161 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;171 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;181 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;191 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;201 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;211 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;221 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;231 | 96.8262 | 301.7075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;241 | 96.8262 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;251 | 96.8262 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;261 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;271 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;281 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;291 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;301 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;311 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;321 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;331 | 96.8242 | 301.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;341 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;351 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;361 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;371 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;381 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;391 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;401 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;411 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;421 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;431 | 96.8242 | 301.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;441 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;451 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;461 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;471 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;481 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;491 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;501 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;511 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;521 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;531 | 96.8242 | 301.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;541 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;551 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;561 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;571 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;581 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;591 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;601 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;611 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;621 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;631 | 96.8242 | 301.5115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;641 | 96.8242 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;651 | 96.8242 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;661 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;671 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;681 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;691 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;701 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;711 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;721 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;731 | 96.8202 | 301.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;741 | 96.8202 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;751 | 96.8202 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;761 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;771 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;781 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;791 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;801 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;811 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;821 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;831 | 96.8212 | 301.582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;841 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;851 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;861 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;871 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;881 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;891 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;901 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;911 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;921 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;931 | 96.8212 | 301.6187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;941 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;951 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;961 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;971 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;981 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:53;991 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;001 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;011 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;021 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;031 | 96.8212 | 301.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;041 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;051 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;061 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;071 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;081 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;091 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;101 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;111 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;121 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;131 | 96.8212 | 301.5657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;141 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;151 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;161 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;171 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;181 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;191 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;201 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;211 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;221 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;231 | 96.8212 | 301.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;241 | 96.8212 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;251 | 96.8212 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;261 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;271 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;281 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;291 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;301 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;311 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;321 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;331 | 96.8202 | 301.4876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;341 | 96.8202 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;351 | 96.8202 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;361 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;371 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;381 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;391 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;401 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;411 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;421 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;431 | 96.8162 | 301.5135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;441 | 96.8162 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;451 | 96.8162 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;461 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;471 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;481 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;491 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;501 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;511 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;521 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;531 | 96.8182 | 301.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;541 | 96.8182 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;551 | 96.8182 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;561 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;571 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;581 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;591 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;601 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;611 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;621 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;631 | 96.8162 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;641 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;651 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;661 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;671 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;681 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;691 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;701 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;711 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;721 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;731 | 96.8162 | 301.624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;741 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;751 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;761 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;771 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;781 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;791 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;801 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;811 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;821 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;831 | 96.8162 | 301.5858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;841 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;851 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;861 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;871 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;881 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;891 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;901 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;911 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;921 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;931 | 96.8162 | 301.5401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;941 | 96.8162 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;951 | 96.8162 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;961 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;971 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;981 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:54;991 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;001 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;011 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;021 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;031 | 96.8132 | 301.5074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;041 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;051 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;061 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;071 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;081 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;091 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;101 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;111 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;121 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;131 | 96.8132 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;141 | 96.8132 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;151 | 96.8132 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;161 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;171 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;181 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;191 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;201 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;211 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;221 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;231 | 96.8122 | 301.6053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;241 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;251 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;261 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;271 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;281 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;291 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;301 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;311 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;321 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;331 | 96.8122 | 301.6415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;341 | 96.8122 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;351 | 96.8122 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;361 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;371 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;381 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;391 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;401 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;411 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;421 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;431 | 96.8132 | 301.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;441 | 96.8132 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;451 | 96.8132 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;461 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;471 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;481 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;491 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;501 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;511 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;521 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;531 | 96.8122 | 301.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;541 | 96.8122 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;551 | 96.8122 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;561 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;571 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;581 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;591 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;601 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;611 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;621 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;631 | 96.8112 | 301.5333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;641 | 96.8112 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;651 | 96.8112 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;661 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;671 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;681 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;691 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;701 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;711 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;721 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;731 | 96.8082 | 301.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;741 | 96.8082 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;751 | 96.8082 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;761 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;771 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;781 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;791 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;801 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;811 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;821 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;831 | 96.8092 | 301.5209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;841 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;851 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;861 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;871 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;881 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;891 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;901 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;911 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;921 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;931 | 96.8092 | 301.5748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;941 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;951 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;961 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;971 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;981 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:55;991 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;001 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;011 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;021 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;031 | 96.8092 | 301.5861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;041 | 96.8092 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;051 | 96.8092 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;061 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;071 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;081 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;091 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;101 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;111 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;121 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;131 | 96.8082 | 301.5604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;141 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;151 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;161 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;171 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;181 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;191 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;201 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;211 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;221 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;231 | 96.8082 | 301.5295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;241 | 96.8082 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;251 | 96.8082 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;261 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;271 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;281 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;291 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;301 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;311 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;321 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;331 | 96.8052 | 301.5062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;341 | 96.8052 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;351 | 96.8052 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;361 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;371 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;381 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;391 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;401 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;411 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;421 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;431 | 96.8042 | 301.4991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;441 | 96.8042 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;451 | 96.8042 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;461 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;471 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;481 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;491 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;501 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;511 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;521 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;531 | 96.8032 | 301.5394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;541 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;551 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;561 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;571 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;581 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;591 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;601 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;611 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;621 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;631 | 96.8032 | 301.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;641 | 96.8032 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;651 | 96.8032 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;661 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;671 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;681 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;691 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;701 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;711 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;721 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;731 | 96.8042 | 301.6195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;741 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;751 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;761 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;771 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;781 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;791 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;801 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;811 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;821 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;831 | 96.8042 | 301.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;841 | 96.8042 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;851 | 96.8042 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;861 | 96.8042 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;871 | 96.8042 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;881 | 96.8032 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;891 | 96.8032 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;901 | 96.8032 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;911 | 96.8032 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;921 | 96.8032 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;931 | 96.8032 | 301.5923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;941 | 96.8032 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;951 | 96.8032 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;961 | 96.8032 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;971 | 96.8032 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;981 | 96.8002 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:56;991 | 96.8002 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;001 | 96.8002 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;011 | 96.8002 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;021 | 96.8002 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;031 | 96.8002 | 301.5949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;041 | 96.8002 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;051 | 96.8002 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;061 | 96.8002 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;071 | 96.8002 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;081 | 96.7992 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;091 | 96.7992 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;101 | 96.7992 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;111 | 96.7992 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;121 | 96.7992 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;131 | 96.7992 | 301.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;141 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;151 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;161 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;171 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;181 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;191 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;201 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;211 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;221 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;231 | 96.7992 | 301.6665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;241 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;251 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;261 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;271 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;281 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;291 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;301 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;311 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;321 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;331 | 96.7992 | 301.7005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;341 | 96.7992 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;351 | 96.7992 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;361 | 96.7992 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;371 | 96.7992 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;381 | 96.7982 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;391 | 96.7982 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;401 | 96.7982 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;411 | 96.7982 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;421 | 96.7982 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;431 | 96.7982 | 301.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;441 | 96.7982 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;451 | 96.7982 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;461 | 96.7982 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;471 | 96.7982 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;481 | 96.7982 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;491 | 96.7992 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;501 | 96.7992 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;511 | 96.7992 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;521 | 96.7992 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;531 | 96.7992 | 301.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;541 | 96.7992 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;551 | 96.7992 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;561 | 96.7992 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;571 | 96.7992 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;581 | 96.7962 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;591 | 96.7962 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;601 | 96.7962 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;611 | 96.7962 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;621 | 96.7962 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;631 | 96.7962 | 301.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;641 | 96.7962 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;651 | 96.7962 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;661 | 96.7962 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;671 | 96.7962 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;681 | 96.7962 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;691 | 96.7942 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;701 | 96.7942 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;711 | 96.7942 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;721 | 96.7942 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;731 | 96.7942 | 301.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;741 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;751 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;761 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;771 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;781 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;791 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;801 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;811 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;821 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;831 | 96.7942 | 301.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;841 | 96.7942 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;851 | 96.7942 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;861 | 96.7942 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;871 | 96.7942 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;881 | 96.7952 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;891 | 96.7952 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;901 | 96.7952 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;911 | 96.7952 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;921 | 96.7952 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;931 | 96.7952 | 301.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;941 | 96.7952 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;951 | 96.7952 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;961 | 96.7952 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;971 | 96.7952 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;981 | 96.7932 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:57;991 | 96.7932 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;001 | 96.7932 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;011 | 96.7932 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;021 | 96.7932 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;031 | 96.7932 | 301.6474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;041 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;051 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;061 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;071 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;081 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;091 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;101 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;111 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;121 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;131 | 96.7932 | 301.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;141 | 96.7932 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;151 | 96.7932 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;161 | 96.7932 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;171 | 96.7932 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;181 | 96.7932 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;191 | 96.7932 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;201 | 96.7932 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;211 | 96.7942 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;221 | 96.7942 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;231 | 96.7942 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;241 | 96.7942 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;251 | 96.7942 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;261 | 96.7942 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;271 | 96.7942 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;281 | 96.7942 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;291 | 96.7942 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;301 | 96.7942 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;311 | 96.7902 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;321 | 96.7902 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;331 | 96.7902 | 301.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;341 | 96.7902 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;351 | 96.7902 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;361 | 96.7902 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;371 | 96.7902 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;381 | 96.7902 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;391 | 96.7902 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;401 | 96.7902 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;411 | 96.7892 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;421 | 96.7892 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;431 | 96.7892 | 301.5322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;441 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;451 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;461 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;471 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;481 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;491 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;501 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;511 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;521 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;531 | 96.7892 | 301.5681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;541 | 96.7892 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;551 | 96.7892 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;561 | 96.7892 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;571 | 96.7892 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;581 | 96.7892 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;591 | 96.7892 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;601 | 96.7892 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;611 | 96.7882 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;621 | 96.7882 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;631 | 96.7882 | 301.6372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;641 | 96.7882 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;651 | 96.7882 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;661 | 96.7882 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;671 | 96.7882 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;681 | 96.7882 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;691 | 96.7882 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;701 | 96.7882 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;711 | 96.7872 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;721 | 96.7872 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;731 | 96.7872 | 301.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;741 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;751 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;761 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;771 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;781 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;791 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;801 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;811 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;821 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;831 | 96.7872 | 301.6382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;841 | 96.7872 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;851 | 96.7872 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;861 | 96.7872 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;871 | 96.7872 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;881 | 96.7872 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;891 | 96.7872 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;901 | 96.7872 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;911 | 96.7882 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;921 | 96.7882 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;931 | 96.7882 | 301.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;941 | 96.7882 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;951 | 96.7882 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;961 | 96.7882 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;971 | 96.7882 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;981 | 96.7882 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:58;991 | 96.7882 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;001 | 96.7882 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;011 | 96.7852 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;021 | 96.7852 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;031 | 96.7852 | 301.5334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;041 | 96.7852 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;051 | 96.7852 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;061 | 96.7852 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;071 | 96.7852 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;081 | 96.7852 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;091 | 96.7852 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;101 | 96.7852 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;111 | 96.7842 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;121 | 96.7842 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;131 | 96.7842 | 301.5445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;141 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;151 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;161 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;171 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;181 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;191 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;201 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;211 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;221 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;231 | 96.7842 | 301.6052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;241 | 96.7842 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;251 | 96.7842 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;261 | 96.7842 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;271 | 96.7842 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;281 | 96.7842 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;291 | 96.7842 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;301 | 96.7842 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;311 | 96.7832 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;321 | 96.7832 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;331 | 96.7832 | 301.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;341 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;351 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;361 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;371 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;381 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;391 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;401 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;411 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;421 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;431 | 96.7832 | 301.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;441 | 96.7832 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;451 | 96.7832 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;461 | 96.7832 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;471 | 96.7832 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;481 | 96.7832 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;491 | 96.7832 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;501 | 96.7832 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;511 | 96.7822 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;521 | 96.7822 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;531 | 96.7822 | 301.6826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;541 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;551 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;561 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;571 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;581 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;591 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;601 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;611 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;621 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;631 | 96.7822 | 301.6247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;641 | 96.7822 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;651 | 96.7822 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;661 | 96.7822 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;671 | 96.7822 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;681 | 96.7822 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;691 | 96.7822 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;701 | 96.7822 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;711 | 96.7802 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;721 | 96.7802 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;731 | 96.7802 | 301.5961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;741 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;751 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;761 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;771 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;781 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;791 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;801 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;811 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;821 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;831 | 96.7802 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;841 | 96.7802 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;851 | 96.7802 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;861 | 96.7802 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;871 | 96.7802 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;881 | 96.7802 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;891 | 96.7802 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;901 | 96.7802 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;911 | 96.7782 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;921 | 96.7782 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;931 | 96.7782 | 301.6743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;941 | 96.7782 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;951 | 96.7782 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;961 | 96.7782 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;971 | 96.7782 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;981 | 96.7782 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:06:59;991 | 96.7782 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;001 | 96.7782 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;011 | 96.7762 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;021 | 96.7762 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;031 | 96.7762 | 301.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;041 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;051 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;061 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;071 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;081 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;091 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;101 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;111 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;121 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;131 | 96.7762 | 301.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;141 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;151 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;161 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;171 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;181 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;191 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;201 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;211 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;221 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;231 | 96.7762 | 301.7611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;241 | 96.7762 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;251 | 96.7762 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;261 | 96.7762 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;271 | 96.7762 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;281 | 96.7762 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;291 | 96.7762 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;301 | 96.7762 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;311 | 96.7752 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;321 | 96.7752 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;331 | 96.7752 | 301.7112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;341 | 96.7752 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;351 | 96.7752 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;361 | 96.7752 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;371 | 96.7752 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;381 | 96.7752 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;391 | 96.7752 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;401 | 96.7752 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;411 | 96.7742 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;421 | 96.7742 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;431 | 96.7742 | 301.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;441 | 96.7742 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;451 | 96.7742 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;461 | 96.7742 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;471 | 96.7742 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;481 | 96.7742 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;491 | 96.7742 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;501 | 96.7742 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;511 | 96.7732 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;521 | 96.7732 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;531 | 96.7732 | 301.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;541 | 96.7732 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;551 | 96.7732 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;561 | 96.7732 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;571 | 96.7732 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;581 | 96.7732 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;591 | 96.7732 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;601 | 96.7732 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;611 | 96.7722 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;621 | 96.7722 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;631 | 96.7722 | 301.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;641 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;651 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;661 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;671 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;681 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;691 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;701 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;711 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;721 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;731 | 96.7722 | 301.7492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;741 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;751 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;761 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;771 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;781 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;791 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;801 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;811 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;821 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;831 | 96.7722 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;841 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;851 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;861 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;871 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;881 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;891 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;901 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;911 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;921 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;931 | 96.7722 | 301.7239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;941 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;951 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;961 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;971 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;981 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:00;991 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;001 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;011 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;021 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;031 | 96.7722 | 301.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;041 | 96.7722 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;051 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;061 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;071 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;081 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;091 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;101 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;111 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;121 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;131 | 96.7702 | 301.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;141 | 96.7702 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;151 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;161 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;171 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;181 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;191 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;201 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;211 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;221 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;231 | 96.7692 | 301.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;241 | 96.7692 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;251 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;261 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;271 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;281 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;291 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;301 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;311 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;321 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;331 | 96.7682 | 301.6997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;341 | 96.7682 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;351 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;361 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;371 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;381 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;391 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;401 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;411 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;421 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;431 | 96.7662 | 301.7431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;441 | 96.7662 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;451 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;461 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;471 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;481 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;491 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;501 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;511 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;521 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;531 | 96.7672 | 301.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;541 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;551 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;561 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;571 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;581 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;591 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;601 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;611 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;621 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;631 | 96.7672 | 301.6697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;641 | 96.7672 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;651 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;661 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;671 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;681 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;691 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;701 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;711 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;721 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;731 | 96.7642 | 301.6145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;741 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;751 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;761 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;771 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;781 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;791 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;801 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;811 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;821 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;831 | 96.7642 | 301.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;841 | 96.7642 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;851 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;861 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;871 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;881 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;891 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;901 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;911 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;921 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;931 | 96.7632 | 301.655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;941 | 96.7632 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;951 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;961 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;971 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;981 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:01;991 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;001 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;011 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;021 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;031 | 96.7602 | 301.7331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;041 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;051 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;061 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;071 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;081 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;091 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;101 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;111 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;121 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;131 | 96.7602 | 301.8095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;141 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;151 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;161 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;171 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;181 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;191 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;201 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;211 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;221 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;231 | 96.7602 | 301.8243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;241 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;251 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;261 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;271 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;281 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;291 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;301 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;311 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;321 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;331 | 96.7602 | 301.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;341 | 96.7602 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;351 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;361 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;371 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;381 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;391 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;401 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;411 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;421 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;431 | 96.7582 | 301.6925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;441 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;451 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;461 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;471 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;481 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;491 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;501 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;511 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;521 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;531 | 96.7582 | 301.6477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;541 | 96.7582 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;551 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;561 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;571 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;581 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;591 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;601 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;611 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;621 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;631 | 96.7562 | 301.6548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;641 | 96.7562 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;651 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;661 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;671 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;681 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;691 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;701 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;711 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;721 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;731 | 96.7532 | 301.6918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;741 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;751 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;761 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;771 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;781 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;791 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;801 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;811 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;821 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;831 | 96.7532 | 301.7281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;841 | 96.7532 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;851 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;861 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;871 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;881 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;891 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;901 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;911 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;921 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;931 | 96.7542 | 301.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;941 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;951 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;961 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;971 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;981 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:02;991 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;001 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;011 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;021 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;031 | 96.7542 | 301.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;041 | 96.7542 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;051 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;061 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;071 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;081 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;091 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;101 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;111 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;121 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;131 | 96.7532 | 301.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;141 | 96.7532 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;151 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;161 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;171 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;181 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;191 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;201 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;211 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;221 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;231 | 96.7522 | 301.5716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;241 | 96.7522 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;251 | 96.7522 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;261 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;271 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;281 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;291 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;301 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;311 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;321 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;331 | 96.7492 | 301.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;341 | 96.7492 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;351 | 96.7492 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;361 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;371 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;381 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;391 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;401 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;411 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;421 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;431 | 96.7482 | 301.592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;441 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;451 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;461 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;471 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;481 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;491 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;501 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;511 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;521 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;531 | 96.7482 | 301.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;541 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;551 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;561 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;571 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;581 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;591 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;601 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;611 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;621 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;631 | 96.7482 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;641 | 96.7482 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;651 | 96.7482 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;661 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;671 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;681 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;691 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;701 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;711 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;721 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;731 | 96.7462 | 301.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;741 | 96.7462 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;751 | 96.7462 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;761 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;771 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;781 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;791 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;801 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;811 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;821 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;831 | 96.7472 | 301.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;841 | 96.7472 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;851 | 96.7472 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;861 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;871 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;881 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;891 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;901 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;911 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;921 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;931 | 96.7462 | 301.4808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;941 | 96.7462 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;951 | 96.7462 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;961 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;971 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;981 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:03;991 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;001 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;011 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;021 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;031 | 96.7412 | 301.4699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;041 | 96.7412 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;051 | 96.7412 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;061 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;071 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;081 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;091 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;101 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;111 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;121 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;131 | 96.7402 | 301.512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;141 | 96.7402 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;151 | 96.7402 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;161 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;171 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;181 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;191 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;201 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;211 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;221 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;231 | 96.7412 | 301.5742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;241 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;251 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;261 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;271 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;281 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;291 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;301 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;311 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;321 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;331 | 96.7412 | 301.6202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;341 | 96.7412 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;351 | 96.7412 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;361 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;371 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;381 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;391 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;401 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;411 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;421 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;431 | 96.7402 | 301.6011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;441 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;451 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;461 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;471 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;481 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;491 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;501 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;511 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;521 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;531 | 96.7402 | 301.5247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;541 | 96.7402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;551 | 96.7402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;561 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;571 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;581 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;591 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;601 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;611 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;621 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;631 | 96.7392 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;641 | 96.7392 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;651 | 96.7392 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;661 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;671 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;681 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;691 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;701 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;711 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;721 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;731 | 96.7352 | 301.4061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;741 | 96.7352 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;751 | 96.7352 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;761 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;771 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;781 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;791 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;801 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;811 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;821 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;831 | 96.7342 | 301.4356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;841 | 96.7342 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;851 | 96.7342 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;861 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;871 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;881 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;891 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;901 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;911 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;921 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;931 | 96.7352 | 301.4933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;941 | 96.7352 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;951 | 96.7352 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;961 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;971 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;981 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:04;991 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;001 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;011 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;021 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;031 | 96.7342 | 301.5407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;041 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;051 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;061 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;071 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;081 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;091 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;101 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;111 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;121 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;131 | 96.7342 | 301.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;141 | 96.7342 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;151 | 96.7342 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;161 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;171 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;181 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;191 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;201 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;211 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;221 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;231 | 96.7332 | 301.4718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;241 | 96.7332 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;251 | 96.7332 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;261 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;271 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;281 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;291 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;301 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;311 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;321 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;331 | 96.7312 | 301.4131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;341 | 96.7312 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;351 | 96.7312 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;361 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;371 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;381 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;391 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;401 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;411 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;421 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;431 | 96.7282 | 301.3952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;441 | 96.7282 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;451 | 96.7282 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;461 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;471 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;481 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;491 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;501 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;511 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;521 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;531 | 96.7272 | 301.4281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;541 | 96.7272 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;551 | 96.7272 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;561 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;571 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;581 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;591 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;601 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;611 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;621 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;631 | 96.7282 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;641 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;651 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;661 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;671 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;681 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;691 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;701 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;711 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;721 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;731 | 96.7282 | 301.4952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;741 | 96.7282 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;751 | 96.7282 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;761 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;771 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;781 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;791 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;801 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;811 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;821 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;831 | 96.7262 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;841 | 96.7262 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;851 | 96.7262 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;861 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;871 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;881 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;891 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;901 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;911 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;921 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;931 | 96.7242 | 301.3842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;941 | 96.7242 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;951 | 96.7242 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;961 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;971 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;981 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:05;991 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;001 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;011 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;021 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;031 | 96.7212 | 301.3237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;041 | 96.7212 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;051 | 96.7212 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;061 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;071 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;081 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;091 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;101 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;111 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;121 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;131 | 96.7192 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;141 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;151 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;161 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;171 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;181 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;191 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;201 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;211 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;221 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;231 | 96.7192 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;241 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;251 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;261 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;271 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;281 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;291 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;301 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;311 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;321 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;331 | 96.7192 | 301.4598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;341 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;351 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;361 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;371 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;381 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;391 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;401 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;411 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;421 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;431 | 96.7192 | 301.4806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;441 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;451 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;461 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;471 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;481 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;491 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;501 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;511 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;521 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;531 | 96.7192 | 301.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;541 | 96.7192 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;551 | 96.7192 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;561 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;571 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;581 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;591 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;601 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;611 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;621 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;631 | 96.7172 | 301.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;641 | 96.7172 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;651 | 96.7172 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;661 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;671 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;681 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;691 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;701 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;711 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;721 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;731 | 96.7132 | 301.3291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;741 | 96.7132 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;751 | 96.7132 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;761 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;771 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;781 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;791 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;801 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;811 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;821 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;831 | 96.7112 | 301.3395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;841 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;851 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;861 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;871 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;881 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;891 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;901 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;911 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;921 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;931 | 96.7112 | 301.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;941 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;951 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;961 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;971 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;981 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:06;991 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;001 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;011 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;021 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;031 | 96.7112 | 301.464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;041 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;051 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;061 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;071 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;081 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;091 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;101 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;111 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;121 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;131 | 96.7112 | 301.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;141 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;151 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;161 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;171 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;181 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;191 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;201 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;211 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;221 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;231 | 96.7112 | 301.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;241 | 96.7112 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;251 | 96.7112 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;261 | 96.7112 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;271 | 96.7112 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;281 | 96.7072 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;291 | 96.7072 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;301 | 96.7072 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;311 | 96.7072 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;321 | 96.7072 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;331 | 96.7072 | 301.394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;341 | 96.7072 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;351 | 96.7072 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;361 | 96.7072 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;371 | 96.7072 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;381 | 96.7042 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;391 | 96.7042 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;401 | 96.7042 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;411 | 96.7042 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;421 | 96.7042 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;431 | 96.7042 | 301.3601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;441 | 96.7042 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;451 | 96.7042 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;461 | 96.7042 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;471 | 96.7042 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;481 | 96.7032 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;491 | 96.7032 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;501 | 96.7032 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;511 | 96.7032 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;521 | 96.7032 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;531 | 96.7032 | 301.3808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;541 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;551 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;561 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;571 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;581 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;591 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;601 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;611 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;621 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;631 | 96.7032 | 301.4498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;641 | 96.7032 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;651 | 96.7032 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;661 | 96.7032 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;671 | 96.7032 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;681 | 96.7022 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;691 | 96.7022 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;701 | 96.7022 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;711 | 96.7022 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;721 | 96.7022 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;731 | 96.7022 | 301.4864 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;741 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;751 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;761 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;771 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;781 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;791 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;801 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;811 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;821 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;831 | 96.7022 | 301.4606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;841 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;851 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;861 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;871 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;881 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;891 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;901 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;911 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;921 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;931 | 96.7022 | 301.3903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;941 | 96.7022 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;951 | 96.7022 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;961 | 96.7022 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;971 | 96.7022 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;981 | 96.6992 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:07;991 | 96.6992 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;001 | 96.6992 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;011 | 96.6992 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;021 | 96.6992 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;031 | 96.6992 | 301.3235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;041 | 96.6992 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;051 | 96.6992 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;061 | 96.6992 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;071 | 96.6992 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;081 | 96.6982 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;091 | 96.6982 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;101 | 96.6982 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;111 | 96.6982 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;121 | 96.6982 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;131 | 96.6982 | 301.2995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;141 | 96.6982 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;151 | 96.6982 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;161 | 96.6982 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;171 | 96.6982 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;181 | 96.6962 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;191 | 96.6962 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;201 | 96.6962 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;211 | 96.6962 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;221 | 96.6962 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;231 | 96.6962 | 301.3417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;241 | 96.6962 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;251 | 96.6962 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;261 | 96.6962 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;271 | 96.6962 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;281 | 96.6962 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;291 | 96.6962 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;301 | 96.6962 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;311 | 96.6932 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;321 | 96.6932 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;331 | 96.6932 | 301.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;341 | 96.6932 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;351 | 96.6932 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;361 | 96.6932 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;371 | 96.6932 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;381 | 96.6932 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;391 | 96.6932 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;401 | 96.6932 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;411 | 96.6942 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;421 | 96.6942 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;431 | 96.6942 | 301.4611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;441 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;451 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;461 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;471 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;481 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;491 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;501 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;511 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;521 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;531 | 96.6942 | 301.4229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;541 | 96.6942 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;551 | 96.6942 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;561 | 96.6942 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;571 | 96.6942 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;581 | 96.6942 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;591 | 96.6942 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;601 | 96.6942 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;611 | 96.6912 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;621 | 96.6912 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;631 | 96.6912 | 301.3441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;641 | 96.6912 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;651 | 96.6912 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;661 | 96.6912 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;671 | 96.6912 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;681 | 96.6912 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;691 | 96.6912 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;701 | 96.6912 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;711 | 96.6902 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;721 | 96.6902 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;731 | 96.6902 | 301.276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;741 | 96.6902 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;751 | 96.6902 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;761 | 96.6902 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;771 | 96.6902 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;781 | 96.6902 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;791 | 96.6902 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;801 | 96.6902 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;811 | 96.6882 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;821 | 96.6882 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;831 | 96.6882 | 301.2533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;841 | 96.6882 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;851 | 96.6882 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;861 | 96.6882 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;871 | 96.6882 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;881 | 96.6882 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;891 | 96.6882 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;901 | 96.6882 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;911 | 96.6862 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;921 | 96.6862 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;931 | 96.6862 | 301.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;941 | 96.6862 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;951 | 96.6862 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;961 | 96.6862 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;971 | 96.6862 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;981 | 96.6862 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:08;991 | 96.6862 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;001 | 96.6862 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;011 | 96.6852 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;021 | 96.6852 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;031 | 96.6852 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;041 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;051 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;061 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;071 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;081 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;091 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;101 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;111 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;121 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;131 | 96.6852 | 301.4216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;141 | 96.6852 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;151 | 96.6852 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;161 | 96.6852 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;171 | 96.6852 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;181 | 96.6852 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;191 | 96.6852 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;201 | 96.6852 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;211 | 96.6842 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;221 | 96.6842 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;231 | 96.6842 | 301.3914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;241 | 96.6842 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;251 | 96.6842 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;261 | 96.6842 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;271 | 96.6842 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;281 | 96.6842 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;291 | 96.6842 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;301 | 96.6842 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;311 | 96.6822 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;321 | 96.6822 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;331 | 96.6822 | 301.3188 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;341 | 96.6822 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;351 | 96.6822 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;361 | 96.6822 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;371 | 96.6822 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;381 | 96.6822 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;391 | 96.6822 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;401 | 96.6822 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;411 | 96.6802 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;421 | 96.6802 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;431 | 96.6802 | 301.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;441 | 96.6802 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;451 | 96.6802 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;461 | 96.6802 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;471 | 96.6802 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;481 | 96.6802 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;491 | 96.6802 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;501 | 96.6802 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;511 | 96.6782 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;521 | 96.6782 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;531 | 96.6782 | 301.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;541 | 96.6782 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;551 | 96.6782 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;561 | 96.6782 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;571 | 96.6782 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;581 | 96.6782 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;591 | 96.6782 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;601 | 96.6782 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;611 | 96.6762 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;621 | 96.6762 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;631 | 96.6762 | 301.3147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;641 | 96.6762 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;651 | 96.6762 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;661 | 96.6762 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;671 | 96.6762 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;681 | 96.6762 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;691 | 96.6762 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;701 | 96.6762 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;711 | 96.6742 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;721 | 96.6742 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;731 | 96.6742 | 301.3969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;741 | 96.6742 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;751 | 96.6742 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;761 | 96.6742 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;771 | 96.6742 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;781 | 96.6742 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;791 | 96.6742 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;801 | 96.6742 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;811 | 96.6762 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;821 | 96.6762 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;831 | 96.6762 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;841 | 96.6762 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;851 | 96.6762 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;861 | 96.6762 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;871 | 96.6762 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;881 | 96.6762 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;891 | 96.6762 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;901 | 96.6762 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;911 | 96.6752 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;921 | 96.6752 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;931 | 96.6752 | 301.3933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;941 | 96.6752 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;951 | 96.6752 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;961 | 96.6752 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;971 | 96.6752 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;981 | 96.6752 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:09;991 | 96.6752 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;001 | 96.6752 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;011 | 96.6722 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;021 | 96.6722 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;031 | 96.6722 | 301.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;041 | 96.6722 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;051 | 96.6722 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;061 | 96.6722 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;071 | 96.6722 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;081 | 96.6722 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;091 | 96.6722 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;101 | 96.6722 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;111 | 96.6712 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;121 | 96.6712 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;131 | 96.6712 | 301.2958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;141 | 96.6712 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;151 | 96.6712 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;161 | 96.6712 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;171 | 96.6712 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;181 | 96.6712 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;191 | 96.6712 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;201 | 96.6712 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;211 | 96.6682 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;221 | 96.6682 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;231 | 96.6682 | 301.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;241 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;251 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;261 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;271 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;281 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;291 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;301 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;311 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;321 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;331 | 96.6682 | 301.3748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;341 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;351 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;361 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;371 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;381 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;391 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;401 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;411 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;421 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;431 | 96.6682 | 301.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;441 | 96.6682 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;451 | 96.6682 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;461 | 96.6682 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;471 | 96.6682 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;481 | 96.6682 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;491 | 96.6682 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;501 | 96.6682 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;511 | 96.6672 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;521 | 96.6672 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;531 | 96.6672 | 301.445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;541 | 96.6672 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;551 | 96.6672 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;561 | 96.6672 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;571 | 96.6672 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;581 | 96.6672 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;591 | 96.6672 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;601 | 96.6672 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;611 | 96.6652 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;621 | 96.6652 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;631 | 96.6652 | 301.3855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;641 | 96.6652 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;651 | 96.6652 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;661 | 96.6652 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;671 | 96.6652 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;681 | 96.6652 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;691 | 96.6652 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;701 | 96.6652 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;711 | 96.6632 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;721 | 96.6632 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;731 | 96.6632 | 301.2986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;741 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;751 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;761 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;771 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;781 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;791 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;801 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;811 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;821 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;831 | 96.6632 | 301.2433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;841 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;851 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;861 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;871 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;881 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;891 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;901 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;911 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;921 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;931 | 96.6632 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;941 | 96.6632 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;951 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;961 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;971 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;981 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:10;991 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;001 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;011 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;021 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;031 | 96.6582 | 301.3347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;041 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;051 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;061 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;071 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;081 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;091 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;101 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;111 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;121 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;131 | 96.6582 | 301.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;141 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;151 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;161 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;171 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;181 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;191 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;201 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;211 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;221 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;231 | 96.6582 | 301.4408 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;241 | 96.6582 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;251 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;261 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;271 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;281 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;291 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;301 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;311 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;321 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;331 | 96.6572 | 301.3915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;341 | 96.6572 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;351 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;361 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;371 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;381 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;391 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;401 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;411 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;421 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;431 | 96.6562 | 301.3067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;441 | 96.6562 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;451 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;461 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;471 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;481 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;491 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;501 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;511 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;521 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;531 | 96.6552 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;541 | 96.6552 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;551 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;561 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;571 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;581 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;591 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;601 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;611 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;621 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;631 | 96.6532 | 301.2733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;641 | 96.6532 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;651 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;661 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;671 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;681 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;691 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;701 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;711 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;721 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;731 | 96.6492 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;741 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;751 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;761 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;771 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;781 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;791 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;801 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;811 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;821 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;831 | 96.6492 | 301.426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;841 | 96.6492 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;851 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;861 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;871 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;881 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;891 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;901 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;911 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;921 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;931 | 96.6502 | 301.4495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;941 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;951 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;961 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;971 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;981 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:11;991 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;001 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;011 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;021 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;031 | 96.6502 | 301.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;041 | 96.6502 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;051 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;061 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;071 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;081 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;091 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;101 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;111 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;121 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;131 | 96.6482 | 301.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;141 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;151 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;161 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;171 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;181 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;191 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;201 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;211 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;221 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;231 | 96.6482 | 301.3636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;241 | 96.6482 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;251 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;261 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;271 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;281 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;291 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;301 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;311 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;321 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;331 | 96.6452 | 301.3938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;341 | 96.6452 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;351 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;361 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;371 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;381 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;391 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;401 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;411 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;421 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;431 | 96.6412 | 301.4732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;441 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;451 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;461 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;471 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;481 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;491 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;501 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;511 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;521 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;531 | 96.6412 | 301.5416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;541 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;551 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;561 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;571 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;581 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;591 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;601 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;611 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;621 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;631 | 96.6412 | 301.5424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;641 | 96.6412 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;651 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;661 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;671 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;681 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;691 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;701 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;711 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;721 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;731 | 96.6422 | 301.4963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;741 | 96.6422 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;751 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;761 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;771 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;781 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;791 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;801 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;811 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;821 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;831 | 96.6402 | 301.4379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;841 | 96.6402 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;851 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;861 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;871 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;881 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;891 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;901 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;911 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;921 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;931 | 96.6392 | 301.4123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;941 | 96.6392 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;951 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;961 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;971 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;981 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:12;991 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;001 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;011 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;021 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;031 | 96.6352 | 301.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;041 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;051 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;061 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;071 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;081 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;091 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;101 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;111 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;121 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;131 | 96.6352 | 301.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;141 | 96.6352 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;151 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;161 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;171 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;181 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;191 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;201 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;211 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;221 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;231 | 96.6342 | 301.5871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;241 | 96.6342 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;251 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;261 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;271 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;281 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;291 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;301 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;311 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;321 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;331 | 96.6332 | 301.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;341 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;351 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;361 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;371 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;381 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;391 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;401 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;411 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;421 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;431 | 96.6332 | 301.5344 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;441 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;451 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;461 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;471 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;481 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;491 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;501 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;511 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;521 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;531 | 96.6332 | 301.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;541 | 96.6332 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;551 | 96.6332 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;561 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;571 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;581 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;591 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;601 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;611 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;621 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;631 | 96.6312 | 301.4217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;641 | 96.6312 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;651 | 96.6312 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;661 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;671 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;681 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;691 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;701 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;711 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;721 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;731 | 96.6272 | 301.3948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;741 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;751 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;761 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;771 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;781 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;791 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;801 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;811 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;821 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;831 | 96.6272 | 301.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;841 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;851 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;861 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;871 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;881 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;891 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;901 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;911 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;921 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;931 | 96.6272 | 301.5169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;941 | 96.6272 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;951 | 96.6272 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;961 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;971 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;981 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:13;991 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;001 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;011 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;021 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;031 | 96.6262 | 301.5799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;041 | 96.6262 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;051 | 96.6262 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;061 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;071 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;081 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;091 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;101 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;111 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;121 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;131 | 96.6252 | 301.5656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;141 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;151 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;161 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;171 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;181 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;191 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;201 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;211 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;221 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;231 | 96.6252 | 301.5202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;241 | 96.6252 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;251 | 96.6252 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;261 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;271 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;281 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;291 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;301 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;311 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;321 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;331 | 96.6242 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;341 | 96.6242 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;351 | 96.6242 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;361 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;371 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;381 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;391 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;401 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;411 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;421 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;431 | 96.6202 | 301.475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;441 | 96.6202 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;451 | 96.6202 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;461 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;471 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;481 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;491 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;501 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;511 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;521 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;531 | 96.6192 | 301.5165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;541 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;551 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;561 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;571 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;581 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;591 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;601 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;611 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;621 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;631 | 96.6192 | 301.5974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;641 | 96.6192 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;651 | 96.6192 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;661 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;671 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;681 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;691 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;701 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;711 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;721 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;731 | 96.6182 | 301.6401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;741 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;751 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;761 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;771 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;781 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;791 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;801 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;811 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;821 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;831 | 96.6182 | 301.6082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;841 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;851 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;861 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;871 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;881 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;891 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;901 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;911 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;921 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;931 | 96.6182 | 301.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;941 | 96.6182 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;951 | 96.6182 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;961 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;971 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;981 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:14;991 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;001 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;011 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;021 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;031 | 96.6132 | 301.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;041 | 96.6132 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;051 | 96.6132 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;061 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;071 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;081 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;091 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;101 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;111 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;121 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;131 | 96.6112 | 301.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;141 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;151 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;161 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;171 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;181 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;191 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;201 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;211 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;221 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;231 | 96.6112 | 301.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;241 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;251 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;261 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;271 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;281 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;291 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;301 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;311 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;321 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;331 | 96.6112 | 301.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;341 | 96.6112 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;351 | 96.6112 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;361 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;371 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;381 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;391 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;401 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;411 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;421 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;431 | 96.6102 | 301.7457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;441 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;451 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;461 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;471 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;481 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;491 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;501 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;511 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;521 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;531 | 96.6102 | 301.6915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;541 | 96.6102 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;551 | 96.6102 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;561 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;571 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;581 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;591 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;601 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;611 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;621 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;631 | 96.6092 | 301.6239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;641 | 96.6092 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;651 | 96.6092 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;661 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;671 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;681 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;691 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;701 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;711 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;721 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;731 | 96.6062 | 301.5835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;741 | 96.6062 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;751 | 96.6062 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;761 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;771 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;781 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;791 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;801 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;811 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;821 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;831 | 96.6042 | 301.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;841 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;851 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;861 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;871 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;881 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;891 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;901 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;911 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;921 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;931 | 96.6042 | 301.6228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;941 | 96.6042 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;951 | 96.6042 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;961 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;971 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;981 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:15;991 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;001 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;011 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;021 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;031 | 96.6032 | 301.6942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;041 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;051 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;061 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;071 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;081 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;091 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;101 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;111 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;121 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;131 | 96.6032 | 301.7207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;141 | 96.6032 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;151 | 96.6032 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;161 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;171 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;181 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;191 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;201 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;211 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;221 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;231 | 96.6022 | 301.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;241 | 96.6022 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;251 | 96.6022 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;261 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;271 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;281 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;291 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;301 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;311 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;321 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;331 | 96.6002 | 301.6427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;341 | 96.6002 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;351 | 96.6002 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;361 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;371 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;381 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;391 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;401 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;411 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;421 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;431 | 96.5982 | 301.6296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;441 | 96.5982 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;451 | 96.5982 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;461 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;471 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;481 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;491 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;501 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;511 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;521 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;531 | 96.5962 | 301.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;541 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;551 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;561 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;571 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;581 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;591 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;601 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;611 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;621 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;631 | 96.5962 | 301.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;641 | 96.5962 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;651 | 96.5962 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;661 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;671 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;681 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;691 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;701 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;711 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;721 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;731 | 96.5922 | 301.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;741 | 96.5922 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;751 | 96.5922 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;761 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;771 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;781 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;791 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;801 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;811 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;821 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;831 | 96.5932 | 301.7527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;841 | 96.5932 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;851 | 96.5932 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;861 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;871 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;881 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;891 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;901 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;911 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;921 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;931 | 96.5942 | 301.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;941 | 96.5942 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;951 | 96.5942 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;961 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;971 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;981 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:16;991 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;001 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;011 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;021 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;031 | 96.5902 | 301.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;041 | 96.5902 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;051 | 96.5902 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;061 | 96.5902 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;071 | 96.5902 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;081 | 96.5902 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;091 | 96.5892 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;101 | 96.5892 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;111 | 96.5892 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;121 | 96.5892 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;131 | 96.5892 | 301.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;141 | 96.5892 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;151 | 96.5892 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;161 | 96.5892 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;171 | 96.5892 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;181 | 96.5902 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;191 | 96.5902 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;201 | 96.5902 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;211 | 96.5902 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;221 | 96.5902 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;231 | 96.5902 | 301.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;241 | 96.5902 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;251 | 96.5902 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;261 | 96.5902 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;271 | 96.5902 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;281 | 96.5882 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;291 | 96.5882 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;301 | 96.5882 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;311 | 96.5882 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;321 | 96.5882 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;331 | 96.5882 | 301.7854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;341 | 96.5882 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;351 | 96.5882 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;361 | 96.5882 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;371 | 96.5882 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;381 | 96.5872 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;391 | 96.5872 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;401 | 96.5872 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;411 | 96.5872 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;421 | 96.5872 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;431 | 96.5872 | 301.8407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;441 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;451 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;461 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;471 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;481 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;491 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;501 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;511 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;521 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;531 | 96.5872 | 301.8258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;541 | 96.5872 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;551 | 96.5872 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;561 | 96.5872 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;571 | 96.5872 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;581 | 96.5852 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;591 | 96.5852 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;601 | 96.5852 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;611 | 96.5852 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;621 | 96.5852 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;631 | 96.5852 | 301.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;641 | 96.5852 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;651 | 96.5852 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;661 | 96.5852 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;671 | 96.5852 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;681 | 96.5842 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;691 | 96.5842 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;701 | 96.5842 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;711 | 96.5842 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;721 | 96.5842 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;731 | 96.5842 | 301.7085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;741 | 96.5842 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;751 | 96.5842 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;761 | 96.5842 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;771 | 96.5842 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;781 | 96.5842 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;791 | 96.5822 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;801 | 96.5822 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;811 | 96.5822 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;821 | 96.5822 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;831 | 96.5822 | 301.7118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;841 | 96.5822 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;851 | 96.5822 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;861 | 96.5822 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;871 | 96.5822 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;881 | 96.5802 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;891 | 96.5802 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;901 | 96.5802 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;911 | 96.5802 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;921 | 96.5802 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;931 | 96.5802 | 301.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;941 | 96.5802 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;951 | 96.5802 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;961 | 96.5802 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;971 | 96.5802 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;981 | 96.5812 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:17;991 | 96.5812 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;001 | 96.5812 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;011 | 96.5812 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;021 | 96.5812 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;031 | 96.5812 | 301.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;041 | 96.5812 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;051 | 96.5812 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;061 | 96.5812 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;071 | 96.5812 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;081 | 96.5802 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;091 | 96.5802 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;101 | 96.5802 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;111 | 96.5802 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;121 | 96.5802 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;131 | 96.5802 | 301.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;141 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;151 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;161 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;171 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;181 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;191 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;201 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;211 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;221 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;231 | 96.5802 | 301.7843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;241 | 96.5802 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;251 | 96.5802 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;261 | 96.5802 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;271 | 96.5802 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;281 | 96.5772 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;291 | 96.5772 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;301 | 96.5772 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;311 | 96.5772 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;321 | 96.5772 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;331 | 96.5772 | 301.7043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;341 | 96.5772 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;351 | 96.5772 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;361 | 96.5772 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;371 | 96.5772 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;381 | 96.5772 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;391 | 96.5772 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;401 | 96.5772 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;411 | 96.5762 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;421 | 96.5762 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;431 | 96.5762 | 301.6582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;441 | 96.5762 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;451 | 96.5762 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;461 | 96.5762 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;471 | 96.5762 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;481 | 96.5762 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;491 | 96.5762 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;501 | 96.5762 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;511 | 96.5752 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;521 | 96.5752 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;531 | 96.5752 | 301.6608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;541 | 96.5752 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;551 | 96.5752 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;561 | 96.5752 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;571 | 96.5752 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;581 | 96.5752 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;591 | 96.5752 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;601 | 96.5752 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;611 | 96.5742 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;621 | 96.5742 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;631 | 96.5742 | 301.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;641 | 96.5742 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;651 | 96.5742 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;661 | 96.5742 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;671 | 96.5742 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;681 | 96.5742 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;691 | 96.5742 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;701 | 96.5742 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;711 | 96.5722 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;721 | 96.5722 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;731 | 96.5722 | 301.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;741 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;751 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;761 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;771 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;781 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;791 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;801 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;811 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;821 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;831 | 96.5722 | 301.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;841 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;851 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;861 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;871 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;881 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;891 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;901 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;911 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;921 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;931 | 96.5722 | 301.7361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;941 | 96.5722 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;951 | 96.5722 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;961 | 96.5722 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;971 | 96.5722 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;981 | 96.5722 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:18;991 | 96.5722 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;001 | 96.5722 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;011 | 96.5702 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;021 | 96.5702 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;031 | 96.5702 | 301.6649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;041 | 96.5702 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;051 | 96.5702 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;061 | 96.5702 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;071 | 96.5702 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;081 | 96.5702 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;091 | 96.5702 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;101 | 96.5702 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;111 | 96.5682 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;121 | 96.5682 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;131 | 96.5682 | 301.6386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;141 | 96.5682 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;151 | 96.5682 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;161 | 96.5682 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;171 | 96.5682 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;181 | 96.5682 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;191 | 96.5682 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;201 | 96.5682 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;211 | 96.5672 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;221 | 96.5672 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;231 | 96.5672 | 301.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;241 | 96.5672 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;251 | 96.5672 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;261 | 96.5672 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;271 | 96.5672 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;281 | 96.5672 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;291 | 96.5672 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;301 | 96.5672 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;311 | 96.5662 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;321 | 96.5662 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;331 | 96.5662 | 301.7114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;341 | 96.5662 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;351 | 96.5662 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;361 | 96.5662 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;371 | 96.5662 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;381 | 96.5662 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;391 | 96.5662 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;401 | 96.5662 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;411 | 96.5652 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;421 | 96.5652 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;431 | 96.5652 | 301.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;441 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;451 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;461 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;471 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;481 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;491 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;501 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;511 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;521 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;531 | 96.5652 | 301.7786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;541 | 96.5652 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;551 | 96.5652 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;561 | 96.5652 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;571 | 96.5652 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;581 | 96.5652 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;591 | 96.5652 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;601 | 96.5652 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;611 | 96.5642 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;621 | 96.5642 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;631 | 96.5642 | 301.7303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;641 | 96.5642 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;651 | 96.5642 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;661 | 96.5642 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;671 | 96.5642 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;681 | 96.5642 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;691 | 96.5642 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;701 | 96.5642 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;711 | 96.5622 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;721 | 96.5622 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;731 | 96.5622 | 301.669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;741 | 96.5622 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;751 | 96.5622 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;761 | 96.5622 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;771 | 96.5622 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;781 | 96.5622 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;791 | 96.5622 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;801 | 96.5622 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;811 | 96.5602 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;821 | 96.5602 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;831 | 96.5602 | 301.6685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;841 | 96.5602 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;851 | 96.5602 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;861 | 96.5602 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;871 | 96.5602 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;881 | 96.5602 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;891 | 96.5602 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;901 | 96.5602 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;911 | 96.5572 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;921 | 96.5572 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;931 | 96.5572 | 301.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;941 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;951 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;961 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;971 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;981 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:19;991 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;001 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;011 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;021 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;031 | 96.5572 | 301.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;041 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;051 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;061 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;071 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;081 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;091 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;101 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;111 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;121 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;131 | 96.5572 | 301.7983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;141 | 96.5572 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;151 | 96.5572 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;161 | 96.5572 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;171 | 96.5572 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;181 | 96.5572 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;191 | 96.5572 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;201 | 96.5572 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;211 | 96.5562 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;221 | 96.5562 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;231 | 96.5562 | 301.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;241 | 96.5562 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;251 | 96.5562 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;261 | 96.5562 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;271 | 96.5562 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;281 | 96.5562 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;291 | 96.5562 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;301 | 96.5562 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;311 | 96.5542 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;321 | 96.5542 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;331 | 96.5542 | 301.6956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;341 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;351 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;361 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;371 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;381 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;391 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;401 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;411 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;421 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;431 | 96.5542 | 301.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;441 | 96.5542 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;451 | 96.5542 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;461 | 96.5542 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;471 | 96.5542 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;481 | 96.5542 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;491 | 96.5542 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;501 | 96.5542 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;511 | 96.5522 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;521 | 96.5522 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;531 | 96.5522 | 301.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;541 | 96.5522 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;551 | 96.5522 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;561 | 96.5522 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;571 | 96.5522 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;581 | 96.5522 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;591 | 96.5522 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;601 | 96.5522 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;611 | 96.5492 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;621 | 96.5492 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;631 | 96.5492 | 301.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;641 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;651 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;661 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;671 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;681 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;691 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;701 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;711 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;721 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;731 | 96.5492 | 301.7227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;741 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;751 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;761 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;771 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;781 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;791 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;801 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;811 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;821 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;831 | 96.5492 | 301.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;841 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;851 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;861 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;871 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;881 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;891 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;901 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;911 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;921 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;931 | 96.5492 | 301.7352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;941 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;951 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;961 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;971 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;981 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:20;991 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;001 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;011 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;021 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;031 | 96.5492 | 301.643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;041 | 96.5492 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;051 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;061 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;071 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;081 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;091 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;101 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;111 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;121 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;131 | 96.5462 | 301.5692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;141 | 96.5462 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;151 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;161 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;171 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;181 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;191 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;201 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;211 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;221 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;231 | 96.5452 | 301.5829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;241 | 96.5452 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;251 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;261 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;271 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;281 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;291 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;301 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;311 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;321 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;331 | 96.5442 | 301.632 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;341 | 96.5442 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;351 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;361 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;371 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;381 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;391 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;401 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;411 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;421 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;431 | 96.5412 | 301.6744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;441 | 96.5412 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;451 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;461 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;471 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;481 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;491 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;501 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;511 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;521 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;531 | 96.5422 | 301.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;541 | 96.5422 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;551 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;561 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;571 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;581 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;591 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;601 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;611 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;621 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;631 | 96.5475 | 301.6485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;641 | 96.5475 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;651 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;661 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;671 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;681 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;691 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;701 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;711 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;721 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;731 | 96.5402 | 301.5598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;741 | 96.5402 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;751 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;761 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;771 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;781 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;791 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;801 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;811 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;821 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;831 | 96.5382 | 301.4982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;841 | 96.5382 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;851 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;861 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;871 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;881 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;891 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;901 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;911 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;921 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;931 | 96.5352 | 301.5168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;941 | 96.5352 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;951 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;961 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;971 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;981 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:21;991 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;001 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;011 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;021 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;031 | 96.5342 | 301.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;041 | 96.5342 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;051 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;061 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;071 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;081 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;091 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;101 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;111 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;121 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;131 | 96.5322 | 301.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;141 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;151 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;161 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;171 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;181 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;191 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;201 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;211 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;221 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;231 | 96.5322 | 301.5522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;241 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;251 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;261 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;271 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;281 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;291 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;301 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;311 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;321 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;331 | 96.5322 | 301.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;341 | 96.5322 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;351 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;361 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;371 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;381 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;391 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;401 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;411 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;421 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;431 | 96.5312 | 301.4236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;441 | 96.5312 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;451 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;461 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;471 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;481 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;491 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;501 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;511 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;521 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;531 | 96.5302 | 301.4055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;541 | 96.5302 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;551 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;561 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;571 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;581 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;591 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;601 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;611 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;621 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;631 | 96.5272 | 301.4826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;641 | 96.5272 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;651 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;661 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;671 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;681 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;691 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;701 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;711 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;721 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;731 | 96.5252 | 301.5562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;741 | 96.5252 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;751 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;761 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;771 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;781 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;791 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;801 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;811 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;821 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;831 | 96.5242 | 301.5734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;841 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;851 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;861 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;871 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;881 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;891 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;901 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;911 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;921 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;931 | 96.5242 | 301.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;941 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;951 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;961 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;971 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;981 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:22;991 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;001 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;011 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;021 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;031 | 96.5242 | 301.4572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;041 | 96.5242 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;051 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;061 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;071 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;081 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;091 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;101 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;111 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;121 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;131 | 96.5232 | 301.3657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;141 | 96.5232 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;151 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;161 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;171 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;181 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;191 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;201 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;211 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;221 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;231 | 96.5212 | 301.339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;241 | 96.5212 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;251 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;261 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;271 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;281 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;291 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;301 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;311 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;321 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;331 | 96.5202 | 301.3989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;341 | 96.5202 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;351 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;361 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;371 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;381 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;391 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;401 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;411 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;421 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;431 | 96.5162 | 301.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;441 | 96.5162 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;451 | 96.5162 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;461 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;471 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;481 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;491 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;501 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;511 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;521 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;531 | 96.5172 | 301.493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;541 | 96.5172 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;551 | 96.5172 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;561 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;571 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;581 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;591 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;601 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;611 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;621 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;631 | 96.5162 | 301.5086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;641 | 96.5162 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;651 | 96.5162 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;661 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;671 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;681 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;691 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;701 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;711 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;721 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;731 | 96.5142 | 301.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;741 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;751 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;761 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;771 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;781 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;791 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;801 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;811 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;821 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;831 | 96.5142 | 301.4283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;841 | 96.5142 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;851 | 96.5142 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;861 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;871 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;881 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;891 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;901 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;911 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;921 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;931 | 96.5132 | 301.3446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;941 | 96.5132 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;951 | 96.5132 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;961 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;971 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;981 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:23;991 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;001 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;011 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;021 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;031 | 96.5092 | 301.3142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;041 | 96.5092 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;051 | 96.5092 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;061 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;071 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;081 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;091 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;101 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;111 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;121 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;131 | 96.5082 | 301.355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;141 | 96.5082 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;151 | 96.5082 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;161 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;171 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;181 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;191 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;201 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;211 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;221 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;231 | 96.5102 | 301.3831 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;241 | 96.5102 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;251 | 96.5102 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;261 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;271 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;281 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;291 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;301 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;311 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;321 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;331 | 96.5082 | 301.3724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;341 | 96.5082 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;351 | 96.5082 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;361 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;371 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;381 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;391 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;401 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;411 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;421 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;431 | 96.5062 | 301.3389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;441 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;451 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;461 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;471 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;481 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;491 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;501 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;511 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;521 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;531 | 96.5062 | 301.2956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;541 | 96.5062 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;551 | 96.5062 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;561 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;571 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;581 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;591 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;601 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;611 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;621 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;631 | 96.5032 | 301.2573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;641 | 96.5032 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;651 | 96.5032 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;661 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;671 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;681 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;691 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;701 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;711 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;721 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;731 | 96.5012 | 301.2777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;741 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;751 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;761 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;771 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;781 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;791 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;801 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;811 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;821 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;831 | 96.5012 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;841 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;851 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;861 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;871 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;881 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;891 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;901 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;911 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;921 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;931 | 96.5012 | 301.3921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;941 | 96.5012 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;951 | 96.5012 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;961 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;971 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;981 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:24;991 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;001 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;011 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;021 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;031 | 96.5002 | 301.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;041 | 96.5002 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;051 | 96.5002 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;061 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;071 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;081 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;091 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;101 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;111 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;121 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;131 | 96.4992 | 301.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;141 | 96.4992 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;151 | 96.4992 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;161 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;171 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;181 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;191 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;201 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;211 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;221 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;231 | 96.4982 | 301.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;241 | 96.4982 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;251 | 96.4982 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;261 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;271 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;281 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;291 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;301 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;311 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;321 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;331 | 96.4952 | 301.2539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;341 | 96.4952 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;351 | 96.4952 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;361 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;371 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;381 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;391 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;401 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;411 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;421 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;431 | 96.4922 | 301.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;441 | 96.4922 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;451 | 96.4922 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;461 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;471 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;481 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;491 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;501 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;511 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;521 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;531 | 96.4932 | 301.3867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;541 | 96.4932 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;551 | 96.4932 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;561 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;571 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;581 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;591 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;601 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;611 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;621 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;631 | 96.4922 | 301.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;641 | 96.4922 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;651 | 96.4922 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;661 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;671 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;681 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;691 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;701 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;711 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;721 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;731 | 96.4912 | 301.3859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;741 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;751 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;761 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;771 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;781 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;791 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;801 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;811 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;821 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;831 | 96.4912 | 301.3171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;841 | 96.4912 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;851 | 96.4912 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;861 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;871 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;881 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;891 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;901 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;911 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;921 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;931 | 96.4892 | 301.2524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;941 | 96.4892 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;951 | 96.4892 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;961 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;971 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;981 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:25;991 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;001 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;011 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;021 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;031 | 96.4852 | 301.2202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;041 | 96.4852 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;051 | 96.4852 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;061 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;071 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;081 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;091 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;101 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;111 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;121 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;131 | 96.4842 | 301.2527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;141 | 96.4842 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;151 | 96.4842 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;161 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;171 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;181 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;191 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;201 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;211 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;221 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;231 | 96.4862 | 301.3161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;241 | 96.4862 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;251 | 96.4862 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;261 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;271 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;281 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;291 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;301 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;311 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;321 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;331 | 96.4842 | 301.3253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;341 | 96.4842 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;351 | 96.4842 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;361 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;371 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;381 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;391 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;401 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;411 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;421 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;431 | 96.4852 | 301.2742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;441 | 96.4852 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;451 | 96.4852 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;461 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;471 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;481 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;491 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;501 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;511 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;521 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;531 | 96.4842 | 301.1937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;541 | 96.4842 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;551 | 96.4842 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;561 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;571 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;581 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;591 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;601 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;611 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;621 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;631 | 96.4812 | 301.1357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;641 | 96.4812 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;651 | 96.4812 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;661 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;671 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;681 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;691 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;701 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;711 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;721 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;731 | 96.4782 | 301.137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;741 | 96.4782 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;751 | 96.4782 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;761 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;771 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;781 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;791 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;801 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;811 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;821 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;831 | 96.4772 | 301.2121 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;841 | 96.4772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;851 | 96.4772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;861 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;871 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;881 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;891 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;901 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;911 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;921 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;931 | 96.4782 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;941 | 96.4782 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;951 | 96.4782 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;961 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;971 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;981 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:26;991 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;001 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;011 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;021 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;031 | 96.4772 | 301.3174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;041 | 96.4772 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;051 | 96.4772 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;061 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;071 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;081 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;091 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;101 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;111 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;121 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;131 | 96.4762 | 301.2663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;141 | 96.4762 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;151 | 96.4762 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;161 | 96.4762 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;171 | 96.4762 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;181 | 96.4752 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;191 | 96.4752 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;201 | 96.4752 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;211 | 96.4752 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;221 | 96.4752 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;231 | 96.4752 | 301.1987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;241 | 96.4752 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;251 | 96.4752 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;261 | 96.4752 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;271 | 96.4752 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;281 | 96.4712 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;291 | 96.4712 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;301 | 96.4712 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;311 | 96.4712 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;321 | 96.4712 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;331 | 96.4712 | 301.158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;341 | 96.4712 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;351 | 96.4712 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;361 | 96.4712 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;371 | 96.4712 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;381 | 96.4692 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;391 | 96.4692 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;401 | 96.4692 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;411 | 96.4692 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;421 | 96.4692 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;431 | 96.4692 | 301.171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;441 | 96.4692 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;451 | 96.4692 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;461 | 96.4692 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;471 | 96.4692 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;481 | 96.4702 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;491 | 96.4702 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;501 | 96.4702 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;511 | 96.4702 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;521 | 96.4702 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;531 | 96.4702 | 301.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;541 | 96.4702 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;551 | 96.4702 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;561 | 96.4702 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;571 | 96.4702 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;581 | 96.4783 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;591 | 96.4783 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;601 | 96.4783 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;611 | 96.4783 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;621 | 96.4783 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;631 | 96.4783 | 301.3225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;641 | 96.4783 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;651 | 96.4783 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;661 | 96.4783 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;671 | 96.4783 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;681 | 96.4692 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;691 | 96.4692 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;701 | 96.4692 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;711 | 96.4692 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;721 | 96.4692 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;731 | 96.4692 | 301.3183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;741 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;751 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;761 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;771 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;781 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;791 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;801 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;811 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;821 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;831 | 96.4692 | 301.2653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;841 | 96.4692 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;851 | 96.4692 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;861 | 96.4692 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;871 | 96.4692 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;881 | 96.4682 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;891 | 96.4682 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;901 | 96.4682 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;911 | 96.4682 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;921 | 96.4682 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;931 | 96.4682 | 301.2085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;941 | 96.4682 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;951 | 96.4682 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;961 | 96.4682 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;971 | 96.4682 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;981 | 96.4632 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:27;991 | 96.4632 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;001 | 96.4632 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;011 | 96.4632 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;021 | 96.4632 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;031 | 96.4632 | 301.1862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;041 | 96.4632 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;051 | 96.4632 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;061 | 96.4632 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;071 | 96.4632 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;081 | 96.4612 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;091 | 96.4612 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;101 | 96.4612 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;111 | 96.4612 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;121 | 96.4612 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;131 | 96.4612 | 301.2253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;141 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;151 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;161 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;171 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;181 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;191 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;201 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;211 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;221 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;231 | 96.4612 | 301.3244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;241 | 96.4612 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;251 | 96.4612 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;261 | 96.4612 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;271 | 96.4612 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;281 | 96.4602 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;291 | 96.4602 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;301 | 96.4602 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;311 | 96.4602 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;321 | 96.4602 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;331 | 96.4602 | 301.4118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;341 | 96.4602 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;351 | 96.4602 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;361 | 96.4602 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;371 | 96.4602 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;381 | 96.4612 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;391 | 96.4612 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;401 | 96.4612 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;411 | 96.4612 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;421 | 96.4612 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;431 | 96.4612 | 301.4157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;441 | 96.4612 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;451 | 96.4612 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;461 | 96.4612 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;471 | 96.4612 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;481 | 96.4612 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;491 | 96.4612 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;501 | 96.4612 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;511 | 96.4602 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;521 | 96.4602 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;531 | 96.4602 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;541 | 96.4602 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;551 | 96.4602 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;561 | 96.4602 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;571 | 96.4602 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;581 | 96.4602 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;591 | 96.4602 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;601 | 96.4602 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;611 | 96.4582 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;621 | 96.4582 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;631 | 96.4582 | 301.2922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;641 | 96.4582 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;651 | 96.4582 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;661 | 96.4582 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;671 | 96.4582 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;681 | 96.4582 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;691 | 96.4582 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;701 | 96.4582 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;711 | 96.4542 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;721 | 96.4542 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;731 | 96.4542 | 301.2558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;741 | 96.4542 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;751 | 96.4542 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;761 | 96.4542 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;771 | 96.4542 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;781 | 96.4542 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;791 | 96.4542 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;801 | 96.4542 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;811 | 96.4532 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;821 | 96.4532 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;831 | 96.4532 | 301.2848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;841 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;851 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;861 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;871 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;881 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;891 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;901 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;911 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;921 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;931 | 96.4532 | 301.3813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;941 | 96.4532 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;951 | 96.4532 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;961 | 96.4532 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;971 | 96.4532 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;981 | 96.4532 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:28;991 | 96.4532 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;001 | 96.4532 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;011 | 96.4522 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;021 | 96.4522 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;031 | 96.4522 | 301.4563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;041 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;051 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;061 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;071 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;081 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;091 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;101 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;111 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;121 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;131 | 96.4522 | 301.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;141 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;151 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;161 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;171 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;181 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;191 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;201 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;211 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;221 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;231 | 96.4522 | 301.3766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;241 | 96.4522 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;251 | 96.4522 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;261 | 96.4522 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;271 | 96.4522 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;281 | 96.4522 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;291 | 96.4522 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;301 | 96.4522 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;311 | 96.4482 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;321 | 96.4482 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;331 | 96.4482 | 301.3115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;341 | 96.4482 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;351 | 96.4482 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;361 | 96.4482 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;371 | 96.4482 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;381 | 96.4482 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;391 | 96.4482 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;401 | 96.4482 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;411 | 96.4462 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;421 | 96.4462 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;431 | 96.4462 | 301.2735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;441 | 96.4462 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;451 | 96.4462 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;461 | 96.4462 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;471 | 96.4462 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;481 | 96.4462 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;491 | 96.4462 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;501 | 96.4462 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;511 | 96.4442 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;521 | 96.4442 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;531 | 96.4442 | 301.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;541 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;551 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;561 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;571 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;581 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;591 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;601 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;611 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;621 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;631 | 96.4442 | 301.3798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;641 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;651 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;661 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;671 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;681 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;691 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;701 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;711 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;721 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;731 | 96.4442 | 301.4416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;741 | 96.4442 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;751 | 96.4442 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;761 | 96.4442 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;771 | 96.4442 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;781 | 96.4442 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;791 | 96.4442 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;801 | 96.4442 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;811 | 96.4452 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;821 | 96.4452 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;831 | 96.4452 | 301.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;841 | 96.4452 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;851 | 96.4452 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;861 | 96.4452 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;871 | 96.4452 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;881 | 96.4452 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;891 | 96.4452 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;901 | 96.4452 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;911 | 96.4432 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;921 | 96.4432 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;931 | 96.4432 | 301.3604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;941 | 96.4432 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;951 | 96.4432 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;961 | 96.4432 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;971 | 96.4432 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;981 | 96.4432 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:29;991 | 96.4432 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;001 | 96.4432 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;011 | 96.4402 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;021 | 96.4402 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;031 | 96.4402 | 301.3086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;041 | 96.4402 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;051 | 96.4402 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;061 | 96.4402 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;071 | 96.4402 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;081 | 96.4402 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;091 | 96.4402 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;101 | 96.4402 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;111 | 96.4372 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;121 | 96.4372 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;131 | 96.4372 | 301.2936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;141 | 96.4372 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;151 | 96.4372 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;161 | 96.4372 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;171 | 96.4372 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;181 | 96.4372 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;191 | 96.4372 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;201 | 96.4372 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;211 | 96.4362 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;221 | 96.4362 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;231 | 96.4362 | 301.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;241 | 96.4362 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;251 | 96.4362 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;261 | 96.4362 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;271 | 96.4362 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;281 | 96.4362 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;291 | 96.4362 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;301 | 96.4362 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;311 | 96.4352 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;321 | 96.4352 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;331 | 96.4352 | 301.452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;341 | 96.4352 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;351 | 96.4352 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;361 | 96.4352 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;371 | 96.4352 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;381 | 96.4352 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;391 | 96.4352 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;401 | 96.4352 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;411 | 96.4362 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;421 | 96.4362 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;431 | 96.4362 | 301.5282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;441 | 96.4362 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;451 | 96.4362 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;461 | 96.4362 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;471 | 96.4362 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;481 | 96.4362 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;491 | 96.4362 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;501 | 96.4362 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;511 | 96.4352 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;521 | 96.4352 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;531 | 96.4352 | 301.5161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;541 | 96.4352 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;551 | 96.4352 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;561 | 96.4352 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;571 | 96.4352 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;581 | 96.4352 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;591 | 96.4352 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;601 | 96.4352 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;611 | 96.4342 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;621 | 96.4342 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;631 | 96.4342 | 301.4623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;641 | 96.4342 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;651 | 96.4342 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;661 | 96.4342 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;671 | 96.4342 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;681 | 96.4342 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;691 | 96.4342 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;701 | 96.4342 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;711 | 96.4302 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;721 | 96.4302 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;731 | 96.4302 | 301.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;741 | 96.4302 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;751 | 96.4302 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;761 | 96.4302 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;771 | 96.4302 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;781 | 96.4302 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;791 | 96.4302 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;801 | 96.4302 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;811 | 96.4282 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;821 | 96.4282 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;831 | 96.4282 | 301.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;841 | 96.4282 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;851 | 96.4282 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;861 | 96.4282 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;871 | 96.4282 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;881 | 96.4282 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;891 | 96.4282 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;901 | 96.4282 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;911 | 96.4272 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;921 | 96.4272 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;931 | 96.4272 | 301.4258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;941 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;951 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;961 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;971 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;981 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:30;991 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;001 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;011 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;021 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;031 | 96.4272 | 301.5087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;041 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;051 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;061 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;071 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;081 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;091 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;101 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;111 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;121 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;131 | 96.4272 | 301.5403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;141 | 96.4272 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;151 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;161 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;171 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;181 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;191 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;201 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;211 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;221 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;231 | 96.4262 | 301.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;241 | 96.4262 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;251 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;261 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;271 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;281 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;291 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;301 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;311 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;321 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;331 | 96.4272 | 301.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;341 | 96.4272 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;351 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;361 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;371 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;381 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;391 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;401 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;411 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;421 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;431 | 96.4242 | 301.3091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;441 | 96.4242 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;451 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;461 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;471 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;481 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;491 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;501 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;511 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;521 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;531 | 96.4232 | 301.292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;541 | 96.4232 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;551 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;561 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;571 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;581 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;591 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;601 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;611 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;621 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;631 | 96.4212 | 301.3438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;641 | 96.4212 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;651 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;661 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;671 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;681 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;691 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;701 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;711 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;721 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;731 | 96.4192 | 301.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;741 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;751 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;761 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;771 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;781 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;791 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;801 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;811 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;821 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;831 | 96.4192 | 301.4802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;841 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;851 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;861 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;871 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;881 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;891 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;901 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;911 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;921 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;931 | 96.4192 | 301.4268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;941 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;951 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;961 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;971 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;981 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:31;991 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;001 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;011 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;021 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;031 | 96.4192 | 301.3564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;041 | 96.4192 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;051 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;061 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;071 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;081 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;091 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;101 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;111 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;121 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;131 | 96.4162 | 301.3191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;141 | 96.4162 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;151 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;161 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;171 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;181 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;191 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;201 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;211 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;221 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;231 | 96.4142 | 301.3396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;241 | 96.4142 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;251 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;261 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;271 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;281 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;291 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;301 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;311 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;321 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;331 | 96.4122 | 301.4134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;341 | 96.4122 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;351 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;361 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;371 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;381 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;391 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;401 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;411 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;421 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;431 | 96.4112 | 301.514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;441 | 96.4112 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;451 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;461 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;471 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;481 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;491 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;501 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;511 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;521 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;531 | 96.4122 | 301.5561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;541 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;551 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;561 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;571 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;581 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;591 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;601 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;611 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;621 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;631 | 96.4122 | 301.5201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;641 | 96.4122 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;651 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;661 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;671 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;681 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;691 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;701 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;711 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;721 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;731 | 96.4102 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;741 | 96.4102 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;751 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;761 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;771 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;781 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;791 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;801 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;811 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;821 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;831 | 96.4072 | 301.4507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;841 | 96.4072 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;851 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;861 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;871 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;881 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;891 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;901 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;911 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;921 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;931 | 96.4052 | 301.4813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;941 | 96.4052 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;951 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;961 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;971 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;981 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:32;991 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;001 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;011 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;021 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;031 | 96.4042 | 301.5443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;041 | 96.4042 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;051 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;061 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;071 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;081 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;091 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;101 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;111 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;121 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;131 | 96.4032 | 301.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;141 | 96.4032 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;151 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;161 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;171 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;181 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;191 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;201 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;211 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;221 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;231 | 96.4042 | 301.5947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;241 | 96.4042 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;251 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;261 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;271 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;281 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;291 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;301 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;311 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;321 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;331 | 96.4032 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;341 | 96.4032 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;351 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;361 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;371 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;381 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;391 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;401 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;411 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;421 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;431 | 96.4002 | 301.4588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;441 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;451 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;461 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;471 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;481 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;491 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;501 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;511 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;521 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;531 | 96.4002 | 301.4558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;541 | 96.4002 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;551 | 96.4002 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;561 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;571 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;581 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;591 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;601 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;611 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;621 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;631 | 96.3982 | 301.4817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;641 | 96.3982 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;651 | 96.3982 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;661 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;671 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;681 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;691 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;701 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;711 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;721 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;731 | 96.3962 | 301.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;741 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;751 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;761 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;771 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;781 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;791 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;801 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;811 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;821 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;831 | 96.3962 | 301.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;841 | 96.3962 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;851 | 96.3962 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;861 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;871 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;881 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;891 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;901 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;911 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;921 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;931 | 96.3972 | 301.6566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;941 | 96.3972 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;951 | 96.3972 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;961 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;971 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;981 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:33;991 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;001 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;011 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;021 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;031 | 96.3962 | 301.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;041 | 96.3962 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;051 | 96.3962 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;061 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;071 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;081 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;091 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;101 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;111 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;121 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;131 | 96.3932 | 301.5554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;141 | 96.3932 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;151 | 96.3932 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;161 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;171 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;181 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;191 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;201 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;211 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;221 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;231 | 96.3922 | 301.5094 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;241 | 96.3922 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;251 | 96.3922 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;261 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;271 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;281 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;291 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;301 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;311 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;321 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;331 | 96.3892 | 301.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;341 | 96.3892 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;351 | 96.3892 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;361 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;371 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;381 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;391 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;401 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;411 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;421 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;431 | 96.3882 | 301.5654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;441 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;451 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;461 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;471 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;481 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;491 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;501 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;511 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;521 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;531 | 96.3882 | 301.6168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;541 | 96.3882 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;551 | 96.3882 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;561 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;571 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;581 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;591 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;601 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;611 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;621 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;631 | 96.3872 | 301.6418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;641 | 96.3872 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;651 | 96.3872 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;661 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;671 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;681 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;691 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;701 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;711 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;721 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;731 | 96.3862 | 301.6037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;741 | 96.3862 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;751 | 96.3862 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;761 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;771 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;781 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;791 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;801 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;811 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;821 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;831 | 96.3852 | 301.5375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;841 | 96.3852 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;851 | 96.3852 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;861 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;871 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;881 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;891 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;901 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;911 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;921 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;931 | 96.3832 | 301.5153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;941 | 96.3832 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;951 | 96.3832 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;961 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;971 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;981 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:34;991 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;001 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;011 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;021 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;031 | 96.3802 | 301.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;041 | 96.3802 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;051 | 96.3802 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;061 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;071 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;081 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;091 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;101 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;111 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;121 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;131 | 96.3812 | 301.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;141 | 96.3812 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;151 | 96.3812 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;161 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;171 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;181 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;191 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;201 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;211 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;221 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;231 | 96.3822 | 301.638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;241 | 96.3822 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;251 | 96.3822 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;261 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;271 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;281 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;291 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;301 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;311 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;321 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;331 | 96.3802 | 301.6419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;341 | 96.3802 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;351 | 96.3802 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;361 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;371 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;381 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;391 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;401 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;411 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;421 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;431 | 96.3792 | 301.5878 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;441 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;451 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;461 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;471 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;481 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;491 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;501 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;511 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;521 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;531 | 96.3792 | 301.536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;541 | 96.3792 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;551 | 96.3792 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;561 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;571 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;581 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;591 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;601 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;611 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;621 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;631 | 96.3762 | 301.5591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;641 | 96.3762 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;651 | 96.3762 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;661 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;671 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;681 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;691 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;701 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;711 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;721 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;731 | 96.3742 | 301.6237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;741 | 96.3742 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;751 | 96.3742 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;761 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;771 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;781 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;791 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;801 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;811 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;821 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;831 | 96.3752 | 301.6908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;841 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;851 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;861 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;871 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;881 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;891 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;901 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;911 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;921 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;931 | 96.3752 | 301.72 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;941 | 96.3752 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;951 | 96.3752 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;961 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;971 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;981 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:35;991 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;001 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;011 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;021 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;031 | 96.3732 | 301.6881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;041 | 96.3732 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;051 | 96.3732 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;061 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;071 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;081 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;091 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;101 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;111 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;121 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;131 | 96.3722 | 301.5899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;141 | 96.3722 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;151 | 96.3722 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;161 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;171 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;181 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;191 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;201 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;211 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;221 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;231 | 96.3712 | 301.4937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;241 | 96.3712 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;251 | 96.3712 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;261 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;271 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;281 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;291 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;301 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;311 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;321 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;331 | 96.3682 | 301.4675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;341 | 96.3682 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;351 | 96.3682 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;361 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;371 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;381 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;391 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;401 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;411 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;421 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;431 | 96.3672 | 301.4887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;441 | 96.3672 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;451 | 96.3672 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;461 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;471 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;481 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;491 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;501 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;511 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;521 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;531 | 96.3682 | 301.5256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;541 | 96.3682 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;551 | 96.3682 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;561 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;571 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;581 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;591 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;601 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;611 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;621 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;631 | 96.3662 | 301.5393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;641 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;651 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;661 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;671 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;681 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;691 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;701 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;711 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;721 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;731 | 96.3662 | 301.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;741 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;751 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;761 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;771 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;781 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;791 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;801 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;811 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;821 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;831 | 96.3662 | 301.423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;841 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;851 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;861 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;871 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;881 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;891 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;901 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;911 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;921 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;931 | 96.3662 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;941 | 96.3662 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;951 | 96.3662 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;961 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;971 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;981 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:36;991 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;001 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;011 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;021 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;031 | 96.3612 | 301.3532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;041 | 96.3612 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;051 | 96.3612 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;061 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;071 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;081 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;091 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;101 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;111 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;121 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;131 | 96.3602 | 301.396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;141 | 96.3602 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;151 | 96.3602 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;161 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;171 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;181 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;191 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;201 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;211 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;221 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;231 | 96.3612 | 301.4456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;241 | 96.3612 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;251 | 96.3612 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;261 | 96.3612 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;271 | 96.3612 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;281 | 96.3602 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;291 | 96.3602 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;301 | 96.3602 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;311 | 96.3602 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;321 | 96.3602 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;331 | 96.3602 | 301.4682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;341 | 96.3602 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;351 | 96.3602 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;361 | 96.3602 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;371 | 96.3602 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;381 | 96.3592 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;391 | 96.3592 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;401 | 96.3592 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;411 | 96.3592 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;421 | 96.3592 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;431 | 96.3592 | 301.4451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;441 | 96.3592 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;451 | 96.3592 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;461 | 96.3592 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;471 | 96.3592 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;481 | 96.3572 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;491 | 96.3572 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;501 | 96.3572 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;511 | 96.3572 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;521 | 96.3572 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;531 | 96.3572 | 301.377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;541 | 96.3572 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;551 | 96.3572 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;561 | 96.3572 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;571 | 96.3572 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;581 | 96.3552 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;591 | 96.3552 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;601 | 96.3552 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;611 | 96.3552 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;621 | 96.3552 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;631 | 96.3552 | 301.3351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;641 | 96.3552 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;651 | 96.3552 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;661 | 96.3552 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;671 | 96.3552 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;681 | 96.3552 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;691 | 96.3532 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;701 | 96.3532 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;711 | 96.3532 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;721 | 96.3532 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;731 | 96.3532 | 301.3641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;741 | 96.3532 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;751 | 96.3532 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;761 | 96.3532 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;771 | 96.3532 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;781 | 96.3522 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;791 | 96.3522 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;801 | 96.3522 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;811 | 96.3522 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;821 | 96.3522 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;831 | 96.3522 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;841 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;851 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;861 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;871 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;881 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;891 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;901 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;911 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;921 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;931 | 96.3522 | 301.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;941 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;951 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;961 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;971 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;981 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:37;991 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;001 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;011 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;021 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;031 | 96.3522 | 301.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;041 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;051 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;061 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;071 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;081 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;091 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;101 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;111 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;121 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;131 | 96.3522 | 301.4284 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;141 | 96.3522 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;151 | 96.3522 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;161 | 96.3522 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;171 | 96.3522 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;181 | 96.3522 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;191 | 96.3512 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;201 | 96.3512 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;211 | 96.3512 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;221 | 96.3512 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;231 | 96.3512 | 301.3504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;241 | 96.3512 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;251 | 96.3512 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;261 | 96.3512 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;271 | 96.3512 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;281 | 96.3512 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;291 | 96.3472 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;301 | 96.3472 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;311 | 96.3472 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;321 | 96.3472 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;331 | 96.3472 | 301.3148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;341 | 96.3472 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;351 | 96.3472 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;361 | 96.3472 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;371 | 96.3472 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;381 | 96.3472 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;391 | 96.3462 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;401 | 96.3462 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;411 | 96.3462 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;421 | 96.3462 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;431 | 96.3462 | 301.358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;441 | 96.3462 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;451 | 96.3462 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;461 | 96.3462 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;471 | 96.3462 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;481 | 96.3472 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;491 | 96.3472 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;501 | 96.3472 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;511 | 96.3472 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;521 | 96.3472 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;531 | 96.3472 | 301.4253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;541 | 96.3472 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;551 | 96.3472 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;561 | 96.3472 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;571 | 96.3472 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;581 | 96.3472 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;591 | 96.3472 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;601 | 96.3472 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;611 | 96.3462 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;621 | 96.3462 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;631 | 96.3462 | 301.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;641 | 96.3462 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;651 | 96.3462 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;661 | 96.3462 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;671 | 96.3462 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;681 | 96.3462 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;691 | 96.3462 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;701 | 96.3462 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;711 | 96.3452 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;721 | 96.3452 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;731 | 96.3452 | 301.4666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;741 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;751 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;761 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;771 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;781 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;791 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;801 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;811 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;821 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;831 | 96.3452 | 301.4102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;841 | 96.3452 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;851 | 96.3452 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;861 | 96.3452 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;871 | 96.3452 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;881 | 96.3452 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;891 | 96.3452 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;901 | 96.3452 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;911 | 96.3432 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;921 | 96.3432 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;931 | 96.3432 | 301.3306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;941 | 96.3432 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;951 | 96.3432 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;961 | 96.3432 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;971 | 96.3432 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;981 | 96.3432 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:38;991 | 96.3432 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;001 | 96.3432 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;011 | 96.3402 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;021 | 96.3402 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;031 | 96.3402 | 301.306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;041 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;051 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;061 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;071 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;081 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;091 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;101 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;111 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;121 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;131 | 96.3402 | 301.3629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;141 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;151 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;161 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;171 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;181 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;191 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;201 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;211 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;221 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;231 | 96.3402 | 301.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;241 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;251 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;261 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;271 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;281 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;291 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;301 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;311 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;321 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;331 | 96.3402 | 301.4958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;341 | 96.3402 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;351 | 96.3402 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;361 | 96.3402 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;371 | 96.3402 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;381 | 96.3402 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;391 | 96.3402 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;401 | 96.3402 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;411 | 96.3392 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;421 | 96.3392 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;431 | 96.3392 | 301.4898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;441 | 96.3392 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;451 | 96.3392 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;461 | 96.3392 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;471 | 96.3392 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;481 | 96.3392 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;491 | 96.3392 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;501 | 96.3392 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;511 | 96.3382 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;521 | 96.3382 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;531 | 96.3382 | 301.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;541 | 96.3382 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;551 | 96.3382 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;561 | 96.3382 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;571 | 96.3382 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;581 | 96.3382 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;591 | 96.3382 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;601 | 96.3382 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;611 | 96.3352 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;621 | 96.3352 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;631 | 96.3352 | 301.3513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;641 | 96.3352 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;651 | 96.3352 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;661 | 96.3352 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;671 | 96.3352 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;681 | 96.3352 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;691 | 96.3352 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;701 | 96.3352 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;711 | 96.3342 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;721 | 96.3342 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;731 | 96.3342 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;741 | 96.3342 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;751 | 96.3342 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;761 | 96.3342 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;771 | 96.3342 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;781 | 96.3342 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;791 | 96.3342 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;801 | 96.3342 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;811 | 96.3332 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;821 | 96.3332 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;831 | 96.3332 | 301.3612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;841 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;851 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;861 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;871 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;881 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;891 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;901 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;911 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;921 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;931 | 96.3332 | 301.4225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;941 | 96.3332 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;951 | 96.3332 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;961 | 96.3332 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;971 | 96.3332 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;981 | 96.3332 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:39;991 | 96.3332 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;001 | 96.3332 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;011 | 96.3322 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;021 | 96.3322 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;031 | 96.3322 | 301.4602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;041 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;051 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;061 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;071 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;081 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;091 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;101 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;111 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;121 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;131 | 96.3322 | 301.4478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;141 | 96.3322 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;151 | 96.3322 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;161 | 96.3322 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;171 | 96.3322 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;181 | 96.3322 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;191 | 96.3322 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;201 | 96.3322 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;211 | 96.3312 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;221 | 96.3312 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;231 | 96.3312 | 301.397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;241 | 96.3312 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;251 | 96.3312 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;261 | 96.3312 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;271 | 96.3312 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;281 | 96.3312 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;291 | 96.3312 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;301 | 96.3312 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;311 | 96.3282 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;321 | 96.3282 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;331 | 96.3282 | 301.3352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;341 | 96.3282 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;351 | 96.3282 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;361 | 96.3282 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;371 | 96.3282 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;381 | 96.3282 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;391 | 96.3282 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;401 | 96.3282 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;411 | 96.3262 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;421 | 96.3262 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;431 | 96.3262 | 301.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;441 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;451 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;461 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;471 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;481 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;491 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;501 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;511 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;521 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;531 | 96.3262 | 301.3857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;541 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;551 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;561 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;571 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;581 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;591 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;601 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;611 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;621 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;631 | 96.3262 | 301.4441 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;641 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;651 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;661 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;671 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;681 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;691 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;701 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;711 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;721 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;731 | 96.3262 | 301.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;741 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;751 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;761 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;771 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;781 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;791 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;801 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;811 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;821 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;831 | 96.3262 | 301.4289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;841 | 96.3262 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;851 | 96.3262 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;861 | 96.3262 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;871 | 96.3262 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;881 | 96.3262 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;891 | 96.3262 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;901 | 96.3262 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;911 | 96.3242 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;921 | 96.3242 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;931 | 96.3242 | 301.3712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;941 | 96.3242 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;951 | 96.3242 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;961 | 96.3242 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;971 | 96.3242 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;981 | 96.3242 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:40;991 | 96.3242 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;001 | 96.3242 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;011 | 96.3202 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;021 | 96.3202 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;031 | 96.3202 | 301.3192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;041 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;051 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;061 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;071 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;081 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;091 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;101 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;111 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;121 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;131 | 96.3202 | 301.328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;141 | 96.3202 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;151 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;161 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;171 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;181 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;191 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;201 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;211 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;221 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;231 | 96.3212 | 301.3927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;241 | 96.3212 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;251 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;261 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;271 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;281 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;291 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;301 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;311 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;321 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;331 | 96.3202 | 301.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;341 | 96.3202 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;351 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;361 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;371 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;381 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;391 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;401 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;411 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;421 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;431 | 96.3182 | 301.4469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;441 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;451 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;461 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;471 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;481 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;491 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;501 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;511 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;521 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;531 | 96.3182 | 301.3891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;541 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;551 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;561 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;571 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;581 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;591 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;601 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;611 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;621 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;631 | 96.3182 | 301.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;641 | 96.3182 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;651 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;661 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;671 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;681 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;691 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;701 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;711 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;721 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;731 | 96.3162 | 301.2902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;741 | 96.3162 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;751 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;761 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;771 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;781 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;791 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;801 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;811 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;821 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;831 | 96.3132 | 301.3221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;841 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;851 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;861 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;871 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;881 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;891 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;901 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;911 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;921 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;931 | 96.3132 | 301.3943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;941 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;951 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;961 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;971 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;981 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:41;991 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;001 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;011 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;021 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;031 | 96.3132 | 301.433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;041 | 96.3132 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;051 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;061 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;071 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;081 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;091 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;101 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;111 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;121 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;131 | 96.3122 | 301.4105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;141 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;151 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;161 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;171 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;181 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;191 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;201 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;211 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;221 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;231 | 96.3122 | 301.3419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;241 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;251 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;261 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;271 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;281 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;291 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;301 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;311 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;321 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;331 | 96.3122 | 301.2774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;341 | 96.3122 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;351 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;361 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;371 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;381 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;391 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;401 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;411 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;421 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;431 | 96.3092 | 301.2511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;441 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;451 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;461 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;471 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;481 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;491 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;501 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;511 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;521 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;531 | 96.3092 | 301.2835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;541 | 96.3092 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;551 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;561 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;571 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;581 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;591 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;601 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;611 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;621 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;631 | 96.3072 | 301.338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;641 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;651 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;661 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;671 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;681 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;691 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;701 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;711 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;721 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;731 | 96.3072 | 301.3469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;741 | 96.3072 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;751 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;761 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;771 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;781 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;791 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;801 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;811 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;821 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;831 | 96.3052 | 301.3011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;841 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;851 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;861 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;871 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;881 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;891 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;901 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;911 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;921 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;931 | 96.3052 | 301.2221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;941 | 96.3052 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;951 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;961 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;971 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;981 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:42;991 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;001 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;011 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;021 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;031 | 96.3042 | 301.1653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;041 | 96.3042 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;051 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;061 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;071 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;081 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;091 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;101 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;111 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;121 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;131 | 96.3012 | 301.1662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;141 | 96.3012 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;151 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;161 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;171 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;181 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;191 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;201 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;211 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;221 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;231 | 96.3002 | 301.2288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;241 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;251 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;261 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;271 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;281 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;291 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;301 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;311 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;321 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;331 | 96.3002 | 301.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;341 | 96.3002 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;351 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;361 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;371 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;381 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;391 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;401 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;411 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;421 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;431 | 96.2992 | 301.3187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;441 | 96.2992 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;451 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;461 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;471 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;481 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;491 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;501 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;511 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;521 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;531 | 96.2982 | 301.2732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;541 | 96.2982 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;551 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;561 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;571 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;581 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;591 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;601 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;611 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;621 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;631 | 96.2992 | 301.196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;641 | 96.2992 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;651 | 96.2992 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;661 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;671 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;681 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;691 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;701 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;711 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;721 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;731 | 96.2962 | 301.1168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;741 | 96.2962 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;751 | 96.2962 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;761 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;771 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;781 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;791 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;801 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;811 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;821 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;831 | 96.2942 | 301.0744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;841 | 96.2942 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;851 | 96.2942 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;861 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;871 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;881 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;891 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;901 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;911 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;921 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;931 | 96.2932 | 301.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;941 | 96.2932 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;951 | 96.2932 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;961 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;971 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;981 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:43;991 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;001 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;011 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;021 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;031 | 96.2922 | 301.1624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;041 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;051 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;061 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;071 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;081 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;091 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;101 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;111 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;121 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;131 | 96.2922 | 301.2263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;141 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;151 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;161 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;171 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;181 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;191 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;201 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;211 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;221 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;231 | 96.2922 | 301.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;241 | 96.2922 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;251 | 96.2922 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;261 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;271 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;281 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;291 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;301 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;311 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;321 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;331 | 96.2902 | 301.187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;341 | 96.2902 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;351 | 96.2902 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;361 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;371 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;381 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;391 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;401 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;411 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;421 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;431 | 96.2882 | 301.1308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;441 | 96.2882 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;451 | 96.2882 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;461 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;471 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;481 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;491 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;501 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;511 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;521 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;531 | 96.2872 | 301.1137 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;541 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;551 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;561 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;571 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;581 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;591 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;601 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;611 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;621 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;631 | 96.2872 | 301.1503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;641 | 96.2872 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;651 | 96.2872 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;661 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;671 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;681 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;691 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;701 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;711 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;721 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;731 | 96.2842 | 301.2159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;741 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;751 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;761 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;771 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;781 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;791 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;801 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;811 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;821 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;831 | 96.2842 | 301.2561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;841 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;851 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;861 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;871 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;881 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;891 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;901 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;911 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;921 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;931 | 96.2842 | 301.233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;941 | 96.2842 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;951 | 96.2842 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;961 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;971 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;981 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:44;991 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;001 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;011 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;021 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;031 | 96.2822 | 301.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;041 | 96.2822 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;051 | 96.2822 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;061 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;071 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;081 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;091 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;101 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;111 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;121 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;131 | 96.2812 | 301.1393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;141 | 96.2812 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;151 | 96.2812 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;161 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;171 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;181 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;191 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;201 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;211 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;221 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;231 | 96.2802 | 301.1522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;241 | 96.2802 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;251 | 96.2802 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;261 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;271 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;281 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;291 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;301 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;311 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;321 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;331 | 96.2772 | 301.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;341 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;351 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;361 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;371 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;381 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;391 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;401 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;411 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;421 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;431 | 96.2772 | 301.2853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;441 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;451 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;461 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;471 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;481 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;491 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;501 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;511 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;521 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;531 | 96.2772 | 301.3036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;541 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;551 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;561 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;571 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;581 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;591 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;601 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;611 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;621 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;631 | 96.2772 | 301.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;641 | 96.2772 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;651 | 96.2772 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;661 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;671 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;681 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;691 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;701 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;711 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;721 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;731 | 96.2742 | 301.1732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;741 | 96.2742 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;751 | 96.2742 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;761 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;771 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;781 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;791 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;801 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;811 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;821 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;831 | 96.2732 | 301.1187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;841 | 96.2732 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;851 | 96.2732 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;861 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;871 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;881 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;891 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;901 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;911 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;921 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;931 | 96.2722 | 301.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;941 | 96.2722 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;951 | 96.2722 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;961 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;971 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;981 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:45;991 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;001 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;011 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;021 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;031 | 96.2712 | 301.1948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;041 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;051 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;061 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;071 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;081 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;091 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;101 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;111 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;121 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;131 | 96.2712 | 301.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;141 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;151 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;161 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;171 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;181 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;191 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;201 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;211 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;221 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;231 | 96.2712 | 301.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;241 | 96.2712 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;251 | 96.2712 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;261 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;271 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;281 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;291 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;301 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;311 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;321 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;331 | 96.2692 | 301.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;341 | 96.2692 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;351 | 96.2692 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;361 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;371 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;381 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;391 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;401 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;411 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;421 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;431 | 96.2662 | 301.0799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;441 | 96.2662 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;451 | 96.2662 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;461 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;471 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;481 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;491 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;501 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;511 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;521 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;531 | 96.2652 | 301.0256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;541 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;551 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;561 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;571 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;581 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;591 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;601 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;611 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;621 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;631 | 96.2652 | 301.0466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;641 | 96.2652 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;651 | 96.2652 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;661 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;671 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;681 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;691 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;701 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;711 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;721 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;731 | 96.2632 | 301.1104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;741 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;751 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;761 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;771 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;781 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;791 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;801 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;811 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;821 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;831 | 96.2632 | 301.1547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;841 | 96.2632 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;851 | 96.2632 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;861 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;871 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;881 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;891 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;901 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;911 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;921 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;931 | 96.2622 | 301.1411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;941 | 96.2622 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;951 | 96.2622 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;961 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;971 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;981 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:46;991 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;001 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;011 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;021 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;031 | 96.2602 | 301.0714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;041 | 96.2602 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;051 | 96.2602 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;061 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;071 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;081 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;091 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;101 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;111 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;121 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;131 | 96.2592 | 301.013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;141 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;151 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;161 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;171 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;181 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;191 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;201 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;211 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;221 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;231 | 96.2592 | 301.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;241 | 96.2592 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;251 | 96.2592 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;261 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;271 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;281 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;291 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;301 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;311 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;321 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;331 | 96.2562 | 301.0573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;341 | 96.2562 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;351 | 96.2562 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;361 | 96.2562 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;371 | 96.2562 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;381 | 96.2552 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;391 | 96.2552 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;401 | 96.2552 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;411 | 96.2552 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;421 | 96.2552 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;431 | 96.2552 | 301.1242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;441 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;451 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;461 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;471 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;481 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;491 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;501 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;511 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;521 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;531 | 96.2552 | 301.1478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;541 | 96.2552 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;551 | 96.2552 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;561 | 96.2552 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;571 | 96.2552 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;581 | 96.2562 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;591 | 96.2562 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;601 | 96.2562 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;611 | 96.2562 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;621 | 96.2562 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;631 | 96.2562 | 301.1132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;641 | 96.2562 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;651 | 96.2562 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;661 | 96.2562 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;671 | 96.2562 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;681 | 96.2532 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;691 | 96.2532 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;701 | 96.2532 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;711 | 96.2532 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;721 | 96.2532 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;731 | 96.2532 | 301.0331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;741 | 96.2532 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;751 | 96.2532 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;761 | 96.2532 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;771 | 96.2532 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;781 | 96.2522 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;791 | 96.2522 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;801 | 96.2522 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;811 | 96.2522 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;821 | 96.2522 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;831 | 96.2522 | 300.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;841 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;851 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;861 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;871 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;881 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;891 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;901 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;911 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;921 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;931 | 96.2522 | 300.9682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;941 | 96.2522 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;951 | 96.2522 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;961 | 96.2522 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;971 | 96.2522 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;981 | 96.2482 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:47;991 | 96.2482 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;001 | 96.2482 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;011 | 96.2482 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;021 | 96.2482 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;031 | 96.2482 | 301.028 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;041 | 96.2482 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;051 | 96.2482 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;061 | 96.2482 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;071 | 96.2482 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;081 | 96.2492 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;091 | 96.2492 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;101 | 96.2492 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;111 | 96.2492 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;121 | 96.2492 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;131 | 96.2492 | 301.0917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;141 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;151 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;161 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;171 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;181 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;191 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;201 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;211 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;221 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;231 | 96.2492 | 301.1073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;241 | 96.2492 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;251 | 96.2492 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;261 | 96.2492 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;271 | 96.2492 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;281 | 96.2472 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;291 | 96.2472 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;301 | 96.2472 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;311 | 96.2472 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;321 | 96.2472 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;331 | 96.2472 | 301.0664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;341 | 96.2472 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;351 | 96.2472 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;361 | 96.2472 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;371 | 96.2472 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;381 | 96.2462 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;391 | 96.2462 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;401 | 96.2462 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;411 | 96.2462 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;421 | 96.2462 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;431 | 96.2462 | 300.9889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;441 | 96.2462 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;451 | 96.2462 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;461 | 96.2462 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;471 | 96.2462 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;481 | 96.2462 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;491 | 96.2442 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;501 | 96.2442 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;511 | 96.2442 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;521 | 96.2442 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;531 | 96.2442 | 300.937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;541 | 96.2442 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;551 | 96.2442 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;561 | 96.2442 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;571 | 96.2442 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;581 | 96.2442 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;591 | 96.2442 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;601 | 96.2442 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;611 | 96.2412 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;621 | 96.2412 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;631 | 96.2412 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;641 | 96.2412 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;651 | 96.2412 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;661 | 96.2412 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;671 | 96.2412 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;681 | 96.2412 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;691 | 96.2412 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;701 | 96.2412 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;711 | 96.2402 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;721 | 96.2402 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;731 | 96.2402 | 300.9932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;741 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;751 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;761 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;771 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;781 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;791 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;801 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;811 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;821 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;831 | 96.2402 | 301.0364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;841 | 96.2402 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;851 | 96.2402 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;861 | 96.2402 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;871 | 96.2402 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;881 | 96.2402 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;891 | 96.2402 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;901 | 96.2402 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;911 | 96.2392 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;921 | 96.2392 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;931 | 96.2392 | 301.0229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;941 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;951 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;961 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;971 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;981 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:48;991 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;001 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;011 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;021 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;031 | 96.2392 | 300.9622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;041 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;051 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;061 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;071 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;081 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;091 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;101 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;111 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;121 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;131 | 96.2392 | 300.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;141 | 96.2392 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;151 | 96.2392 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;161 | 96.2392 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;171 | 96.2392 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;181 | 96.2392 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;191 | 96.2392 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;201 | 96.2392 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;211 | 96.2372 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;221 | 96.2372 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;231 | 96.2372 | 300.8321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;241 | 96.2372 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;251 | 96.2372 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;261 | 96.2372 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;271 | 96.2372 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;281 | 96.2372 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;291 | 96.2372 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;301 | 96.2372 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;311 | 96.2342 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;321 | 96.2342 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;331 | 96.2342 | 300.8365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;341 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;351 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;361 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;371 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;381 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;391 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;401 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;411 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;421 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;431 | 96.2342 | 300.8852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;441 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;451 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;461 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;471 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;481 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;491 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;501 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;511 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;521 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;531 | 96.2342 | 300.9162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;541 | 96.2342 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;551 | 96.2342 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;561 | 96.2342 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;571 | 96.2342 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;581 | 96.2342 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;591 | 96.2342 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;601 | 96.2342 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;611 | 96.2332 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;621 | 96.2332 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;631 | 96.2332 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;641 | 96.2332 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;651 | 96.2332 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;661 | 96.2332 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;671 | 96.2332 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;681 | 96.2332 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;691 | 96.2332 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;701 | 96.2332 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;711 | 96.2312 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;721 | 96.2312 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;731 | 96.2312 | 300.8483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;741 | 96.2312 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;751 | 96.2312 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;761 | 96.2312 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;771 | 96.2312 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;781 | 96.2312 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;791 | 96.2312 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;801 | 96.2312 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;811 | 96.2302 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;821 | 96.2302 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;831 | 96.2302 | 300.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;841 | 96.2302 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;851 | 96.2302 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;861 | 96.2302 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;871 | 96.2302 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;881 | 96.2302 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;891 | 96.2302 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;901 | 96.2302 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;911 | 96.2282 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;921 | 96.2282 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;931 | 96.2282 | 300.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;941 | 96.2282 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;951 | 96.2282 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;961 | 96.2282 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;971 | 96.2282 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;981 | 96.2282 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:49;991 | 96.2282 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;001 | 96.2282 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;011 | 96.2252 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;021 | 96.2252 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;031 | 96.2252 | 300.8451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;041 | 96.2252 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;051 | 96.2252 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;061 | 96.2252 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;071 | 96.2252 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;081 | 96.2252 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;091 | 96.2252 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;101 | 96.2252 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;111 | 96.2272 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;121 | 96.2272 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;131 | 96.2272 | 300.9152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;141 | 96.2272 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;151 | 96.2272 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;161 | 96.2272 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;171 | 96.2272 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;181 | 96.2272 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;191 | 96.2272 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;201 | 96.2272 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;211 | 96.2262 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;221 | 96.2262 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;231 | 96.2262 | 300.9433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;241 | 96.2262 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;251 | 96.2262 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;261 | 96.2262 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;271 | 96.2262 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;281 | 96.2262 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;291 | 96.2262 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;301 | 96.2262 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;311 | 96.2252 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;321 | 96.2252 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;331 | 96.2252 | 300.9039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;341 | 96.2252 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;351 | 96.2252 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;361 | 96.2252 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;371 | 96.2252 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;381 | 96.2252 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;391 | 96.2252 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;401 | 96.2252 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;411 | 96.2232 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;421 | 96.2232 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;431 | 96.2232 | 300.8283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;441 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;451 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;461 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;471 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;481 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;491 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;501 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;511 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;521 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;531 | 96.2232 | 300.7621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;541 | 96.2232 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;551 | 96.2232 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;561 | 96.2232 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;571 | 96.2232 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;581 | 96.2232 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;591 | 96.2232 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;601 | 96.2232 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;611 | 96.2212 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;621 | 96.2212 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;631 | 96.2212 | 300.7563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;641 | 96.2212 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;651 | 96.2212 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;661 | 96.2212 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;671 | 96.2212 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;681 | 96.2212 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;691 | 96.2212 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;701 | 96.2212 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;711 | 96.2192 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;721 | 96.2192 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;731 | 96.2192 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;741 | 96.2192 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;751 | 96.2192 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;761 | 96.2192 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;771 | 96.2192 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;781 | 96.2192 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;791 | 96.2192 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;801 | 96.2192 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;811 | 96.2202 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;821 | 96.2202 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;831 | 96.2202 | 300.8559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;841 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;851 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;861 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;871 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;881 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;891 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;901 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;911 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;921 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;931 | 96.2202 | 300.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;941 | 96.2202 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;951 | 96.2202 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;961 | 96.2202 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;971 | 96.2202 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;981 | 96.2202 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:50;991 | 96.2202 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;001 | 96.2202 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;011 | 96.2172 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;021 | 96.2172 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;031 | 96.2172 | 300.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;041 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;051 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;061 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;071 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;081 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;091 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;101 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;111 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;121 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;131 | 96.2172 | 300.727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;141 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;151 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;161 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;171 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;181 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;191 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;201 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;211 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;221 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;231 | 96.2172 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;241 | 96.2172 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;251 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;261 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;271 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;281 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;291 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;301 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;311 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;321 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;331 | 96.2162 | 300.68 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;341 | 96.2162 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;351 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;361 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;371 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;381 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;391 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;401 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;411 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;421 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;431 | 96.2132 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;441 | 96.2132 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;451 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;461 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;471 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;481 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;491 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;501 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;511 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;521 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;531 | 96.2122 | 300.7561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;541 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;551 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;561 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;571 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;581 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;591 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;601 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;611 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;621 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;631 | 96.2122 | 300.7509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;641 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;651 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;661 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;671 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;681 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;691 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;701 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;711 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;721 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;731 | 96.2122 | 300.6959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;741 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;751 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;761 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;771 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;781 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;791 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;801 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;811 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;821 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;831 | 96.2122 | 300.6394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;841 | 96.2122 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;851 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;861 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;871 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;881 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;891 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;901 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;911 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;921 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;931 | 96.2112 | 300.6113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;941 | 96.2112 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;951 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;961 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;971 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;981 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:51;991 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;001 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;011 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;021 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;031 | 96.2092 | 300.6207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;041 | 96.2092 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;051 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;061 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;071 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;081 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;091 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;101 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;111 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;121 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;131 | 96.2072 | 300.6371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;141 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;151 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;161 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;171 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;181 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;191 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;201 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;211 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;221 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;231 | 96.2072 | 300.6327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;241 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;251 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;261 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;271 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;281 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;291 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;301 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;311 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;321 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;331 | 96.2072 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;341 | 96.2072 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;351 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;361 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;371 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;381 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;391 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;401 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;411 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;421 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;431 | 96.2062 | 300.4902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;441 | 96.2062 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;451 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;461 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;471 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;481 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;491 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;501 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;511 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;521 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;531 | 96.2052 | 300.4248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;541 | 96.2052 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;551 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;561 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;571 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;581 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;591 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;601 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;611 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;621 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;631 | 96.2042 | 300.3994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;641 | 96.2042 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;651 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;661 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;671 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;681 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;691 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;701 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;711 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;721 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;731 | 96.2022 | 300.4062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;741 | 96.2022 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;751 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;761 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;771 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;781 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;791 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;801 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;811 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;821 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;831 | 96.2012 | 300.4213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;841 | 96.2012 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;851 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;861 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;871 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;881 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;891 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;901 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;911 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;921 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;931 | 96.2032 | 300.4206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;941 | 96.2032 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;951 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;961 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;971 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;981 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:52;991 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;001 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;011 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;021 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;031 | 96.2002 | 300.3785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;041 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;051 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;061 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;071 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;081 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;091 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;101 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;111 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;121 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;131 | 96.2002 | 300.3182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;141 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;151 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;161 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;171 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;181 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;191 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;201 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;211 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;221 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;231 | 96.2002 | 300.2894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;241 | 96.2002 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;251 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;261 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;271 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;281 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;291 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;301 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;311 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;321 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;331 | 96.1982 | 300.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;341 | 96.1982 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;351 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;361 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;371 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;381 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;391 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;401 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;411 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;421 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;431 | 96.1962 | 300.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;441 | 96.1962 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;451 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;461 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;471 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;481 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;491 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;501 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;511 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;521 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;531 | 96.1952 | 300.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;541 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;551 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;561 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;571 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;581 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;591 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;601 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;611 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;621 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;631 | 96.1952 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;641 | 96.1952 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;651 | 96.1952 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;661 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;671 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;681 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;691 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;701 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;711 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;721 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;731 | 96.1942 | 300.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;741 | 96.1942 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;751 | 96.1942 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;761 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;771 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;781 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;791 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;801 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;811 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;821 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;831 | 96.1952 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;841 | 96.1952 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;851 | 96.1952 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;861 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;871 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;881 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;891 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;901 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;911 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;921 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;931 | 96.1942 | 300.2996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;941 | 96.1942 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;951 | 96.1942 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;961 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;971 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;981 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:53;991 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;001 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;011 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;021 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;031 | 96.1902 | 300.3156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;041 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;051 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;061 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;071 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;081 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;091 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;101 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;111 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;121 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;131 | 96.1902 | 300.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;141 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;151 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;161 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;171 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;181 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;191 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;201 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;211 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;221 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;231 | 96.1902 | 300.4232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;241 | 96.1902 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;251 | 96.1902 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;261 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;271 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;281 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;291 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;301 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;311 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;321 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;331 | 96.1912 | 300.451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;341 | 96.1912 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;351 | 96.1912 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;361 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;371 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;381 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;391 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;401 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;411 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;421 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;431 | 96.1902 | 300.4386 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;441 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;451 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;461 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;471 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;481 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;491 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;501 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;511 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;521 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;531 | 96.1902 | 300.401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;541 | 96.1902 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;551 | 96.1902 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;561 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;571 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;581 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;591 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;601 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;611 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;621 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;631 | 96.1882 | 300.381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;641 | 96.1882 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;651 | 96.1882 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;661 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;671 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;681 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;691 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;701 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;711 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;721 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;731 | 96.1872 | 300.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;741 | 96.1872 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;751 | 96.1872 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;761 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;771 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;781 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;791 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;801 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;811 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;821 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;831 | 96.1862 | 300.4816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;841 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;851 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;861 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;871 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;881 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;891 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;901 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;911 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;921 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;931 | 96.1862 | 300.5512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;941 | 96.1862 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;951 | 96.1862 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;961 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;971 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;981 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:54;991 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;001 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;011 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;021 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;031 | 96.1852 | 300.5814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;041 | 96.1852 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;051 | 96.1852 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;061 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;071 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;081 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;091 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;101 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;111 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;121 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;131 | 96.1842 | 300.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;141 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;151 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;161 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;171 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;181 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;191 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;201 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;211 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;221 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;231 | 96.1842 | 300.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;241 | 96.1842 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;251 | 96.1842 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;261 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;271 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;281 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;291 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;301 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;311 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;321 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;331 | 96.1812 | 300.527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;341 | 96.1812 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;351 | 96.1812 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;361 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;371 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;381 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;391 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;401 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;411 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;421 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;431 | 96.1802 | 300.5651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;441 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;451 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;461 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;471 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;481 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;491 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;501 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;511 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;521 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;531 | 96.1802 | 300.6235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;541 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;551 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;561 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;571 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;581 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;591 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;601 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;611 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;621 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;631 | 96.1802 | 300.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;641 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;651 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;661 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;671 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;681 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;691 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;701 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;711 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;721 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;731 | 96.1802 | 300.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;741 | 96.1802 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;751 | 96.1802 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;761 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;771 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;781 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;791 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;801 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;811 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;821 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;831 | 96.1792 | 300.6796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;841 | 96.1792 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;851 | 96.1792 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;861 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;871 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;881 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;891 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;901 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;911 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;921 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;931 | 96.1782 | 300.6703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;941 | 96.1782 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;951 | 96.1782 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;961 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;971 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;981 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:55;991 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;001 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;011 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;021 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;031 | 96.1762 | 300.691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;041 | 96.1762 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;051 | 96.1762 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;061 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;071 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;081 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;091 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;101 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;111 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;121 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;131 | 96.1752 | 300.7501 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;141 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;151 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;161 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;171 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;181 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;191 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;201 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;211 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;221 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;231 | 96.1752 | 300.8277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;241 | 96.1752 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;251 | 96.1752 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;261 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;271 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;281 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;291 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;301 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;311 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;321 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;331 | 96.1762 | 300.8972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;341 | 96.1762 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;351 | 96.1762 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;361 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;371 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;381 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;391 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;401 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;411 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;421 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;431 | 96.1732 | 300.9144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;441 | 96.1732 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;451 | 96.1732 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;461 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;471 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;481 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;491 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;501 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;511 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;521 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;531 | 96.1742 | 300.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;541 | 96.1742 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;551 | 96.1742 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;561 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;571 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;581 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;591 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;601 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;611 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;621 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;631 | 96.1732 | 300.8686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;641 | 96.1732 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;651 | 96.1732 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;661 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;671 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;681 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;691 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;701 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;711 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;721 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;731 | 96.1692 | 300.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;741 | 96.1692 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;751 | 96.1692 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;761 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;771 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;781 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;791 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;801 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;811 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;821 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;831 | 96.1712 | 300.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;841 | 96.1712 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;851 | 96.1712 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;861 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;871 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;881 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;891 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;901 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;911 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;921 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;931 | 96.1702 | 300.9815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;941 | 96.1702 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;951 | 96.1702 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;961 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;971 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;981 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:56;991 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;001 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;011 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;021 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;031 | 96.1692 | 301.0279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;041 | 96.1692 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;051 | 96.1692 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;061 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;071 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;081 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;091 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;101 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;111 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;121 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;131 | 96.1682 | 301.0262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;141 | 96.1682 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;151 | 96.1682 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;161 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;171 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;181 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;191 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;201 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;211 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;221 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;231 | 96.1692 | 301.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;241 | 96.1692 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;251 | 96.1692 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;261 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;271 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;281 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;291 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;301 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;311 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;321 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;331 | 96.1682 | 300.9956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;341 | 96.1682 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;351 | 96.1682 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;361 | 96.1682 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;371 | 96.1682 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;381 | 96.1682 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;391 | 96.1652 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;401 | 96.1652 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;411 | 96.1652 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;421 | 96.1652 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;431 | 96.1652 | 301.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;441 | 96.1652 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;451 | 96.1652 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;461 | 96.1652 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;471 | 96.1652 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;481 | 96.1662 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;491 | 96.1662 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;501 | 96.1662 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;511 | 96.1662 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;521 | 96.1662 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;531 | 96.1662 | 301.0893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;541 | 96.1662 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;551 | 96.1662 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;561 | 96.1662 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;571 | 96.1662 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;581 | 96.1652 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;591 | 96.1652 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;601 | 96.1652 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;611 | 96.1652 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;621 | 96.1652 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;631 | 96.1652 | 301.1546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;641 | 96.1652 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;651 | 96.1652 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;661 | 96.1652 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;671 | 96.1652 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;681 | 96.1642 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;691 | 96.1642 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;701 | 96.1642 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;711 | 96.1642 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;721 | 96.1642 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;731 | 96.1642 | 301.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;741 | 96.1642 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;751 | 96.1642 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;761 | 96.1642 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;771 | 96.1642 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;781 | 96.1632 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;791 | 96.1632 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;801 | 96.1632 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;811 | 96.1632 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;821 | 96.1632 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;831 | 96.1632 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;841 | 96.1632 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;851 | 96.1632 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;861 | 96.1632 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;871 | 96.1632 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;881 | 96.1642 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;891 | 96.1642 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;901 | 96.1642 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;911 | 96.1642 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;921 | 96.1642 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;931 | 96.1642 | 301.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;941 | 96.1642 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;951 | 96.1642 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;961 | 96.1642 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;971 | 96.1642 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;981 | 96.1602 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:57;991 | 96.1602 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;001 | 96.1602 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;011 | 96.1602 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;021 | 96.1602 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;031 | 96.1602 | 301.1269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;041 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;051 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;061 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;071 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;081 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;091 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;101 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;111 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;121 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;131 | 96.1602 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;141 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;151 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;161 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;171 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;181 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;191 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;201 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;211 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;221 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;231 | 96.1602 | 301.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;241 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;251 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;261 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;271 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;281 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;291 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;301 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;311 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;321 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;331 | 96.1602 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;341 | 96.1602 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;351 | 96.1602 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;361 | 96.1602 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;371 | 96.1602 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;381 | 96.1592 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;391 | 96.1592 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;401 | 96.1592 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;411 | 96.1592 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;421 | 96.1592 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;431 | 96.1592 | 301.248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;441 | 96.1592 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;451 | 96.1592 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;461 | 96.1592 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;471 | 96.1592 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;481 | 96.1592 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;491 | 96.1602 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;501 | 96.1602 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;511 | 96.1602 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;521 | 96.1602 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;531 | 96.1602 | 301.2109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;541 | 96.1602 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;551 | 96.1602 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;561 | 96.1602 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;571 | 96.1602 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;581 | 96.1602 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;591 | 96.1572 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;601 | 96.1572 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;611 | 96.1572 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;621 | 96.1572 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;631 | 96.1572 | 301.1671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;641 | 96.1572 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;651 | 96.1572 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;661 | 96.1572 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;671 | 96.1572 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;681 | 96.1572 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;691 | 96.1572 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;701 | 96.1572 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;711 | 96.1562 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;721 | 96.1562 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;731 | 96.1562 | 301.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;741 | 96.1562 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;751 | 96.1562 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;761 | 96.1562 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;771 | 96.1562 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;781 | 96.1562 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;791 | 96.1562 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;801 | 96.1562 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;811 | 96.1552 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;821 | 96.1552 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;831 | 96.1552 | 301.1818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;841 | 96.1552 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;851 | 96.1552 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;861 | 96.1552 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;871 | 96.1552 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;881 | 96.1552 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;891 | 96.1552 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;901 | 96.1552 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;911 | 96.1562 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;921 | 96.1562 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;931 | 96.1562 | 301.2358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;941 | 96.1562 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;951 | 96.1562 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;961 | 96.1562 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;971 | 96.1562 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;981 | 96.1562 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:58;991 | 96.1562 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;001 | 96.1562 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;011 | 96.1542 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;021 | 96.1542 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;031 | 96.1542 | 301.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;041 | 96.1542 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;051 | 96.1542 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;061 | 96.1542 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;071 | 96.1542 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;081 | 96.1542 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;091 | 96.1542 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;101 | 96.1542 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;111 | 96.1532 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;121 | 96.1532 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;131 | 96.1532 | 301.3096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;141 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;151 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;161 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;171 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;181 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;191 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;201 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;211 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;221 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;231 | 96.1532 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;241 | 96.1532 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;251 | 96.1532 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;261 | 96.1532 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;271 | 96.1532 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;281 | 96.1532 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;291 | 96.1532 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;301 | 96.1532 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;311 | 96.1522 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;321 | 96.1522 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;331 | 96.1522 | 301.2645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;341 | 96.1522 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;351 | 96.1522 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;361 | 96.1522 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;371 | 96.1522 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;381 | 96.1522 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;391 | 96.1522 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;401 | 96.1522 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;411 | 96.1502 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;421 | 96.1502 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;431 | 96.1502 | 301.272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;441 | 96.1502 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;451 | 96.1502 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;461 | 96.1502 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;471 | 96.1502 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;481 | 96.1502 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;491 | 96.1502 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;501 | 96.1502 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;511 | 96.1512 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;521 | 96.1512 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;531 | 96.1512 | 301.3055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;541 | 96.1512 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;551 | 96.1512 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;561 | 96.1512 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;571 | 96.1512 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;581 | 96.1512 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;591 | 96.1512 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;601 | 96.1512 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;611 | 96.1482 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;621 | 96.1482 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;631 | 96.1482 | 301.3475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;641 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;651 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;661 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;671 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;681 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;691 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;701 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;711 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;721 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;731 | 96.1482 | 301.3713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;741 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;751 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;761 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;771 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;781 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;791 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;801 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;811 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;821 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;831 | 96.1482 | 301.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;841 | 96.1482 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;851 | 96.1482 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;861 | 96.1482 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;871 | 96.1482 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;881 | 96.1482 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;891 | 96.1482 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;901 | 96.1482 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;911 | 96.1462 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;921 | 96.1462 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;931 | 96.1462 | 301.3203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;941 | 96.1462 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;951 | 96.1462 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;961 | 96.1462 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;971 | 96.1462 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;981 | 96.1462 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:07:59;991 | 96.1462 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;001 | 96.1462 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;011 | 96.1452 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;021 | 96.1452 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;031 | 96.1452 | 301.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;041 | 96.1452 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;051 | 96.1452 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;061 | 96.1452 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;071 | 96.1452 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;081 | 96.1452 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;091 | 96.1452 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;101 | 96.1452 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;111 | 96.1442 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;121 | 96.1442 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;131 | 96.1442 | 301.2867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;141 | 96.1442 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;151 | 96.1442 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;161 | 96.1442 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;171 | 96.1442 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;181 | 96.1442 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;191 | 96.1442 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;201 | 96.1442 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;211 | 96.1432 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;221 | 96.1432 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;231 | 96.1432 | 301.3128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;241 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;251 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;261 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;271 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;281 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;291 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;301 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;311 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;321 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;331 | 96.1432 | 301.3522 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;341 | 96.1432 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;351 | 96.1432 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;361 | 96.1432 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;371 | 96.1432 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;381 | 96.1432 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;391 | 96.1432 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;401 | 96.1432 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;411 | 96.1422 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;421 | 96.1422 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;431 | 96.1422 | 301.3822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;441 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;451 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;461 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;471 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;481 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;491 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;501 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;511 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;521 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;531 | 96.1422 | 301.3815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;541 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;551 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;561 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;571 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;581 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;591 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;601 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;611 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;621 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;631 | 96.1422 | 301.3458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;641 | 96.1422 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;651 | 96.1422 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;661 | 96.1422 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;671 | 96.1422 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;681 | 96.1422 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;691 | 96.1422 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;701 | 96.1422 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;711 | 96.1402 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;721 | 96.1402 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;731 | 96.1402 | 301.3139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;741 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;751 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;761 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;771 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;781 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;791 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;801 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;811 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;821 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;831 | 96.1402 | 301.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;841 | 96.1402 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;851 | 96.1402 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;861 | 96.1402 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;871 | 96.1402 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;881 | 96.1402 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;891 | 96.1402 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;901 | 96.1402 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;911 | 96.1382 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;921 | 96.1382 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;931 | 96.1382 | 301.3039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;941 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;951 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;961 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;971 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;981 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:00;991 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;001 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;011 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;021 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;031 | 96.1382 | 301.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;041 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;051 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;061 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;071 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;081 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;091 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;101 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;111 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;121 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;131 | 96.1382 | 301.2968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;141 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;151 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;161 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;171 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;181 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;191 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;201 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;211 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;221 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;231 | 96.1382 | 301.2713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;241 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;251 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;261 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;271 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;281 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;291 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;301 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;311 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;321 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;331 | 96.1382 | 301.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;341 | 96.1382 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;351 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;361 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;371 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;381 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;391 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;401 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;411 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;421 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;431 | 96.1352 | 301.2313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;441 | 96.1352 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;451 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;461 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;471 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;481 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;491 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;501 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;511 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;521 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;531 | 96.1342 | 301.2636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;541 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;551 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;561 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;571 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;581 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;591 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;601 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;611 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;621 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;631 | 96.1342 | 301.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;641 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;651 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;661 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;671 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;681 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;691 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;701 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;711 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;721 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;731 | 96.1342 | 301.3123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;741 | 96.1342 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;751 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;761 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;771 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;781 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;791 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;801 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;811 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;821 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;831 | 96.1322 | 301.2856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;841 | 96.1322 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;851 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;861 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;871 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;881 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;891 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;901 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;911 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;921 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;931 | 96.1332 | 301.2353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;941 | 96.1332 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;951 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;961 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;971 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;981 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:01;991 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;001 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;011 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;021 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;031 | 96.1322 | 301.1828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;041 | 96.1322 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;051 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;061 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;071 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;081 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;091 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;101 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;111 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;121 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;131 | 96.1302 | 301.169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;141 | 96.1302 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;151 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;161 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;171 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;181 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;191 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;201 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;211 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;221 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;231 | 96.1312 | 301.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;241 | 96.1312 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;251 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;261 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;271 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;281 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;291 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;301 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;311 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;321 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;331 | 96.1302 | 301.2267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;341 | 96.1302 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;351 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;361 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;371 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;381 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;391 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;401 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;411 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;421 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;431 | 96.1282 | 301.2471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;441 | 96.1282 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;451 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;461 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;471 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;481 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;491 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;501 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;511 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;521 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;531 | 96.1292 | 301.2487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;541 | 96.1292 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;551 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;561 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;571 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;581 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;591 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;601 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;611 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;621 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;631 | 96.1282 | 301.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;641 | 96.1282 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;651 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;661 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;671 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;681 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;691 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;701 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;711 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;721 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;731 | 96.1262 | 301.2072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;741 | 96.1262 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;751 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;761 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;771 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;781 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;791 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;801 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;811 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;821 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;831 | 96.1252 | 301.2128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;841 | 96.1252 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;851 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;861 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;871 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;881 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;891 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;901 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;911 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;921 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;931 | 96.1242 | 301.2371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;941 | 96.1242 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;951 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;961 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;971 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;981 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:02;991 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;001 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;011 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;021 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;031 | 96.1252 | 301.2463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;041 | 96.1252 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;051 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;061 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;071 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;081 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;091 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;101 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;111 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;121 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;131 | 96.1232 | 301.2329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;141 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;151 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;161 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;171 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;181 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;191 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;201 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;211 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;221 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;231 | 96.1232 | 301.2041 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;241 | 96.1232 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;251 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;261 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;271 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;281 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;291 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;301 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;311 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;321 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;331 | 96.1212 | 301.1778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;341 | 96.1212 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;351 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;361 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;371 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;381 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;391 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;401 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;411 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;421 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;431 | 96.1192 | 301.1724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;441 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;451 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;461 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;471 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;481 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;491 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;501 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;511 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;521 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;531 | 96.1192 | 301.2044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;541 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;551 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;561 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;571 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;581 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;591 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;601 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;611 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;621 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;631 | 96.1192 | 301.2419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;641 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;651 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;661 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;671 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;681 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;691 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;701 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;711 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;721 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;731 | 96.1192 | 301.243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;741 | 96.1192 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;751 | 96.1192 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;761 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;771 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;781 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;791 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;801 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;811 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;821 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;831 | 96.1172 | 301.2252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;841 | 96.1172 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;851 | 96.1172 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;861 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;871 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;881 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;891 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;901 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;911 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;921 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;931 | 96.1182 | 301.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;941 | 96.1182 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;951 | 96.1182 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;961 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;971 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;981 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:03;991 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;001 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;011 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;021 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;031 | 96.1172 | 301.1438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;041 | 96.1172 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;051 | 96.1172 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;061 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;071 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;081 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;091 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;101 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;111 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;121 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;131 | 96.1152 | 301.1046 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;141 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;151 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;161 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;171 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;181 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;191 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;201 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;211 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;221 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;231 | 96.1152 | 301.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;241 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;251 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;261 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;271 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;281 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;291 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;301 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;311 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;321 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;331 | 96.1152 | 301.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;341 | 96.1152 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;351 | 96.1152 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;361 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;371 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;381 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;391 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;401 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;411 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;421 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;431 | 96.1122 | 301.1881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;441 | 96.1122 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;451 | 96.1122 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;461 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;471 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;481 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;491 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;501 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;511 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;521 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;531 | 96.1142 | 301.1904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;541 | 96.1142 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;551 | 96.1142 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;561 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;571 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;581 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;591 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;601 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;611 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;621 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;631 | 96.1122 | 301.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;641 | 96.1122 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;651 | 96.1122 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;661 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;671 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;681 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;691 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;701 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;711 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;721 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;731 | 96.1112 | 301.1002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;741 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;751 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;761 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;771 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;781 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;791 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;801 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;811 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;821 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;831 | 96.1112 | 301.066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;841 | 96.1112 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;851 | 96.1112 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;861 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;871 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;881 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;891 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;901 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;911 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;921 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;931 | 96.1102 | 301.0697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;941 | 96.1102 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;951 | 96.1102 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;961 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;971 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;981 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:04;991 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;001 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;011 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;021 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;031 | 96.1082 | 301.1053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;041 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;051 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;061 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;071 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;081 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;091 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;101 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;111 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;121 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;131 | 96.1082 | 301.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;141 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;151 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;161 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;171 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;181 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;191 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;201 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;211 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;221 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;231 | 96.1082 | 301.1283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;241 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;251 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;261 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;271 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;281 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;291 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;301 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;311 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;321 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;331 | 96.1082 | 301.0985 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;341 | 96.1082 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;351 | 96.1082 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;361 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;371 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;381 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;391 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;401 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;411 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;421 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;431 | 96.1072 | 301.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;441 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;451 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;461 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;471 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;481 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;491 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;501 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;511 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;521 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;531 | 96.1072 | 301.0366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;541 | 96.1072 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;551 | 96.1072 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;561 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;571 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;581 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;591 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;601 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;611 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;621 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;631 | 96.1062 | 301.0416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;641 | 96.1062 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;651 | 96.1062 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;661 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;671 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;681 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;691 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;701 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;711 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;721 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;731 | 96.1032 | 301.0739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;741 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;751 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;761 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;771 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;781 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;791 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;801 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;811 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;821 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;831 | 96.1032 | 301.0968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;841 | 96.1032 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;851 | 96.1032 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;861 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;871 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;881 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;891 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;901 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;911 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;921 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;931 | 96.1042 | 301.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;941 | 96.1042 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;951 | 96.1042 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;961 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;971 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;981 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:05;991 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;001 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;011 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;021 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;031 | 96.1022 | 301.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;041 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;051 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;061 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;071 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;081 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;091 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;101 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;111 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;121 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;131 | 96.1022 | 300.9987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;141 | 96.1022 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;151 | 96.1022 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;161 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;171 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;181 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;191 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;201 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;211 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;221 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;231 | 96.1012 | 300.9809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;241 | 96.1012 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;251 | 96.1012 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;261 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;271 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;281 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;291 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;301 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;311 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;321 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;331 | 96.1002 | 300.9973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;341 | 96.1002 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;351 | 96.1002 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;361 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;371 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;381 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;391 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;401 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;411 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;421 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;431 | 96.0992 | 301.0299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;441 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;451 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;461 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;471 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;481 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;491 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;501 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;511 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;521 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;531 | 96.0992 | 301.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;541 | 96.0992 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;551 | 96.0992 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;561 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;571 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;581 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;591 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;601 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;611 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;621 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;631 | 96.0982 | 300.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;641 | 96.0982 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;651 | 96.0982 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;661 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;671 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;681 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;691 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;701 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;711 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;721 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;731 | 96.0962 | 300.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;741 | 96.0962 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;751 | 96.0962 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;761 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;771 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;781 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;791 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;801 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;811 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;821 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;831 | 96.0972 | 300.8968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;841 | 96.0972 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;851 | 96.0972 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;861 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;871 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;881 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;891 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;901 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;911 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;921 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;931 | 96.0962 | 300.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;941 | 96.0962 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;951 | 96.0962 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;961 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;971 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;981 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:06;991 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;001 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;011 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;021 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;031 | 96.0952 | 300.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;041 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;051 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;061 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;071 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;081 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;091 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;101 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;111 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;121 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;131 | 96.0952 | 300.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;141 | 96.0952 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;151 | 96.0952 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;161 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;171 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;181 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;191 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;201 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;211 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;221 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;231 | 96.0942 | 300.8988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;241 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;251 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;261 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;271 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;281 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;291 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;301 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;311 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;321 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;331 | 96.0942 | 300.8552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;341 | 96.0942 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;351 | 96.0942 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;361 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;371 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;381 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;391 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;401 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;411 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;421 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;431 | 96.0912 | 300.8145 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;441 | 96.0912 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;451 | 96.0912 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;461 | 96.0912 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;471 | 96.0912 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;481 | 96.0932 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;491 | 96.0932 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;501 | 96.0932 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;511 | 96.0932 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;521 | 96.0932 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;531 | 96.0932 | 300.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;541 | 96.0932 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;551 | 96.0932 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;561 | 96.0932 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;571 | 96.0932 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;581 | 96.0912 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;591 | 96.0912 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;601 | 96.0912 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;611 | 96.0912 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;621 | 96.0912 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;631 | 96.0912 | 300.8192 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;641 | 96.0912 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;651 | 96.0912 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;661 | 96.0912 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;671 | 96.0912 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;681 | 96.0902 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;691 | 96.0902 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;701 | 96.0902 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;711 | 96.0902 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;721 | 96.0902 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;731 | 96.0902 | 300.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;741 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;751 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;761 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;771 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;781 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;791 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;801 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;811 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;821 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;831 | 96.0902 | 300.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;841 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;851 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;861 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;871 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;881 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;891 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;901 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;911 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;921 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;931 | 96.0902 | 300.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;941 | 96.0902 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;951 | 96.0902 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;961 | 96.0902 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;971 | 96.0902 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;981 | 96.0892 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:07;991 | 96.0892 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;001 | 96.0892 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;011 | 96.0892 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;021 | 96.0892 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;031 | 96.0892 | 300.8182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;041 | 96.0892 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;051 | 96.0892 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;061 | 96.0892 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;071 | 96.0892 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;081 | 96.0882 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;091 | 96.0882 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;101 | 96.0882 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;111 | 96.0882 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;121 | 96.0882 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;131 | 96.0882 | 300.7671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;141 | 96.0882 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;151 | 96.0882 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;161 | 96.0882 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;171 | 96.0882 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;181 | 96.0872 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;191 | 96.0872 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;201 | 96.0872 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;211 | 96.0872 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;221 | 96.0872 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;231 | 96.0872 | 300.7342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;241 | 96.0872 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;251 | 96.0872 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;261 | 96.0872 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;271 | 96.0872 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;281 | 96.0852 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;291 | 96.0852 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;301 | 96.0852 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;311 | 96.0852 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;321 | 96.0852 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;331 | 96.0852 | 300.748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;341 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;351 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;361 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;371 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;381 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;391 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;401 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;411 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;421 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;431 | 96.0852 | 300.7874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;441 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;451 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;461 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;471 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;481 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;491 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;501 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;511 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;521 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;531 | 96.0852 | 300.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;541 | 96.0852 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;551 | 96.0852 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;561 | 96.0852 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;571 | 96.0852 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;581 | 96.0832 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;591 | 96.0832 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;601 | 96.0832 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;611 | 96.0832 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;621 | 96.0832 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;631 | 96.0832 | 300.8248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;641 | 96.0832 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;651 | 96.0832 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;661 | 96.0832 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;671 | 96.0832 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;681 | 96.0822 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;691 | 96.0822 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;701 | 96.0822 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;711 | 96.0822 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;721 | 96.0822 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;731 | 96.0822 | 300.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;741 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;751 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;761 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;771 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;781 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;791 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;801 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;811 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;821 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;831 | 96.0822 | 300.7546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;841 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;851 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;861 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;871 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;881 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;891 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;901 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;911 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;921 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;931 | 96.0822 | 300.7355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;941 | 96.0822 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;951 | 96.0822 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;961 | 96.0822 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;971 | 96.0822 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;981 | 96.0822 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:08;991 | 96.0822 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;001 | 96.0822 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;011 | 96.0812 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;021 | 96.0812 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;031 | 96.0812 | 300.7528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;041 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;051 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;061 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;071 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;081 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;091 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;101 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;111 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;121 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;131 | 96.0812 | 300.7699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;141 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;151 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;161 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;171 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;181 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;191 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;201 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;211 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;221 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;231 | 96.0812 | 300.7608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;241 | 96.0812 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;251 | 96.0812 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;261 | 96.0812 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;271 | 96.0812 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;281 | 96.0812 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;291 | 96.0812 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;301 | 96.0812 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;311 | 96.0802 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;321 | 96.0802 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;331 | 96.0802 | 300.7268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;341 | 96.0802 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;351 | 96.0802 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;361 | 96.0802 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;371 | 96.0802 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;381 | 96.0802 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;391 | 96.0802 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;401 | 96.0802 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;411 | 96.0782 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;421 | 96.0782 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;431 | 96.0782 | 300.6809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;441 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;451 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;461 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;471 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;481 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;491 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;501 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;511 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;521 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;531 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;541 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;551 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;561 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;571 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;581 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;591 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;601 | 96.0782 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;611 | 96.0772 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;621 | 96.0772 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;631 | 96.0772 | 300.6497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;641 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;651 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;661 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;671 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;681 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;691 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;701 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;711 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;721 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;731 | 96.0772 | 300.6836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;741 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;751 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;761 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;771 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;781 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;791 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;801 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;811 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;821 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;831 | 96.0772 | 300.7084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;841 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;851 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;861 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;871 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;881 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;891 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;901 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;911 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;921 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;931 | 96.0772 | 300.6987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;941 | 96.0772 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;951 | 96.0772 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;961 | 96.0772 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;971 | 96.0772 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;981 | 96.0772 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:09;991 | 96.0772 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;001 | 96.0772 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;011 | 96.0742 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;021 | 96.0742 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;031 | 96.0742 | 300.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;041 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;051 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;061 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;071 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;081 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;091 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;101 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;111 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;121 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;131 | 96.0742 | 300.6165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;141 | 96.0742 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;151 | 96.0742 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;161 | 96.0742 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;171 | 96.0742 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;181 | 96.0742 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;191 | 96.0742 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;201 | 96.0742 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;211 | 96.0732 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;221 | 96.0732 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;231 | 96.0732 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;241 | 96.0732 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;251 | 96.0732 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;261 | 96.0732 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;271 | 96.0732 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;281 | 96.0732 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;291 | 96.0732 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;301 | 96.0732 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;311 | 96.0722 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;321 | 96.0722 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;331 | 96.0722 | 300.5951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;341 | 96.0722 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;351 | 96.0722 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;361 | 96.0722 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;371 | 96.0722 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;381 | 96.0722 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;391 | 96.0722 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;401 | 96.0722 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;411 | 96.0702 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;421 | 96.0702 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;431 | 96.0702 | 300.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;441 | 96.0702 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;451 | 96.0702 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;461 | 96.0702 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;471 | 96.0702 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;481 | 96.0702 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;491 | 96.0702 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;501 | 96.0702 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;511 | 96.0712 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;521 | 96.0712 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;531 | 96.0712 | 300.6177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;541 | 96.0712 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;551 | 96.0712 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;561 | 96.0712 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;571 | 96.0712 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;581 | 96.0712 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;591 | 96.0712 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;601 | 96.0712 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;611 | 96.0702 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;621 | 96.0702 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;631 | 96.0702 | 300.5978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;641 | 96.0702 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;651 | 96.0702 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;661 | 96.0702 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;671 | 96.0702 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;681 | 96.0702 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;691 | 96.0702 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;701 | 96.0702 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;711 | 96.0682 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;721 | 96.0682 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;731 | 96.0682 | 300.5568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;741 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;751 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;761 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;771 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;781 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;791 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;801 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;811 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;821 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;831 | 96.0682 | 300.5088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;841 | 96.0682 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;851 | 96.0682 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;861 | 96.0682 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;871 | 96.0682 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;881 | 96.0682 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;891 | 96.0682 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;901 | 96.0682 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;911 | 96.0672 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;921 | 96.0672 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;931 | 96.0672 | 300.4757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;941 | 96.0672 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;951 | 96.0672 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;961 | 96.0672 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;971 | 96.0672 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;981 | 96.0672 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:10;991 | 96.0672 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;001 | 96.0672 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;011 | 96.0652 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;021 | 96.0652 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;031 | 96.0652 | 300.4767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;041 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;051 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;061 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;071 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;081 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;091 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;101 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;111 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;121 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;131 | 96.0652 | 300.5147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;141 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;151 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;161 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;171 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;181 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;191 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;201 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;211 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;221 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;231 | 96.0652 | 300.5456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;241 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;251 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;261 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;271 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;281 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;291 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;301 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;311 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;321 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;331 | 96.0652 | 300.5493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;341 | 96.0652 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;351 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;361 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;371 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;381 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;391 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;401 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;411 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;421 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;431 | 96.0642 | 300.5374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;441 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;451 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;461 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;471 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;481 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;491 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;501 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;511 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;521 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;531 | 96.0642 | 300.5232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;541 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;551 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;561 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;571 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;581 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;591 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;601 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;611 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;621 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;631 | 96.0642 | 300.5187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;641 | 96.0642 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;651 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;661 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;671 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;681 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;691 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;701 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;711 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;721 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;731 | 96.0612 | 300.5304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;741 | 96.0612 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;751 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;761 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;771 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;781 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;791 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;801 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;811 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;821 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;831 | 96.0602 | 300.5541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;841 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;851 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;861 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;871 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;881 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;891 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;901 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;911 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;921 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;931 | 96.0602 | 300.5566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;941 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;951 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;961 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;971 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;981 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:11;991 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;001 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;011 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;021 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;031 | 96.0602 | 300.5347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;041 | 96.0602 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;051 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;061 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;071 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;081 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;091 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;101 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;111 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;121 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;131 | 96.0582 | 300.515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;141 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;151 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;161 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;171 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;181 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;191 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;201 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;211 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;221 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;231 | 96.0582 | 300.5098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;241 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;251 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;261 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;271 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;281 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;291 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;301 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;311 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;321 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;331 | 96.0582 | 300.5194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;341 | 96.0582 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;351 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;361 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;371 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;381 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;391 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;401 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;411 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;421 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;431 | 96.0542 | 300.5411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;441 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;451 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;461 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;471 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;481 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;491 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;501 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;511 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;521 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;531 | 96.0542 | 300.5661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;541 | 96.0542 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;551 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;561 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;571 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;581 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;591 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;601 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;611 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;621 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;631 | 96.0552 | 300.563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;641 | 96.0552 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;651 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;661 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;671 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;681 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;691 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;701 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;711 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;721 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;731 | 96.0532 | 300.5376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;741 | 96.0532 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;751 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;761 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;771 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;781 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;791 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;801 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;811 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;821 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;831 | 96.0522 | 300.5259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;841 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;851 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;861 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;871 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;881 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;891 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;901 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;911 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;921 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;931 | 96.0522 | 300.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;941 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;951 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;961 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;971 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;981 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:12;991 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;001 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;011 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;021 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;031 | 96.0522 | 300.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;041 | 96.0522 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;051 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;061 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;071 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;081 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;091 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;101 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;111 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;121 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;131 | 96.0492 | 300.6087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;141 | 96.0492 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;151 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;161 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;171 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;181 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;191 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;201 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;211 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;221 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;231 | 96.0482 | 300.64 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;241 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;251 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;261 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;271 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;281 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;291 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;301 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;311 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;321 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;331 | 96.0482 | 300.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;341 | 96.0482 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;351 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;361 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;371 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;381 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;391 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;401 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;411 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;421 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;431 | 96.0472 | 300.6126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;441 | 96.0472 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;451 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;461 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;471 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;481 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;491 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;501 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;511 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;521 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;531 | 96.0462 | 300.614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;541 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;551 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;561 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;571 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;581 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;591 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;601 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;611 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;621 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;631 | 96.0462 | 300.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;641 | 96.0462 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;651 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;661 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;671 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;681 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;691 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;701 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;711 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;721 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;731 | 96.0422 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;741 | 96.0422 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;751 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;761 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;771 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;781 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;791 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;801 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;811 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;821 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;831 | 96.0412 | 300.6523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;841 | 96.0412 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;851 | 96.0412 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;861 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;871 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;881 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;891 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;901 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;911 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;921 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;931 | 96.0422 | 300.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;941 | 96.0422 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;951 | 96.0422 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;961 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;971 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;981 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:13;991 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;001 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;011 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;021 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;031 | 96.0412 | 300.6465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;041 | 96.0412 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;051 | 96.0412 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;061 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;071 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;081 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;091 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;101 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;111 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;121 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;131 | 96.0392 | 300.6131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;141 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;151 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;161 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;171 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;181 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;191 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;201 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;211 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;221 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;231 | 96.0392 | 300.5828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;241 | 96.0392 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;251 | 96.0392 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;261 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;271 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;281 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;291 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;301 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;311 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;321 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;331 | 96.0382 | 300.5957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;341 | 96.0382 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;351 | 96.0382 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;361 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;371 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;381 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;391 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;401 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;411 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;421 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;431 | 96.0362 | 300.6358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;441 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;451 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;461 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;471 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;481 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;491 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;501 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;511 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;521 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;531 | 96.0362 | 300.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;541 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;551 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;561 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;571 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;581 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;591 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;601 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;611 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;621 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;631 | 96.0362 | 300.7057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;641 | 96.0362 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;651 | 96.0362 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;661 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;671 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;681 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;691 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;701 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;711 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;721 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;731 | 96.0352 | 300.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;741 | 96.0352 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;751 | 96.0352 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;761 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;771 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;781 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;791 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;801 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;811 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;821 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;831 | 96.0342 | 300.6573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;841 | 96.0342 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;851 | 96.0342 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;861 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;871 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;881 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;891 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;901 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;911 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;921 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;931 | 96.0332 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;941 | 96.0332 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;951 | 96.0332 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;961 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;971 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;981 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:14;991 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;001 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;011 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;021 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;031 | 96.0322 | 300.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;041 | 96.0322 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;051 | 96.0322 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;061 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;071 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;081 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;091 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;101 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;111 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;121 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;131 | 96.0312 | 300.6841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;141 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;151 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;161 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;171 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;181 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;191 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;201 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;211 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;221 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;231 | 96.0312 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;241 | 96.0312 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;251 | 96.0312 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;261 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;271 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;281 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;291 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;301 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;311 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;321 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;331 | 96.0302 | 300.7517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;341 | 96.0302 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;351 | 96.0302 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;361 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;371 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;381 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;391 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;401 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;411 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;421 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;431 | 96.0282 | 300.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;441 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;451 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;461 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;471 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;481 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;491 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;501 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;511 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;521 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;531 | 96.0282 | 300.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;541 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;551 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;561 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;571 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;581 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;591 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;601 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;611 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;621 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;631 | 96.0282 | 300.7142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;641 | 96.0282 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;651 | 96.0282 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;661 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;671 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;681 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;691 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;701 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;711 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;721 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;731 | 96.0252 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;741 | 96.0252 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;751 | 96.0252 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;761 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;771 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;781 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;791 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;801 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;811 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;821 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;831 | 96.0232 | 300.7764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;841 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;851 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;861 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;871 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;881 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;891 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;901 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;911 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;921 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;931 | 96.0232 | 300.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;941 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;951 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;961 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;971 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;981 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:15;991 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;001 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;011 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;021 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;031 | 96.0232 | 300.8224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;041 | 96.0232 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;051 | 96.0232 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;061 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;071 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;081 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;091 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;101 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;111 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;121 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;131 | 96.0202 | 300.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;141 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;151 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;161 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;171 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;181 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;191 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;201 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;211 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;221 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;231 | 96.0202 | 300.7519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;241 | 96.0202 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;251 | 96.0202 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;261 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;271 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;281 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;291 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;301 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;311 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;321 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;331 | 96.0192 | 300.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;341 | 96.0192 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;351 | 96.0192 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;361 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;371 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;381 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;391 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;401 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;411 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;421 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;431 | 96.0172 | 300.742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;441 | 96.0172 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;451 | 96.0172 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;461 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;471 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;481 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;491 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;501 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;511 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;521 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;531 | 96.0152 | 300.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;541 | 96.0152 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;551 | 96.0152 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;561 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;571 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;581 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;591 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;601 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;611 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;621 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;631 | 96.0172 | 300.8079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;641 | 96.0172 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;651 | 96.0172 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;661 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;671 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;681 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;691 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;701 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;711 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;721 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;731 | 96.0152 | 300.8166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;741 | 96.0152 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;751 | 96.0152 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;761 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;771 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;781 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;791 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;801 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;811 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;821 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;831 | 96.0132 | 300.7963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;841 | 96.0132 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;851 | 96.0132 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;861 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;871 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;881 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;891 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;901 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;911 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;921 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;931 | 96.0122 | 300.7481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;941 | 96.0122 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;951 | 96.0122 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;961 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;971 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;981 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:16;991 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;001 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;011 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;021 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;031 | 96.0102 | 300.7255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;041 | 96.0102 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;051 | 96.0102 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;061 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;071 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;081 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;091 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;101 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;111 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;121 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;131 | 96.0082 | 300.7557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;141 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;151 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;161 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;171 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;181 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;191 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;201 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;211 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;221 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;231 | 96.0082 | 300.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;241 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;251 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;261 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;271 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;281 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;291 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;301 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;311 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;321 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;331 | 96.0082 | 300.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;341 | 96.0082 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;351 | 96.0082 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;361 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;371 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;381 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;391 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;401 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;411 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;421 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;431 | 96.0062 | 300.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;441 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;451 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;461 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;471 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;481 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;491 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;501 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;511 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;521 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;531 | 96.0062 | 300.7488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;541 | 96.0062 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;551 | 96.0062 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;561 | 96.0062 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;571 | 96.0062 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;581 | 96.0042 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;591 | 96.0042 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;601 | 96.0042 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;611 | 96.0042 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;621 | 96.0042 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;631 | 96.0042 | 300.6872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;641 | 96.0042 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;651 | 96.0042 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;661 | 96.0042 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;671 | 96.0042 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;681 | 96.0022 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;691 | 96.0022 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;701 | 96.0022 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;711 | 96.0022 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;721 | 96.0022 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;731 | 96.0022 | 300.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;741 | 96.0022 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;751 | 96.0022 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;761 | 96.0022 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;771 | 96.0022 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;781 | 96.0012 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;791 | 96.0012 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;801 | 96.0012 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;811 | 96.0012 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;821 | 96.0012 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;831 | 96.0012 | 300.7024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;841 | 96.0012 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;851 | 96.0012 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;861 | 96.0012 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;871 | 96.0012 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;881 | 96.0022 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;891 | 96.0022 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;901 | 96.0022 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;911 | 96.0022 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;921 | 96.0022 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;931 | 96.0022 | 300.7359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;941 | 96.0022 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;951 | 96.0022 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;961 | 96.0022 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;971 | 96.0022 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;981 | 96.0012 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:17;991 | 96.0012 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;001 | 96.0012 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;011 | 96.0012 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;021 | 96.0012 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;031 | 96.0012 | 300.7367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;041 | 96.0012 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;051 | 96.0012 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;061 | 96.0012 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;071 | 96.0012 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;081 | 96.0002 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;091 | 96.0002 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;101 | 96.0002 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;111 | 96.0002 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;121 | 96.0002 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;131 | 96.0002 | 300.7071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;141 | 96.0002 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;151 | 96.0002 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;161 | 96.0002 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;171 | 96.0002 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;181 | 96.0002 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;191 | 95.9982 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;201 | 95.9982 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;211 | 95.9982 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;221 | 95.9982 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;231 | 95.9982 | 300.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;241 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;251 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;261 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;271 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;281 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;291 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;301 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;311 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;321 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;331 | 95.9982 | 300.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;341 | 95.9982 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;351 | 95.9982 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;361 | 95.9982 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;371 | 95.9982 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;381 | 95.9982 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;391 | 95.9952 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;401 | 95.9952 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;411 | 95.9952 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;421 | 95.9952 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;431 | 95.9952 | 300.605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;441 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;451 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;461 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;471 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;481 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;491 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;501 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;511 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;521 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;531 | 95.9952 | 300.6625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;541 | 95.9952 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;551 | 95.9952 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;561 | 95.9952 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;571 | 95.9952 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;581 | 95.9962 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;591 | 95.9962 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;601 | 95.9962 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;611 | 95.9962 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;621 | 95.9962 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;631 | 95.9962 | 300.7026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;641 | 95.9962 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;651 | 95.9962 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;661 | 95.9962 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;671 | 95.9962 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;681 | 95.9962 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;691 | 95.9952 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;701 | 95.9952 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;711 | 95.9952 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;721 | 95.9952 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;731 | 95.9952 | 300.6993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;741 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;751 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;761 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;771 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;781 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;791 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;801 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;811 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;821 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;831 | 95.9952 | 300.6594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;841 | 95.9952 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;851 | 95.9952 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;861 | 95.9952 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;871 | 95.9952 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;881 | 95.9952 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;891 | 95.9952 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;901 | 95.9952 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;911 | 95.9932 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;921 | 95.9932 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;931 | 95.9932 | 300.5986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;941 | 95.9932 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;951 | 95.9932 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;961 | 95.9932 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;971 | 95.9932 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;981 | 95.9932 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:18;991 | 95.9932 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;001 | 95.9932 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;011 | 95.9892 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;021 | 95.9892 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;031 | 95.9892 | 300.5382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;041 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;051 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;061 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;071 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;081 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;091 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;101 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;111 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;121 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;131 | 95.9892 | 300.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;141 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;151 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;161 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;171 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;181 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;191 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;201 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;211 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;221 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;231 | 95.9892 | 300.5735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;241 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;251 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;261 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;271 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;281 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;291 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;301 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;311 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;321 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;331 | 95.9892 | 300.6022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;341 | 95.9892 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;351 | 95.9892 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;361 | 95.9892 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;371 | 95.9892 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;381 | 95.9892 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;391 | 95.9892 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;401 | 95.9892 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;411 | 95.9872 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;421 | 95.9872 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;431 | 95.9872 | 300.5909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;441 | 95.9872 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;451 | 95.9872 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;461 | 95.9872 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;471 | 95.9872 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;481 | 95.9872 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;491 | 95.9872 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;501 | 95.9872 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;511 | 95.9882 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;521 | 95.9882 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;531 | 95.9882 | 300.5467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;541 | 95.9882 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;551 | 95.9882 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;561 | 95.9882 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;571 | 95.9882 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;581 | 95.9882 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;591 | 95.9882 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;601 | 95.9882 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;611 | 95.9862 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;621 | 95.9862 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;631 | 95.9862 | 300.487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;641 | 95.9862 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;651 | 95.9862 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;661 | 95.9862 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;671 | 95.9862 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;681 | 95.9862 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;691 | 95.9862 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;701 | 95.9862 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;711 | 95.9842 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;721 | 95.9842 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;731 | 95.9842 | 300.4339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;741 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;751 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;761 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;771 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;781 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;791 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;801 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;811 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;821 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;831 | 95.9842 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;841 | 95.9842 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;851 | 95.9842 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;861 | 95.9842 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;871 | 95.9842 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;881 | 95.9842 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;891 | 95.9842 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;901 | 95.9842 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;911 | 95.9832 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;921 | 95.9832 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;931 | 95.9832 | 300.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;941 | 95.9832 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;951 | 95.9832 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;961 | 95.9832 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;971 | 95.9832 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;981 | 95.9832 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:19;991 | 95.9832 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;001 | 95.9832 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;011 | 95.9822 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;021 | 95.9822 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;031 | 95.9822 | 300.4928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;041 | 95.9822 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;051 | 95.9822 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;061 | 95.9822 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;071 | 95.9822 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;081 | 95.9822 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;091 | 95.9822 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;101 | 95.9822 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;111 | 95.9832 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;121 | 95.9832 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;131 | 95.9832 | 300.4708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;141 | 95.9832 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;151 | 95.9832 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;161 | 95.9832 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;171 | 95.9832 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;181 | 95.9832 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;191 | 95.9832 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;201 | 95.9832 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;211 | 95.9822 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;221 | 95.9822 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;231 | 95.9822 | 300.4374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;241 | 95.9822 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;251 | 95.9822 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;261 | 95.9822 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;271 | 95.9822 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;281 | 95.9822 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;291 | 95.9822 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;301 | 95.9822 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;311 | 95.9802 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;321 | 95.9802 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;331 | 95.9802 | 300.3963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;341 | 95.9802 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;351 | 95.9802 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;361 | 95.9802 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;371 | 95.9802 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;381 | 95.9802 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;391 | 95.9802 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;401 | 95.9802 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;411 | 95.9772 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;421 | 95.9772 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;431 | 95.9772 | 300.3561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;441 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;451 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;461 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;471 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;481 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;491 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;501 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;511 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;521 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;531 | 95.9772 | 300.3647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;541 | 95.9772 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;551 | 95.9772 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;561 | 95.9772 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;571 | 95.9772 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;581 | 95.9772 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;591 | 95.9772 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;601 | 95.9772 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;611 | 95.9762 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;621 | 95.9762 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;631 | 95.9762 | 300.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;641 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;651 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;661 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;671 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;681 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;691 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;701 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;711 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;721 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;731 | 95.9762 | 300.3946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;741 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;751 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;761 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;771 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;781 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;791 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;801 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;811 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;821 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;831 | 95.9762 | 300.3471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;841 | 95.9762 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;851 | 95.9762 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;861 | 95.9762 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;871 | 95.9762 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;881 | 95.9762 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;891 | 95.9762 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;901 | 95.9762 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;911 | 95.9752 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;921 | 95.9752 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;931 | 95.9752 | 300.2933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;941 | 95.9752 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;951 | 95.9752 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;961 | 95.9752 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;971 | 95.9752 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;981 | 95.9752 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:20;991 | 95.9752 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;001 | 95.9752 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;011 | 95.9722 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;021 | 95.9722 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;031 | 95.9722 | 300.2453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;041 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;051 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;061 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;071 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;081 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;091 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;101 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;111 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;121 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;131 | 95.9722 | 300.2129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;141 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;151 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;161 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;171 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;181 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;191 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;201 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;211 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;221 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;231 | 95.9722 | 300.2292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;241 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;251 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;261 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;271 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;281 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;291 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;301 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;311 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;321 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;331 | 95.9722 | 300.2622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;341 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;351 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;361 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;371 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;381 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;391 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;401 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;411 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;421 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;431 | 95.9722 | 300.2429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;441 | 95.9722 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;451 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;461 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;471 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;481 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;491 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;501 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;511 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;521 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;531 | 95.9712 | 300.1981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;541 | 95.9712 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;551 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;561 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;571 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;581 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;591 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;601 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;611 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;621 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;631 | 95.9702 | 300.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;641 | 95.9702 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;651 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;661 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;671 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;681 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;691 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;701 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;711 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;721 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;731 | 95.9692 | 300.1388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;741 | 95.9692 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;751 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;761 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;771 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;781 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;791 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;801 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;811 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;821 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;831 | 95.9682 | 300.1259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;841 | 95.9682 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;851 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;861 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;871 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;881 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;891 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;901 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;911 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;921 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;931 | 95.9672 | 300.1568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;941 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;951 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;961 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;971 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;981 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:21;991 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;001 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;011 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;021 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;031 | 95.9672 | 300.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;041 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;051 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;061 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;071 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;081 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;091 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;101 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;111 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;121 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;131 | 95.9672 | 300.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;141 | 95.9672 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;151 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;161 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;171 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;181 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;191 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;201 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;211 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;221 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;231 | 95.9662 | 300.1587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;241 | 95.9662 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;251 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;261 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;271 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;281 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;291 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;301 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;311 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;321 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;331 | 95.9672 | 300.1397 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;341 | 95.9672 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;351 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;361 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;371 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;381 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;391 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;401 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;411 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;421 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;431 | 95.9642 | 300.1303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;441 | 95.9642 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;451 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;461 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;471 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;481 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;491 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;501 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;511 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;521 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;531 | 95.9632 | 300.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;541 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;551 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;561 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;571 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;581 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;591 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;601 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;611 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;621 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;631 | 95.9632 | 300.1722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;641 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;651 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;661 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;671 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;681 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;691 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;701 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;711 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;721 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;731 | 95.9632 | 300.2019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;741 | 95.9632 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;751 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;761 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;771 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;781 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;791 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;801 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;811 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;821 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;831 | 95.9622 | 300.1788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;841 | 95.9622 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;851 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;861 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;871 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;881 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;891 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;901 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;911 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;921 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;931 | 95.9632 | 300.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;941 | 95.9632 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;951 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;961 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;971 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;981 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:22;991 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;001 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;011 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;021 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;031 | 95.9622 | 300.1208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;041 | 95.9622 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;051 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;061 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;071 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;081 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;091 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;101 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;111 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;121 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;131 | 95.9582 | 300.1091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;141 | 95.9582 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;151 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;161 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;171 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;181 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;191 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;201 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;211 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;221 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;231 | 95.9592 | 300.1101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;241 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;251 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;261 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;271 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;281 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;291 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;301 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;311 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;321 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;331 | 95.9592 | 300.1364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;341 | 95.9592 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;351 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;361 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;371 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;381 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;391 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;401 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;411 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;421 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;431 | 95.9572 | 300.1443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;441 | 95.9572 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;451 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;461 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;471 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;481 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;491 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;501 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;511 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;521 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;531 | 95.9582 | 300.0961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;541 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;551 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;561 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;571 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;581 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;591 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;601 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;611 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;621 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;631 | 95.9582 | 300.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;641 | 95.9582 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;651 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;661 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;671 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;681 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;691 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;701 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;711 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;721 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;731 | 95.9562 | 300.0209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;741 | 95.9562 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;751 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;761 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;771 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;781 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;791 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;801 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;811 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;821 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;831 | 95.9552 | 300.0116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;841 | 95.9552 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;851 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;861 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;871 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;881 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;891 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;901 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;911 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;921 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;931 | 95.9562 | 300.0148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;941 | 95.9562 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;951 | 95.9562 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;961 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;971 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;981 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:23;991 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;001 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;011 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;021 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;031 | 95.9552 | 300.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;041 | 95.9552 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;051 | 95.9552 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;061 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;071 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;081 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;091 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;101 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;111 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;121 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;131 | 95.9542 | 300.0455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;141 | 95.9542 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;151 | 95.9542 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;161 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;171 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;181 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;191 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;201 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;211 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;221 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;231 | 95.9552 | 300.0414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;241 | 95.9552 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;251 | 95.9552 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;261 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;271 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;281 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;291 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;301 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;311 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;321 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;331 | 95.9542 | 299.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;341 | 95.9542 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;351 | 95.9542 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;361 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;371 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;381 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;391 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;401 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;411 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;421 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;431 | 95.9532 | 299.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;441 | 95.9532 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;451 | 95.9532 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;461 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;471 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;481 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;491 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;501 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;511 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;521 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;531 | 95.9522 | 299.9409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;541 | 95.9522 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;551 | 95.9522 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;561 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;571 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;581 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;591 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;601 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;611 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;621 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;631 | 95.9512 | 299.9365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;641 | 95.9512 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;651 | 95.9512 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;661 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;671 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;681 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;691 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;701 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;711 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;721 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;731 | 95.9502 | 299.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;741 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;751 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;761 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;771 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;781 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;791 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;801 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;811 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;821 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;831 | 95.9502 | 299.9148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;841 | 95.9502 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;851 | 95.9502 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;861 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;871 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;881 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;891 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;901 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;911 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;921 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;931 | 95.9512 | 299.8817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;941 | 95.9512 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;951 | 95.9512 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;961 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;971 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;981 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:24;991 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;001 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;011 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;021 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;031 | 95.9502 | 299.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;041 | 95.9502 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;051 | 95.9502 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;061 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;071 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;081 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;091 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;101 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;111 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;121 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;131 | 95.9482 | 299.7967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;141 | 95.9482 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;151 | 95.9482 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;161 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;171 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;181 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;191 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;201 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;211 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;221 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;231 | 95.9502 | 299.8115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;241 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;251 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;261 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;271 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;281 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;291 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;301 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;311 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;321 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;331 | 95.9502 | 299.8227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;341 | 95.9502 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;351 | 95.9502 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;361 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;371 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;381 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;391 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;401 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;411 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;421 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;431 | 95.9472 | 299.817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;441 | 95.9472 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;451 | 95.9472 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;461 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;471 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;481 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;491 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;501 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;511 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;521 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;531 | 95.9482 | 299.7954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;541 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;551 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;561 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;571 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;581 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;591 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;601 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;611 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;621 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;631 | 95.9482 | 299.7482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;641 | 95.9482 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;651 | 95.9482 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;661 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;671 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;681 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;691 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;701 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;711 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;721 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;731 | 95.9462 | 299.6832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;741 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;751 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;761 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;771 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;781 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;791 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;801 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;811 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;821 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;831 | 95.9462 | 299.6657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;841 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;851 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;861 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;871 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;881 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;891 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;901 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;911 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;921 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;931 | 95.9462 | 299.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;941 | 95.9462 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;951 | 95.9462 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;961 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;971 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;981 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:25;991 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;001 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;011 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;021 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;031 | 95.9452 | 299.7286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;041 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;051 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;061 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;071 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;081 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;091 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;101 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;111 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;121 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;131 | 95.9452 | 299.7382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;141 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;151 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;161 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;171 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;181 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;191 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;201 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;211 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;221 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;231 | 95.9452 | 299.7327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;241 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;251 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;261 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;271 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;281 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;291 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;301 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;311 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;321 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;331 | 95.9452 | 299.7006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;341 | 95.9452 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;351 | 95.9452 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;361 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;371 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;381 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;391 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;401 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;411 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;421 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;431 | 95.9422 | 299.6512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;441 | 95.9422 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;451 | 95.9422 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;461 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;471 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;481 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;491 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;501 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;511 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;521 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;531 | 95.9442 | 299.6396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;541 | 95.9442 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;551 | 95.9442 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;561 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;571 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;581 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;591 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;601 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;611 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;621 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;631 | 95.9422 | 299.6599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;641 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;651 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;661 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;671 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;681 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;691 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;701 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;711 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;721 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;731 | 95.9422 | 299.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;741 | 95.9422 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;751 | 95.9422 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;761 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;771 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;781 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;791 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;801 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;811 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;821 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;831 | 95.9432 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;841 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;851 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;861 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;871 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;881 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;891 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;901 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;911 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;921 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;931 | 95.9432 | 299.6568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;941 | 95.9432 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;951 | 95.9432 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;961 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;971 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;981 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:26;991 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;001 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;011 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;021 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;031 | 95.9422 | 299.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;041 | 95.9422 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;051 | 95.9422 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;061 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;071 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;081 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;091 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;101 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;111 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;121 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;131 | 95.9412 | 299.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;141 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;151 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;161 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;171 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;181 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;191 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;201 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;211 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;221 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;231 | 95.9412 | 299.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;241 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;251 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;261 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;271 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;281 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;291 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;301 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;311 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;321 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;331 | 95.9412 | 299.6056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;341 | 95.9412 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;351 | 95.9412 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;361 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;371 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;381 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;391 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;401 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;411 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;421 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;431 | 95.9402 | 299.603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;441 | 95.9402 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;451 | 95.9402 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;461 | 95.9402 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;471 | 95.9402 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;481 | 95.9412 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;491 | 95.9412 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;501 | 95.9412 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;511 | 95.9412 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;521 | 95.9412 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;531 | 95.9412 | 299.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;541 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;551 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;561 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;571 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;581 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;591 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;601 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;611 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;621 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;631 | 95.9412 | 299.5678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;641 | 95.9412 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;651 | 95.9412 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;661 | 95.9412 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;671 | 95.9412 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;681 | 95.9412 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;691 | 95.9382 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;701 | 95.9382 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;711 | 95.9382 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;721 | 95.9382 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;731 | 95.9382 | 299.5409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;741 | 95.9382 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;751 | 95.9382 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;761 | 95.9382 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;771 | 95.9382 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;781 | 95.9392 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;791 | 95.9392 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;801 | 95.9392 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;811 | 95.9392 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;821 | 95.9392 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;831 | 95.9392 | 299.5197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;841 | 95.9392 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;851 | 95.9392 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;861 | 95.9392 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;871 | 95.9392 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;881 | 95.9382 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;891 | 95.9382 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;901 | 95.9382 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;911 | 95.9382 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;921 | 95.9382 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;931 | 95.9382 | 299.548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;941 | 95.9382 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;951 | 95.9382 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;961 | 95.9382 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;971 | 95.9382 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;981 | 95.9372 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:27;991 | 95.9372 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;001 | 95.9372 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;011 | 95.9372 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;021 | 95.9372 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;031 | 95.9372 | 299.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;041 | 95.9372 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;051 | 95.9372 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;061 | 95.9372 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;071 | 95.9372 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;081 | 95.9382 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;091 | 95.9382 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;101 | 95.9382 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;111 | 95.9382 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;121 | 95.9382 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;131 | 95.9382 | 299.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;141 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;151 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;161 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;171 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;181 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;191 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;201 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;211 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;221 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;231 | 95.9382 | 299.604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;241 | 95.9382 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;251 | 95.9382 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;261 | 95.9382 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;271 | 95.9382 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;281 | 95.9362 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;291 | 95.9362 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;301 | 95.9362 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;311 | 95.9362 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;321 | 95.9362 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;331 | 95.9362 | 299.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;341 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;351 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;361 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;371 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;381 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;391 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;401 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;411 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;421 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;431 | 95.9362 | 299.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;441 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;451 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;461 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;471 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;481 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;491 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;501 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;511 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;521 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;531 | 95.9362 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;541 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;551 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;561 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;571 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;581 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;591 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;601 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;611 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;621 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;631 | 95.9362 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;641 | 95.9362 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;651 | 95.9362 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;661 | 95.9362 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;671 | 95.9362 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;681 | 95.9352 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;691 | 95.9352 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;701 | 95.9352 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;711 | 95.9352 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;721 | 95.9352 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;731 | 95.9352 | 299.594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;741 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;751 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;761 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;771 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;781 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;791 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;801 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;811 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;821 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;831 | 95.9352 | 299.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;841 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;851 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;861 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;871 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;881 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;891 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;901 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;911 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;921 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;931 | 95.9352 | 299.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;941 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;951 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;961 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;971 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;981 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:28;991 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;001 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;011 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;021 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;031 | 95.9352 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;041 | 95.9352 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;051 | 95.9352 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;061 | 95.9352 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;071 | 95.9352 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;081 | 95.9352 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;091 | 95.9352 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;101 | 95.9352 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;111 | 95.9332 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;121 | 95.9332 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;131 | 95.9332 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;141 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;151 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;161 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;171 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;181 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;191 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;201 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;211 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;221 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;231 | 95.9332 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;241 | 95.9332 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;251 | 95.9332 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;261 | 95.9332 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;271 | 95.9332 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;281 | 95.9332 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;291 | 95.9332 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;301 | 95.9332 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;311 | 95.9322 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;321 | 95.9322 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;331 | 95.9322 | 299.6345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;341 | 95.9322 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;351 | 95.9322 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;361 | 95.9322 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;371 | 95.9322 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;381 | 95.9322 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;391 | 95.9322 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;401 | 95.9322 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;411 | 95.9332 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;421 | 95.9332 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;431 | 95.9332 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;441 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;451 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;461 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;471 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;481 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;491 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;501 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;511 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;521 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;531 | 95.9332 | 299.6596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;541 | 95.9332 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;551 | 95.9332 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;561 | 95.9332 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;571 | 95.9332 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;581 | 95.9332 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;591 | 95.9332 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;601 | 95.9332 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;611 | 95.9322 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;621 | 95.9322 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;631 | 95.9322 | 299.6365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;641 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;651 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;661 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;671 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;681 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;691 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;701 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;711 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;721 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;731 | 95.9322 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;741 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;751 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;761 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;771 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;781 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;791 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;801 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;811 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;821 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;831 | 95.9322 | 299.5977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;841 | 95.9322 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;851 | 95.9322 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;861 | 95.9322 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;871 | 95.9322 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;881 | 95.9322 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;891 | 95.9322 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;901 | 95.9322 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;911 | 95.9302 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;921 | 95.9302 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;931 | 95.9302 | 299.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;941 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;951 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;961 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;971 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;981 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:29;991 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;001 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;011 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;021 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;031 | 95.9302 | 299.6281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;041 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;051 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;061 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;071 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;081 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;091 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;101 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;111 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;121 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;131 | 95.9302 | 299.6565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;141 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;151 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;161 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;171 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;181 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;191 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;201 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;211 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;221 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;231 | 95.9302 | 299.6421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;241 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;251 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;261 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;271 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;281 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;291 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;301 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;311 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;321 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;331 | 95.9302 | 299.6173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;341 | 95.9302 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;351 | 95.9302 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;361 | 95.9302 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;371 | 95.9302 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;381 | 95.9302 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;391 | 95.9302 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;401 | 95.9302 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;411 | 95.9292 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;421 | 95.9292 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;431 | 95.9292 | 299.5945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;441 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;451 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;461 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;471 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;481 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;491 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;501 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;511 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;521 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;531 | 95.9292 | 299.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;541 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;551 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;561 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;571 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;581 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;591 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;601 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;611 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;621 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;631 | 95.9292 | 299.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;641 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;651 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;661 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;671 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;681 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;691 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;701 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;711 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;721 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;731 | 95.9292 | 299.5665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;741 | 95.9292 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;751 | 95.9292 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;761 | 95.9292 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;771 | 95.9292 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;781 | 95.9292 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;791 | 95.9292 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;801 | 95.9292 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;811 | 95.9282 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;821 | 95.9282 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;831 | 95.9282 | 299.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;841 | 95.9282 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;851 | 95.9282 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;861 | 95.9282 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;871 | 95.9282 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;881 | 95.9282 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;891 | 95.9282 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;901 | 95.9282 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;911 | 95.9292 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;921 | 95.9292 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;931 | 95.9292 | 299.567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;941 | 95.9292 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;951 | 95.9292 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;961 | 95.9292 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;971 | 95.9292 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;981 | 95.9292 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:30;991 | 95.9292 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;001 | 95.9292 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;011 | 95.9282 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;021 | 95.9282 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;031 | 95.9282 | 299.5634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;041 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;051 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;061 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;071 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;081 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;091 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;101 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;111 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;121 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;131 | 95.9282 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;141 | 95.9282 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;151 | 95.9282 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;161 | 95.9282 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;171 | 95.9282 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;181 | 95.9282 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;191 | 95.9282 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;201 | 95.9282 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;211 | 95.9272 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;221 | 95.9272 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;231 | 95.9272 | 299.5725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;241 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;251 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;261 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;271 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;281 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;291 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;301 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;311 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;321 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;331 | 95.9272 | 299.5775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;341 | 95.9272 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;351 | 95.9272 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;361 | 95.9272 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;371 | 95.9272 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;381 | 95.9272 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;391 | 95.9272 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;401 | 95.9272 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;411 | 95.9262 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;421 | 95.9262 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;431 | 95.9262 | 299.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;441 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;451 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;461 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;471 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;481 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;491 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;501 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;511 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;521 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;531 | 95.9262 | 299.6057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;541 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;551 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;561 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;571 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;581 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;591 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;601 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;611 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;621 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;631 | 95.9262 | 299.5852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;641 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;651 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;661 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;671 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;681 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;691 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;701 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;711 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;721 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;731 | 95.9262 | 299.5757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;741 | 95.9262 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;751 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;761 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;771 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;781 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;791 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;801 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;811 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;821 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;831 | 95.9252 | 299.5824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;841 | 95.9252 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;851 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;861 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;871 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;881 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;891 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;901 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;911 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;921 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;931 | 95.9262 | 299.5895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;941 | 95.9262 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;951 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;961 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;971 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;981 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:31;991 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;001 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;011 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;021 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;031 | 95.9252 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;041 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;051 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;061 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;071 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;081 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;091 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;101 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;111 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;121 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;131 | 95.9252 | 299.6392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;141 | 95.9252 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;151 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;161 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;171 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;181 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;191 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;201 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;211 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;221 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;231 | 95.9232 | 299.6435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;241 | 95.9232 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;251 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;261 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;271 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;281 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;291 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;301 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;311 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;321 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;331 | 95.9252 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;341 | 95.9252 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;351 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;361 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;371 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;381 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;391 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;401 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;411 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;421 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;431 | 95.9232 | 299.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;441 | 95.9232 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;451 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;461 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;471 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;481 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;491 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;501 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;511 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;521 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;531 | 95.9242 | 299.6069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;541 | 95.9242 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;551 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;561 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;571 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;581 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;591 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;601 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;611 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;621 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;631 | 95.9232 | 299.6003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;641 | 95.9232 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;651 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;661 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;671 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;681 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;691 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;701 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;711 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;721 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;731 | 95.9242 | 299.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;741 | 95.9242 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;751 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;761 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;771 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;781 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;791 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;801 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;811 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;821 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;831 | 95.9232 | 299.6039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;841 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;851 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;861 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;871 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;881 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;891 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;901 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;911 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;921 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;931 | 95.9232 | 299.5917 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;941 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;951 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;961 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;971 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;981 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:32;991 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;001 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;011 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;021 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;031 | 95.9232 | 299.5669 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;041 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;051 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;061 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;071 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;081 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;091 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;101 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;111 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;121 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;131 | 95.9232 | 299.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;141 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;151 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;161 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;171 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;181 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;191 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;201 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;211 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;221 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;231 | 95.9232 | 299.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;241 | 95.9232 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;251 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;261 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;271 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;281 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;291 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;301 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;311 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;321 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;331 | 95.9222 | 299.608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;341 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;351 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;361 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;371 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;381 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;391 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;401 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;411 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;421 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;431 | 95.9222 | 299.6096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;441 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;451 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;461 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;471 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;481 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;491 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;501 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;511 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;521 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;531 | 95.9222 | 299.6132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;541 | 95.9222 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;551 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;561 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;571 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;581 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;591 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;601 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;611 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;621 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;631 | 95.9212 | 299.6073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;641 | 95.9212 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;651 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;661 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;671 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;681 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;691 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;701 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;711 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;721 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;731 | 95.9202 | 299.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;741 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;751 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;761 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;771 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;781 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;791 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;801 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;811 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;821 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;831 | 95.9202 | 299.6444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;841 | 95.9202 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;851 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;861 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;871 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;881 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;891 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;901 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;911 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;921 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;931 | 95.9212 | 299.6863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;941 | 95.9212 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;951 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;961 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;971 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;981 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:33;991 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;001 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;011 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;021 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;031 | 95.9202 | 299.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;041 | 95.9202 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;051 | 95.9202 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;061 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;071 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;081 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;091 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;101 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;111 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;121 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;131 | 95.9192 | 299.6938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;141 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;151 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;161 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;171 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;181 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;191 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;201 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;211 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;221 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;231 | 95.9192 | 299.6979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;241 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;251 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;261 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;271 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;281 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;291 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;301 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;311 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;321 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;331 | 95.9192 | 299.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;341 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;351 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;361 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;371 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;381 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;391 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;401 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;411 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;421 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;431 | 95.9192 | 299.6972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;441 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;451 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;461 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;471 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;481 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;491 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;501 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;511 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;521 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;531 | 95.9192 | 299.6879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;541 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;551 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;561 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;571 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;581 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;591 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;601 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;611 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;621 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;631 | 95.9192 | 299.7123 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;641 | 95.9192 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;651 | 95.9192 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;661 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;671 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;681 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;691 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;701 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;711 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;721 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;731 | 95.9172 | 299.7366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;741 | 95.9172 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;751 | 95.9172 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;761 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;771 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;781 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;791 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;801 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;811 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;821 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;831 | 95.9192 | 299.7294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;841 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;851 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;861 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;871 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;881 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;891 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;901 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;911 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;921 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;931 | 95.9192 | 299.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;941 | 95.9192 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;951 | 95.9192 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;961 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;971 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;981 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:34;991 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;001 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;011 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;021 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;031 | 95.9172 | 299.7369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;041 | 95.9172 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;051 | 95.9172 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;061 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;071 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;081 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;091 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;101 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;111 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;121 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;131 | 95.9162 | 299.744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;141 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;151 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;161 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;171 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;181 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;191 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;201 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;211 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;221 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;231 | 95.9162 | 299.761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;241 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;251 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;261 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;271 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;281 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;291 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;301 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;311 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;321 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;331 | 95.9162 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;341 | 95.9162 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;351 | 95.9162 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;361 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;371 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;381 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;391 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;401 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;411 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;421 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;431 | 95.9152 | 299.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;441 | 95.9152 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;451 | 95.9152 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;461 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;471 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;481 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;491 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;501 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;511 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;521 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;531 | 95.9162 | 299.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;541 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;551 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;561 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;571 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;581 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;591 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;601 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;611 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;621 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;631 | 95.9162 | 299.8158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;641 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;651 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;661 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;671 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;681 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;691 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;701 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;711 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;721 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;731 | 95.9162 | 299.8086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;741 | 95.9162 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;751 | 95.9162 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;761 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;771 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;781 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;791 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;801 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;811 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;821 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;831 | 95.9142 | 299.8007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;841 | 95.9142 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;851 | 95.9142 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;861 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;871 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;881 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;891 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;901 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;911 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;921 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;931 | 95.9162 | 299.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;941 | 95.9162 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;951 | 95.9162 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;961 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;971 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;981 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:35;991 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;001 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;011 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;021 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;031 | 95.9152 | 299.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;041 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;051 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;061 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;071 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;081 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;091 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;101 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;111 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;121 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;131 | 95.9152 | 299.9225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;141 | 95.9152 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;151 | 95.9152 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;161 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;171 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;181 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;191 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;201 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;211 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;221 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;231 | 95.9162 | 299.9119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;241 | 95.9162 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;251 | 95.9162 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;261 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;271 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;281 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;291 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;301 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;311 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;321 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;331 | 95.9142 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;341 | 95.9142 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;351 | 95.9142 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;361 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;371 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;381 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;391 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;401 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;411 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;421 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;431 | 95.9122 | 299.8746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;441 | 95.9122 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;451 | 95.9122 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;461 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;471 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;481 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;491 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;501 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;511 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;521 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;531 | 95.9132 | 299.8628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;541 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;551 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;561 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;571 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;581 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;591 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;601 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;611 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;621 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;631 | 95.9132 | 299.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;641 | 95.9132 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;651 | 95.9132 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;661 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;671 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;681 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;691 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;701 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;711 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;721 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;731 | 95.9112 | 299.9609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;741 | 95.9112 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;751 | 95.9112 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;761 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;771 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;781 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;791 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;801 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;811 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;821 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;831 | 95.9122 | 300.0113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;841 | 95.9122 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;851 | 95.9122 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;861 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;871 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;881 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;891 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;901 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;911 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;921 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;931 | 95.9102 | 300.0088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;941 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;951 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;961 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;971 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;981 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:36;991 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;001 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;011 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;021 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;031 | 95.9102 | 300.0012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;041 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;051 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;061 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;071 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;081 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;091 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;101 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;111 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;121 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;131 | 95.9102 | 300.001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;141 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;151 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;161 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;171 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;181 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;191 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;201 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;211 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;221 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;231 | 95.9102 | 300.0013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;241 | 95.9102 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;251 | 95.9102 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;261 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;271 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;281 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;291 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;301 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;311 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;321 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;331 | 95.9112 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;341 | 95.9112 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;351 | 95.9112 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;361 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;371 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;381 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;391 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;401 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;411 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;421 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;431 | 95.9102 | 300.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;441 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;451 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;461 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;471 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;481 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;491 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;501 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;511 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;521 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;531 | 95.9102 | 300.0728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;541 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;551 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;561 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;571 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;581 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;591 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;601 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;611 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;621 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;631 | 95.9102 | 300.0435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;641 | 95.9102 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;651 | 95.9102 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;661 | 95.9102 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;671 | 95.9102 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;681 | 95.9072 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;691 | 95.9072 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;701 | 95.9072 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;711 | 95.9072 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;721 | 95.9072 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;731 | 95.9072 | 300.0102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;741 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;751 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;761 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;771 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;781 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;791 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;801 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;811 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;821 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;831 | 95.9072 | 299.9828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;841 | 95.9072 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;851 | 95.9072 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;861 | 95.9072 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;871 | 95.9072 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;881 | 95.9072 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;891 | 95.9082 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;901 | 95.9082 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;911 | 95.9082 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;921 | 95.9082 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;931 | 95.9082 | 299.9585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;941 | 95.9082 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;951 | 95.9082 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;961 | 95.9082 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;971 | 95.9082 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;981 | 95.9082 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:37;991 | 95.9072 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;001 | 95.9072 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;011 | 95.9072 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;021 | 95.9072 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;031 | 95.9072 | 299.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;041 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;051 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;061 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;071 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;081 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;091 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;101 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;111 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;121 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;131 | 95.9072 | 299.9902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;141 | 95.9072 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;151 | 95.9072 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;161 | 95.9072 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;171 | 95.9072 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;181 | 95.9072 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;191 | 95.9062 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;201 | 95.9062 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;211 | 95.9062 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;221 | 95.9062 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;231 | 95.9062 | 299.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;241 | 95.9062 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;251 | 95.9062 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;261 | 95.9062 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;271 | 95.9062 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;281 | 95.9062 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;291 | 95.9052 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;301 | 95.9052 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;311 | 95.9052 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;321 | 95.9052 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;331 | 95.9052 | 299.9506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;341 | 95.9052 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;351 | 95.9052 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;361 | 95.9052 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;371 | 95.9052 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;381 | 95.9052 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;391 | 95.9042 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;401 | 95.9042 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;411 | 95.9042 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;421 | 95.9042 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;431 | 95.9042 | 299.9154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;441 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;451 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;461 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;471 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;481 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;491 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;501 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;511 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;521 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;531 | 95.9042 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;541 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;551 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;561 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;571 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;581 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;591 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;601 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;611 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;621 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;631 | 95.9042 | 299.9042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;641 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;651 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;661 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;671 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;681 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;691 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;701 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;711 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;721 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;731 | 95.9042 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;741 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;751 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;761 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;771 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;781 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;791 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;801 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;811 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;821 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;831 | 95.9042 | 299.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;841 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;851 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;861 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;871 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;881 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;891 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;901 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;911 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;921 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;931 | 95.9042 | 299.9718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;941 | 95.9042 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;951 | 95.9042 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;961 | 95.9042 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;971 | 95.9042 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;981 | 95.9042 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:38;991 | 95.9042 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;001 | 95.9042 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;011 | 95.9022 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;021 | 95.9022 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;031 | 95.9022 | 299.9435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;041 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;051 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;061 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;071 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;081 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;091 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;101 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;111 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;121 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;131 | 95.9022 | 299.9319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;141 | 95.9022 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;151 | 95.9022 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;161 | 95.9022 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;171 | 95.9022 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;181 | 95.9022 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;191 | 95.9022 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;201 | 95.9022 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;211 | 95.9012 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;221 | 95.9012 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;231 | 95.9012 | 299.9358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;241 | 95.9012 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;251 | 95.9012 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;261 | 95.9012 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;271 | 95.9012 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;281 | 95.9012 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;291 | 95.9012 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;301 | 95.9012 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;311 | 95.9032 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;321 | 95.9032 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;331 | 95.9032 | 299.9396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;341 | 95.9032 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;351 | 95.9032 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;361 | 95.9032 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;371 | 95.9032 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;381 | 95.9032 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;391 | 95.9032 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;401 | 95.9032 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;411 | 95.9012 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;421 | 95.9012 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;431 | 95.9012 | 299.9489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;441 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;451 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;461 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;471 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;481 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;491 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;501 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;511 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;521 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;531 | 95.9012 | 299.9538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;541 | 95.9012 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;551 | 95.9012 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;561 | 95.9012 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;571 | 95.9012 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;581 | 95.9012 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;591 | 95.9012 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;601 | 95.9012 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;611 | 95.9022 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;621 | 95.9022 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;631 | 95.9022 | 299.916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;641 | 95.9022 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;651 | 95.9022 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;661 | 95.9022 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;671 | 95.9022 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;681 | 95.9022 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;691 | 95.9022 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;701 | 95.9022 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;711 | 95.9002 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;721 | 95.9002 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;731 | 95.9002 | 299.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;741 | 95.9002 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;751 | 95.9002 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;761 | 95.9002 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;771 | 95.9002 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;781 | 95.9002 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;791 | 95.9002 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;801 | 95.9002 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;811 | 95.8982 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;821 | 95.8982 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;831 | 95.8982 | 299.8266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;841 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;851 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;861 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;871 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;881 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;891 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;901 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;911 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;921 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;931 | 95.8982 | 299.8289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;941 | 95.8982 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;951 | 95.8982 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;961 | 95.8982 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;971 | 95.8982 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;981 | 95.8982 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:39;991 | 95.8982 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;001 | 95.8982 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;011 | 95.8972 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;021 | 95.8972 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;031 | 95.8972 | 299.8421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;041 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;051 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;061 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;071 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;081 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;091 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;101 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;111 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;121 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;131 | 95.8972 | 299.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;141 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;151 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;161 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;171 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;181 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;191 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;201 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;211 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;221 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;231 | 95.8972 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;241 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;251 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;261 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;271 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;281 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;291 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;301 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;311 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;321 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;331 | 95.8972 | 299.8546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;341 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;351 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;361 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;371 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;381 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;391 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;401 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;411 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;421 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;431 | 95.8972 | 299.8199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;441 | 95.8972 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;451 | 95.8972 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;461 | 95.8972 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;471 | 95.8972 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;481 | 95.8972 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;491 | 95.8972 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;501 | 95.8972 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;511 | 95.8962 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;521 | 95.8962 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;531 | 95.8962 | 299.8071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;541 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;551 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;561 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;571 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;581 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;591 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;601 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;611 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;621 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;631 | 95.8962 | 299.8154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;641 | 95.8962 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;651 | 95.8962 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;661 | 95.8962 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;671 | 95.8962 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;681 | 95.8962 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;691 | 95.8962 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;701 | 95.8962 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;711 | 95.8942 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;721 | 95.8942 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;731 | 95.8942 | 299.8332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;741 | 95.8942 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;751 | 95.8942 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;761 | 95.8942 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;771 | 95.8942 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;781 | 95.8942 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;791 | 95.8942 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;801 | 95.8942 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;811 | 95.8962 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;821 | 95.8962 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;831 | 95.8962 | 299.852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;841 | 95.8962 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;851 | 95.8962 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;861 | 95.8962 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;871 | 95.8962 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;881 | 95.8962 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;891 | 95.8962 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;901 | 95.8962 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;911 | 95.8952 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;921 | 95.8952 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;931 | 95.8952 | 299.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;941 | 95.8952 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;951 | 95.8952 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;961 | 95.8952 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;971 | 95.8952 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;981 | 95.8952 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:40;991 | 95.8952 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;001 | 95.8952 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;011 | 95.8932 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;021 | 95.8932 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;031 | 95.8932 | 299.8141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;041 | 95.8932 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;051 | 95.8932 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;061 | 95.8932 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;071 | 95.8932 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;081 | 95.8932 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;091 | 95.8932 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;101 | 95.8932 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;111 | 95.8942 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;121 | 95.8942 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;131 | 95.8942 | 299.7663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;141 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;151 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;161 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;171 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;181 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;191 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;201 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;211 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;221 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;231 | 95.8942 | 299.7497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;241 | 95.8942 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;251 | 95.8942 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;261 | 95.8942 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;271 | 95.8942 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;281 | 95.8942 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;291 | 95.8942 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;301 | 95.8942 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;311 | 95.8932 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;321 | 95.8932 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;331 | 95.8932 | 299.7379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;341 | 95.8932 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;351 | 95.8932 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;361 | 95.8932 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;371 | 95.8932 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;381 | 95.8932 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;391 | 95.8932 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;401 | 95.8932 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;411 | 95.8922 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;421 | 95.8922 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;431 | 95.8922 | 299.7113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;441 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;451 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;461 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;471 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;481 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;491 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;501 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;511 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;521 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;531 | 95.8922 | 299.6939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;541 | 95.8922 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;551 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;561 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;571 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;581 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;591 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;601 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;611 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;621 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;631 | 95.8932 | 299.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;641 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;651 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;661 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;671 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;681 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;691 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;701 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;711 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;721 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;731 | 95.8932 | 299.6767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;741 | 95.8932 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;751 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;761 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;771 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;781 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;791 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;801 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;811 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;821 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;831 | 95.8912 | 299.6713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;841 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;851 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;861 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;871 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;881 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;891 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;901 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;911 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;921 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;931 | 95.8912 | 299.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;941 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;951 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;961 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;971 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;981 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:41;991 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;001 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;011 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;021 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;031 | 95.8912 | 299.6758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;041 | 95.8912 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;051 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;061 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;071 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;081 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;091 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;101 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;111 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;121 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;131 | 95.8902 | 299.633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;141 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;151 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;161 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;171 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;181 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;191 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;201 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;211 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;221 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;231 | 95.8902 | 299.5862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;241 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;251 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;261 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;271 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;281 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;291 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;301 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;311 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;321 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;331 | 95.8902 | 299.5527 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;341 | 95.8902 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;351 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;361 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;371 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;381 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;391 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;401 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;411 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;421 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;431 | 95.8893 | 299.5369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;441 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;451 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;461 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;471 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;481 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;491 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;501 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;511 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;521 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;531 | 95.8893 | 299.5605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;541 | 95.8893 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;551 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;561 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;571 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;581 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;591 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;601 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;611 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;621 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;631 | 95.8882 | 299.6286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;641 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;651 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;661 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;671 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;681 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;691 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;701 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;711 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;721 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;731 | 95.8882 | 299.666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;741 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;751 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;761 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;771 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;781 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;791 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;801 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;811 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;821 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;831 | 95.8882 | 299.6411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;841 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;851 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;861 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;871 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;881 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;891 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;901 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;911 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;921 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;931 | 95.8882 | 299.5842 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;941 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;951 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;961 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;971 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;981 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:42;991 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;001 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;011 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;021 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;031 | 95.8882 | 299.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;041 | 95.8882 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;051 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;061 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;071 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;081 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;091 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;101 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;111 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;121 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;131 | 95.8862 | 299.4375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;141 | 95.8862 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;151 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;161 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;171 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;181 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;191 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;201 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;211 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;221 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;231 | 95.8882 | 299.4023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;241 | 95.8882 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;251 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;261 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;271 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;281 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;291 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;301 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;311 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;321 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;331 | 95.8872 | 299.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;341 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;351 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;361 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;371 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;381 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;391 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;401 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;411 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;421 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;431 | 95.8872 | 299.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;441 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;451 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;461 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;471 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;481 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;491 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;501 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;511 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;521 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;531 | 95.8872 | 299.4619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;541 | 95.8872 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;551 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;561 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;571 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;581 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;591 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;601 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;611 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;621 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;631 | 95.8882 | 299.4784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;641 | 95.8882 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;651 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;661 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;671 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;681 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;691 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;701 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;711 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;721 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;731 | 95.8862 | 299.4848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;741 | 95.8862 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;751 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;761 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;771 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;781 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;791 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;801 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;811 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;821 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;831 | 95.8842 | 299.4698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;841 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;851 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;861 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;871 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;881 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;891 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;901 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;911 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;921 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;931 | 95.8842 | 299.4545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;941 | 95.8842 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;951 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;961 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;971 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;981 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:43;991 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;001 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;011 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;021 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;031 | 95.8862 | 299.4503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;041 | 95.8862 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;051 | 95.8862 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;061 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;071 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;081 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;091 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;101 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;111 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;121 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;131 | 95.8842 | 299.4485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;141 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;151 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;161 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;171 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;181 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;191 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;201 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;211 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;221 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;231 | 95.8842 | 299.4353 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;241 | 95.8842 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;251 | 95.8842 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;261 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;271 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;281 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;291 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;301 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;311 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;321 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;331 | 95.8832 | 299.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;341 | 95.8832 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;351 | 95.8832 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;361 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;371 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;381 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;391 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;401 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;411 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;421 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;431 | 95.8842 | 299.4066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;441 | 95.8842 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;451 | 95.8842 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;461 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;471 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;481 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;491 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;501 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;511 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;521 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;531 | 95.8832 | 299.418 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;541 | 95.8832 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;551 | 95.8832 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;561 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;571 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;581 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;591 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;601 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;611 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;621 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;631 | 95.8842 | 299.4424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;641 | 95.8842 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;651 | 95.8842 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;661 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;671 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;681 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;691 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;701 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;711 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;721 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;731 | 95.8832 | 299.4652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;741 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;751 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;761 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;771 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;781 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;791 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;801 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;811 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;821 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;831 | 95.8832 | 299.4702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;841 | 95.8832 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;851 | 95.8832 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;861 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;871 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;881 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;891 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;901 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;911 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;921 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;931 | 95.8842 | 299.4345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;941 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;951 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;961 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;971 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;981 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:44;991 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;001 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;011 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;021 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;031 | 95.8842 | 299.3655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;041 | 95.8842 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;051 | 95.8842 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;061 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;071 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;081 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;091 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;101 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;111 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;121 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;131 | 95.8832 | 299.2932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;141 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;151 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;161 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;171 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;181 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;191 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;201 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;211 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;221 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;231 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;241 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;251 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;261 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;271 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;281 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;291 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;301 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;311 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;321 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;331 | 95.8832 | 299.228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;341 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;351 | 95.8832 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;361 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;371 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;381 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;391 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;401 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;411 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;421 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;431 | 95.8812 | 299.2437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;441 | 95.8812 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;451 | 95.8812 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;461 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;471 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;481 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;491 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;501 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;511 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;521 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;531 | 95.8832 | 299.2741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;541 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;551 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;561 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;571 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;581 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;591 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;601 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;611 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;621 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;631 | 95.8832 | 299.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;641 | 95.8832 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;651 | 95.8832 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;661 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;671 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;681 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;691 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;701 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;711 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;721 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;731 | 95.8822 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;741 | 95.8822 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;751 | 95.8822 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;761 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;771 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;781 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;791 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;801 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;811 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;821 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;831 | 95.8812 | 299.1938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;841 | 95.8812 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;851 | 95.8812 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;861 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;871 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;881 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;891 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;901 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;911 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;921 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;931 | 95.8822 | 299.1599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;941 | 95.8822 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;951 | 95.8822 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;961 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;971 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;981 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:45;991 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;001 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;011 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;021 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;031 | 95.8802 | 299.1525 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;041 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;051 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;061 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;071 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;081 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;091 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;101 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;111 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;121 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;131 | 95.8802 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;141 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;151 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;161 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;171 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;181 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;191 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;201 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;211 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;221 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;231 | 95.8802 | 299.1535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;241 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;251 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;261 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;271 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;281 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;291 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;301 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;311 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;321 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;331 | 95.8802 | 299.1336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;341 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;351 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;361 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;371 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;381 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;391 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;401 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;411 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;421 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;431 | 95.8802 | 299.1079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;441 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;451 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;461 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;471 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;481 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;491 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;501 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;511 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;521 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;531 | 95.8802 | 299.0953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;541 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;551 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;561 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;571 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;581 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;591 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;601 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;611 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;621 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;631 | 95.8802 | 299.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;641 | 95.8802 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;651 | 95.8802 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;661 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;671 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;681 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;691 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;701 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;711 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;721 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;731 | 95.8792 | 299.1319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;741 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;751 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;761 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;771 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;781 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;791 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;801 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;811 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;821 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;831 | 95.8792 | 299.1534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;841 | 95.8792 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;851 | 95.8792 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;861 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;871 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;881 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;891 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;901 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;911 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;921 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;931 | 95.8812 | 299.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;941 | 95.8812 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;951 | 95.8812 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;961 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;971 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;981 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:46;991 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;001 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;011 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;021 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;031 | 95.8802 | 299.1209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;041 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;051 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;061 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;071 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;081 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;091 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;101 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;111 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;121 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;131 | 95.8802 | 299.0773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;141 | 95.8802 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;151 | 95.8802 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;161 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;171 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;181 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;191 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;201 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;211 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;221 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;231 | 95.8812 | 299.0443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;241 | 95.8812 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;251 | 95.8812 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;261 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;271 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;281 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;291 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;301 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;311 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;321 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;331 | 95.8802 | 299.0312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;341 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;351 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;361 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;371 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;381 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;391 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;401 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;411 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;421 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;431 | 95.8802 | 299.036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;441 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;451 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;461 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;471 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;481 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;491 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;501 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;511 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;521 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;531 | 95.8802 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;541 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;551 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;561 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;571 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;581 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;591 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;601 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;611 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;621 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;631 | 95.8802 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;641 | 95.8802 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;651 | 95.8802 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;661 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;671 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;681 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;691 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;701 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;711 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;721 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;731 | 95.8782 | 299.0294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;741 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;751 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;761 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;771 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;781 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;791 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;801 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;811 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;821 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;831 | 95.8782 | 299.002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;841 | 95.8782 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;851 | 95.8782 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;861 | 95.8782 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;871 | 95.8782 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;881 | 95.8792 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;891 | 95.8792 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;901 | 95.8792 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;911 | 95.8792 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;921 | 95.8792 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;931 | 95.8792 | 298.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;941 | 95.8792 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;951 | 95.8792 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;961 | 95.8792 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;971 | 95.8792 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;981 | 95.8802 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:47;991 | 95.8802 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;001 | 95.8802 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;011 | 95.8802 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;021 | 95.8802 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;031 | 95.8802 | 298.9558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;041 | 95.8802 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;051 | 95.8802 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;061 | 95.8802 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;071 | 95.8802 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;081 | 95.8802 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;091 | 95.8792 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;101 | 95.8792 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;111 | 95.8792 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;121 | 95.8792 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;131 | 95.8792 | 298.9417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;141 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;151 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;161 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;171 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;181 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;191 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;201 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;211 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;221 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;231 | 95.8792 | 298.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;241 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;251 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;261 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;271 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;281 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;291 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;301 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;311 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;321 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;331 | 95.8792 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;341 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;351 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;361 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;371 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;381 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;391 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;401 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;411 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;421 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;431 | 95.8792 | 298.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;441 | 95.8792 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;451 | 95.8792 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;461 | 95.8792 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;471 | 95.8792 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;481 | 95.8802 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;491 | 95.8802 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;501 | 95.8802 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;511 | 95.8802 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;521 | 95.8802 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;531 | 95.8802 | 298.8254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;541 | 95.8802 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;551 | 95.8802 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;561 | 95.8802 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;571 | 95.8802 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;581 | 95.8792 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;591 | 95.8792 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;601 | 95.8792 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;611 | 95.8792 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;621 | 95.8792 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;631 | 95.8792 | 298.7966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;641 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;651 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;661 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;671 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;681 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;691 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;701 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;711 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;721 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;731 | 95.8792 | 298.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;741 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;751 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;761 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;771 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;781 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;791 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;801 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;811 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;821 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;831 | 95.8792 | 298.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;841 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;851 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;861 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;871 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;881 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;891 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;901 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;911 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;921 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;931 | 95.8792 | 298.7778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;941 | 95.8792 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;951 | 95.8792 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;961 | 95.8792 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;971 | 95.8792 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;981 | 95.8782 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:48;991 | 95.8782 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;001 | 95.8782 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;011 | 95.8782 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;021 | 95.8782 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;031 | 95.8782 | 298.7949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;041 | 95.8782 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;051 | 95.8782 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;061 | 95.8782 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;071 | 95.8782 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;081 | 95.8782 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;091 | 95.8782 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;101 | 95.8782 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;111 | 95.8772 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;121 | 95.8772 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;131 | 95.8772 | 298.8157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;141 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;151 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;161 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;171 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;181 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;191 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;201 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;211 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;221 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;231 | 95.8772 | 298.8373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;241 | 95.8772 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;251 | 95.8772 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;261 | 95.8772 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;271 | 95.8772 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;281 | 95.8772 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;291 | 95.8772 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;301 | 95.8772 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;311 | 95.8782 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;321 | 95.8782 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;331 | 95.8782 | 298.8575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;341 | 95.8782 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;351 | 95.8782 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;361 | 95.8782 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;371 | 95.8782 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;381 | 95.8782 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;391 | 95.8782 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;401 | 95.8782 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;411 | 95.8772 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;421 | 95.8772 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;431 | 95.8772 | 298.8696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;441 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;451 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;461 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;471 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;481 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;491 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;501 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;511 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;521 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;531 | 95.8772 | 298.8679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;541 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;551 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;561 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;571 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;581 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;591 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;601 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;611 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;621 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;631 | 95.8772 | 298.8498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;641 | 95.8772 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;651 | 95.8772 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;661 | 95.8772 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;671 | 95.8772 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;681 | 95.8772 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;691 | 95.8772 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;701 | 95.8772 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;711 | 95.8763 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;721 | 95.8763 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;731 | 95.8763 | 298.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;741 | 95.8763 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;751 | 95.8763 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;761 | 95.8763 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;771 | 95.8763 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;781 | 95.8763 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;791 | 95.8763 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;801 | 95.8763 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;811 | 95.8772 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;821 | 95.8772 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;831 | 95.8772 | 298.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;841 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;851 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;861 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;871 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;881 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;891 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;901 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;911 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;921 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;931 | 95.8772 | 298.8485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;941 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;951 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;961 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;971 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;981 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:49;991 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;001 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;011 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;021 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;031 | 95.8772 | 298.8699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;041 | 95.8772 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;051 | 95.8772 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;061 | 95.8772 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;071 | 95.8772 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;081 | 95.8772 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;091 | 95.8772 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;101 | 95.8772 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;111 | 95.8782 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;121 | 95.8782 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;131 | 95.8782 | 298.8768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;141 | 95.8782 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;151 | 95.8782 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;161 | 95.8782 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;171 | 95.8782 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;181 | 95.8782 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;191 | 95.8782 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;201 | 95.8782 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;211 | 95.8772 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;221 | 95.8772 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;231 | 95.8772 | 298.8636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;241 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;251 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;261 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;271 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;281 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;291 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;301 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;311 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;321 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;331 | 95.8772 | 298.8369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;341 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;351 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;361 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;371 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;381 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;391 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;401 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;411 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;421 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;431 | 95.8772 | 298.816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;441 | 95.8772 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;451 | 95.8772 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;461 | 95.8772 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;471 | 95.8772 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;481 | 95.8772 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;491 | 95.8772 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;501 | 95.8772 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;511 | 95.8763 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;521 | 95.8763 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;531 | 95.8763 | 298.8162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;541 | 95.8763 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;551 | 95.8763 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;561 | 95.8763 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;571 | 95.8763 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;581 | 95.8763 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;591 | 95.8763 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;601 | 95.8763 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;611 | 95.8772 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;621 | 95.8772 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;631 | 95.8772 | 298.8328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;641 | 95.8772 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;651 | 95.8772 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;661 | 95.8772 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;671 | 95.8772 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;681 | 95.8772 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;691 | 95.8772 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;701 | 95.8772 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;711 | 95.8762 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;721 | 95.8762 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;731 | 95.8762 | 298.8557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;741 | 95.8762 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;751 | 95.8762 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;761 | 95.8762 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;771 | 95.8762 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;781 | 95.8762 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;791 | 95.8762 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;801 | 95.8762 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;811 | 95.8772 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;821 | 95.8772 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;831 | 95.8772 | 298.8672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;841 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;851 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;861 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;871 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;881 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;891 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;901 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;911 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;921 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;931 | 95.8772 | 298.8634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;941 | 95.8772 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;951 | 95.8772 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;961 | 95.8772 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;971 | 95.8772 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;981 | 95.8772 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:50;991 | 95.8772 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;001 | 95.8772 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;011 | 95.8763 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;021 | 95.8763 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;031 | 95.8763 | 298.8506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;041 | 95.8763 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;051 | 95.8763 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;061 | 95.8763 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;071 | 95.8763 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;081 | 95.8763 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;091 | 95.8763 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;101 | 95.8763 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;111 | 95.8752 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;121 | 95.8752 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;131 | 95.8752 | 298.8455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;141 | 95.8752 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;151 | 95.8752 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;161 | 95.8752 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;171 | 95.8752 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;181 | 95.8752 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;191 | 95.8752 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;201 | 95.8752 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;211 | 95.8763 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;221 | 95.8763 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;231 | 95.8763 | 298.8564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;241 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;251 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;261 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;271 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;281 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;291 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;301 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;311 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;321 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;331 | 95.8763 | 298.8617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;341 | 95.8763 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;351 | 95.8763 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;361 | 95.8763 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;371 | 95.8763 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;381 | 95.8763 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;391 | 95.8763 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;401 | 95.8763 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;411 | 95.8762 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;421 | 95.8762 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;431 | 95.8762 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;441 | 95.8762 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;451 | 95.8762 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;461 | 95.8762 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;471 | 95.8762 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;481 | 95.8762 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;491 | 95.8762 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;501 | 95.8762 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;511 | 95.8772 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;521 | 95.8772 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;531 | 95.8772 | 298.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;541 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;551 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;561 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;571 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;581 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;591 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;601 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;611 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;621 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;631 | 95.8772 | 298.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;641 | 95.8772 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;651 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;661 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;671 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;681 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;691 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;701 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;711 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;721 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;731 | 95.8763 | 298.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;741 | 95.8763 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;751 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;761 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;771 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;781 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;791 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;801 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;811 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;821 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;831 | 95.8742 | 298.8895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;841 | 95.8742 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;851 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;861 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;871 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;881 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;891 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;901 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;911 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;921 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;931 | 95.8752 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;941 | 95.8752 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;951 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;961 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;971 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;981 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:51;991 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;001 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;011 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;021 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;031 | 95.8763 | 298.9886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;041 | 95.8763 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;051 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;061 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;071 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;081 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;091 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;101 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;111 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;121 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;131 | 95.8752 | 298.9846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;141 | 95.8752 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;151 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;161 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;171 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;181 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;191 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;201 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;211 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;221 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;231 | 95.8762 | 298.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;241 | 95.8762 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;251 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;261 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;271 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;281 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;291 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;301 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;311 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;321 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;331 | 95.8772 | 298.922 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;341 | 95.8772 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;351 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;361 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;371 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;381 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;391 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;401 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;411 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;421 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;431 | 95.8752 | 298.896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;441 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;451 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;461 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;471 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;481 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;491 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;501 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;511 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;521 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;531 | 95.8752 | 298.9019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;541 | 95.8752 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;551 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;561 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;571 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;581 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;591 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;601 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;611 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;621 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;631 | 95.8772 | 298.9407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;641 | 95.8772 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;651 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;661 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;671 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;681 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;691 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;701 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;711 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;721 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;731 | 95.8763 | 298.9691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;741 | 95.8763 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;751 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;761 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;771 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;781 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;791 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;801 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;811 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;821 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;831 | 95.8752 | 298.9721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;841 | 95.8752 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;851 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;861 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;871 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;881 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;891 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;901 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;911 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;921 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;931 | 95.8772 | 298.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;941 | 95.8772 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;951 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;961 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;971 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;981 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:52;991 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;001 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;011 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;021 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;031 | 95.8763 | 298.9431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;041 | 95.8763 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;051 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;061 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;071 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;081 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;091 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;101 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;111 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;121 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;131 | 95.8752 | 298.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;141 | 95.8752 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;151 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;161 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;171 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;181 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;191 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;201 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;211 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;221 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;231 | 95.8763 | 298.9191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;241 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;251 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;261 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;271 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;281 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;291 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;301 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;311 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;321 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;331 | 95.8763 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;341 | 95.8763 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;351 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;361 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;371 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;381 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;391 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;401 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;411 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;421 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;431 | 95.8752 | 298.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;441 | 95.8752 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;451 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;461 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;471 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;481 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;491 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;501 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;511 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;521 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;531 | 95.8763 | 298.8761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;541 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;551 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;561 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;571 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;581 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;591 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;601 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;611 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;621 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;631 | 95.8763 | 298.8505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;641 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;651 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;661 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;671 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;681 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;691 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;701 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;711 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;721 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;731 | 95.8763 | 298.8419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;741 | 95.8763 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;751 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;761 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;771 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;781 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;791 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;801 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;811 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;821 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;831 | 95.8762 | 298.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;841 | 95.8762 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;851 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;861 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;871 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;881 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;891 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;901 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;911 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;921 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;931 | 95.8772 | 298.8748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;941 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;951 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;961 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;971 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;981 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:53;991 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;001 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;011 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;021 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;031 | 95.8772 | 298.895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;041 | 95.8772 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;051 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;061 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;071 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;081 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;091 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;101 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;111 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;121 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;131 | 95.8763 | 298.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;141 | 95.8763 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;151 | 95.8763 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;161 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;171 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;181 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;191 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;201 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;211 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;221 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;231 | 95.8762 | 298.8619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;241 | 95.8762 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;251 | 95.8762 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;261 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;271 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;281 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;291 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;301 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;311 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;321 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;331 | 95.8752 | 298.8313 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;341 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;351 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;361 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;371 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;381 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;391 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;401 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;411 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;421 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;431 | 95.8752 | 298.7957 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;441 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;451 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;461 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;471 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;481 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;491 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;501 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;511 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;521 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;531 | 95.8752 | 298.7604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;541 | 95.8752 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;551 | 95.8752 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;561 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;571 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;581 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;591 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;601 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;611 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;621 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;631 | 95.8763 | 298.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;641 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;651 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;661 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;671 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;681 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;691 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;701 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;711 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;721 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;731 | 95.8763 | 298.728 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;741 | 95.8763 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;751 | 95.8763 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;761 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;771 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;781 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;791 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;801 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;811 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;821 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;831 | 95.8752 | 298.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;841 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;851 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;861 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;871 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;881 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;891 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;901 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;911 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;921 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;931 | 95.8752 | 298.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;941 | 95.8752 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;951 | 95.8752 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;961 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;971 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;981 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:54;991 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;001 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;011 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;021 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;031 | 95.8763 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;041 | 95.8763 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;051 | 95.8763 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;061 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;071 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;081 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;091 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;101 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;111 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;121 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;131 | 95.8752 | 298.7852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;141 | 95.8752 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;151 | 95.8752 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;161 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;171 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;181 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;191 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;201 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;211 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;221 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;231 | 95.8772 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;241 | 95.8772 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;251 | 95.8772 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;261 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;271 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;281 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;291 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;301 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;311 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;321 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;331 | 95.8763 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;341 | 95.8763 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;351 | 95.8763 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;361 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;371 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;381 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;391 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;401 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;411 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;421 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;431 | 95.8752 | 298.7585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;441 | 95.8752 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;451 | 95.8752 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;461 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;471 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;481 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;491 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;501 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;511 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;521 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;531 | 95.8762 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;541 | 95.8762 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;551 | 95.8762 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;561 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;571 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;581 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;591 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;601 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;611 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;621 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;631 | 95.8782 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;641 | 95.8782 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;651 | 95.8782 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;661 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;671 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;681 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;691 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;701 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;711 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;721 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;731 | 95.8763 | 298.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;741 | 95.8763 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;751 | 95.8763 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;761 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;771 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;781 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;791 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;801 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;811 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;821 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;831 | 95.8762 | 298.712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;841 | 95.8762 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;851 | 95.8762 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;861 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;871 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;881 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;891 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;901 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;911 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;921 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;931 | 95.8772 | 298.7004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;941 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;951 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;961 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;971 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;981 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:55;991 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;001 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;011 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;021 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;031 | 95.8772 | 298.6988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;041 | 95.8772 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;051 | 95.8772 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;061 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;071 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;081 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;091 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;101 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;111 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;121 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;131 | 95.8752 | 298.7093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;141 | 95.8752 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;151 | 95.8752 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;161 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;171 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;181 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;191 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;201 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;211 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;221 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;231 | 95.8782 | 298.7186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;241 | 95.8782 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;251 | 95.8782 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;261 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;271 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;281 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;291 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;301 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;311 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;321 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;331 | 95.8772 | 298.7068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;341 | 95.8772 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;351 | 95.8772 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;361 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;371 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;381 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;391 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;401 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;411 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;421 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;431 | 95.8763 | 298.6805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;441 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;451 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;461 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;471 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;481 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;491 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;501 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;511 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;521 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;531 | 95.8763 | 298.6526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;541 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;551 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;561 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;571 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;581 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;591 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;601 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;611 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;621 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;631 | 95.8763 | 298.634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;641 | 95.8763 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;651 | 95.8763 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;661 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;671 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;681 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;691 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;701 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;711 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;721 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;731 | 95.8772 | 298.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;741 | 95.8772 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;751 | 95.8772 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;761 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;771 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;781 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;791 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;801 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;811 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;821 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;831 | 95.8763 | 298.6469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;841 | 95.8763 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;851 | 95.8763 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;861 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;871 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;881 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;891 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;901 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;911 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;921 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;931 | 95.8772 | 298.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;941 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;951 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;961 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;971 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;981 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:56;991 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;001 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;011 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;021 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;031 | 95.8772 | 298.6717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;041 | 95.8772 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;051 | 95.8772 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;061 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;071 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;081 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;091 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;101 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;111 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;121 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;131 | 95.8763 | 298.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;141 | 95.8763 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;151 | 95.8763 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;161 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;171 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;181 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;191 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;201 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;211 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;221 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;231 | 95.8772 | 298.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;241 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;251 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;261 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;271 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;281 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;291 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;301 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;311 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;321 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;331 | 95.8772 | 298.681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;341 | 95.8772 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;351 | 95.8772 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;361 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;371 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;381 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;391 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;401 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;411 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;421 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;431 | 95.8763 | 298.687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;441 | 95.8763 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;451 | 95.8763 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;461 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;471 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;481 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;491 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;501 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;511 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;521 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;531 | 95.8772 | 298.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;541 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;551 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;561 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;571 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;581 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;591 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;601 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;611 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;621 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;631 | 95.8772 | 298.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;641 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;651 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;661 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;671 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;681 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;691 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;701 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;711 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;721 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;731 | 95.8772 | 298.6871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;741 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;751 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;761 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;771 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;781 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;791 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;801 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;811 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;821 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;831 | 95.8772 | 298.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;841 | 95.8772 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;851 | 95.8772 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;861 | 95.8772 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;871 | 95.8772 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;881 | 95.8772 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;891 | 95.8782 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;901 | 95.8782 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;911 | 95.8782 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;921 | 95.8782 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;931 | 95.8782 | 298.6812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;941 | 95.8782 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;951 | 95.8782 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;961 | 95.8782 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;971 | 95.8782 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;981 | 95.8782 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:57;991 | 95.8763 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;001 | 95.8763 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;011 | 95.8763 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;021 | 95.8763 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;031 | 95.8763 | 298.6962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;041 | 95.8763 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;051 | 95.8763 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;061 | 95.8763 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;071 | 95.8763 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;081 | 95.8752 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;091 | 95.8752 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;101 | 95.8752 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;111 | 95.8752 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;121 | 95.8752 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;131 | 95.8752 | 298.7194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;141 | 95.8752 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;151 | 95.8752 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;161 | 95.8752 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;171 | 95.8752 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;181 | 95.8772 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;191 | 95.8772 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;201 | 95.8772 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;211 | 95.8772 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;221 | 95.8772 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;231 | 95.8772 | 298.7471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;241 | 95.8772 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;251 | 95.8772 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;261 | 95.8772 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;271 | 95.8772 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;281 | 95.8763 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;291 | 95.8763 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;301 | 95.8763 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;311 | 95.8763 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;321 | 95.8763 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;331 | 95.8763 | 298.7642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;341 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;351 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;361 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;371 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;381 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;391 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;401 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;411 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;421 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;431 | 95.8763 | 298.7616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;441 | 95.8763 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;451 | 95.8763 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;461 | 95.8763 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;471 | 95.8763 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;481 | 95.8763 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;491 | 95.8772 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;501 | 95.8772 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;511 | 95.8772 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;521 | 95.8772 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;531 | 95.8772 | 298.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;541 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;551 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;561 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;571 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;581 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;591 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;601 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;611 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;621 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;631 | 95.8772 | 298.7424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;641 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;651 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;661 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;671 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;681 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;691 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;701 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;711 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;721 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;731 | 95.8772 | 298.7358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;741 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;751 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;761 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;771 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;781 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;791 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;801 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;811 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;821 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;831 | 95.8772 | 298.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;841 | 95.8772 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;851 | 95.8772 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;861 | 95.8772 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;871 | 95.8772 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;881 | 95.8782 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;891 | 95.8782 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;901 | 95.8782 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;911 | 95.8782 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;921 | 95.8782 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;931 | 95.8782 | 298.7278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;941 | 95.8782 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;951 | 95.8782 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;961 | 95.8782 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;971 | 95.8782 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;981 | 95.8782 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:58;991 | 95.8772 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;001 | 95.8772 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;011 | 95.8772 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;021 | 95.8772 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;031 | 95.8772 | 298.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;041 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;051 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;061 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;071 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;081 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;091 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;101 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;111 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;121 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;131 | 95.8772 | 298.6948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;141 | 95.8772 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;151 | 95.8772 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;161 | 95.8772 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;171 | 95.8772 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;181 | 95.8772 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;191 | 95.8772 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;201 | 95.8772 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;211 | 95.8782 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;221 | 95.8782 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;231 | 95.8782 | 298.6927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;241 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;251 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;261 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;271 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;281 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;291 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;301 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;311 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;321 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;331 | 95.8782 | 298.7136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;341 | 95.8782 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;351 | 95.8782 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;361 | 95.8782 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;371 | 95.8782 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;381 | 95.8782 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;391 | 95.8782 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;401 | 95.8782 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;411 | 95.8772 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;421 | 95.8772 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;431 | 95.8772 | 298.7305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;441 | 95.8772 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;451 | 95.8772 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;461 | 95.8772 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;471 | 95.8772 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;481 | 95.8772 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;491 | 95.8772 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;501 | 95.8772 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;511 | 95.8782 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;521 | 95.8782 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;531 | 95.8782 | 298.7409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;541 | 95.8782 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;551 | 95.8782 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;561 | 95.8782 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;571 | 95.8782 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;581 | 95.8782 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;591 | 95.8782 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;601 | 95.8782 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;611 | 95.8772 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;621 | 95.8772 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;631 | 95.8772 | 298.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;641 | 95.8772 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;651 | 95.8772 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;661 | 95.8772 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;671 | 95.8772 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;681 | 95.8772 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;691 | 95.8772 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;701 | 95.8772 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;711 | 95.8763 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;721 | 95.8763 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;731 | 95.8763 | 298.7567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;741 | 95.8763 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;751 | 95.8763 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;761 | 95.8763 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;771 | 95.8763 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;781 | 95.8763 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;791 | 95.8763 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;801 | 95.8763 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;811 | 95.8772 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;821 | 95.8772 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;831 | 95.8772 | 298.7594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;841 | 95.8772 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;851 | 95.8772 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;861 | 95.8772 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;871 | 95.8772 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;881 | 95.8772 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;891 | 95.8772 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;901 | 95.8772 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;911 | 95.8782 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;921 | 95.8782 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;931 | 95.8782 | 298.7805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;941 | 95.8782 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;951 | 95.8782 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;961 | 95.8782 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;971 | 95.8782 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;981 | 95.8782 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:08:59;991 | 95.8782 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;001 | 95.8782 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;011 | 95.8772 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;021 | 95.8772 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;031 | 95.8772 | 298.8128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;041 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;051 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;061 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;071 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;081 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;091 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;101 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;111 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;121 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;131 | 95.8772 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;141 | 95.8772 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;151 | 95.8772 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;161 | 95.8772 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;171 | 95.8772 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;181 | 95.8772 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;191 | 95.8772 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;201 | 95.8772 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;211 | 95.8782 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;221 | 95.8782 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;231 | 95.8782 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;241 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;251 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;261 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;271 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;281 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;291 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;301 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;311 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;321 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;331 | 95.8782 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;341 | 95.8782 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;351 | 95.8782 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;361 | 95.8782 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;371 | 95.8782 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;381 | 95.8782 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;391 | 95.8782 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;401 | 95.8782 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;411 | 95.8772 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;421 | 95.8772 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;431 | 95.8772 | 298.7762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;441 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;451 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;461 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;471 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;481 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;491 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;501 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;511 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;521 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;531 | 95.8772 | 298.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;541 | 95.8772 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;551 | 95.8772 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;561 | 95.8772 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;571 | 95.8772 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;581 | 95.8772 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;591 | 95.8772 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;601 | 95.8772 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;611 | 95.8792 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;621 | 95.8792 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;631 | 95.8792 | 298.8298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;641 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;651 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;661 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;671 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;681 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;691 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;701 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;711 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;721 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;731 | 95.8792 | 298.875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;741 | 95.8792 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;751 | 95.8792 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;761 | 95.8792 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;771 | 95.8792 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;781 | 95.8792 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;791 | 95.8792 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;801 | 95.8792 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;811 | 95.8782 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;821 | 95.8782 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;831 | 95.8782 | 298.8902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;841 | 95.8782 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;851 | 95.8782 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;861 | 95.8782 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;871 | 95.8782 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;881 | 95.8782 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;891 | 95.8782 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;901 | 95.8782 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;911 | 95.8792 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;921 | 95.8792 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;931 | 95.8792 | 298.8774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;941 | 95.8792 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;951 | 95.8792 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;961 | 95.8792 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;971 | 95.8792 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;981 | 95.8792 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:00;991 | 95.8792 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;001 | 95.8792 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;011 | 95.8772 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;021 | 95.8772 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;031 | 95.8772 | 298.8532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;041 | 95.8772 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;051 | 95.8772 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;061 | 95.8772 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;071 | 95.8772 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;081 | 95.8772 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;091 | 95.8772 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;101 | 95.8772 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;111 | 95.8792 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;121 | 95.8792 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;131 | 95.8792 | 298.8262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;141 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;151 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;161 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;171 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;181 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;191 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;201 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;211 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;221 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;231 | 95.8792 | 298.8091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;241 | 95.8792 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;251 | 95.8792 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;261 | 95.8792 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;271 | 95.8792 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;281 | 95.8792 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;291 | 95.8792 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;301 | 95.8792 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;311 | 95.8782 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;321 | 95.8782 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;331 | 95.8782 | 298.8228 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;341 | 95.8782 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;351 | 95.8782 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;361 | 95.8782 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;371 | 95.8782 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;381 | 95.8782 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;391 | 95.8782 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;401 | 95.8782 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;411 | 95.8792 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;421 | 95.8792 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;431 | 95.8792 | 298.8502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;441 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;451 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;461 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;471 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;481 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;491 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;501 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;511 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;521 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;531 | 95.8792 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;541 | 95.8792 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;551 | 95.8792 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;561 | 95.8792 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;571 | 95.8792 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;581 | 95.8792 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;591 | 95.8792 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;601 | 95.8792 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;611 | 95.8782 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;621 | 95.8782 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;631 | 95.8782 | 298.8547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;641 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;651 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;661 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;671 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;681 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;691 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;701 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;711 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;721 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;731 | 95.8782 | 298.8584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;741 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;751 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;761 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;771 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;781 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;791 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;801 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;811 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;821 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;831 | 95.8782 | 298.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;841 | 95.8782 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;851 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;861 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;871 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;881 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;891 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;901 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;911 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;921 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;931 | 95.8802 | 298.8978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;941 | 95.8802 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;951 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;961 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;971 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;981 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:01;991 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;001 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;011 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;021 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;031 | 95.8792 | 298.9222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;041 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;051 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;061 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;071 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;081 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;091 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;101 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;111 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;121 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;131 | 95.8792 | 298.929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;141 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;151 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;161 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;171 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;181 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;191 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;201 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;211 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;221 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;231 | 95.8792 | 298.9054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;241 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;251 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;261 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;271 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;281 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;291 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;301 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;311 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;321 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;331 | 95.8792 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;341 | 95.8792 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;351 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;361 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;371 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;381 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;391 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;401 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;411 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;421 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;431 | 95.8802 | 298.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;441 | 95.8802 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;451 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;461 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;471 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;481 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;491 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;501 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;511 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;521 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;531 | 95.8792 | 298.8459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;541 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;551 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;561 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;571 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;581 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;591 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;601 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;611 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;621 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;631 | 95.8792 | 298.8692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;641 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;651 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;661 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;671 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;681 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;691 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;701 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;711 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;721 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;731 | 95.8792 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;741 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;751 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;761 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;771 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;781 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;791 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;801 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;811 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;821 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;831 | 95.8792 | 298.9329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;841 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;851 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;861 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;871 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;881 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;891 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;901 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;911 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;921 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;931 | 95.8792 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;941 | 95.8792 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;951 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;961 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;971 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;981 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:02;991 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;001 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;011 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;021 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;031 | 95.8802 | 298.9043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;041 | 95.8802 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;051 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;061 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;071 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;081 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;091 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;101 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;111 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;121 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;131 | 95.8792 | 298.882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;141 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;151 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;161 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;171 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;181 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;191 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;201 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;211 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;221 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;231 | 95.8792 | 298.8711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;241 | 95.8792 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;251 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;261 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;271 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;281 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;291 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;301 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;311 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;321 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;331 | 95.8802 | 298.8732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;341 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;351 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;361 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;371 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;381 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;391 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;401 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;411 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;421 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;431 | 95.8802 | 298.8806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;441 | 95.8802 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;451 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;461 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;471 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;481 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;491 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;501 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;511 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;521 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;531 | 95.8792 | 298.8762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;541 | 95.8792 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;551 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;561 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;571 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;581 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;591 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;601 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;611 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;621 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;631 | 95.8802 | 298.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;641 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;651 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;661 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;671 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;681 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;691 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;701 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;711 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;721 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;731 | 95.8802 | 298.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;741 | 95.8802 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;751 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;761 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;771 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;781 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;791 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;801 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;811 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;821 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;831 | 95.8812 | 298.8292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;841 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;851 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;861 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;871 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;881 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;891 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;901 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;911 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;921 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;931 | 95.8812 | 298.8573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;941 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;951 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;961 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;971 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;981 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:03;991 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;001 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;011 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;021 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;031 | 95.8812 | 298.8998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;041 | 95.8812 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;051 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;061 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;071 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;081 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;091 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;101 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;111 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;121 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;131 | 95.8792 | 298.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;141 | 95.8792 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;151 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;161 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;171 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;181 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;191 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;201 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;211 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;221 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;231 | 95.8812 | 298.9231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;241 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;251 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;261 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;271 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;281 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;291 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;301 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;311 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;321 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;331 | 95.8812 | 298.892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;341 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;351 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;361 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;371 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;381 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;391 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;401 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;411 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;421 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;431 | 95.8812 | 298.8531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;441 | 95.8812 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;451 | 95.8812 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;461 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;471 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;481 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;491 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;501 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;511 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;521 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;531 | 95.8802 | 298.8168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;541 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;551 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;561 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;571 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;581 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;591 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;601 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;611 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;621 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;631 | 95.8802 | 298.798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;641 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;651 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;661 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;671 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;681 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;691 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;701 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;711 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;721 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;731 | 95.8802 | 298.7937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;741 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;751 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;761 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;771 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;781 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;791 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;801 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;811 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;821 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;831 | 95.8802 | 298.8036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;841 | 95.8802 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;851 | 95.8802 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;861 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;871 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;881 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;891 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;901 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;911 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;921 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;931 | 95.8812 | 298.8215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;941 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;951 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;961 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;971 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;981 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:04;991 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;001 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;011 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;021 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;031 | 95.8812 | 298.8268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;041 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;051 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;061 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;071 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;081 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;091 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;101 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;111 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;121 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;131 | 95.8812 | 298.8122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;141 | 95.8812 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;151 | 95.8812 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;161 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;171 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;181 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;191 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;201 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;211 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;221 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;231 | 95.8822 | 298.7975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;241 | 95.8822 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;251 | 95.8822 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;261 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;271 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;281 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;291 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;301 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;311 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;321 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;331 | 95.8812 | 298.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;341 | 95.8812 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;351 | 95.8812 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;361 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;371 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;381 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;391 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;401 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;411 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;421 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;431 | 95.8822 | 298.7798 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;441 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;451 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;461 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;471 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;481 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;491 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;501 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;511 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;521 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;531 | 95.8822 | 298.7703 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;541 | 95.8822 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;551 | 95.8822 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;561 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;571 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;581 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;591 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;601 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;611 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;621 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;631 | 95.8832 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;641 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;651 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;661 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;671 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;681 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;691 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;701 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;711 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;721 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;731 | 95.8832 | 298.7453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;741 | 95.8832 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;751 | 95.8832 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;761 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;771 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;781 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;791 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;801 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;811 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;821 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;831 | 95.8822 | 298.731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;841 | 95.8822 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;851 | 95.8822 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;861 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;871 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;881 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;891 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;901 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;911 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;921 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;931 | 95.8832 | 298.7393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;941 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;951 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;961 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;971 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;981 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:05;991 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;001 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;011 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;021 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;031 | 95.8832 | 298.765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;041 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;051 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;061 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;071 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;081 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;091 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;101 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;111 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;121 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;131 | 95.8832 | 298.7863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;141 | 95.8832 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;151 | 95.8832 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;161 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;171 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;181 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;191 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;201 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;211 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;221 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;231 | 95.8822 | 298.7986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;241 | 95.8822 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;251 | 95.8822 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;261 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;271 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;281 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;291 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;301 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;311 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;321 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;331 | 95.8832 | 298.8039 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;341 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;351 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;361 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;371 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;381 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;391 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;401 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;411 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;421 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;431 | 95.8832 | 298.7932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;441 | 95.8832 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;451 | 95.8832 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;461 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;471 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;481 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;491 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;501 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;511 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;521 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;531 | 95.8842 | 298.7681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;541 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;551 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;561 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;571 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;581 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;591 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;601 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;611 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;621 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;631 | 95.8842 | 298.7467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;641 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;651 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;661 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;671 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;681 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;691 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;701 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;711 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;721 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;731 | 95.8842 | 298.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;741 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;751 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;761 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;771 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;781 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;791 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;801 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;811 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;821 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;831 | 95.8842 | 298.7061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;841 | 95.8842 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;851 | 95.8842 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;861 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;871 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;881 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;891 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;901 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;911 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;921 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;931 | 95.8852 | 298.6953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;941 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;951 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;961 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;971 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;981 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:06;991 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;001 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;011 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;021 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;031 | 95.8852 | 298.7031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;041 | 95.8852 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;051 | 95.8852 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;061 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;071 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;081 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;091 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;101 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;111 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;121 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;131 | 95.8842 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;141 | 95.8842 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;151 | 95.8842 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;161 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;171 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;181 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;191 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;201 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;211 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;221 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;231 | 95.8852 | 298.7103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;241 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;251 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;261 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;271 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;281 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;291 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;301 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;311 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;321 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;331 | 95.8852 | 298.7217 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;341 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;351 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;361 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;371 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;381 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;391 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;401 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;411 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;421 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;431 | 95.8852 | 298.73 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;441 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;451 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;461 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;471 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;481 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;491 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;501 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;511 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;521 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;531 | 95.8852 | 298.7183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;541 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;551 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;561 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;571 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;581 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;591 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;601 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;611 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;621 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;631 | 95.8852 | 298.6933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;641 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;651 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;661 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;671 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;681 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;691 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;701 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;711 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;721 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;731 | 95.8852 | 298.6641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;741 | 95.8852 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;751 | 95.8852 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;761 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;771 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;781 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;791 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;801 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;811 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;821 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;831 | 95.8862 | 298.6331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;841 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;851 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;861 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;871 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;881 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;891 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;901 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;911 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;921 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;931 | 95.8862 | 298.6136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;941 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;951 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;961 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;971 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;981 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:07;991 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;001 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;011 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;021 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;031 | 95.8862 | 298.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;041 | 95.8862 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;051 | 95.8862 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;061 | 95.8862 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;071 | 95.8862 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;081 | 95.8852 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;091 | 95.8852 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;101 | 95.8852 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;111 | 95.8852 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;121 | 95.8852 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;131 | 95.8852 | 298.6334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;141 | 95.8852 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;151 | 95.8852 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;161 | 95.8852 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;171 | 95.8852 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;181 | 95.8872 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;191 | 95.8872 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;201 | 95.8872 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;211 | 95.8872 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;221 | 95.8872 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;231 | 95.8872 | 298.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;241 | 95.8872 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;251 | 95.8872 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;261 | 95.8872 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;271 | 95.8872 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;281 | 95.8882 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;291 | 95.8882 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;301 | 95.8882 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;311 | 95.8882 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;321 | 95.8882 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;331 | 95.8882 | 298.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;341 | 95.8882 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;351 | 95.8882 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;361 | 95.8882 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;371 | 95.8882 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;381 | 95.8872 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;391 | 95.8872 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;401 | 95.8872 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;411 | 95.8872 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;421 | 95.8872 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;431 | 95.8872 | 298.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;441 | 95.8872 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;451 | 95.8872 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;461 | 95.8872 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;471 | 95.8872 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;481 | 95.8892 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;491 | 95.8892 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;501 | 95.8892 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;511 | 95.8892 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;521 | 95.8892 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;531 | 95.8892 | 298.6404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;541 | 95.8892 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;551 | 95.8892 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;561 | 95.8892 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;571 | 95.8892 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;581 | 95.8882 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;591 | 95.8882 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;601 | 95.8882 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;611 | 95.8882 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;621 | 95.8882 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;631 | 95.8882 | 298.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;641 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;651 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;661 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;671 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;681 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;691 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;701 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;711 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;721 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;731 | 95.8882 | 298.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;741 | 95.8882 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;751 | 95.8882 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;761 | 95.8882 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;771 | 95.8882 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;781 | 95.8892 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;791 | 95.8892 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;801 | 95.8892 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;811 | 95.8892 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;821 | 95.8892 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;831 | 95.8892 | 298.6869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;841 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;851 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;861 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;871 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;881 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;891 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;901 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;911 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;921 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;931 | 95.8892 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;941 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;951 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;961 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;971 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;981 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:08;991 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;001 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;011 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;021 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;031 | 95.8892 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;041 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;051 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;061 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;071 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;081 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;091 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;101 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;111 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;121 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;131 | 95.8892 | 298.6901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;141 | 95.8892 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;151 | 95.8892 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;161 | 95.8892 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;171 | 95.8892 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;181 | 95.8902 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;191 | 95.8902 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;201 | 95.8902 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;211 | 95.8902 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;221 | 95.8902 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;231 | 95.8902 | 298.6911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;241 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;251 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;261 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;271 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;281 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;291 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;301 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;311 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;321 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;331 | 95.8902 | 298.6916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;341 | 95.8902 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;351 | 95.8902 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;361 | 95.8902 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;371 | 95.8902 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;381 | 95.8902 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;391 | 95.8902 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;401 | 95.8902 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;411 | 95.8882 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;421 | 95.8882 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;431 | 95.8882 | 298.694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;441 | 95.8882 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;451 | 95.8882 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;461 | 95.8882 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;471 | 95.8882 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;481 | 95.8882 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;491 | 95.8882 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;501 | 95.8882 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;511 | 95.8902 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;521 | 95.8902 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;531 | 95.8902 | 298.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;541 | 95.8902 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;551 | 95.8902 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;561 | 95.8902 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;571 | 95.8902 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;581 | 95.8902 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;591 | 95.8902 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;601 | 95.8902 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;611 | 95.8912 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;621 | 95.8912 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;631 | 95.8912 | 298.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;641 | 95.8912 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;651 | 95.8912 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;661 | 95.8912 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;671 | 95.8912 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;681 | 95.8912 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;691 | 95.8912 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;701 | 95.8912 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;711 | 95.8902 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;721 | 95.8902 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;731 | 95.8902 | 298.6299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;741 | 95.8902 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;751 | 95.8902 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;761 | 95.8902 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;771 | 95.8902 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;781 | 95.8902 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;791 | 95.8902 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;801 | 95.8902 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;811 | 95.8912 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;821 | 95.8912 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;831 | 95.8912 | 298.607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;841 | 95.8912 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;851 | 95.8912 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;861 | 95.8912 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;871 | 95.8912 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;881 | 95.8912 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;891 | 95.8912 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;901 | 95.8912 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;911 | 95.8922 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;921 | 95.8922 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;931 | 95.8922 | 298.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;941 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;951 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;961 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;971 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;981 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:09;991 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;001 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;011 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;021 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;031 | 95.8922 | 298.6038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;041 | 95.8922 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;051 | 95.8922 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;061 | 95.8922 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;071 | 95.8922 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;081 | 95.8922 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;091 | 95.8922 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;101 | 95.8922 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;111 | 95.8932 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;121 | 95.8932 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;131 | 95.8932 | 298.6104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;141 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;151 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;161 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;171 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;181 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;191 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;201 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;211 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;221 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;231 | 95.8932 | 298.606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;241 | 95.8932 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;251 | 95.8932 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;261 | 95.8932 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;271 | 95.8932 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;281 | 95.8932 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;291 | 95.8932 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;301 | 95.8932 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;311 | 95.8942 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;321 | 95.8942 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;331 | 95.8942 | 298.5896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;341 | 95.8942 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;351 | 95.8942 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;361 | 95.8942 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;371 | 95.8942 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;381 | 95.8942 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;391 | 95.8942 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;401 | 95.8942 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;411 | 95.8932 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;421 | 95.8932 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;431 | 95.8932 | 298.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;441 | 95.8932 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;451 | 95.8932 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;461 | 95.8932 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;471 | 95.8932 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;481 | 95.8932 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;491 | 95.8932 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;501 | 95.8932 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;511 | 95.8942 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;521 | 95.8942 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;531 | 95.8942 | 298.5963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;541 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;551 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;561 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;571 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;581 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;591 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;601 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;611 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;621 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;631 | 95.8942 | 298.6355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;641 | 95.8942 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;651 | 95.8942 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;661 | 95.8942 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;671 | 95.8942 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;681 | 95.8942 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;691 | 95.8942 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;701 | 95.8942 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;711 | 95.8932 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;721 | 95.8932 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;731 | 95.8932 | 298.6862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;741 | 95.8932 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;751 | 95.8932 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;761 | 95.8932 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;771 | 95.8932 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;781 | 95.8932 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;791 | 95.8932 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;801 | 95.8932 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;811 | 95.8942 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;821 | 95.8942 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;831 | 95.8942 | 298.732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;841 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;851 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;861 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;871 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;881 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;891 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;901 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;911 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;921 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;931 | 95.8942 | 298.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;941 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;951 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;961 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;971 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;981 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:10;991 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;001 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;011 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;021 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;031 | 95.8942 | 298.7593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;041 | 95.8942 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;051 | 95.8942 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;061 | 95.8942 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;071 | 95.8942 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;081 | 95.8942 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;091 | 95.8942 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;101 | 95.8942 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;111 | 95.8932 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;121 | 95.8932 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;131 | 95.8932 | 298.7555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;141 | 95.8932 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;151 | 95.8932 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;161 | 95.8932 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;171 | 95.8932 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;181 | 95.8932 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;191 | 95.8932 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;201 | 95.8932 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;211 | 95.8942 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;221 | 95.8942 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;231 | 95.8942 | 298.7625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;241 | 95.8942 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;251 | 95.8942 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;261 | 95.8942 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;271 | 95.8942 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;281 | 95.8942 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;291 | 95.8942 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;301 | 95.8942 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;311 | 95.8932 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;321 | 95.8932 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;331 | 95.8932 | 298.7921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;341 | 95.8932 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;351 | 95.8932 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;361 | 95.8932 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;371 | 95.8932 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;381 | 95.8932 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;391 | 95.8932 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;401 | 95.8932 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;411 | 95.8942 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;421 | 95.8942 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;431 | 95.8942 | 298.8235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;441 | 95.8942 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;451 | 95.8942 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;461 | 95.8942 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;471 | 95.8942 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;481 | 95.8942 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;491 | 95.8942 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;501 | 95.8942 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;511 | 95.8952 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;521 | 95.8952 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;531 | 95.8952 | 298.8376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;541 | 95.8952 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;551 | 95.8952 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;561 | 95.8952 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;571 | 95.8952 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;581 | 95.8952 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;591 | 95.8952 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;601 | 95.8952 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;611 | 95.8942 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;621 | 95.8942 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;631 | 95.8942 | 298.8285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;641 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;651 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;661 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;671 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;681 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;691 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;701 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;711 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;721 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;731 | 95.8942 | 298.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;741 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;751 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;761 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;771 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;781 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;791 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;801 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;811 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;821 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;831 | 95.8942 | 298.7789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;841 | 95.8942 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;851 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;861 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;871 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;881 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;891 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;901 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;911 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;921 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;931 | 95.8952 | 298.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;941 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;951 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;961 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;971 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;981 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:11;991 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;001 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;011 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;021 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;031 | 95.8952 | 298.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;041 | 95.8952 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;051 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;061 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;071 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;081 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;091 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;101 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;111 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;121 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;131 | 95.8942 | 298.8029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;141 | 95.8942 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;151 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;161 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;171 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;181 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;191 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;201 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;211 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;221 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;231 | 95.8952 | 298.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;241 | 95.8952 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;251 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;261 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;271 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;281 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;291 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;301 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;311 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;321 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;331 | 95.8972 | 298.8208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;341 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;351 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;361 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;371 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;381 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;391 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;401 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;411 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;421 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;431 | 95.8972 | 298.8061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;441 | 95.8972 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;451 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;461 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;471 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;481 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;491 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;501 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;511 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;521 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;531 | 95.8942 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;541 | 95.8942 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;551 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;561 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;571 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;581 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;591 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;601 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;611 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;621 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;631 | 95.8972 | 298.7808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;641 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;651 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;661 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;671 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;681 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;691 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;701 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;711 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;721 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;731 | 95.8972 | 298.783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;741 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;751 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;761 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;771 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;781 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;791 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;801 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;811 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;821 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;831 | 95.8972 | 298.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;841 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;851 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;861 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;871 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;881 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;891 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;901 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;911 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;921 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;931 | 95.8972 | 298.7871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;941 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;951 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;961 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;971 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;981 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:12;991 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;001 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;011 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;021 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;031 | 95.8972 | 298.7784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;041 | 95.8972 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;051 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;061 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;071 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;081 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;091 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;101 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;111 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;121 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;131 | 95.8962 | 298.7646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;141 | 95.8962 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;151 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;161 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;171 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;181 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;191 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;201 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;211 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;221 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;231 | 95.8972 | 298.7556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;241 | 95.8972 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;251 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;261 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;271 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;281 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;291 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;301 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;311 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;321 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;331 | 95.9002 | 298.7576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;341 | 95.9002 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;351 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;361 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;371 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;381 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;391 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;401 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;411 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;421 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;431 | 95.8982 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;441 | 95.8982 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;451 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;461 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;471 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;481 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;491 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;501 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;511 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;521 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;531 | 95.9002 | 298.7816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;541 | 95.9002 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;551 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;561 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;571 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;581 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;591 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;601 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;611 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;621 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;631 | 95.9022 | 298.7827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;641 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;651 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;661 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;671 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;681 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;691 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;701 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;711 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;721 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;731 | 95.9022 | 298.7756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;741 | 95.9022 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;751 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;761 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;771 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;781 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;791 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;801 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;811 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;821 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;831 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;841 | 95.9032 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;851 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;861 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;871 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;881 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;891 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;901 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;911 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;921 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;931 | 95.9043 | 298.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;941 | 95.9043 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;951 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;961 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;971 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;981 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:13;991 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;001 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;011 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;021 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;031 | 95.9042 | 298.7706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;041 | 95.9042 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;051 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;061 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;071 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;081 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;091 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;101 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;111 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;121 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;131 | 95.9043 | 298.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;141 | 95.9043 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;151 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;161 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;171 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;181 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;191 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;201 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;211 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;221 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;231 | 95.9052 | 298.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;241 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;251 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;261 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;271 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;281 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;291 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;301 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;311 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;321 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;331 | 95.9052 | 298.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;341 | 95.9052 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;351 | 95.9052 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;361 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;371 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;381 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;391 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;401 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;411 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;421 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;431 | 95.9062 | 298.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;441 | 95.9062 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;451 | 95.9062 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;461 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;471 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;481 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;491 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;501 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;511 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;521 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;531 | 95.9072 | 298.7427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;541 | 95.9072 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;551 | 95.9072 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;561 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;571 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;581 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;591 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;601 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;611 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;621 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;631 | 95.9092 | 298.7151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;641 | 95.9092 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;651 | 95.9092 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;661 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;671 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;681 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;691 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;701 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;711 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;721 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;731 | 95.9082 | 298.6884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;741 | 95.9082 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;751 | 95.9082 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;761 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;771 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;781 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;791 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;801 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;811 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;821 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;831 | 95.9092 | 298.6776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;841 | 95.9092 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;851 | 95.9092 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;861 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;871 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;881 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;891 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;901 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;911 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;921 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;931 | 95.9112 | 298.686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;941 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;951 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;961 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;971 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;981 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:14;991 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;001 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;011 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;021 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;031 | 95.9112 | 298.6936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;041 | 95.9112 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;051 | 95.9112 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;061 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;071 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;081 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;091 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;101 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;111 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;121 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;131 | 95.9122 | 298.688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;141 | 95.9122 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;151 | 95.9122 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;161 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;171 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;181 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;191 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;201 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;211 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;221 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;231 | 95.9132 | 298.6644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;241 | 95.9132 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;251 | 95.9132 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;261 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;271 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;281 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;291 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;301 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;311 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;321 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;331 | 95.9152 | 298.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;341 | 95.9152 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;351 | 95.9152 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;361 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;371 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;381 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;391 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;401 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;411 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;421 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;431 | 95.9162 | 298.5793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;441 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;451 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;461 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;471 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;481 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;491 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;501 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;511 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;521 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;531 | 95.9162 | 298.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;541 | 95.9162 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;551 | 95.9162 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;561 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;571 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;581 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;591 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;601 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;611 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;621 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;631 | 95.9182 | 298.5801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;641 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;651 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;661 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;671 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;681 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;691 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;701 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;711 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;721 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;731 | 95.9182 | 298.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;741 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;751 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;761 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;771 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;781 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;791 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;801 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;811 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;821 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;831 | 95.9182 | 298.664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;841 | 95.9182 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;851 | 95.9182 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;861 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;871 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;881 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;891 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;901 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;911 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;921 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;931 | 95.9212 | 298.6952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;941 | 95.9212 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;951 | 95.9212 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;961 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;971 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;981 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:15;991 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;001 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;011 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;021 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;031 | 95.9202 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;041 | 95.9202 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;051 | 95.9202 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;061 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;071 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;081 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;091 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;101 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;111 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;121 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;131 | 95.9212 | 298.6821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;141 | 95.9212 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;151 | 95.9212 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;161 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;171 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;181 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;191 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;201 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;211 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;221 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;231 | 95.9222 | 298.657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;241 | 95.9222 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;251 | 95.9222 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;261 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;271 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;281 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;291 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;301 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;311 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;321 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;331 | 95.9242 | 298.6389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;341 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;351 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;361 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;371 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;381 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;391 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;401 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;411 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;421 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;431 | 95.9242 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;441 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;451 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;461 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;471 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;481 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;491 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;501 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;511 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;521 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;531 | 95.9242 | 298.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;541 | 95.9242 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;551 | 95.9242 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;561 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;571 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;581 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;591 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;601 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;611 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;621 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;631 | 95.9262 | 298.6704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;641 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;651 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;661 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;671 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;681 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;691 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;701 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;711 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;721 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;731 | 95.9262 | 298.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;741 | 95.9262 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;751 | 95.9262 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;761 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;771 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;781 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;791 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;801 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;811 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;821 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;831 | 95.9272 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;841 | 95.9272 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;851 | 95.9272 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;861 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;871 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;881 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;891 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;901 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;911 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;921 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;931 | 95.9282 | 298.676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;941 | 95.9282 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;951 | 95.9282 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;961 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;971 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;981 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:16;991 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;001 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;011 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;021 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;031 | 95.9292 | 298.6827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;041 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;051 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;061 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;071 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;081 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;091 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;101 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;111 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;121 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;131 | 95.9292 | 298.6715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;141 | 95.9292 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;151 | 95.9292 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;161 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;171 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;181 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;191 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;201 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;211 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;221 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;231 | 95.9302 | 298.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;241 | 95.9302 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;251 | 95.9302 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;261 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;271 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;281 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;291 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;301 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;311 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;321 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;331 | 95.9322 | 298.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;341 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;351 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;361 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;371 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;381 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;391 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;401 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;411 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;421 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;431 | 95.9322 | 298.6061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;441 | 95.9322 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;451 | 95.9322 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;461 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;471 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;481 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;491 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;501 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;511 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;521 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;531 | 95.9332 | 298.5844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;541 | 95.9332 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;551 | 95.9332 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;561 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;571 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;581 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;591 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;601 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;611 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;621 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;631 | 95.9352 | 298.5794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;641 | 95.9352 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;651 | 95.9352 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;661 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;671 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;681 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;691 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;701 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;711 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;721 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;731 | 95.9342 | 298.5926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;741 | 95.9342 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;751 | 95.9342 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;761 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;771 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;781 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;791 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;801 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;811 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;821 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;831 | 95.9362 | 298.6097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;841 | 95.9362 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;851 | 95.9362 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;861 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;871 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;881 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;891 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;901 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;911 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;921 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;931 | 95.9372 | 298.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;941 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;951 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;961 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;971 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;981 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:17;991 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;001 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;011 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;021 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;031 | 95.9372 | 298.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;041 | 95.9372 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;051 | 95.9372 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;061 | 95.9372 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;071 | 95.9372 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;081 | 95.9392 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;091 | 95.9392 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;101 | 95.9392 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;111 | 95.9392 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;121 | 95.9392 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;131 | 95.9392 | 298.6455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;141 | 95.9392 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;151 | 95.9392 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;161 | 95.9392 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;171 | 95.9392 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;181 | 95.9392 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;191 | 95.9402 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;201 | 95.9402 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;211 | 95.9402 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;221 | 95.9402 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;231 | 95.9402 | 298.6351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;241 | 95.9402 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;251 | 95.9402 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;261 | 95.9402 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;271 | 95.9402 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;281 | 95.9412 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;291 | 95.9412 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;301 | 95.9412 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;311 | 95.9412 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;321 | 95.9412 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;331 | 95.9412 | 298.6305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;341 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;351 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;361 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;371 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;381 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;391 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;401 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;411 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;421 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;431 | 95.9412 | 298.6311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;441 | 95.9412 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;451 | 95.9412 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;461 | 95.9412 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;471 | 95.9412 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;481 | 95.9412 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;491 | 95.9432 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;501 | 95.9432 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;511 | 95.9432 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;521 | 95.9432 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;531 | 95.9432 | 298.6275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;541 | 95.9432 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;551 | 95.9432 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;561 | 95.9432 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;571 | 95.9432 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;581 | 95.9442 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;591 | 95.9442 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;601 | 95.9442 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;611 | 95.9442 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;621 | 95.9442 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;631 | 95.9442 | 298.6276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;641 | 95.9442 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;651 | 95.9442 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;661 | 95.9442 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;671 | 95.9442 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;681 | 95.9442 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;691 | 95.9432 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;701 | 95.9432 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;711 | 95.9432 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;721 | 95.9432 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;731 | 95.9432 | 298.6359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;741 | 95.9432 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;751 | 95.9432 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;761 | 95.9432 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;771 | 95.9432 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;781 | 95.9432 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;791 | 95.9452 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;801 | 95.9452 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;811 | 95.9452 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;821 | 95.9452 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;831 | 95.9452 | 298.6356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;841 | 95.9452 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;851 | 95.9452 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;861 | 95.9452 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;871 | 95.9452 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;881 | 95.9452 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;891 | 95.9472 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;901 | 95.9472 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;911 | 95.9472 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;921 | 95.9472 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;931 | 95.9472 | 298.6249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;941 | 95.9472 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;951 | 95.9472 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;961 | 95.9472 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;971 | 95.9472 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;981 | 95.9472 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:18;991 | 95.9462 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;001 | 95.9462 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;011 | 95.9462 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;021 | 95.9462 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;031 | 95.9462 | 298.6212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;041 | 95.9462 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;051 | 95.9462 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;061 | 95.9462 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;071 | 95.9462 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;081 | 95.9462 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;091 | 95.9472 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;101 | 95.9472 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;111 | 95.9472 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;121 | 95.9472 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;131 | 95.9472 | 298.619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;141 | 95.9472 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;151 | 95.9472 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;161 | 95.9472 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;171 | 95.9472 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;181 | 95.9472 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;191 | 95.9502 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;201 | 95.9502 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;211 | 95.9502 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;221 | 95.9502 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;231 | 95.9502 | 298.6081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;241 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;251 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;261 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;271 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;281 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;291 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;301 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;311 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;321 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;331 | 95.9502 | 298.5927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;341 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;351 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;361 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;371 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;381 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;391 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;401 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;411 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;421 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;431 | 95.9502 | 298.5763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;441 | 95.9502 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;451 | 95.9502 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;461 | 95.9502 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;471 | 95.9502 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;481 | 95.9502 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;491 | 95.9502 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;501 | 95.9502 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;511 | 95.9512 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;521 | 95.9512 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;531 | 95.9512 | 298.5567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;541 | 95.9512 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;551 | 95.9512 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;561 | 95.9512 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;571 | 95.9512 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;581 | 95.9512 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;591 | 95.9512 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;601 | 95.9512 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;611 | 95.9532 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;621 | 95.9532 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;631 | 95.9532 | 298.5396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;641 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;651 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;661 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;671 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;681 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;691 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;701 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;711 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;721 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;731 | 95.9532 | 298.5364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;741 | 95.9532 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;751 | 95.9532 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;761 | 95.9532 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;771 | 95.9532 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;781 | 95.9532 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;791 | 95.9532 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;801 | 95.9532 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;811 | 95.9552 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;821 | 95.9552 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;831 | 95.9552 | 298.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;841 | 95.9552 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;851 | 95.9552 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;861 | 95.9552 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;871 | 95.9552 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;881 | 95.9552 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;891 | 95.9552 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;901 | 95.9552 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;911 | 95.9572 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;921 | 95.9572 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;931 | 95.9572 | 298.5354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;941 | 95.9572 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;951 | 95.9572 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;961 | 95.9572 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;971 | 95.9572 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;981 | 95.9572 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:19;991 | 95.9572 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;001 | 95.9572 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;011 | 95.9552 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;021 | 95.9552 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;031 | 95.9552 | 298.5318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;041 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;051 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;061 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;071 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;081 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;091 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;101 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;111 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;121 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;131 | 95.9552 | 298.5305 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;141 | 95.9552 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;151 | 95.9552 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;161 | 95.9552 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;171 | 95.9552 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;181 | 95.9552 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;191 | 95.9552 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;201 | 95.9552 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;211 | 95.9582 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;221 | 95.9582 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;231 | 95.9582 | 298.5267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;241 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;251 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;261 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;271 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;281 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;291 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;301 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;311 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;321 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;331 | 95.9582 | 298.5242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;341 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;351 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;361 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;371 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;381 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;391 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;401 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;411 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;421 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;431 | 95.9582 | 298.5311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;441 | 95.9582 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;451 | 95.9582 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;461 | 95.9582 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;471 | 95.9582 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;481 | 95.9582 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;491 | 95.9582 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;501 | 95.9582 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;511 | 95.9622 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;521 | 95.9622 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;531 | 95.9622 | 298.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;541 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;551 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;561 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;571 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;581 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;591 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;601 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;611 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;621 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;631 | 95.9622 | 298.5346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;641 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;651 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;661 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;671 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;681 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;691 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;701 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;711 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;721 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;731 | 95.9622 | 298.5243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;741 | 95.9622 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;751 | 95.9622 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;761 | 95.9622 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;771 | 95.9622 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;781 | 95.9622 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;791 | 95.9622 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;801 | 95.9622 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;811 | 95.9632 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;821 | 95.9632 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;831 | 95.9632 | 298.5112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;841 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;851 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;861 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;871 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;881 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;891 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;901 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;911 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;921 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;931 | 95.9632 | 298.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;941 | 95.9632 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;951 | 95.9632 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;961 | 95.9632 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;971 | 95.9632 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;981 | 95.9632 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:20;991 | 95.9632 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;001 | 95.9632 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;011 | 95.9642 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;021 | 95.9642 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;031 | 95.9642 | 298.502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;041 | 95.9642 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;051 | 95.9642 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;061 | 95.9642 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;071 | 95.9642 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;081 | 95.9642 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;091 | 95.9642 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;101 | 95.9642 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;111 | 95.9652 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;121 | 95.9652 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;131 | 95.9652 | 298.5064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;141 | 95.9652 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;151 | 95.9652 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;161 | 95.9652 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;171 | 95.9652 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;181 | 95.9652 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;191 | 95.9652 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;201 | 95.9652 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;211 | 95.9672 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;221 | 95.9672 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;231 | 95.9672 | 298.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;241 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;251 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;261 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;271 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;281 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;291 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;301 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;311 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;321 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;331 | 95.9672 | 298.4812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;341 | 95.9672 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;351 | 95.9672 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;361 | 95.9672 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;371 | 95.9672 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;381 | 95.9672 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;391 | 95.9672 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;401 | 95.9672 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;411 | 95.9682 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;421 | 95.9682 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;431 | 95.9682 | 298.4695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;441 | 95.9682 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;451 | 95.9682 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;461 | 95.9682 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;471 | 95.9682 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;481 | 95.9682 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;491 | 95.9682 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;501 | 95.9682 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;511 | 95.9702 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;521 | 95.9702 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;531 | 95.9702 | 298.4759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;541 | 95.9702 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;551 | 95.9702 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;561 | 95.9702 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;571 | 95.9702 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;581 | 95.9702 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;591 | 95.9702 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;601 | 95.9702 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;611 | 95.9712 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;621 | 95.9712 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;631 | 95.9712 | 298.4927 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;641 | 95.9712 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;651 | 95.9712 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;661 | 95.9712 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;671 | 95.9712 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;681 | 95.9712 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;691 | 95.9712 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;701 | 95.9712 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;711 | 95.9732 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;721 | 95.9732 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;731 | 95.9732 | 298.5065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;741 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;751 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;761 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;771 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;781 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;791 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;801 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;811 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;821 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;831 | 95.9732 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;841 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;851 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;861 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;871 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;881 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;891 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;901 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;911 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;921 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;931 | 95.9732 | 298.4825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;941 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;951 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;961 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;971 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;981 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:21;991 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;001 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;011 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;021 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;031 | 95.9732 | 298.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;041 | 95.9732 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;051 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;061 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;071 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;081 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;091 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;101 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;111 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;121 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;131 | 95.9752 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;141 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;151 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;161 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;171 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;181 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;191 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;201 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;211 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;221 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;231 | 95.9752 | 298.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;241 | 95.9752 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;251 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;261 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;271 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;281 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;291 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;301 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;311 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;321 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;331 | 95.9772 | 298.4087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;341 | 95.9772 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;351 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;361 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;371 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;381 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;391 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;401 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;411 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;421 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;431 | 95.9782 | 298.4277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;441 | 95.9782 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;451 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;461 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;471 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;481 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;491 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;501 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;511 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;521 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;531 | 95.9792 | 298.4472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;541 | 95.9792 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;551 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;561 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;571 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;581 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;591 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;601 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;611 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;621 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;631 | 95.9812 | 298.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;641 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;651 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;661 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;671 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;681 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;691 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;701 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;711 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;721 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;731 | 95.9812 | 298.4116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;741 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;751 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;761 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;771 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;781 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;791 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;801 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;811 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;821 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;831 | 95.9812 | 298.3919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;841 | 95.9812 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;851 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;861 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;871 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;881 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;891 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;901 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;911 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;921 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;931 | 95.9832 | 298.3913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;941 | 95.9832 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;951 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;961 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;971 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;981 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:22;991 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;001 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;011 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;021 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;031 | 95.9842 | 298.3972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;041 | 95.9842 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;051 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;061 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;071 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;081 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;091 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;101 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;111 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;121 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;131 | 95.9852 | 298.405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;141 | 95.9852 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;151 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;161 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;171 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;181 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;191 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;201 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;211 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;221 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;231 | 95.9862 | 298.4109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;241 | 95.9862 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;251 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;261 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;271 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;281 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;291 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;301 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;311 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;321 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;331 | 95.9882 | 298.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;341 | 95.9882 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;351 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;361 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;371 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;381 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;391 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;401 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;411 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;421 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;431 | 95.9892 | 298.3788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;441 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;451 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;461 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;471 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;481 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;491 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;501 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;511 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;521 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;531 | 95.9892 | 298.3846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;541 | 95.9892 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;551 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;561 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;571 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;581 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;591 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;601 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;611 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;621 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;631 | 95.9902 | 298.4098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;641 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;651 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;661 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;671 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;681 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;691 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;701 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;711 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;721 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;731 | 95.9902 | 298.4255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;741 | 95.9902 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;751 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;761 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;771 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;781 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;791 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;801 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;811 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;821 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;831 | 95.9912 | 298.4237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;841 | 95.9912 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;851 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;861 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;871 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;881 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;891 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;901 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;911 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;921 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;931 | 95.9932 | 298.4026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;941 | 95.9932 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;951 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;961 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;971 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;981 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:23;991 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;001 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;011 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;021 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;031 | 95.9942 | 298.3644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;041 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;051 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;061 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;071 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;081 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;091 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;101 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;111 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;121 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;131 | 95.9942 | 298.3288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;141 | 95.9942 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;151 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;161 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;171 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;181 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;191 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;201 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;211 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;221 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;231 | 95.9952 | 298.3338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;241 | 95.9952 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;251 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;261 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;271 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;281 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;291 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;301 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;311 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;321 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;331 | 95.9972 | 298.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;341 | 95.9972 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;351 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;361 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;371 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;381 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;391 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;401 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;411 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;421 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;431 | 95.9962 | 298.3756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;441 | 95.9962 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;451 | 95.9962 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;461 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;471 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;481 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;491 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;501 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;511 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;521 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;531 | 96.0002 | 298.3834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;541 | 96.0002 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;551 | 96.0002 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;561 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;571 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;581 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;591 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;601 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;611 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;621 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;631 | 96.0012 | 298.3875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;641 | 96.0012 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;651 | 96.0012 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;661 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;671 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;681 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;691 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;701 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;711 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;721 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;731 | 96.0022 | 298.3836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;741 | 96.0022 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;751 | 96.0022 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;761 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;771 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;781 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;791 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;801 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;811 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;821 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;831 | 96.0012 | 298.3617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;841 | 96.0012 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;851 | 96.0012 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;861 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;871 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;881 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;891 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;901 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;911 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;921 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;931 | 96.0032 | 298.3404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;941 | 96.0032 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;951 | 96.0032 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;961 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;971 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;981 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:24;991 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;001 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;011 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;021 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;031 | 96.0042 | 298.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;041 | 96.0042 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;051 | 96.0042 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;061 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;071 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;081 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;091 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;101 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;111 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;121 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;131 | 96.0052 | 298.4076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;141 | 96.0052 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;151 | 96.0052 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;161 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;171 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;181 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;191 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;201 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;211 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;221 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;231 | 96.0072 | 298.4488 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;241 | 96.0072 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;251 | 96.0072 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;261 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;271 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;281 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;291 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;301 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;311 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;321 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;331 | 96.0082 | 298.4779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;341 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;351 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;361 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;371 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;381 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;391 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;401 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;411 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;421 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;431 | 96.0082 | 298.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;441 | 96.0082 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;451 | 96.0082 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;461 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;471 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;481 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;491 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;501 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;511 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;521 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;531 | 96.0102 | 298.4775 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;541 | 96.0102 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;551 | 96.0102 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;561 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;571 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;581 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;591 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;601 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;611 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;621 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;631 | 96.0112 | 298.466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;641 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;651 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;661 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;671 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;681 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;691 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;701 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;711 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;721 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;731 | 96.0112 | 298.49 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;741 | 96.0112 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;751 | 96.0112 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;761 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;771 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;781 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;791 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;801 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;811 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;821 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;831 | 96.0122 | 298.5229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;841 | 96.0122 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;851 | 96.0122 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;861 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;871 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;881 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;891 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;901 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;911 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;921 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;931 | 96.0152 | 298.5384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;941 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;951 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;961 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;971 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;981 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:25;991 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;001 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;011 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;021 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;031 | 96.0152 | 298.5468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;041 | 96.0152 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;051 | 96.0152 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;061 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;071 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;081 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;091 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;101 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;111 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;121 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;131 | 96.0162 | 298.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;141 | 96.0162 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;151 | 96.0162 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;161 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;171 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;181 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;191 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;201 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;211 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;221 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;231 | 96.0172 | 298.5309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;241 | 96.0172 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;251 | 96.0172 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;261 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;271 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;281 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;291 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;301 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;311 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;321 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;331 | 96.0182 | 298.5254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;341 | 96.0182 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;351 | 96.0182 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;361 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;371 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;381 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;391 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;401 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;411 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;421 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;431 | 96.0192 | 298.5597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;441 | 96.0192 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;451 | 96.0192 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;461 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;471 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;481 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;491 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;501 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;511 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;521 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;531 | 96.0222 | 298.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;541 | 96.0222 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;551 | 96.0222 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;561 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;571 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;581 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;591 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;601 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;611 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;621 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;631 | 96.0232 | 298.627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;641 | 96.0232 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;651 | 96.0232 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;661 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;671 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;681 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;691 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;701 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;711 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;721 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;731 | 96.0242 | 298.6514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;741 | 96.0242 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;751 | 96.0242 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;761 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;771 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;781 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;791 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;801 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;811 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;821 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;831 | 96.0232 | 298.6725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;841 | 96.0232 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;851 | 96.0232 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;861 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;871 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;881 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;891 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;901 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;911 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;921 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;931 | 96.0262 | 298.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;941 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;951 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;961 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;971 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;981 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:26;991 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;001 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;011 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;021 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;031 | 96.0262 | 298.6859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;041 | 96.0262 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;051 | 96.0262 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;061 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;071 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;081 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;091 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;101 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;111 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;121 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;131 | 96.0272 | 298.7185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;141 | 96.0272 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;151 | 96.0272 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;161 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;171 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;181 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;191 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;201 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;211 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;221 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;231 | 96.0282 | 298.7484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;241 | 96.0282 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;251 | 96.0282 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;261 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;271 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;281 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;291 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;301 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;311 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;321 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;331 | 96.0302 | 298.7619 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;341 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;351 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;361 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;371 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;381 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;391 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;401 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;411 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;421 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;431 | 96.0302 | 298.7754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;441 | 96.0302 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;451 | 96.0302 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;461 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;471 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;481 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;491 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;501 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;511 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;521 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;531 | 96.0312 | 298.7862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;541 | 96.0312 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;551 | 96.0312 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;561 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;571 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;581 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;591 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;601 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;611 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;621 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;631 | 96.0332 | 298.7846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;641 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;651 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;661 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;671 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;681 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;691 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;701 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;711 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;721 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;731 | 96.0332 | 298.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;741 | 96.0332 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;751 | 96.0332 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;761 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;771 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;781 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;791 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;801 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;811 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;821 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;831 | 96.0372 | 298.8385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;841 | 96.0372 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;851 | 96.0372 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;861 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;871 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;881 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;891 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;901 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;911 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;921 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;931 | 96.0382 | 298.8729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;941 | 96.0382 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;951 | 96.0382 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;961 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;971 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;981 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:27;991 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;001 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;011 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;021 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;031 | 96.0402 | 298.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;041 | 96.0402 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;051 | 96.0402 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;061 | 96.0402 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;071 | 96.0402 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;081 | 96.0382 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;091 | 96.0382 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;101 | 96.0382 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;111 | 96.0382 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;121 | 96.0382 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;131 | 96.0382 | 298.9013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;141 | 96.0382 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;151 | 96.0382 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;161 | 96.0382 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;171 | 96.0382 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;181 | 96.0422 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;191 | 96.0422 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;201 | 96.0422 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;211 | 96.0422 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;221 | 96.0422 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;231 | 96.0422 | 298.9113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;241 | 96.0422 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;251 | 96.0422 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;261 | 96.0422 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;271 | 96.0422 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;281 | 96.0432 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;291 | 96.0432 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;301 | 96.0432 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;311 | 96.0432 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;321 | 96.0432 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;331 | 96.0432 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;341 | 96.0432 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;351 | 96.0432 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;361 | 96.0432 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;371 | 96.0432 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;381 | 96.0432 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;391 | 96.0422 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;401 | 96.0422 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;411 | 96.0422 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;421 | 96.0422 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;431 | 96.0422 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;441 | 96.0422 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;451 | 96.0422 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;461 | 96.0422 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;471 | 96.0422 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;481 | 96.0452 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;491 | 96.0452 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;501 | 96.0452 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;511 | 96.0452 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;521 | 96.0452 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;531 | 96.0452 | 298.961 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;541 | 96.0452 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;551 | 96.0452 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;561 | 96.0452 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;571 | 96.0452 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;581 | 96.0472 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;591 | 96.0472 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;601 | 96.0472 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;611 | 96.0472 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;621 | 96.0472 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;631 | 96.0472 | 298.9923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;641 | 96.0472 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;651 | 96.0472 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;661 | 96.0472 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;671 | 96.0472 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;681 | 96.0462 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;691 | 96.0462 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;701 | 96.0462 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;711 | 96.0462 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;721 | 96.0462 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;731 | 96.0462 | 299.0096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;741 | 96.0462 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;751 | 96.0462 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;761 | 96.0462 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;771 | 96.0462 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;781 | 96.0502 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;791 | 96.0502 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;801 | 96.0502 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;811 | 96.0502 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;821 | 96.0502 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;831 | 96.0502 | 299.0407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;841 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;851 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;861 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;871 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;881 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;891 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;901 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;911 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;921 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;931 | 96.0502 | 299.0753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;941 | 96.0502 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;951 | 96.0502 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;961 | 96.0502 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;971 | 96.0502 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;981 | 96.0522 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:28;991 | 96.0522 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;001 | 96.0522 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;011 | 96.0522 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;021 | 96.0522 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;031 | 96.0522 | 299.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;041 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;051 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;061 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;071 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;081 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;091 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;101 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;111 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;121 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;131 | 96.0522 | 299.1183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;141 | 96.0522 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;151 | 96.0522 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;161 | 96.0522 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;171 | 96.0522 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;181 | 96.0552 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;191 | 96.0552 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;201 | 96.0552 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;211 | 96.0552 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;221 | 96.0552 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;231 | 96.0552 | 299.1502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;241 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;251 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;261 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;271 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;281 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;291 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;301 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;311 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;321 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;331 | 96.0552 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;341 | 96.0552 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;351 | 96.0552 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;361 | 96.0552 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;371 | 96.0552 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;381 | 96.0552 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;391 | 96.0552 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;401 | 96.0552 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;411 | 96.0572 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;421 | 96.0572 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;431 | 96.0572 | 299.1377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;441 | 96.0572 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;451 | 96.0572 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;461 | 96.0572 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;471 | 96.0572 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;481 | 96.0572 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;491 | 96.0572 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;501 | 96.0572 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;511 | 96.0592 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;521 | 96.0592 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;531 | 96.0592 | 299.1429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;541 | 96.0592 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;551 | 96.0592 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;561 | 96.0592 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;571 | 96.0592 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;581 | 96.0592 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;591 | 96.0592 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;601 | 96.0592 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;611 | 96.0602 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;621 | 96.0602 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;631 | 96.0602 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;641 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;651 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;661 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;671 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;681 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;691 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;701 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;711 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;721 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;731 | 96.0602 | 299.1962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;741 | 96.0602 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;751 | 96.0602 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;761 | 96.0602 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;771 | 96.0602 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;781 | 96.0602 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;791 | 96.0602 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;801 | 96.0602 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;811 | 96.0632 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;821 | 96.0632 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;831 | 96.0632 | 299.235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;841 | 96.0632 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;851 | 96.0632 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;861 | 96.0632 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;871 | 96.0632 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;881 | 96.0632 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;891 | 96.0632 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;901 | 96.0632 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;911 | 96.0652 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;921 | 96.0652 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;931 | 96.0652 | 299.2744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;941 | 96.0652 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;951 | 96.0652 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;961 | 96.0652 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;971 | 96.0652 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;981 | 96.0652 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:29;991 | 96.0652 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;001 | 96.0652 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;011 | 96.0642 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;021 | 96.0642 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;031 | 96.0642 | 299.2786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;041 | 96.0642 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;051 | 96.0642 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;061 | 96.0642 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;071 | 96.0642 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;081 | 96.0642 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;091 | 96.0642 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;101 | 96.0642 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;111 | 96.0672 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;121 | 96.0672 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;131 | 96.0672 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;141 | 96.0672 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;151 | 96.0672 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;161 | 96.0672 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;171 | 96.0672 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;181 | 96.0672 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;191 | 96.0672 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;201 | 96.0672 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;211 | 96.0692 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;221 | 96.0692 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;231 | 96.0692 | 299.2844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;241 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;251 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;261 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;271 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;281 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;291 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;301 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;311 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;321 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;331 | 96.0692 | 299.3092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;341 | 96.0692 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;351 | 96.0692 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;361 | 96.0692 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;371 | 96.0692 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;381 | 96.0692 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;391 | 96.0692 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;401 | 96.0692 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;411 | 96.0702 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;421 | 96.0702 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;431 | 96.0702 | 299.321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;441 | 96.0702 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;451 | 96.0702 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;461 | 96.0702 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;471 | 96.0702 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;481 | 96.0702 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;491 | 96.0702 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;501 | 96.0702 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;511 | 96.0742 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;521 | 96.0742 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;531 | 96.0742 | 299.3422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;541 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;551 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;561 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;571 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;581 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;591 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;601 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;611 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;621 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;631 | 96.0742 | 299.3692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;641 | 96.0742 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;651 | 96.0742 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;661 | 96.0742 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;671 | 96.0742 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;681 | 96.0742 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;691 | 96.0742 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;701 | 96.0742 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;711 | 96.0762 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;721 | 96.0762 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;731 | 96.0762 | 299.372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;741 | 96.0762 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;751 | 96.0762 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;761 | 96.0762 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;771 | 96.0762 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;781 | 96.0762 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;791 | 96.0762 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;801 | 96.0762 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;811 | 96.0772 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;821 | 96.0772 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;831 | 96.0772 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;841 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;851 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;861 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;871 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;881 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;891 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;901 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;911 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;921 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;931 | 96.0772 | 299.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;941 | 96.0772 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;951 | 96.0772 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;961 | 96.0772 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;971 | 96.0772 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;981 | 96.0772 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:30;991 | 96.0772 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;001 | 96.0772 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;011 | 96.0782 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;021 | 96.0782 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;031 | 96.0782 | 299.4318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;041 | 96.0782 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;051 | 96.0782 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;061 | 96.0782 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;071 | 96.0782 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;081 | 96.0782 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;091 | 96.0782 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;101 | 96.0782 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;111 | 96.0812 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;121 | 96.0812 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;131 | 96.0812 | 299.4323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;141 | 96.0812 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;151 | 96.0812 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;161 | 96.0812 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;171 | 96.0812 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;181 | 96.0812 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;191 | 96.0812 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;201 | 96.0812 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;211 | 96.0822 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;221 | 96.0822 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;231 | 96.0822 | 299.4245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;241 | 96.0822 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;251 | 96.0822 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;261 | 96.0822 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;271 | 96.0822 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;281 | 96.0822 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;291 | 96.0822 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;301 | 96.0822 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;311 | 96.0832 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;321 | 96.0832 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;331 | 96.0832 | 299.4068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;341 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;351 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;361 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;371 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;381 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;391 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;401 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;411 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;421 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;431 | 96.0832 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;441 | 96.0832 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;451 | 96.0832 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;461 | 96.0832 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;471 | 96.0832 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;481 | 96.0832 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;491 | 96.0832 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;501 | 96.0832 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;511 | 96.0852 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;521 | 96.0852 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;531 | 96.0852 | 299.3355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;541 | 96.0852 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;551 | 96.0852 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;561 | 96.0852 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;571 | 96.0852 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;581 | 96.0852 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;591 | 96.0852 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;601 | 96.0852 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;611 | 96.0862 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;621 | 96.0862 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;631 | 96.0862 | 299.3485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;641 | 96.0862 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;651 | 96.0862 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;661 | 96.0862 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;671 | 96.0862 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;681 | 96.0862 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;691 | 96.0862 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;701 | 96.0862 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;711 | 96.0872 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;721 | 96.0872 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;731 | 96.0872 | 299.3484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;741 | 96.0872 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;751 | 96.0872 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;761 | 96.0872 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;771 | 96.0872 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;781 | 96.0872 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;791 | 96.0872 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;801 | 96.0872 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;811 | 96.0882 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;821 | 96.0882 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;831 | 96.0882 | 299.3105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;841 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;851 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;861 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;871 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;881 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;891 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;901 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;911 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;921 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;931 | 96.0882 | 299.2726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;941 | 96.0882 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;951 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;961 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;971 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;981 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:31;991 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;001 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;011 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;021 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;031 | 96.0902 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;041 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;051 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;061 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;071 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;081 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;091 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;101 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;111 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;121 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;131 | 96.0902 | 299.2004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;141 | 96.0902 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;151 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;161 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;171 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;181 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;191 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;201 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;211 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;221 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;231 | 96.0932 | 299.1943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;241 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;251 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;261 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;271 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;281 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;291 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;301 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;311 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;321 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;331 | 96.0932 | 299.2464 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;341 | 96.0932 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;351 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;361 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;371 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;381 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;391 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;401 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;411 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;421 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;431 | 96.0942 | 299.2984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;441 | 96.0942 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;451 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;461 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;471 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;481 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;491 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;501 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;511 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;521 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;531 | 96.0962 | 299.3229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;541 | 96.0962 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;551 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;561 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;571 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;581 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;591 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;601 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;611 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;621 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;631 | 96.0982 | 299.3401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;641 | 96.0982 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;651 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;661 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;671 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;681 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;691 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;701 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;711 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;721 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;731 | 96.0992 | 299.3462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;741 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;751 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;761 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;771 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;781 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;791 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;801 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;811 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;821 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;831 | 96.0992 | 299.3326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;841 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;851 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;861 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;871 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;881 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;891 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;901 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;911 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;921 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;931 | 96.0992 | 299.3472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;941 | 96.0992 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;951 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;961 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;971 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;981 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:32;991 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;001 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;011 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;021 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;031 | 96.1002 | 299.4115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;041 | 96.1002 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;051 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;061 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;071 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;081 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;091 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;101 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;111 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;121 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;131 | 96.1012 | 299.4605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;141 | 96.1012 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;151 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;161 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;171 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;181 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;191 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;201 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;211 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;221 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;231 | 96.1042 | 299.4717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;241 | 96.1042 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;251 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;261 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;271 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;281 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;291 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;301 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;311 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;321 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;331 | 96.1052 | 299.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;341 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;351 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;361 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;371 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;381 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;391 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;401 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;411 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;421 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;431 | 96.1052 | 299.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;441 | 96.1052 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;451 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;461 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;471 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;481 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;491 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;501 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;511 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;521 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;531 | 96.1072 | 299.4234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;541 | 96.1072 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;551 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;561 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;571 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;581 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;591 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;601 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;611 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;621 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;631 | 96.1082 | 299.4179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;641 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;651 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;661 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;671 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;681 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;691 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;701 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;711 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;721 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;731 | 96.1082 | 299.4427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;741 | 96.1082 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;751 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;761 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;771 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;781 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;791 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;801 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;811 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;821 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;831 | 96.1092 | 299.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;841 | 96.1092 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;851 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;861 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;871 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;881 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;891 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;901 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;911 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;921 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;931 | 96.1102 | 299.3876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;941 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;951 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;961 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;971 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;981 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:33;991 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;001 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;011 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;021 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;031 | 96.1102 | 299.3331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;041 | 96.1102 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;051 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;061 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;071 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;081 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;091 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;101 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;111 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;121 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;131 | 96.1132 | 299.2834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;141 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;151 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;161 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;171 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;181 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;191 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;201 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;211 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;221 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;231 | 96.1132 | 299.2422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;241 | 96.1132 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;251 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;261 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;271 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;281 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;291 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;301 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;311 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;321 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;331 | 96.1142 | 299.2398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;341 | 96.1142 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;351 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;361 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;371 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;381 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;391 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;401 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;411 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;421 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;431 | 96.1152 | 299.275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;441 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;451 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;461 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;471 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;481 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;491 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;501 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;511 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;521 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;531 | 96.1152 | 299.3124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;541 | 96.1152 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;551 | 96.1152 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;561 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;571 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;581 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;591 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;601 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;611 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;621 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;631 | 96.1172 | 299.3262 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;641 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;651 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;661 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;671 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;681 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;691 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;701 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;711 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;721 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;731 | 96.1172 | 299.3158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;741 | 96.1172 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;751 | 96.1172 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;761 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;771 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;781 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;791 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;801 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;811 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;821 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;831 | 96.1202 | 299.3073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;841 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;851 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;861 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;871 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;881 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;891 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;901 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;911 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;921 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;931 | 96.1202 | 299.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;941 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;951 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;961 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;971 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;981 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:34;991 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;001 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;011 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;021 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;031 | 96.1202 | 299.2979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;041 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;051 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;061 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;071 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;081 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;091 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;101 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;111 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;121 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;131 | 96.1202 | 299.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;141 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;151 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;161 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;171 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;181 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;191 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;201 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;211 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;221 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;231 | 96.1202 | 299.3608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;241 | 96.1202 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;251 | 96.1202 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;261 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;271 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;281 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;291 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;301 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;311 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;321 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;331 | 96.1212 | 299.3726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;341 | 96.1212 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;351 | 96.1212 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;361 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;371 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;381 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;391 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;401 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;411 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;421 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;431 | 96.1222 | 299.3653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;441 | 96.1222 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;451 | 96.1222 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;461 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;471 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;481 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;491 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;501 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;511 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;521 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;531 | 96.1252 | 299.3705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;541 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;551 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;561 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;571 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;581 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;591 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;601 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;611 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;621 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;631 | 96.1252 | 299.3861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;641 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;651 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;661 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;671 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;681 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;691 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;701 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;711 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;721 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;731 | 96.1252 | 299.4052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;741 | 96.1252 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;751 | 96.1252 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;761 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;771 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;781 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;791 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;801 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;811 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;821 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;831 | 96.1262 | 299.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;841 | 96.1262 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;851 | 96.1262 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;861 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;871 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;881 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;891 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;901 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;911 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;921 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;931 | 96.1282 | 299.4753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;941 | 96.1282 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;951 | 96.1282 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;961 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;971 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;981 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:35;991 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;001 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;011 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;021 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;031 | 96.1292 | 299.4604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;041 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;051 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;061 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;071 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;081 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;091 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;101 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;111 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;121 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;131 | 96.1292 | 299.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;141 | 96.1292 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;151 | 96.1292 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;161 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;171 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;181 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;191 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;201 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;211 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;221 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;231 | 96.1302 | 299.3709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;241 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;251 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;261 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;271 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;281 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;291 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;301 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;311 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;321 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;331 | 96.1302 | 299.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;341 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;351 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;361 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;371 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;381 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;391 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;401 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;411 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;421 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;431 | 96.1302 | 299.31 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;441 | 96.1302 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;451 | 96.1302 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;461 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;471 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;481 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;491 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;501 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;511 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;521 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;531 | 96.1322 | 299.3271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;541 | 96.1322 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;551 | 96.1322 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;561 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;571 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;581 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;591 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;601 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;611 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;621 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;631 | 96.1332 | 299.3659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;641 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;651 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;661 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;671 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;681 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;691 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;701 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;711 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;721 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;731 | 96.1332 | 299.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;741 | 96.1332 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;751 | 96.1332 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;761 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;771 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;781 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;791 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;801 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;811 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;821 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;831 | 96.1342 | 299.3718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;841 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;851 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;861 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;871 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;881 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;891 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;901 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;911 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;921 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;931 | 96.1342 | 299.3791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;941 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;951 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;961 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;971 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;981 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:36;991 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;001 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;011 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;021 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;031 | 96.1342 | 299.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;041 | 96.1342 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;051 | 96.1342 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;061 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;071 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;081 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;091 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;101 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;111 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;121 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;131 | 96.1352 | 299.3611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;141 | 96.1352 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;151 | 96.1352 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;161 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;171 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;181 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;191 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;201 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;211 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;221 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;231 | 96.1382 | 299.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;241 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;251 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;261 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;271 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;281 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;291 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;301 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;311 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;321 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;331 | 96.1382 | 299.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;341 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;351 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;361 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;371 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;381 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;391 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;401 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;411 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;421 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;431 | 96.1382 | 299.3129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;441 | 96.1382 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;451 | 96.1382 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;461 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;471 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;481 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;491 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;501 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;511 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;521 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;531 | 96.1392 | 299.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;541 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;551 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;561 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;571 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;581 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;591 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;601 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;611 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;621 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;631 | 96.1392 | 299.3627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;641 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;651 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;661 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;671 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;681 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;691 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;701 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;711 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;721 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;731 | 96.1392 | 299.4241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;741 | 96.1392 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;751 | 96.1392 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;761 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;771 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;781 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;791 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;801 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;811 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;821 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;831 | 96.1412 | 299.4746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;841 | 96.1412 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;851 | 96.1412 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;861 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;871 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;881 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;891 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;901 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;911 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;921 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;931 | 96.1422 | 299.5237 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;941 | 96.1422 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;951 | 96.1422 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;961 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;971 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;981 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:37;991 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;001 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;011 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;021 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;031 | 96.1412 | 299.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;041 | 96.1412 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;051 | 96.1412 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;061 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;071 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;081 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;091 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;101 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;111 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;121 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;131 | 96.1422 | 299.5076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;141 | 96.1422 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;151 | 96.1422 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;161 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;171 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;181 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;191 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;201 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;211 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;221 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;231 | 96.1442 | 299.4787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;241 | 96.1442 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;251 | 96.1442 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;261 | 96.1442 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;271 | 96.1442 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;281 | 96.1442 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;291 | 96.1452 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;301 | 96.1452 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;311 | 96.1452 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;321 | 96.1452 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;331 | 96.1452 | 299.4897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;341 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;351 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;361 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;371 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;381 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;391 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;401 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;411 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;421 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;431 | 96.1452 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;441 | 96.1452 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;451 | 96.1452 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;461 | 96.1452 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;471 | 96.1452 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;481 | 96.1472 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;491 | 96.1472 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;501 | 96.1472 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;511 | 96.1472 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;521 | 96.1472 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;531 | 96.1472 | 299.5281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;541 | 96.1472 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;551 | 96.1472 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;561 | 96.1472 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;571 | 96.1472 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;581 | 96.1482 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;591 | 96.1482 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;601 | 96.1482 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;611 | 96.1482 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;621 | 96.1482 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;631 | 96.1482 | 299.5639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;641 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;651 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;661 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;671 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;681 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;691 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;701 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;711 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;721 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;731 | 96.1482 | 299.5847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;741 | 96.1482 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;751 | 96.1482 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;761 | 96.1482 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;771 | 96.1482 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;781 | 96.1492 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;791 | 96.1492 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;801 | 96.1492 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;811 | 96.1492 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;821 | 96.1492 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;831 | 96.1492 | 299.5648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;841 | 96.1492 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;851 | 96.1492 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;861 | 96.1492 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;871 | 96.1492 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;881 | 96.1522 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;891 | 96.1522 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;901 | 96.1522 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;911 | 96.1522 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;921 | 96.1522 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;931 | 96.1522 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;941 | 96.1522 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;951 | 96.1522 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;961 | 96.1522 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;971 | 96.1522 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;981 | 96.1512 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:38;991 | 96.1512 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;001 | 96.1512 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;011 | 96.1512 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;021 | 96.1512 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;031 | 96.1512 | 299.5811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;041 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;051 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;061 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;071 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;081 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;091 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;101 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;111 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;121 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;131 | 96.1512 | 299.5914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;141 | 96.1512 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;151 | 96.1512 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;161 | 96.1512 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;171 | 96.1512 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;181 | 96.1522 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;191 | 96.1522 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;201 | 96.1522 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;211 | 96.1522 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;221 | 96.1522 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;231 | 96.1522 | 299.5848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;241 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;251 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;261 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;271 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;281 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;291 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;301 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;311 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;321 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;331 | 96.1522 | 299.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;341 | 96.1522 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;351 | 96.1522 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;361 | 96.1522 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;371 | 96.1522 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;381 | 96.1532 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;391 | 96.1532 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;401 | 96.1532 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;411 | 96.1532 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;421 | 96.1532 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;431 | 96.1532 | 299.5714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;441 | 96.1532 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;451 | 96.1532 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;461 | 96.1532 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;471 | 96.1532 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;481 | 96.1532 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;491 | 96.1532 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;501 | 96.1532 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;511 | 96.1542 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;521 | 96.1542 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;531 | 96.1542 | 299.545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;541 | 96.1542 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;551 | 96.1542 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;561 | 96.1542 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;571 | 96.1542 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;581 | 96.1542 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;591 | 96.1542 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;601 | 96.1542 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;611 | 96.1552 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;621 | 96.1552 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;631 | 96.1552 | 299.5518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;641 | 96.1552 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;651 | 96.1552 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;661 | 96.1552 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;671 | 96.1552 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;681 | 96.1552 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;691 | 96.1552 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;701 | 96.1552 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;711 | 96.1562 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;721 | 96.1562 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;731 | 96.1562 | 299.5982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;741 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;751 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;761 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;771 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;781 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;791 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;801 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;811 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;821 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;831 | 96.1562 | 299.6317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;841 | 96.1562 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;851 | 96.1562 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;861 | 96.1562 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;871 | 96.1562 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;881 | 96.1562 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;891 | 96.1562 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;901 | 96.1562 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;911 | 96.1592 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;921 | 96.1592 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;931 | 96.1592 | 299.6542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;941 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;951 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;961 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;971 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;981 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:39;991 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;001 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;011 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;021 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;031 | 96.1592 | 299.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;041 | 96.1592 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;051 | 96.1592 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;061 | 96.1592 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;071 | 96.1592 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;081 | 96.1592 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;091 | 96.1592 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;101 | 96.1592 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;111 | 96.1582 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;121 | 96.1582 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;131 | 96.1582 | 299.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;141 | 96.1582 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;151 | 96.1582 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;161 | 96.1582 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;171 | 96.1582 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;181 | 96.1582 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;191 | 96.1582 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;201 | 96.1582 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;211 | 96.1602 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;221 | 96.1602 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;231 | 96.1602 | 299.7459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;241 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;251 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;261 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;271 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;281 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;291 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;301 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;311 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;321 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;331 | 96.1602 | 299.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;341 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;351 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;361 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;371 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;381 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;391 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;401 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;411 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;421 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;431 | 96.1602 | 299.8585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;441 | 96.1602 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;451 | 96.1602 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;461 | 96.1602 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;471 | 96.1602 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;481 | 96.1602 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;491 | 96.1602 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;501 | 96.1602 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;511 | 96.1612 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;521 | 96.1612 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;531 | 96.1612 | 299.8946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;541 | 96.1612 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;551 | 96.1612 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;561 | 96.1612 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;571 | 96.1612 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;581 | 96.1612 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;591 | 96.1612 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;601 | 96.1612 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;611 | 96.1632 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;621 | 96.1632 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;631 | 96.1632 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;641 | 96.1632 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;651 | 96.1632 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;661 | 96.1632 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;671 | 96.1632 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;681 | 96.1632 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;691 | 96.1632 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;701 | 96.1632 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;711 | 96.1622 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;721 | 96.1622 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;731 | 96.1622 | 299.9229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;741 | 96.1622 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;751 | 96.1622 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;761 | 96.1622 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;771 | 96.1622 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;781 | 96.1622 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;791 | 96.1622 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;801 | 96.1622 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;811 | 96.1642 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;821 | 96.1642 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;831 | 96.1642 | 299.9298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;841 | 96.1642 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;851 | 96.1642 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;861 | 96.1642 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;871 | 96.1642 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;881 | 96.1642 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;891 | 96.1642 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;901 | 96.1642 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;911 | 96.1632 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;921 | 96.1632 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;931 | 96.1632 | 299.9299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;941 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;951 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;961 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;971 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;981 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:40;991 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;001 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;011 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;021 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;031 | 96.1632 | 299.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;041 | 96.1632 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;051 | 96.1632 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;061 | 96.1632 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;071 | 96.1632 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;081 | 96.1632 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;091 | 96.1632 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;101 | 96.1632 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;111 | 96.1642 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;121 | 96.1642 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;131 | 96.1642 | 299.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;141 | 96.1642 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;151 | 96.1642 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;161 | 96.1642 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;171 | 96.1642 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;181 | 96.1642 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;191 | 96.1642 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;201 | 96.1642 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;211 | 96.1652 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;221 | 96.1652 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;231 | 96.1652 | 299.9651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;241 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;251 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;261 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;271 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;281 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;291 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;301 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;311 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;321 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;331 | 96.1652 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;341 | 96.1652 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;351 | 96.1652 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;361 | 96.1652 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;371 | 96.1652 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;381 | 96.1652 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;391 | 96.1652 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;401 | 96.1652 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;411 | 96.1662 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;421 | 96.1662 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;431 | 96.1662 | 299.9091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;441 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;451 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;461 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;471 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;481 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;491 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;501 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;511 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;521 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;531 | 96.1662 | 299.9021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;541 | 96.1662 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;551 | 96.1662 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;561 | 96.1662 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;571 | 96.1662 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;581 | 96.1662 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;591 | 96.1662 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;601 | 96.1662 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;611 | 96.1672 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;621 | 96.1672 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;631 | 96.1672 | 299.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;641 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;651 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;661 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;671 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;681 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;691 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;701 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;711 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;721 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;731 | 96.1672 | 299.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;741 | 96.1672 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;751 | 96.1672 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;761 | 96.1672 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;771 | 96.1672 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;781 | 96.1672 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;791 | 96.1672 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;801 | 96.1672 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;811 | 96.1692 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;821 | 96.1692 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;831 | 96.1692 | 300.0215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;841 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;851 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;861 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;871 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;881 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;891 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;901 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;911 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;921 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;931 | 96.1692 | 300.0393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;941 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;951 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;961 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;971 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;981 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:41;991 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;001 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;011 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;021 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;031 | 96.1692 | 300.0434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;041 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;051 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;061 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;071 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;081 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;091 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;101 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;111 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;121 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;131 | 96.1692 | 300.0576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;141 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;151 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;161 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;171 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;181 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;191 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;201 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;211 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;221 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;231 | 96.1692 | 300.0779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;241 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;251 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;261 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;271 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;281 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;291 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;301 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;311 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;321 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;331 | 96.1692 | 300.1047 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;341 | 96.1692 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;351 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;361 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;371 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;381 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;391 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;401 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;411 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;421 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;431 | 96.1702 | 300.1452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;441 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;451 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;461 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;471 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;481 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;491 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;501 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;511 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;521 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;531 | 96.1702 | 300.1727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;541 | 96.1702 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;551 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;561 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;571 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;581 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;591 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;601 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;611 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;621 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;631 | 96.1712 | 300.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;641 | 96.1712 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;651 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;661 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;671 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;681 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;691 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;701 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;711 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;721 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;731 | 96.1722 | 300.1558 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;741 | 96.1722 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;751 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;761 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;771 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;781 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;791 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;801 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;811 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;821 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;831 | 96.1712 | 300.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;841 | 96.1712 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;851 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;861 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;871 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;881 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;891 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;901 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;911 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;921 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;931 | 96.1722 | 300.2133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;941 | 96.1722 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;951 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;961 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;971 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;981 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:42;991 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;001 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;011 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;021 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;031 | 96.1732 | 300.2546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;041 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;051 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;061 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;071 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;081 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;091 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;101 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;111 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;121 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;131 | 96.1732 | 300.2899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;141 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;151 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;161 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;171 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;181 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;191 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;201 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;211 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;221 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;231 | 96.1732 | 300.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;241 | 96.1732 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;251 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;261 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;271 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;281 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;291 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;301 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;311 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;321 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;331 | 96.1752 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;341 | 96.1752 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;351 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;361 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;371 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;381 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;391 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;401 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;411 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;421 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;431 | 96.1742 | 300.2276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;441 | 96.1742 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;451 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;461 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;471 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;481 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;491 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;501 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;511 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;521 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;531 | 96.1762 | 300.2354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;541 | 96.1762 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;551 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;561 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;571 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;581 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;591 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;601 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;611 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;621 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;631 | 96.1752 | 300.2602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;641 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;651 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;661 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;671 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;681 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;691 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;701 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;711 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;721 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;731 | 96.1752 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;741 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;751 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;761 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;771 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;781 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;791 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;801 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;811 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;821 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;831 | 96.1752 | 300.3097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;841 | 96.1752 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;851 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;861 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;871 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;881 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;891 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;901 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;911 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;921 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;931 | 96.1772 | 300.2949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;941 | 96.1772 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;951 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;961 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;971 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;981 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:43;991 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;001 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;011 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;021 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;031 | 96.1762 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;041 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;051 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;061 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;071 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;081 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;091 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;101 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;111 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;121 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;131 | 96.1762 | 300.2097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;141 | 96.1762 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;151 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;161 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;171 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;181 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;191 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;201 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;211 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;221 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;231 | 96.1772 | 300.2301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;241 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;251 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;261 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;271 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;281 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;291 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;301 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;311 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;321 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;331 | 96.1772 | 300.2659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;341 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;351 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;361 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;371 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;381 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;391 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;401 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;411 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;421 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;431 | 96.1772 | 300.3018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;441 | 96.1772 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;451 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;461 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;471 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;481 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;491 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;501 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;511 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;521 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;531 | 96.1782 | 300.3319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;541 | 96.1782 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;551 | 96.1782 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;561 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;571 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;581 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;591 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;601 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;611 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;621 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;631 | 96.1792 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;641 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;651 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;661 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;671 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;681 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;691 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;701 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;711 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;721 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;731 | 96.1792 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;741 | 96.1792 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;751 | 96.1792 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;761 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;771 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;781 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;791 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;801 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;811 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;821 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;831 | 96.1802 | 300.315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;841 | 96.1802 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;851 | 96.1802 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;861 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;871 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;881 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;891 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;901 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;911 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;921 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;931 | 96.1812 | 300.2963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;941 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;951 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;961 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;971 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;981 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:44;991 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;001 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;011 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;021 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;031 | 96.1812 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;041 | 96.1812 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;051 | 96.1812 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;061 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;071 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;081 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;091 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;101 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;111 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;121 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;131 | 96.1802 | 300.3403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;141 | 96.1802 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;151 | 96.1802 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;161 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;171 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;181 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;191 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;201 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;211 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;221 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;231 | 96.1812 | 300.3622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;241 | 96.1812 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;251 | 96.1812 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;261 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;271 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;281 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;291 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;301 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;311 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;321 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;331 | 96.1822 | 300.3755 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;341 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;351 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;361 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;371 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;381 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;391 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;401 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;411 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;421 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;431 | 96.1822 | 300.3631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;441 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;451 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;461 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;471 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;481 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;491 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;501 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;511 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;521 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;531 | 96.1822 | 300.3275 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;541 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;551 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;561 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;571 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;581 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;591 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;601 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;611 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;621 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;631 | 96.1822 | 300.3224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;641 | 96.1822 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;651 | 96.1822 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;661 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;671 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;681 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;691 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;701 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;711 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;721 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;731 | 96.1812 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;741 | 96.1812 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;751 | 96.1812 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;761 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;771 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;781 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;791 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;801 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;811 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;821 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;831 | 96.1832 | 300.3768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;841 | 96.1832 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;851 | 96.1832 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;861 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;871 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;881 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;891 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;901 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;911 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;921 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;931 | 96.1852 | 300.3873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;941 | 96.1852 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;951 | 96.1852 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;961 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;971 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;981 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:45;991 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;001 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;011 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;021 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;031 | 96.1842 | 300.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;041 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;051 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;061 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;071 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;081 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;091 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;101 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;111 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;121 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;131 | 96.1842 | 300.3545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;141 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;151 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;161 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;171 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;181 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;191 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;201 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;211 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;221 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;231 | 96.1842 | 300.3118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;241 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;251 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;261 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;271 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;281 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;291 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;301 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;311 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;321 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;331 | 96.1842 | 300.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;341 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;351 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;361 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;371 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;381 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;391 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;401 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;411 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;421 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;431 | 96.1842 | 300.3135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;441 | 96.1842 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;451 | 96.1842 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;461 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;471 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;481 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;491 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;501 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;511 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;521 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;531 | 96.1862 | 300.3206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;541 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;551 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;561 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;571 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;581 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;591 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;601 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;611 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;621 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;631 | 96.1862 | 300.3113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;641 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;651 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;661 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;671 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;681 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;691 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;701 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;711 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;721 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;731 | 96.1862 | 300.2868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;741 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;751 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;761 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;771 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;781 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;791 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;801 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;811 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;821 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;831 | 96.1862 | 300.2502 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;841 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;851 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;861 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;871 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;881 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;891 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;901 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;911 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;921 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;931 | 96.1862 | 300.2158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;941 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;951 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;961 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;971 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;981 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:46;991 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;001 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;011 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;021 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;031 | 96.1862 | 300.2212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;041 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;051 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;061 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;071 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;081 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;091 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;101 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;111 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;121 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;131 | 96.1862 | 300.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;141 | 96.1862 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;151 | 96.1862 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;161 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;171 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;181 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;191 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;201 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;211 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;221 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;231 | 96.1882 | 300.2796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;241 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;251 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;261 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;271 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;281 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;291 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;301 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;311 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;321 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;331 | 96.1882 | 300.2883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;341 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;351 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;361 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;371 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;381 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;391 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;401 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;411 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;421 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;431 | 96.1882 | 300.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;441 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;451 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;461 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;471 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;481 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;491 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;501 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;511 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;521 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;531 | 96.1882 | 300.2642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;541 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;551 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;561 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;571 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;581 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;591 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;601 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;611 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;621 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;631 | 96.1882 | 300.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;641 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;651 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;661 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;671 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;681 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;691 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;701 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;711 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;721 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;731 | 96.1882 | 300.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;741 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;751 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;761 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;771 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;781 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;791 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;801 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;811 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;821 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;831 | 96.1882 | 300.3075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;841 | 96.1882 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;851 | 96.1882 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;861 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;871 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;881 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;891 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;901 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;911 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;921 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;931 | 96.1892 | 300.3302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;941 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;951 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;961 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;971 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;981 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:47;991 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;001 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;011 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;021 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;031 | 96.1892 | 300.329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;041 | 96.1892 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;051 | 96.1892 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;061 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;071 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;081 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;091 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;101 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;111 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;121 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;131 | 96.1882 | 300.3068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;141 | 96.1882 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;151 | 96.1882 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;161 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;171 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;181 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;191 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;201 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;211 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;221 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;231 | 96.1892 | 300.2817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;241 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;251 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;261 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;271 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;281 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;291 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;301 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;311 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;321 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;331 | 96.1892 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;341 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;351 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;361 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;371 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;381 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;391 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;401 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;411 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;421 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;431 | 96.1892 | 300.2782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;441 | 96.1892 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;451 | 96.1892 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;461 | 96.1892 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;471 | 96.1892 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;481 | 96.1892 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;491 | 96.1912 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;501 | 96.1912 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;511 | 96.1912 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;521 | 96.1912 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;531 | 96.1912 | 300.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;541 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;551 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;561 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;571 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;581 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;591 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;601 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;611 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;621 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;631 | 96.1912 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;641 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;651 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;661 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;671 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;681 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;691 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;701 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;711 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;721 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;731 | 96.1912 | 300.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;741 | 96.1912 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;751 | 96.1912 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;761 | 96.1912 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;771 | 96.1912 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;781 | 96.1892 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;791 | 96.1892 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;801 | 96.1892 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;811 | 96.1892 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;821 | 96.1892 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;831 | 96.1892 | 300.2163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;841 | 96.1892 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;851 | 96.1892 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;861 | 96.1892 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;871 | 96.1892 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;881 | 96.1892 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;891 | 96.1902 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;901 | 96.1902 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;911 | 96.1902 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;921 | 96.1902 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;931 | 96.1902 | 300.2024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;941 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;951 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;961 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;971 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;981 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:48;991 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;001 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;011 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;021 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;031 | 96.1902 | 300.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;041 | 96.1902 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;051 | 96.1902 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;061 | 96.1902 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;071 | 96.1902 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;081 | 96.1912 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;091 | 96.1912 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;101 | 96.1912 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;111 | 96.1912 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;121 | 96.1912 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;131 | 96.1912 | 300.2224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;141 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;151 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;161 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;171 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;181 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;191 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;201 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;211 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;221 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;231 | 96.1912 | 300.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;241 | 96.1912 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;251 | 96.1912 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;261 | 96.1912 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;271 | 96.1912 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;281 | 96.1912 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;291 | 96.1902 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;301 | 96.1902 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;311 | 96.1902 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;321 | 96.1902 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;331 | 96.1902 | 300.2172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;341 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;351 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;361 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;371 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;381 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;391 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;401 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;411 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;421 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;431 | 96.1902 | 300.2036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;441 | 96.1902 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;451 | 96.1902 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;461 | 96.1902 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;471 | 96.1902 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;481 | 96.1912 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;491 | 96.1912 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;501 | 96.1912 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;511 | 96.1912 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;521 | 96.1912 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;531 | 96.1912 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;541 | 96.1912 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;551 | 96.1912 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;561 | 96.1912 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;571 | 96.1912 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;581 | 96.1912 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;591 | 96.1912 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;601 | 96.1912 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;611 | 96.1902 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;621 | 96.1902 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;631 | 96.1902 | 300.2199 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;641 | 96.1902 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;651 | 96.1902 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;661 | 96.1902 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;671 | 96.1902 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;681 | 96.1902 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;691 | 96.1902 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;701 | 96.1902 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;711 | 96.1922 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;721 | 96.1922 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;731 | 96.1922 | 300.2409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;741 | 96.1922 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;751 | 96.1922 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;761 | 96.1922 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;771 | 96.1922 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;781 | 96.1922 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;791 | 96.1922 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;801 | 96.1922 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;811 | 96.1912 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;821 | 96.1912 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;831 | 96.1912 | 300.2583 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;841 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;851 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;861 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;871 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;881 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;891 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;901 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;911 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;921 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;931 | 96.1912 | 300.2517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;941 | 96.1912 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;951 | 96.1912 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;961 | 96.1912 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;971 | 96.1912 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;981 | 96.1912 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:49;991 | 96.1912 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;001 | 96.1912 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;011 | 96.1922 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;021 | 96.1922 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;031 | 96.1922 | 300.2197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;041 | 96.1922 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;051 | 96.1922 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;061 | 96.1922 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;071 | 96.1922 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;081 | 96.1922 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;091 | 96.1922 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;101 | 96.1922 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;111 | 96.1932 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;121 | 96.1932 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;131 | 96.1932 | 300.2014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;141 | 96.1932 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;151 | 96.1932 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;161 | 96.1932 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;171 | 96.1932 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;181 | 96.1932 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;191 | 96.1932 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;201 | 96.1932 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;211 | 96.1942 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;221 | 96.1942 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;231 | 96.1942 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;241 | 96.1942 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;251 | 96.1942 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;261 | 96.1942 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;271 | 96.1942 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;281 | 96.1942 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;291 | 96.1942 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;301 | 96.1942 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;311 | 96.1922 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;321 | 96.1922 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;331 | 96.1922 | 300.2474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;341 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;351 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;361 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;371 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;381 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;391 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;401 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;411 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;421 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;431 | 96.1922 | 300.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;441 | 96.1922 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;451 | 96.1922 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;461 | 96.1922 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;471 | 96.1922 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;481 | 96.1922 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;491 | 96.1922 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;501 | 96.1922 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;511 | 96.1932 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;521 | 96.1932 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;531 | 96.1932 | 300.3052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;541 | 96.1932 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;551 | 96.1932 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;561 | 96.1932 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;571 | 96.1932 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;581 | 96.1932 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;591 | 96.1932 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;601 | 96.1932 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;611 | 96.1942 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;621 | 96.1942 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;631 | 96.1942 | 300.2952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;641 | 96.1942 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;651 | 96.1942 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;661 | 96.1942 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;671 | 96.1942 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;681 | 96.1942 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;691 | 96.1942 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;701 | 96.1942 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;711 | 96.1932 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;721 | 96.1932 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;731 | 96.1932 | 300.2614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;741 | 96.1932 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;751 | 96.1932 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;761 | 96.1932 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;771 | 96.1932 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;781 | 96.1932 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;791 | 96.1932 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;801 | 96.1932 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;811 | 96.1942 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;821 | 96.1942 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;831 | 96.1942 | 300.2504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;841 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;851 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;861 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;871 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;881 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;891 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;901 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;911 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;921 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;931 | 96.1942 | 300.2727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;941 | 96.1942 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;951 | 96.1942 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;961 | 96.1942 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;971 | 96.1942 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;981 | 96.1942 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:50;991 | 96.1942 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;001 | 96.1942 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;011 | 96.1932 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;021 | 96.1932 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;031 | 96.1932 | 300.3082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;041 | 96.1932 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;051 | 96.1932 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;061 | 96.1932 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;071 | 96.1932 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;081 | 96.1932 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;091 | 96.1932 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;101 | 96.1932 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;111 | 96.1942 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;121 | 96.1942 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;131 | 96.1942 | 300.3342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;141 | 96.1942 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;151 | 96.1942 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;161 | 96.1942 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;171 | 96.1942 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;181 | 96.1942 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;191 | 96.1942 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;201 | 96.1942 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;211 | 96.1952 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;221 | 96.1952 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;231 | 96.1952 | 300.3371 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;241 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;251 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;261 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;271 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;281 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;291 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;301 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;311 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;321 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;331 | 96.1952 | 300.3141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;341 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;351 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;361 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;371 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;381 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;391 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;401 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;411 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;421 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;431 | 96.1952 | 300.283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;441 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;451 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;461 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;471 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;481 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;491 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;501 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;511 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;521 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;531 | 96.1952 | 300.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;541 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;551 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;561 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;571 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;581 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;591 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;601 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;611 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;621 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;631 | 96.1952 | 300.3361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;641 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;651 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;661 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;671 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;681 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;691 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;701 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;711 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;721 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;731 | 96.1952 | 300.3764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;741 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;751 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;761 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;771 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;781 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;791 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;801 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;811 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;821 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;831 | 96.1952 | 300.3937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;841 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;851 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;861 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;871 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;881 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;891 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;901 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;911 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;921 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;931 | 96.1952 | 300.3805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;941 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;951 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;961 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;971 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;981 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:51;991 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;001 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;011 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;021 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;031 | 96.1952 | 300.3415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;041 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;051 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;061 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;071 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;081 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;091 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;101 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;111 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;121 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;131 | 96.1952 | 300.2947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;141 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;151 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;161 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;171 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;181 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;191 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;201 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;211 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;221 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;231 | 96.1952 | 300.277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;241 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;251 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;261 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;271 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;281 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;291 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;301 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;311 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;321 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;331 | 96.1952 | 300.2852 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;341 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;351 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;361 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;371 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;381 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;391 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;401 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;411 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;421 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;431 | 96.1952 | 300.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;441 | 96.1952 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;451 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;461 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;471 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;481 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;491 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;501 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;511 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;521 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;531 | 96.1942 | 300.2928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;541 | 96.1942 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;551 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;561 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;571 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;581 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;591 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;601 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;611 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;621 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;631 | 96.1952 | 300.2745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;641 | 96.1952 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;651 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;661 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;671 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;681 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;691 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;701 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;711 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;721 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;731 | 96.1962 | 300.2492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;741 | 96.1962 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;751 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;761 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;771 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;781 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;791 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;801 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;811 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;821 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;831 | 96.1952 | 300.238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;841 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;851 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;861 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;871 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;881 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;891 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;901 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;911 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;921 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;931 | 96.1952 | 300.2677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;941 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;951 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;961 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;971 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;981 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:52;991 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;001 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;011 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;021 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;031 | 96.1952 | 300.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;041 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;051 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;061 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;071 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;081 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;091 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;101 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;111 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;121 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;131 | 96.1952 | 300.3304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;141 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;151 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;161 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;171 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;181 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;191 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;201 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;211 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;221 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;231 | 96.1952 | 300.3207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;241 | 96.1952 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;251 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;261 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;271 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;281 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;291 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;301 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;311 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;321 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;331 | 96.1972 | 300.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;341 | 96.1972 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;351 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;361 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;371 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;381 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;391 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;401 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;411 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;421 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;431 | 96.1962 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;441 | 96.1962 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;451 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;461 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;471 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;481 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;491 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;501 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;511 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;521 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;531 | 96.1952 | 300.2682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;541 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;551 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;561 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;571 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;581 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;591 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;601 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;611 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;621 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;631 | 96.1952 | 300.3143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;641 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;651 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;661 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;671 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;681 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;691 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;701 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;711 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;721 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;731 | 96.1952 | 300.3695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;741 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;751 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;761 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;771 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;781 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;791 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;801 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;811 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;821 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;831 | 96.1952 | 300.4025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;841 | 96.1952 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;851 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;861 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;871 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;881 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;891 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;901 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;911 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;921 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;931 | 96.1962 | 300.3949 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;941 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;951 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;961 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;971 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;981 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:53;991 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;001 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;011 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;021 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;031 | 96.1962 | 300.352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;041 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;051 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;061 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;071 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;081 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;091 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;101 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;111 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;121 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;131 | 96.1962 | 300.3126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;141 | 96.1962 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;151 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;161 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;171 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;181 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;191 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;201 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;211 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;221 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;231 | 96.1972 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;241 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;251 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;261 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;271 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;281 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;291 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;301 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;311 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;321 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;331 | 96.1972 | 300.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;341 | 96.1972 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;351 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;361 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;371 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;381 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;391 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;401 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;411 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;421 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;431 | 96.1952 | 300.348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;441 | 96.1952 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;451 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;461 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;471 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;481 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;491 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;501 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;511 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;521 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;531 | 96.1972 | 300.3445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;541 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;551 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;561 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;571 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;581 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;591 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;601 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;611 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;621 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;631 | 96.1972 | 300.3173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;641 | 96.1972 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;651 | 96.1972 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;661 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;671 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;681 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;691 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;701 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;711 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;721 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;731 | 96.1962 | 300.2767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;741 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;751 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;761 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;771 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;781 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;791 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;801 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;811 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;821 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;831 | 96.1962 | 300.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;841 | 96.1962 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;851 | 96.1962 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;861 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;871 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;881 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;891 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;901 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;911 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;921 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;931 | 96.1972 | 300.2364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;941 | 96.1972 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;951 | 96.1972 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;961 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;971 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;981 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:54;991 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;001 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;011 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;021 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;031 | 96.1952 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;041 | 96.1952 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;051 | 96.1952 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;061 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;071 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;081 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;091 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;101 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;111 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;121 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;131 | 96.1962 | 300.3042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;141 | 96.1962 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;151 | 96.1962 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;161 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;171 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;181 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;191 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;201 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;211 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;221 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;231 | 96.1972 | 300.3318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;241 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;251 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;261 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;271 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;281 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;291 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;301 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;311 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;321 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;331 | 96.1972 | 300.3216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;341 | 96.1972 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;351 | 96.1972 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;361 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;371 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;381 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;391 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;401 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;411 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;421 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;431 | 96.1952 | 300.2855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;441 | 96.1952 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;451 | 96.1952 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;461 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;471 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;481 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;491 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;501 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;511 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;521 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;531 | 96.1972 | 300.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;541 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;551 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;561 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;571 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;581 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;591 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;601 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;611 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;621 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;631 | 96.1972 | 300.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;641 | 96.1972 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;651 | 96.1972 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;661 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;671 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;681 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;691 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;701 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;711 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;721 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;731 | 96.1962 | 300.269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;741 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;751 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;761 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;771 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;781 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;791 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;801 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;811 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;821 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;831 | 96.1962 | 300.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;841 | 96.1962 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;851 | 96.1962 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;861 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;871 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;881 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;891 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;901 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;911 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;921 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;931 | 96.1982 | 300.3507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;941 | 96.1982 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;951 | 96.1982 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;961 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;971 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;981 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:55;991 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;001 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;011 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;021 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;031 | 96.1972 | 300.365 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;041 | 96.1972 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;051 | 96.1972 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;061 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;071 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;081 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;091 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;101 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;111 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;121 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;131 | 96.1962 | 300.3578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;141 | 96.1962 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;151 | 96.1962 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;161 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;171 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;181 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;191 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;201 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;211 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;221 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;231 | 96.1972 | 300.3538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;241 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;251 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;261 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;271 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;281 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;291 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;301 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;311 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;321 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;331 | 96.1972 | 300.3821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;341 | 96.1972 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;351 | 96.1972 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;361 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;371 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;381 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;391 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;401 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;411 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;421 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;431 | 96.1982 | 300.4191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;441 | 96.1982 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;451 | 96.1982 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;461 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;471 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;481 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;491 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;501 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;511 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;521 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;531 | 96.1972 | 300.4407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;541 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;551 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;561 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;571 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;581 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;591 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;601 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;611 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;621 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;631 | 96.1972 | 300.4355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;641 | 96.1972 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;651 | 96.1972 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;661 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;671 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;681 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;691 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;701 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;711 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;721 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;731 | 96.1962 | 300.4096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;741 | 96.1962 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;751 | 96.1962 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;761 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;771 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;781 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;791 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;801 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;811 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;821 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;831 | 96.1972 | 300.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;841 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;851 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;861 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;871 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;881 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;891 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;901 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;911 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;921 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;931 | 96.1972 | 300.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;941 | 96.1972 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;951 | 96.1972 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;961 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;971 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;981 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:56;991 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;001 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;011 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;021 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;031 | 96.1962 | 300.4594 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;041 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;051 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;061 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;071 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;081 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;091 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;101 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;111 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;121 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;131 | 96.1962 | 300.5186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;141 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;151 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;161 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;171 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;181 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;191 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;201 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;211 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;221 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;231 | 96.1962 | 300.5482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;241 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;251 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;261 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;271 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;281 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;291 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;301 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;311 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;321 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;331 | 96.1962 | 300.5435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;341 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;351 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;361 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;371 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;381 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;391 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;401 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;411 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;421 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;431 | 96.1962 | 300.5141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;441 | 96.1962 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;451 | 96.1962 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;461 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;471 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;481 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;491 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;501 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;511 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;521 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;531 | 96.1972 | 300.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;541 | 96.1972 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;551 | 96.1972 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;561 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;571 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;581 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;591 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;601 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;611 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;621 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;631 | 96.1962 | 300.4697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;641 | 96.1962 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;651 | 96.1962 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;661 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;671 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;681 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;691 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;701 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;711 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;721 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;731 | 96.1972 | 300.4992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;741 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;751 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;761 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;771 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;781 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;791 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;801 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;811 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;821 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;831 | 96.1972 | 300.5362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;841 | 96.1972 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;851 | 96.1972 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;861 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;871 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;881 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;891 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;901 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;911 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;921 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;931 | 96.1962 | 300.561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;941 | 96.1962 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;951 | 96.1962 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;961 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;971 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;981 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:57;991 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;001 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;011 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;021 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;031 | 96.1972 | 300.575 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;041 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;051 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;061 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;071 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;081 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;091 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;101 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;111 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;121 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;131 | 96.1972 | 300.5865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;141 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;151 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;161 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;171 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;181 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;191 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;201 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;211 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;221 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;231 | 96.1972 | 300.6064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;241 | 96.1972 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;251 | 96.1972 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;261 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;271 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;281 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;291 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;301 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;311 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;321 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;331 | 96.1952 | 300.6424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;341 | 96.1952 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;351 | 96.1952 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;361 | 96.1952 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;371 | 96.1952 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;381 | 96.1962 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;391 | 96.1962 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;401 | 96.1962 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;411 | 96.1962 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;421 | 96.1962 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;431 | 96.1962 | 300.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;441 | 96.1962 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;451 | 96.1962 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;461 | 96.1962 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;471 | 96.1962 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;481 | 96.1972 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;491 | 96.1972 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;501 | 96.1972 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;511 | 96.1972 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;521 | 96.1972 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;531 | 96.1972 | 300.7231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;541 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;551 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;561 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;571 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;581 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;591 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;601 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;611 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;621 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;631 | 96.1972 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;641 | 96.1972 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;651 | 96.1972 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;661 | 96.1972 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;671 | 96.1972 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;681 | 96.1962 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;691 | 96.1962 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;701 | 96.1962 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;711 | 96.1962 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;721 | 96.1962 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;731 | 96.1962 | 300.7167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;741 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;751 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;761 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;771 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;781 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;791 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;801 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;811 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;821 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;831 | 96.1962 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;841 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;851 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;861 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;871 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;881 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;891 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;901 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;911 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;921 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;931 | 96.1962 | 300.7273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;941 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;951 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;961 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;971 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;981 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:58;991 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;001 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;011 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;021 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;031 | 96.1962 | 300.7535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;041 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;051 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;061 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;071 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;081 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;091 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;101 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;111 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;121 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;131 | 96.1962 | 300.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;141 | 96.1962 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;151 | 96.1962 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;161 | 96.1962 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;171 | 96.1962 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;181 | 96.1972 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;191 | 96.1972 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;201 | 96.1972 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;211 | 96.1972 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;221 | 96.1972 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;231 | 96.1972 | 300.7971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;241 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;251 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;261 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;271 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;281 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;291 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;301 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;311 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;321 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;331 | 96.1972 | 300.7814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;341 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;351 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;361 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;371 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;381 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;391 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;401 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;411 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;421 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;431 | 96.1972 | 300.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;441 | 96.1972 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;451 | 96.1972 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;461 | 96.1972 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;471 | 96.1972 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;481 | 96.1982 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;491 | 96.1982 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;501 | 96.1982 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;511 | 96.1982 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;521 | 96.1982 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;531 | 96.1982 | 300.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;541 | 96.1982 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;551 | 96.1982 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;561 | 96.1982 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;571 | 96.1982 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;581 | 96.1972 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;591 | 96.1972 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;601 | 96.1972 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;611 | 96.1972 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;621 | 96.1972 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;631 | 96.1972 | 300.802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;641 | 96.1972 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;651 | 96.1972 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;661 | 96.1972 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;671 | 96.1972 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;681 | 96.1972 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;691 | 96.1972 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;701 | 96.1972 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;711 | 96.1962 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;721 | 96.1962 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;731 | 96.1962 | 300.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;741 | 96.1962 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;751 | 96.1962 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;761 | 96.1962 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;771 | 96.1962 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;781 | 96.1962 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;791 | 96.1962 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;801 | 96.1962 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;811 | 96.1982 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;821 | 96.1982 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;831 | 96.1982 | 300.858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;841 | 96.1982 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;851 | 96.1982 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;861 | 96.1982 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;871 | 96.1982 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;881 | 96.1982 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;891 | 96.1982 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;901 | 96.1982 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;911 | 96.1972 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;921 | 96.1972 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;931 | 96.1972 | 300.8414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;941 | 96.1972 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;951 | 96.1972 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;961 | 96.1972 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;971 | 96.1972 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;981 | 96.1972 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:09:59;991 | 96.1972 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;001 | 96.1972 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;011 | 96.1962 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;021 | 96.1962 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;031 | 96.1962 | 300.7996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;041 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;051 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;061 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;071 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;081 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;091 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;101 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;111 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;121 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;131 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;141 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;151 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;161 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;171 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;181 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;191 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;201 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;211 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;221 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;231 | 96.1962 | 300.7751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;241 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;251 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;261 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;271 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;281 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;291 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;301 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;311 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;321 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;331 | 96.1962 | 300.795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;341 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;351 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;361 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;371 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;381 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;391 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;401 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;411 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;421 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;431 | 96.1962 | 300.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;441 | 96.1962 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;451 | 96.1962 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;461 | 96.1962 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;471 | 96.1962 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;481 | 96.1962 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;491 | 96.1962 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;501 | 96.1962 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;511 | 96.1972 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;521 | 96.1972 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;531 | 96.1972 | 300.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;541 | 96.1972 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;551 | 96.1972 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;561 | 96.1972 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;571 | 96.1972 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;581 | 96.1972 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;591 | 96.1972 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;601 | 96.1972 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;611 | 96.1962 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;621 | 96.1962 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;631 | 96.1962 | 300.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;641 | 96.1962 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;651 | 96.1962 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;661 | 96.1962 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;671 | 96.1962 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;681 | 96.1962 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;691 | 96.1962 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;701 | 96.1962 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;711 | 96.1972 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;721 | 96.1972 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;731 | 96.1972 | 300.8592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;741 | 96.1972 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;751 | 96.1972 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;761 | 96.1972 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;771 | 96.1972 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;781 | 96.1972 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;791 | 96.1972 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;801 | 96.1972 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;811 | 96.1962 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;821 | 96.1962 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;831 | 96.1962 | 300.8582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;841 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;851 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;861 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;871 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;881 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;891 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;901 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;911 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;921 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;931 | 96.1962 | 300.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;941 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;951 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;961 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;971 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;981 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:00;991 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;001 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;011 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;021 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;031 | 96.1962 | 300.9007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;041 | 96.1962 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;051 | 96.1962 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;061 | 96.1962 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;071 | 96.1962 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;081 | 96.1962 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;091 | 96.1962 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;101 | 96.1962 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;111 | 96.1972 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;121 | 96.1972 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;131 | 96.1972 | 300.9303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;141 | 96.1972 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;151 | 96.1972 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;161 | 96.1972 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;171 | 96.1972 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;181 | 96.1972 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;191 | 96.1972 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;201 | 96.1972 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;211 | 96.1952 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;221 | 96.1952 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;231 | 96.1952 | 300.9498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;241 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;251 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;261 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;271 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;281 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;291 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;301 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;311 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;321 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;331 | 96.1952 | 300.9423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;341 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;351 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;361 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;371 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;381 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;391 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;401 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;411 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;421 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;431 | 96.1952 | 300.933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;441 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;451 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;461 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;471 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;481 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;491 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;501 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;511 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;521 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;531 | 96.1952 | 300.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;541 | 96.1952 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;551 | 96.1952 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;561 | 96.1952 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;571 | 96.1952 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;581 | 96.1952 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;591 | 96.1952 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;601 | 96.1952 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;611 | 96.1962 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;621 | 96.1962 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;631 | 96.1962 | 300.9825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;641 | 96.1962 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;651 | 96.1962 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;661 | 96.1962 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;671 | 96.1962 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;681 | 96.1962 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;691 | 96.1962 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;701 | 96.1962 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;711 | 96.1942 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;721 | 96.1942 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;731 | 96.1942 | 300.9934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;741 | 96.1942 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;751 | 96.1942 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;761 | 96.1942 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;771 | 96.1942 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;781 | 96.1942 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;791 | 96.1942 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;801 | 96.1942 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;811 | 96.1962 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;821 | 96.1962 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;831 | 96.1962 | 300.9905 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;841 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;851 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;861 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;871 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;881 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;891 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;901 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;911 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;921 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;931 | 96.1962 | 300.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;941 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;951 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;961 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;971 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;981 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:01;991 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;001 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;011 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;021 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;031 | 96.1962 | 300.9381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;041 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;051 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;061 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;071 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;081 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;091 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;101 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;111 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;121 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;131 | 96.1962 | 300.9147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;141 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;151 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;161 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;171 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;181 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;191 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;201 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;211 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;221 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;231 | 96.1962 | 300.9261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;241 | 96.1962 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;251 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;261 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;271 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;281 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;291 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;301 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;311 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;321 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;331 | 96.1972 | 300.9383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;341 | 96.1972 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;351 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;361 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;371 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;381 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;391 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;401 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;411 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;421 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;431 | 96.1952 | 300.9331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;441 | 96.1952 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;451 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;461 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;471 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;481 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;491 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;501 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;511 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;521 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;531 | 96.1972 | 300.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;541 | 96.1972 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;551 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;561 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;571 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;581 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;591 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;601 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;611 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;621 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;631 | 96.1992 | 300.8883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;641 | 96.1992 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;651 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;661 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;671 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;681 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;691 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;701 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;711 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;721 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;731 | 96.1972 | 300.8338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;741 | 96.1972 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;751 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;761 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;771 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;781 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;791 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;801 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;811 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;821 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;831 | 96.1962 | 300.7981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;841 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;851 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;861 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;871 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;881 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;891 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;901 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;911 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;921 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;931 | 96.1962 | 300.8119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;941 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;951 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;961 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;971 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;981 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:02;991 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;001 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;011 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;021 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;031 | 96.1962 | 300.8368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;041 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;051 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;061 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;071 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;081 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;091 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;101 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;111 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;121 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;131 | 96.1962 | 300.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;141 | 96.1962 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;151 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;161 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;171 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;181 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;191 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;201 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;211 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;221 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;231 | 96.1972 | 300.8391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;241 | 96.1972 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;251 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;261 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;271 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;281 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;291 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;301 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;311 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;321 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;331 | 96.1962 | 300.8056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;341 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;351 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;361 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;371 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;381 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;391 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;401 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;411 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;421 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;431 | 96.1962 | 300.7494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;441 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;451 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;461 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;471 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;481 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;491 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;501 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;511 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;521 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;531 | 96.1962 | 300.7235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;541 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;551 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;561 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;571 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;581 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;591 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;601 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;611 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;621 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;631 | 96.1962 | 300.7516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;641 | 96.1962 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;651 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;661 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;671 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;681 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;691 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;701 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;711 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;721 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;731 | 96.1952 | 300.7759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;741 | 96.1952 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;751 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;761 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;771 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;781 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;791 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;801 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;811 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;821 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;831 | 96.1962 | 300.7747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;841 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;851 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;861 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;871 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;881 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;891 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;901 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;911 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;921 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;931 | 96.1962 | 300.7643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;941 | 96.1962 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;951 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;961 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;971 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;981 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:03;991 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;001 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;011 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;021 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;031 | 96.1972 | 300.7433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;041 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;051 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;061 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;071 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;081 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;091 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;101 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;111 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;121 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;131 | 96.1972 | 300.7098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;141 | 96.1972 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;151 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;161 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;171 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;181 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;191 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;201 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;211 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;221 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;231 | 96.1952 | 300.7051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;241 | 96.1952 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;251 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;261 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;271 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;281 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;291 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;301 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;311 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;321 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;331 | 96.1962 | 300.7399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;341 | 96.1962 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;351 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;361 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;371 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;381 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;391 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;401 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;411 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;421 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;431 | 96.1952 | 300.7573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;441 | 96.1952 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;451 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;461 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;471 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;481 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;491 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;501 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;511 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;521 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;531 | 96.1962 | 300.737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;541 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;551 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;561 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;571 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;581 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;591 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;601 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;611 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;621 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;631 | 96.1962 | 300.6931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;641 | 96.1962 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;651 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;661 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;671 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;681 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;691 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;701 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;711 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;721 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;731 | 96.1952 | 300.6378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;741 | 96.1952 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;751 | 96.1952 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;761 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;771 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;781 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;791 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;801 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;811 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;821 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;831 | 96.1962 | 300.5823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;841 | 96.1962 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;851 | 96.1962 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;861 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;871 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;881 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;891 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;901 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;911 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;921 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;931 | 96.1952 | 300.532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;941 | 96.1952 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;951 | 96.1952 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;961 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;971 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;981 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:04;991 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;001 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;011 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;021 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;031 | 96.1942 | 300.5252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;041 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;051 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;061 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;071 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;081 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;091 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;101 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;111 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;121 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;131 | 96.1942 | 300.5645 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;141 | 96.1942 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;151 | 96.1942 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;161 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;171 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;181 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;191 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;201 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;211 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;221 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;231 | 96.1952 | 300.584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;241 | 96.1952 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;251 | 96.1952 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;261 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;271 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;281 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;291 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;301 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;311 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;321 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;331 | 96.1962 | 300.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;341 | 96.1962 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;351 | 96.1962 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;361 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;371 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;381 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;391 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;401 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;411 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;421 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;431 | 96.1952 | 300.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;441 | 96.1952 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;451 | 96.1952 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;461 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;471 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;481 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;491 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;501 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;511 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;521 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;531 | 96.1962 | 300.4627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;541 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;551 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;561 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;571 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;581 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;591 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;601 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;611 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;621 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;631 | 96.1962 | 300.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;641 | 96.1962 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;651 | 96.1962 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;661 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;671 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;681 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;691 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;701 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;711 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;721 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;731 | 96.1952 | 300.4428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;741 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;751 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;761 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;771 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;781 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;791 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;801 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;811 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;821 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;831 | 96.1952 | 300.5022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;841 | 96.1952 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;851 | 96.1952 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;861 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;871 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;881 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;891 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;901 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;911 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;921 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;931 | 96.1972 | 300.5326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;941 | 96.1972 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;951 | 96.1972 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;961 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;971 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;981 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:05;991 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;001 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;011 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;021 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;031 | 96.1952 | 300.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;041 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;051 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;061 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;071 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;081 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;091 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;101 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;111 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;121 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;131 | 96.1952 | 300.4801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;141 | 96.1952 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;151 | 96.1952 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;161 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;171 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;181 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;191 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;201 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;211 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;221 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;231 | 96.1962 | 300.4412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;241 | 96.1962 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;251 | 96.1962 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;261 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;271 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;281 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;291 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;301 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;311 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;321 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;331 | 96.1952 | 300.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;341 | 96.1952 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;351 | 96.1952 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;361 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;371 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;381 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;391 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;401 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;411 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;421 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;431 | 96.1942 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;441 | 96.1942 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;451 | 96.1942 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;461 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;471 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;481 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;491 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;501 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;511 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;521 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;531 | 96.1952 | 300.5196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;541 | 96.1952 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;551 | 96.1952 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;561 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;571 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;581 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;591 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;601 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;611 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;621 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;631 | 96.1962 | 300.5563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;641 | 96.1962 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;651 | 96.1962 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;661 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;671 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;681 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;691 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;701 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;711 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;721 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;731 | 96.1952 | 300.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;741 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;751 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;761 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;771 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;781 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;791 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;801 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;811 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;821 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;831 | 96.1952 | 300.526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;841 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;851 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;861 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;871 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;881 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;891 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;901 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;911 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;921 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;931 | 96.1952 | 300.4998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;941 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;951 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;961 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;971 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;981 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:06;991 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;001 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;011 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;021 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;031 | 96.1952 | 300.4918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;041 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;051 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;061 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;071 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;081 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;091 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;101 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;111 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;121 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;131 | 96.1952 | 300.5191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;141 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;151 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;161 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;171 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;181 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;191 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;201 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;211 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;221 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;231 | 96.1952 | 300.5548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;241 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;251 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;261 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;271 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;281 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;291 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;301 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;311 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;321 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;331 | 96.1952 | 300.5412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;341 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;351 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;361 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;371 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;381 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;391 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;401 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;411 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;421 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;431 | 96.1952 | 300.4919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;441 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;451 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;461 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;471 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;481 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;491 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;501 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;511 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;521 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;531 | 96.1952 | 300.4421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;541 | 96.1952 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;551 | 96.1952 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;561 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;571 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;581 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;591 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;601 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;611 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;621 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;631 | 96.1962 | 300.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;641 | 96.1962 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;651 | 96.1962 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;661 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;671 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;681 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;691 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;701 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;711 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;721 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;731 | 96.1942 | 300.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;741 | 96.1942 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;751 | 96.1942 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;761 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;771 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;781 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;791 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;801 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;811 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;821 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;831 | 96.1952 | 300.4159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;841 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;851 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;861 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;871 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;881 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;891 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;901 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;911 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;921 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;931 | 96.1952 | 300.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;941 | 96.1952 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;951 | 96.1952 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;961 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;971 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;981 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:07;991 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;001 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;011 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;021 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;031 | 96.1942 | 300.4486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;041 | 96.1942 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;051 | 96.1942 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;061 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;071 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;081 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;091 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;101 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;111 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;121 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;131 | 96.1952 | 300.4302 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;141 | 96.1952 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;151 | 96.1952 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;161 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;171 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;181 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;191 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;201 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;211 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;221 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;231 | 96.1962 | 300.4291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;241 | 96.1962 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;251 | 96.1962 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;261 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;271 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;281 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;291 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;301 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;311 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;321 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;331 | 96.1942 | 300.446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;341 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;351 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;361 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;371 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;381 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;391 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;401 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;411 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;421 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;431 | 96.1942 | 300.4877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;441 | 96.1942 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;451 | 96.1942 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;461 | 96.1942 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;471 | 96.1942 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;481 | 96.1952 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;491 | 96.1952 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;501 | 96.1952 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;511 | 96.1952 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;521 | 96.1952 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;531 | 96.1952 | 300.5624 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;541 | 96.1952 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;551 | 96.1952 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;561 | 96.1952 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;571 | 96.1952 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;581 | 96.1962 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;591 | 96.1962 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;601 | 96.1962 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;611 | 96.1962 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;621 | 96.1962 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;631 | 96.1962 | 300.6248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;641 | 96.1962 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;651 | 96.1962 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;661 | 96.1962 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;671 | 96.1962 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;681 | 96.1952 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;691 | 96.1952 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;701 | 96.1952 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;711 | 96.1952 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;721 | 96.1952 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;731 | 96.1952 | 300.6246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;741 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;751 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;761 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;771 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;781 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;791 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;801 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;811 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;821 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;831 | 96.1952 | 300.5937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;841 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;851 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;861 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;871 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;881 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;891 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;901 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;911 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;921 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;931 | 96.1952 | 300.5686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;941 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;951 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;961 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;971 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;981 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:08;991 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;001 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;011 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;021 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;031 | 96.1952 | 300.5647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;041 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;051 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;061 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;071 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;081 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;091 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;101 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;111 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;121 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;131 | 96.1952 | 300.6017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;141 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;151 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;161 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;171 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;181 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;191 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;201 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;211 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;221 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;231 | 96.1952 | 300.6851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;241 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;251 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;261 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;271 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;281 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;291 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;301 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;311 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;321 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;331 | 96.1952 | 300.7462 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;341 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;351 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;361 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;371 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;381 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;391 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;401 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;411 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;421 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;431 | 96.1952 | 300.7293 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;441 | 96.1952 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;451 | 96.1952 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;461 | 96.1952 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;471 | 96.1952 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;481 | 96.1942 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;491 | 96.1942 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;501 | 96.1942 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;511 | 96.1942 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;521 | 96.1942 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;531 | 96.1942 | 300.6837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;541 | 96.1942 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;551 | 96.1942 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;561 | 96.1942 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;571 | 96.1942 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;581 | 96.1952 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;591 | 96.1952 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;601 | 96.1952 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;611 | 96.1952 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;621 | 96.1952 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;631 | 96.1952 | 300.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;641 | 96.1952 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;651 | 96.1952 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;661 | 96.1952 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;671 | 96.1952 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;681 | 96.1952 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;691 | 96.1942 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;701 | 96.1942 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;711 | 96.1942 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;721 | 96.1942 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;731 | 96.1942 | 300.6118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;741 | 96.1942 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;751 | 96.1942 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;761 | 96.1942 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;771 | 96.1942 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;781 | 96.1942 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;791 | 96.1942 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;801 | 96.1942 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;811 | 96.1952 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;821 | 96.1952 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;831 | 96.1952 | 300.598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;841 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;851 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;861 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;871 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;881 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;891 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;901 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;911 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;921 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;931 | 96.1952 | 300.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;941 | 96.1952 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;951 | 96.1952 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;961 | 96.1952 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;971 | 96.1952 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;981 | 96.1952 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:09;991 | 96.1952 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;001 | 96.1952 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;011 | 96.1942 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;021 | 96.1942 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;031 | 96.1942 | 300.6316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;041 | 96.1942 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;051 | 96.1942 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;061 | 96.1942 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;071 | 96.1942 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;081 | 96.1942 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;091 | 96.1942 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;101 | 96.1942 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;111 | 96.1952 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;121 | 96.1952 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;131 | 96.1952 | 300.5981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;141 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;151 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;161 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;171 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;181 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;191 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;201 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;211 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;221 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;231 | 96.1952 | 300.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;241 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;251 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;261 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;271 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;281 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;291 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;301 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;311 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;321 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;331 | 96.1952 | 300.6015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;341 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;351 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;361 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;371 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;381 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;391 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;401 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;411 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;421 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;431 | 96.1952 | 300.6342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;441 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;451 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;461 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;471 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;481 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;491 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;501 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;511 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;521 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;531 | 96.1952 | 300.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;541 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;551 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;561 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;571 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;581 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;591 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;601 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;611 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;621 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;631 | 96.1952 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;641 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;651 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;661 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;671 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;681 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;691 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;701 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;711 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;721 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;731 | 96.1952 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;741 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;751 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;761 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;771 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;781 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;791 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;801 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;811 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;821 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;831 | 96.1952 | 300.6779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;841 | 96.1952 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;851 | 96.1952 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;861 | 96.1952 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;871 | 96.1952 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;881 | 96.1952 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;891 | 96.1952 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;901 | 96.1952 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;911 | 96.1942 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;921 | 96.1942 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;931 | 96.1942 | 300.6468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;941 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;951 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;961 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;971 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;981 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:10;991 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;001 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;011 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;021 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;031 | 96.1942 | 300.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;041 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;051 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;061 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;071 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;081 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;091 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;101 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;111 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;121 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;131 | 96.1942 | 300.6887 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;141 | 96.1942 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;151 | 96.1942 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;161 | 96.1942 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;171 | 96.1942 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;181 | 96.1942 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;191 | 96.1942 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;201 | 96.1942 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;211 | 96.1952 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;221 | 96.1952 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;231 | 96.1952 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;241 | 96.1952 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;251 | 96.1952 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;261 | 96.1952 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;271 | 96.1952 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;281 | 96.1952 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;291 | 96.1952 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;301 | 96.1952 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;311 | 96.1942 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;321 | 96.1942 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;331 | 96.1942 | 300.7968 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;341 | 96.1942 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;351 | 96.1942 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;361 | 96.1942 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;371 | 96.1942 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;381 | 96.1942 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;391 | 96.1942 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;401 | 96.1942 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;411 | 96.1952 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;421 | 96.1952 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;431 | 96.1952 | 300.8054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;441 | 96.1952 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;451 | 96.1952 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;461 | 96.1952 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;471 | 96.1952 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;481 | 96.1952 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;491 | 96.1952 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;501 | 96.1952 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;511 | 96.1942 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;521 | 96.1942 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;531 | 96.1942 | 300.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;541 | 96.1942 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;551 | 96.1942 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;561 | 96.1942 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;571 | 96.1942 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;581 | 96.1942 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;591 | 96.1942 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;601 | 96.1942 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;611 | 96.1952 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;621 | 96.1952 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;631 | 96.1952 | 300.702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;641 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;651 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;661 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;671 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;681 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;691 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;701 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;711 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;721 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;731 | 96.1952 | 300.6934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;741 | 96.1952 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;751 | 96.1952 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;761 | 96.1952 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;771 | 96.1952 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;781 | 96.1952 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;791 | 96.1952 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;801 | 96.1952 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;811 | 96.1962 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;821 | 96.1962 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;831 | 96.1962 | 300.6923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;841 | 96.1962 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;851 | 96.1962 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;861 | 96.1962 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;871 | 96.1962 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;881 | 96.1962 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;891 | 96.1962 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;901 | 96.1962 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;911 | 96.1952 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;921 | 96.1952 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;931 | 96.1952 | 300.6963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;941 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;951 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;961 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;971 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;981 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:11;991 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;001 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;011 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;021 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;031 | 96.1952 | 300.7058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;041 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;051 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;061 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;071 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;081 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;091 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;101 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;111 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;121 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;131 | 96.1952 | 300.6913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;141 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;151 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;161 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;171 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;181 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;191 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;201 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;211 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;221 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;231 | 96.1952 | 300.6546 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;241 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;251 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;261 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;271 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;281 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;291 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;301 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;311 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;321 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;331 | 96.1952 | 300.6551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;341 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;351 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;361 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;371 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;381 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;391 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;401 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;411 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;421 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;431 | 96.1952 | 300.6955 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;441 | 96.1952 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;451 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;461 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;471 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;481 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;491 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;501 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;511 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;521 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;531 | 96.1932 | 300.7401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;541 | 96.1932 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;551 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;561 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;571 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;581 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;591 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;601 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;611 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;621 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;631 | 96.1952 | 300.7757 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;641 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;651 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;661 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;671 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;681 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;691 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;701 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;711 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;721 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;731 | 96.1952 | 300.797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;741 | 96.1952 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;751 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;761 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;771 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;781 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;791 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;801 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;811 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;821 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;831 | 96.1942 | 300.7716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;841 | 96.1942 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;851 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;861 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;871 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;881 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;891 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;901 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;911 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;921 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;931 | 96.1952 | 300.7125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;941 | 96.1952 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;951 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;961 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;971 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;981 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:12;991 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;001 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;011 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;021 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;031 | 96.1942 | 300.6926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;041 | 96.1942 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;051 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;061 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;071 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;081 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;091 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;101 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;111 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;121 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;131 | 96.1922 | 300.7162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;141 | 96.1922 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;151 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;161 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;171 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;181 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;191 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;201 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;211 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;221 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;231 | 96.1952 | 300.753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;241 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;251 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;261 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;271 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;281 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;291 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;301 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;311 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;321 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;331 | 96.1952 | 300.7944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;341 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;351 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;361 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;371 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;381 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;391 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;401 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;411 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;421 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;431 | 96.1952 | 300.833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;441 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;451 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;461 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;471 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;481 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;491 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;501 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;511 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;521 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;531 | 96.1952 | 300.8312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;541 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;551 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;561 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;571 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;581 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;591 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;601 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;611 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;621 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;631 | 96.1952 | 300.8027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;641 | 96.1952 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;651 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;661 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;671 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;681 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;691 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;701 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;711 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;721 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;731 | 96.1942 | 300.8078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;741 | 96.1942 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;751 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;761 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;771 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;781 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;791 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;801 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;811 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;821 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;831 | 96.1932 | 300.8326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;841 | 96.1932 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;851 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;861 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;871 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;881 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;891 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;901 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;911 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;921 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;931 | 96.1942 | 300.8458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;941 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;951 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;961 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;971 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;981 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:13;991 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;001 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;011 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;021 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;031 | 96.1942 | 300.8484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;041 | 96.1942 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;051 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;061 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;071 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;081 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;091 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;101 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;111 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;121 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;131 | 96.1932 | 300.8444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;141 | 96.1932 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;151 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;161 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;171 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;181 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;191 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;201 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;211 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;221 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;231 | 96.1942 | 300.8245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;241 | 96.1942 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;251 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;261 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;271 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;281 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;291 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;301 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;311 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;321 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;331 | 96.1932 | 300.8106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;341 | 96.1932 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;351 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;361 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;371 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;381 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;391 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;401 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;411 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;421 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;431 | 96.1912 | 300.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;441 | 96.1912 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;451 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;461 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;471 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;481 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;491 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;501 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;511 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;521 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;531 | 96.1922 | 300.8753 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;541 | 96.1922 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;551 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;561 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;571 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;581 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;591 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;601 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;611 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;621 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;631 | 96.1932 | 300.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;641 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;651 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;661 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;671 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;681 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;691 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;701 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;711 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;721 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;731 | 96.1932 | 300.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;741 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;751 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;761 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;771 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;781 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;791 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;801 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;811 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;821 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;831 | 96.1932 | 300.826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;841 | 96.1932 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;851 | 96.1932 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;861 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;871 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;881 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;891 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;901 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;911 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;921 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;931 | 96.1942 | 300.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;941 | 96.1942 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;951 | 96.1942 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;961 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;971 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;981 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:14;991 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;001 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;011 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;021 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;031 | 96.1932 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;041 | 96.1932 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;051 | 96.1932 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;061 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;071 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;081 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;091 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;101 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;111 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;121 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;131 | 96.1912 | 300.7368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;141 | 96.1912 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;151 | 96.1912 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;161 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;171 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;181 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;191 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;201 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;211 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;221 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;231 | 96.1932 | 300.7832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;241 | 96.1932 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;251 | 96.1932 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;261 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;271 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;281 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;291 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;301 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;311 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;321 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;331 | 96.1942 | 300.8267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;341 | 96.1942 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;351 | 96.1942 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;361 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;371 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;381 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;391 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;401 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;411 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;421 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;431 | 96.1932 | 300.8195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;441 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;451 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;461 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;471 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;481 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;491 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;501 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;511 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;521 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;531 | 96.1932 | 300.7819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;541 | 96.1932 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;551 | 96.1932 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;561 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;571 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;581 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;591 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;601 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;611 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;621 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;631 | 96.1942 | 300.733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;641 | 96.1942 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;651 | 96.1942 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;661 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;671 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;681 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;691 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;701 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;711 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;721 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;731 | 96.1912 | 300.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;741 | 96.1912 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;751 | 96.1912 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;761 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;771 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;781 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;791 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;801 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;811 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;821 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;831 | 96.1902 | 300.6712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;841 | 96.1902 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;851 | 96.1902 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;861 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;871 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;881 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;891 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;901 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;911 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;921 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;931 | 96.1912 | 300.7248 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;941 | 96.1912 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;951 | 96.1912 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;961 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;971 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;981 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:15;991 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;001 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;011 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;021 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;031 | 96.1922 | 300.7765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;041 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;051 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;061 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;071 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;081 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;091 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;101 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;111 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;121 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;131 | 96.1922 | 300.7856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;141 | 96.1922 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;151 | 96.1922 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;161 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;171 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;181 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;191 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;201 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;211 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;221 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;231 | 96.1932 | 300.7829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;241 | 96.1932 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;251 | 96.1932 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;261 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;271 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;281 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;291 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;301 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;311 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;321 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;331 | 96.1922 | 300.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;341 | 96.1922 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;351 | 96.1922 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;361 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;371 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;381 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;391 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;401 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;411 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;421 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;431 | 96.1902 | 300.7574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;441 | 96.1902 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;451 | 96.1902 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;461 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;471 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;481 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;491 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;501 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;511 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;521 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;531 | 96.1922 | 300.7542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;541 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;551 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;561 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;571 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;581 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;591 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;601 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;611 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;621 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;631 | 96.1922 | 300.7891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;641 | 96.1922 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;651 | 96.1922 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;661 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;671 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;681 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;691 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;701 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;711 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;721 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;731 | 96.1912 | 300.7977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;741 | 96.1912 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;751 | 96.1912 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;761 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;771 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;781 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;791 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;801 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;811 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;821 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;831 | 96.1922 | 300.7572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;841 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;851 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;861 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;871 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;881 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;891 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;901 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;911 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;921 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;931 | 96.1922 | 300.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;941 | 96.1922 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;951 | 96.1922 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;961 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;971 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;981 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:16;991 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;001 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;011 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;021 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;031 | 96.1902 | 300.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;041 | 96.1902 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;051 | 96.1902 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;061 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;071 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;081 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;091 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;101 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;111 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;121 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;131 | 96.1912 | 300.7181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;141 | 96.1912 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;151 | 96.1912 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;161 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;171 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;181 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;191 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;201 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;211 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;221 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;231 | 96.1932 | 300.7451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;241 | 96.1932 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;251 | 96.1932 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;261 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;271 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;281 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;291 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;301 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;311 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;321 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;331 | 96.1912 | 300.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;341 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;351 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;361 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;371 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;381 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;391 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;401 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;411 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;421 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;431 | 96.1912 | 300.7877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;441 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;451 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;461 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;471 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;481 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;491 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;501 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;511 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;521 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;531 | 96.1912 | 300.7156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;541 | 96.1912 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;551 | 96.1912 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;561 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;571 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;581 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;591 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;601 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;611 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;621 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;631 | 96.1902 | 300.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;641 | 96.1902 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;651 | 96.1902 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;661 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;671 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;681 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;691 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;701 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;711 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;721 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;731 | 96.1892 | 300.623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;741 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;751 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;761 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;771 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;781 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;791 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;801 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;811 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;821 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;831 | 96.1892 | 300.6222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;841 | 96.1892 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;851 | 96.1892 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;861 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;871 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;881 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;891 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;901 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;911 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;921 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;931 | 96.1902 | 300.6513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;941 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;951 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;961 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;971 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;981 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:17;991 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;001 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;011 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;021 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;031 | 96.1902 | 300.7002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;041 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;051 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;061 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;071 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;081 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;091 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;101 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;111 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;121 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;131 | 96.1902 | 300.6995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;141 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;151 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;161 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;171 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;181 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;191 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;201 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;211 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;221 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;231 | 96.1902 | 300.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;241 | 96.1902 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;251 | 96.1902 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;261 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;271 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;281 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;291 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;301 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;311 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;321 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;331 | 96.1912 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;341 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;351 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;361 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;371 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;381 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;391 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;401 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;411 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;421 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;431 | 96.1912 | 300.5912 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;441 | 96.1912 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;451 | 96.1912 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;461 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;471 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;481 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;491 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;501 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;511 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;521 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;531 | 96.1902 | 300.5872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;541 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;551 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;561 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;571 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;581 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;591 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;601 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;611 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;621 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;631 | 96.1902 | 300.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;641 | 96.1902 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;651 | 96.1902 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;661 | 96.1902 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;671 | 96.1902 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;681 | 96.1912 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;691 | 96.1912 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;701 | 96.1912 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;711 | 96.1912 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;721 | 96.1912 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;731 | 96.1912 | 300.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;741 | 96.1912 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;751 | 96.1912 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;761 | 96.1912 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;771 | 96.1912 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;781 | 96.1902 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;791 | 96.1902 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;801 | 96.1902 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;811 | 96.1902 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;821 | 96.1902 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;831 | 96.1902 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;841 | 96.1902 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;851 | 96.1902 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;861 | 96.1902 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;871 | 96.1902 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;881 | 96.1892 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;891 | 96.1892 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;901 | 96.1892 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;911 | 96.1892 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;921 | 96.1892 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;931 | 96.1892 | 300.6253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;941 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;951 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;961 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;971 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;981 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:18;991 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;001 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;011 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;021 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;031 | 96.1892 | 300.6208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;041 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;051 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;061 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;071 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;081 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;091 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;101 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;111 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;121 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;131 | 96.1892 | 300.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;141 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;151 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;161 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;171 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;181 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;191 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;201 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;211 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;221 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;231 | 96.1892 | 300.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;241 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;251 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;261 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;271 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;281 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;291 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;301 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;311 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;321 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;331 | 96.1892 | 300.6868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;341 | 96.1892 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;351 | 96.1892 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;361 | 96.1892 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;371 | 96.1892 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;381 | 96.1902 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;391 | 96.1902 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;401 | 96.1902 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;411 | 96.1902 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;421 | 96.1902 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;431 | 96.1902 | 300.6914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;441 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;451 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;461 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;471 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;481 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;491 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;501 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;511 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;521 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;531 | 96.1902 | 300.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;541 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;551 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;561 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;571 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;581 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;591 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;601 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;611 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;621 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;631 | 96.1902 | 300.5782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;641 | 96.1902 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;651 | 96.1902 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;661 | 96.1902 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;671 | 96.1902 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;681 | 96.1882 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;691 | 96.1882 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;701 | 96.1882 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;711 | 96.1882 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;721 | 96.1882 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;731 | 96.1882 | 300.5606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;741 | 96.1882 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;751 | 96.1882 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;761 | 96.1882 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;771 | 96.1882 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;781 | 96.1882 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;791 | 96.1882 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;801 | 96.1882 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;811 | 96.1892 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;821 | 96.1892 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;831 | 96.1892 | 300.5818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;841 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;851 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;861 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;871 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;881 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;891 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;901 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;911 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;921 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;931 | 96.1892 | 300.6179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;941 | 96.1892 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;951 | 96.1892 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;961 | 96.1892 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;971 | 96.1892 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;981 | 96.1892 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:19;991 | 96.1892 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;001 | 96.1892 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;011 | 96.1902 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;021 | 96.1902 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;031 | 96.1902 | 300.6562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;041 | 96.1902 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;051 | 96.1902 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;061 | 96.1902 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;071 | 96.1902 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;081 | 96.1902 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;091 | 96.1902 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;101 | 96.1902 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;111 | 96.1892 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;121 | 96.1892 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;131 | 96.1892 | 300.6813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;141 | 96.1892 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;151 | 96.1892 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;161 | 96.1892 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;171 | 96.1892 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;181 | 96.1892 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;191 | 96.1892 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;201 | 96.1892 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;211 | 96.1912 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;221 | 96.1912 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;231 | 96.1912 | 300.6623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;241 | 96.1912 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;251 | 96.1912 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;261 | 96.1912 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;271 | 96.1912 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;281 | 96.1912 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;291 | 96.1912 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;301 | 96.1912 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;311 | 96.1892 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;321 | 96.1892 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;331 | 96.1892 | 300.6277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;341 | 96.1892 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;351 | 96.1892 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;361 | 96.1892 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;371 | 96.1892 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;381 | 96.1892 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;391 | 96.1892 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;401 | 96.1892 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;411 | 96.1882 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;421 | 96.1882 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;431 | 96.1882 | 300.6295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;441 | 96.1882 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;451 | 96.1882 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;461 | 96.1882 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;471 | 96.1882 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;481 | 96.1882 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;491 | 96.1882 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;501 | 96.1882 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;511 | 96.1902 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;521 | 96.1902 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;531 | 96.1902 | 300.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;541 | 96.1902 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;551 | 96.1902 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;561 | 96.1902 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;571 | 96.1902 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;581 | 96.1902 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;591 | 96.1902 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;601 | 96.1902 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;611 | 96.1892 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;621 | 96.1892 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;631 | 96.1892 | 300.6721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;641 | 96.1892 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;651 | 96.1892 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;661 | 96.1892 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;671 | 96.1892 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;681 | 96.1892 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;691 | 96.1892 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;701 | 96.1892 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;711 | 96.1882 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;721 | 96.1882 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;731 | 96.1882 | 300.6817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;741 | 96.1882 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;751 | 96.1882 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;761 | 96.1882 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;771 | 96.1882 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;781 | 96.1882 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;791 | 96.1882 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;801 | 96.1882 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;811 | 96.1892 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;821 | 96.1892 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;831 | 96.1892 | 300.6698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;841 | 96.1892 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;851 | 96.1892 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;861 | 96.1892 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;871 | 96.1892 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;881 | 96.1892 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;891 | 96.1892 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;901 | 96.1892 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;911 | 96.1882 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;921 | 96.1882 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;931 | 96.1882 | 300.6252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;941 | 96.1882 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;951 | 96.1882 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;961 | 96.1882 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;971 | 96.1882 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;981 | 96.1882 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:20;991 | 96.1882 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;001 | 96.1882 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;011 | 96.1862 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;021 | 96.1862 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;031 | 96.1862 | 300.5943 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;041 | 96.1862 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;051 | 96.1862 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;061 | 96.1862 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;071 | 96.1862 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;081 | 96.1862 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;091 | 96.1862 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;101 | 96.1862 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;111 | 96.1882 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;121 | 96.1882 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;131 | 96.1882 | 300.6198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;141 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;151 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;161 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;171 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;181 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;191 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;201 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;211 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;221 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;231 | 96.1882 | 300.6699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;241 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;251 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;261 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;271 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;281 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;291 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;301 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;311 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;321 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;331 | 96.1882 | 300.7146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;341 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;351 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;361 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;371 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;381 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;391 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;401 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;411 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;421 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;431 | 96.1882 | 300.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;441 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;451 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;461 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;471 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;481 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;491 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;501 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;511 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;521 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;531 | 96.1882 | 300.7205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;541 | 96.1882 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;551 | 96.1882 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;561 | 96.1882 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;571 | 96.1882 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;581 | 96.1882 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;591 | 96.1882 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;601 | 96.1882 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;611 | 96.1872 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;621 | 96.1872 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;631 | 96.1872 | 300.6627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;641 | 96.1872 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;651 | 96.1872 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;661 | 96.1872 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;671 | 96.1872 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;681 | 96.1872 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;691 | 96.1872 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;701 | 96.1872 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;711 | 96.1862 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;721 | 96.1862 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;731 | 96.1862 | 300.6174 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;741 | 96.1862 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;751 | 96.1862 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;761 | 96.1862 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;771 | 96.1862 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;781 | 96.1862 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;791 | 96.1862 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;801 | 96.1862 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;811 | 96.1872 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;821 | 96.1872 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;831 | 96.1872 | 300.6287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;841 | 96.1872 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;851 | 96.1872 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;861 | 96.1872 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;871 | 96.1872 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;881 | 96.1872 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;891 | 96.1872 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;901 | 96.1872 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;911 | 96.1862 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;921 | 96.1862 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;931 | 96.1862 | 300.66 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;941 | 96.1862 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;951 | 96.1862 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;961 | 96.1862 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;971 | 96.1862 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;981 | 96.1862 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:21;991 | 96.1862 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;001 | 96.1862 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;011 | 96.1872 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;021 | 96.1872 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;031 | 96.1872 | 300.6899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;041 | 96.1872 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;051 | 96.1872 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;061 | 96.1872 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;071 | 96.1872 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;081 | 96.1872 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;091 | 96.1872 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;101 | 96.1872 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;111 | 96.1882 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;121 | 96.1882 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;131 | 96.1882 | 300.714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;141 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;151 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;161 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;171 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;181 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;191 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;201 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;211 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;221 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;231 | 96.1882 | 300.7155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;241 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;251 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;261 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;271 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;281 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;291 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;301 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;311 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;321 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;331 | 96.1882 | 300.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;341 | 96.1882 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;351 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;361 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;371 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;381 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;391 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;401 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;411 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;421 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;431 | 96.1862 | 300.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;441 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;451 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;461 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;471 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;481 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;491 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;501 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;511 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;521 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;531 | 96.1862 | 300.6971 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;541 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;551 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;561 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;571 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;581 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;591 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;601 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;611 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;621 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;631 | 96.1862 | 300.7362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;641 | 96.1862 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;651 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;661 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;671 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;681 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;691 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;701 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;711 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;721 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;731 | 96.1872 | 300.7491 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;741 | 96.1872 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;751 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;761 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;771 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;781 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;791 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;801 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;811 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;821 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;831 | 96.1862 | 300.7375 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;841 | 96.1862 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;851 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;861 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;871 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;881 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;891 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;901 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;911 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;921 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;931 | 96.1872 | 300.6935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;941 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;951 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;961 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;971 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;981 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:22;991 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;001 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;011 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;021 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;031 | 96.1872 | 300.6164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;041 | 96.1872 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;051 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;061 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;071 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;081 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;091 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;101 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;111 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;121 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;131 | 96.1862 | 300.5805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;141 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;151 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;161 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;171 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;181 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;191 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;201 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;211 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;221 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;231 | 96.1862 | 300.6196 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;241 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;251 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;261 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;271 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;281 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;291 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;301 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;311 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;321 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;331 | 96.1862 | 300.6739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;341 | 96.1862 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;351 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;361 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;371 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;381 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;391 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;401 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;411 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;421 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;431 | 96.1872 | 300.7152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;441 | 96.1872 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;451 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;461 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;471 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;481 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;491 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;501 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;511 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;521 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;531 | 96.1862 | 300.7402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;541 | 96.1862 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;551 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;561 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;571 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;581 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;591 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;601 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;611 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;621 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;631 | 96.1872 | 300.7247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;641 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;651 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;661 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;671 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;681 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;691 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;701 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;711 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;721 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;731 | 96.1872 | 300.6564 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;741 | 96.1872 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;751 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;761 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;771 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;781 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;791 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;801 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;811 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;821 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;831 | 96.1852 | 300.6125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;841 | 96.1852 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;851 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;861 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;871 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;881 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;891 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;901 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;911 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;921 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;931 | 96.1862 | 300.6268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;941 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;951 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;961 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;971 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;981 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:23;991 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;001 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;011 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;021 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;031 | 96.1862 | 300.6472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;041 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;051 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;061 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;071 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;081 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;091 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;101 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;111 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;121 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;131 | 96.1862 | 300.6584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;141 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;151 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;161 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;171 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;181 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;191 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;201 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;211 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;221 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;231 | 96.1862 | 300.6683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;241 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;251 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;261 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;271 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;281 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;291 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;301 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;311 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;321 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;331 | 96.1862 | 300.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;341 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;351 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;361 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;371 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;381 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;391 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;401 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;411 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;421 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;431 | 96.1862 | 300.6223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;441 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;451 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;461 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;471 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;481 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;491 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;501 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;511 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;521 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;531 | 96.1862 | 300.6158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;541 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;551 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;561 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;571 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;581 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;591 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;601 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;611 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;621 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;631 | 96.1862 | 300.6517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;641 | 96.1862 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;651 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;661 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;671 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;681 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;691 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;701 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;711 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;721 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;731 | 96.1852 | 300.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;741 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;751 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;761 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;771 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;781 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;791 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;801 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;811 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;821 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;831 | 96.1852 | 300.649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;841 | 96.1852 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;851 | 96.1852 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;861 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;871 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;881 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;891 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;901 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;911 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;921 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;931 | 96.1862 | 300.6272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;941 | 96.1862 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;951 | 96.1862 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;961 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;971 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;981 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:24;991 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;001 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;011 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;021 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;031 | 96.1852 | 300.6062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;041 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;051 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;061 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;071 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;081 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;091 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;101 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;111 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;121 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;131 | 96.1852 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;141 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;151 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;161 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;171 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;181 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;191 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;201 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;211 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;221 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;231 | 96.1852 | 300.5524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;241 | 96.1852 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;251 | 96.1852 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;261 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;271 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;281 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;291 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;301 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;311 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;321 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;331 | 96.1832 | 300.5739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;341 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;351 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;361 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;371 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;381 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;391 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;401 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;411 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;421 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;431 | 96.1832 | 300.6366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;441 | 96.1832 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;451 | 96.1832 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;461 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;471 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;481 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;491 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;501 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;511 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;521 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;531 | 96.1842 | 300.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;541 | 96.1842 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;551 | 96.1842 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;561 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;571 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;581 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;591 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;601 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;611 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;621 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;631 | 96.1852 | 300.6504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;641 | 96.1852 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;651 | 96.1852 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;661 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;671 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;681 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;691 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;701 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;711 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;721 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;731 | 96.1832 | 300.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;741 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;751 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;761 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;771 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;781 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;791 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;801 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;811 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;821 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;831 | 96.1832 | 300.5891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;841 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;851 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;861 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;871 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;881 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;891 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;901 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;911 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;921 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;931 | 96.1832 | 300.5592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;941 | 96.1832 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;951 | 96.1832 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;961 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;971 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;981 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:25;991 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;001 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;011 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;021 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;031 | 96.1842 | 300.5797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;041 | 96.1842 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;051 | 96.1842 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;061 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;071 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;081 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;091 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;101 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;111 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;121 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;131 | 96.1832 | 300.6403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;141 | 96.1832 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;151 | 96.1832 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;161 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;171 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;181 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;191 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;201 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;211 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;221 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;231 | 96.1842 | 300.6793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;241 | 96.1842 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;251 | 96.1842 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;261 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;271 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;281 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;291 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;301 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;311 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;321 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;331 | 96.1832 | 300.6867 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;341 | 96.1832 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;351 | 96.1832 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;361 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;371 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;381 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;391 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;401 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;411 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;421 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;431 | 96.1822 | 300.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;441 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;451 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;461 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;471 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;481 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;491 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;501 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;511 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;521 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;531 | 96.1822 | 300.6478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;541 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;551 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;561 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;571 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;581 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;591 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;601 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;611 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;621 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;631 | 96.1822 | 300.6018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;641 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;651 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;661 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;671 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;681 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;691 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;701 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;711 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;721 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;731 | 96.1822 | 300.5859 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;741 | 96.1822 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;751 | 96.1822 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;761 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;771 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;781 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;791 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;801 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;811 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;821 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;831 | 96.1832 | 300.593 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;841 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;851 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;861 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;871 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;881 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;891 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;901 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;911 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;921 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;931 | 96.1832 | 300.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;941 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;951 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;961 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;971 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;981 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:26;991 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;001 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;011 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;021 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;031 | 96.1832 | 300.5705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;041 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;051 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;061 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;071 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;081 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;091 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;101 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;111 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;121 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;131 | 96.1832 | 300.5822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;141 | 96.1832 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;151 | 96.1832 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;161 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;171 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;181 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;191 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;201 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;211 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;221 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;231 | 96.1822 | 300.6019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;241 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;251 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;261 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;271 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;281 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;291 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;301 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;311 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;321 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;331 | 96.1822 | 300.625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;341 | 96.1822 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;351 | 96.1822 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;361 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;371 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;381 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;391 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;401 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;411 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;421 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;431 | 96.1802 | 300.659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;441 | 96.1802 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;451 | 96.1802 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;461 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;471 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;481 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;491 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;501 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;511 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;521 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;531 | 96.1812 | 300.6693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;541 | 96.1812 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;551 | 96.1812 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;561 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;571 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;581 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;591 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;601 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;611 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;621 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;631 | 96.1822 | 300.6194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;641 | 96.1822 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;651 | 96.1822 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;661 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;671 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;681 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;691 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;701 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;711 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;721 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;731 | 96.1812 | 300.5387 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;741 | 96.1812 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;751 | 96.1812 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;761 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;771 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;781 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;791 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;801 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;811 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;821 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;831 | 96.1822 | 300.4599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;841 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;851 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;861 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;871 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;881 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;891 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;901 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;911 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;921 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;931 | 96.1822 | 300.4063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;941 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;951 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;961 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;971 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;981 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:27;991 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;001 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;011 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;021 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;031 | 96.1822 | 300.3964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;041 | 96.1822 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;051 | 96.1822 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;061 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;071 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;081 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;091 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;101 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;111 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;121 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;131 | 96.1812 | 300.4319 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;141 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;151 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;161 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;171 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;181 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;191 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;201 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;211 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;221 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;231 | 96.1812 | 300.4704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;241 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;251 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;261 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;271 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;281 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;291 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;301 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;311 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;321 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;331 | 96.1812 | 300.4688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;341 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;351 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;361 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;371 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;381 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;391 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;401 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;411 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;421 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;431 | 96.1812 | 300.4529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;441 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;451 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;461 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;471 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;481 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;491 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;501 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;511 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;521 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;531 | 96.1812 | 300.4454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;541 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;551 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;561 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;571 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;581 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;591 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;601 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;611 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;621 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;631 | 96.1812 | 300.4411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;641 | 96.1812 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;651 | 96.1812 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;661 | 96.1812 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;671 | 96.1812 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;681 | 96.1792 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;691 | 96.1792 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;701 | 96.1792 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;711 | 96.1792 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;721 | 96.1792 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;731 | 96.1792 | 300.447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;741 | 96.1792 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;751 | 96.1792 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;761 | 96.1792 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;771 | 96.1792 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;781 | 96.1802 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;791 | 96.1802 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;801 | 96.1802 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;811 | 96.1802 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;821 | 96.1802 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;831 | 96.1802 | 300.4736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;841 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;851 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;861 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;871 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;881 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;891 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;901 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;911 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;921 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;931 | 96.1802 | 300.4879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;941 | 96.1802 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;951 | 96.1802 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;961 | 96.1802 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;971 | 96.1802 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;981 | 96.1792 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:28;991 | 96.1792 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;001 | 96.1792 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;011 | 96.1792 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;021 | 96.1792 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;031 | 96.1792 | 300.4651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;041 | 96.1792 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;051 | 96.1792 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;061 | 96.1792 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;071 | 96.1792 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;081 | 96.1802 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;091 | 96.1802 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;101 | 96.1802 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;111 | 96.1802 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;121 | 96.1802 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;131 | 96.1802 | 300.4438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;141 | 96.1802 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;151 | 96.1802 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;161 | 96.1802 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;171 | 96.1802 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;181 | 96.1792 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;191 | 96.1792 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;201 | 96.1792 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;211 | 96.1792 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;221 | 96.1792 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;231 | 96.1792 | 300.442 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;241 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;251 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;261 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;271 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;281 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;291 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;301 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;311 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;321 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;331 | 96.1792 | 300.4425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;341 | 96.1792 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;351 | 96.1792 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;361 | 96.1792 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;371 | 96.1792 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;381 | 96.1782 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;391 | 96.1782 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;401 | 96.1782 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;411 | 96.1782 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;421 | 96.1782 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;431 | 96.1782 | 300.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;441 | 96.1782 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;451 | 96.1782 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;461 | 96.1782 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;471 | 96.1782 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;481 | 96.1792 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;491 | 96.1792 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;501 | 96.1792 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;511 | 96.1792 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;521 | 96.1792 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;531 | 96.1792 | 300.4505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;541 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;551 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;561 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;571 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;581 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;591 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;601 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;611 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;621 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;631 | 96.1792 | 300.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;641 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;651 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;661 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;671 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;681 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;691 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;701 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;711 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;721 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;731 | 96.1792 | 300.3874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;741 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;751 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;761 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;771 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;781 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;791 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;801 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;811 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;821 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;831 | 96.1792 | 300.3609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;841 | 96.1792 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;851 | 96.1792 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;861 | 96.1792 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;871 | 96.1792 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;881 | 96.1792 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;891 | 96.1792 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;901 | 96.1792 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;911 | 96.1782 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;921 | 96.1782 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;931 | 96.1782 | 300.3754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;941 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;951 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;961 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;971 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;981 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:29;991 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;001 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;011 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;021 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;031 | 96.1782 | 300.3991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;041 | 96.1782 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;051 | 96.1782 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;061 | 96.1782 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;071 | 96.1782 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;081 | 96.1782 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;091 | 96.1782 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;101 | 96.1782 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;111 | 96.1792 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;121 | 96.1792 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;131 | 96.1792 | 300.4203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;141 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;151 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;161 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;171 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;181 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;191 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;201 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;211 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;221 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;231 | 96.1792 | 300.4357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;241 | 96.1792 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;251 | 96.1792 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;261 | 96.1792 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;271 | 96.1792 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;281 | 96.1792 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;291 | 96.1792 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;301 | 96.1792 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;311 | 96.1782 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;321 | 96.1782 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;331 | 96.1782 | 300.4129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;341 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;351 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;361 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;371 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;381 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;391 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;401 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;411 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;421 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;431 | 96.1782 | 300.3463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;441 | 96.1782 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;451 | 96.1782 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;461 | 96.1782 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;471 | 96.1782 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;481 | 96.1782 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;491 | 96.1782 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;501 | 96.1782 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;511 | 96.1772 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;521 | 96.1772 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;531 | 96.1772 | 300.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;541 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;551 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;561 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;571 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;581 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;591 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;601 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;611 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;621 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;631 | 96.1772 | 300.2903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;641 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;651 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;661 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;671 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;681 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;691 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;701 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;711 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;721 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;731 | 96.1772 | 300.2863 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;741 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;751 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;761 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;771 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;781 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;791 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;801 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;811 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;821 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;831 | 96.1772 | 300.2901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;841 | 96.1772 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;851 | 96.1772 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;861 | 96.1772 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;871 | 96.1772 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;881 | 96.1772 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;891 | 96.1772 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;901 | 96.1772 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;911 | 96.1782 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;921 | 96.1782 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;931 | 96.1782 | 300.3059 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;941 | 96.1782 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;951 | 96.1782 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;961 | 96.1782 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;971 | 96.1782 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;981 | 96.1782 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:30;991 | 96.1782 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;001 | 96.1782 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;011 | 96.1772 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;021 | 96.1772 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;031 | 96.1772 | 300.303 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;041 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;051 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;061 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;071 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;081 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;091 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;101 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;111 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;121 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;131 | 96.1772 | 300.2792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;141 | 96.1772 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;151 | 96.1772 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;161 | 96.1772 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;171 | 96.1772 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;181 | 96.1772 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;191 | 96.1772 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;201 | 96.1772 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;211 | 96.1762 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;221 | 96.1762 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;231 | 96.1762 | 300.2862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;241 | 96.1762 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;251 | 96.1762 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;261 | 96.1762 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;271 | 96.1762 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;281 | 96.1762 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;291 | 96.1762 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;301 | 96.1762 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;311 | 96.1772 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;321 | 96.1772 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;331 | 96.1772 | 300.3243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;341 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;351 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;361 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;371 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;381 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;391 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;401 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;411 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;421 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;431 | 96.1772 | 300.3591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;441 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;451 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;461 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;471 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;481 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;491 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;501 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;511 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;521 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;531 | 96.1772 | 300.3883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;541 | 96.1772 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;551 | 96.1772 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;561 | 96.1772 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;571 | 96.1772 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;581 | 96.1772 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;591 | 96.1772 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;601 | 96.1772 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;611 | 96.1762 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;621 | 96.1762 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;631 | 96.1762 | 300.4149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;641 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;651 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;661 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;671 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;681 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;691 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;701 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;711 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;721 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;731 | 96.1762 | 300.4103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;741 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;751 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;761 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;771 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;781 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;791 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;801 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;811 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;821 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;831 | 96.1762 | 300.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;841 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;851 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;861 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;871 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;881 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;891 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;901 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;911 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;921 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;931 | 96.1762 | 300.3826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;941 | 96.1762 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;951 | 96.1762 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;961 | 96.1762 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;971 | 96.1762 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;981 | 96.1762 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:31;991 | 96.1762 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;001 | 96.1762 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;011 | 96.1752 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;021 | 96.1752 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;031 | 96.1752 | 300.4142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;041 | 96.1752 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;051 | 96.1752 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;061 | 96.1752 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;071 | 96.1752 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;081 | 96.1752 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;091 | 96.1752 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;101 | 96.1752 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;111 | 96.1742 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;121 | 96.1742 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;131 | 96.1742 | 300.4403 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;141 | 96.1742 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;151 | 96.1742 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;161 | 96.1742 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;171 | 96.1742 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;181 | 96.1742 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;191 | 96.1742 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;201 | 96.1742 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;211 | 96.1762 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;221 | 96.1762 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;231 | 96.1762 | 300.4638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;241 | 96.1762 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;251 | 96.1762 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;261 | 96.1762 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;271 | 96.1762 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;281 | 96.1762 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;291 | 96.1762 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;301 | 96.1762 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;311 | 96.1752 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;321 | 96.1752 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;331 | 96.1752 | 300.4893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;341 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;351 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;361 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;371 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;381 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;391 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;401 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;411 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;421 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;431 | 96.1752 | 300.486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;441 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;451 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;461 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;471 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;481 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;491 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;501 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;511 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;521 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;531 | 96.1752 | 300.4561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;541 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;551 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;561 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;571 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;581 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;591 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;601 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;611 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;621 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;631 | 96.1752 | 300.4413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;641 | 96.1752 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;651 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;661 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;671 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;681 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;691 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;701 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;711 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;721 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;731 | 96.1742 | 300.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;741 | 96.1742 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;751 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;761 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;771 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;781 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;791 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;801 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;811 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;821 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;831 | 96.1732 | 300.4448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;841 | 96.1732 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;851 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;861 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;871 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;881 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;891 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;901 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;911 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;921 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;931 | 96.1742 | 300.4491 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;941 | 96.1742 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;951 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;961 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;971 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;981 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:32;991 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;001 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;011 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;021 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;031 | 96.1732 | 300.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;041 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;051 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;061 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;071 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;081 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;091 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;101 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;111 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;121 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;131 | 96.1732 | 300.4367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;141 | 96.1732 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;151 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;161 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;171 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;181 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;191 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;201 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;211 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;221 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;231 | 96.1752 | 300.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;241 | 96.1752 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;251 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;261 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;271 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;281 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;291 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;301 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;311 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;321 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;331 | 96.1732 | 300.4324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;341 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;351 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;361 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;371 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;381 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;391 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;401 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;411 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;421 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;431 | 96.1732 | 300.4705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;441 | 96.1732 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;451 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;461 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;471 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;481 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;491 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;501 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;511 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;521 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;531 | 96.1722 | 300.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;541 | 96.1722 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;551 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;561 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;571 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;581 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;591 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;601 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;611 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;621 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;631 | 96.1732 | 300.5235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;641 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;651 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;661 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;671 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;681 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;691 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;701 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;711 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;721 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;731 | 96.1732 | 300.5239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;741 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;751 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;761 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;771 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;781 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;791 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;801 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;811 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;821 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;831 | 96.1732 | 300.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;841 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;851 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;861 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;871 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;881 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;891 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;901 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;911 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;921 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;931 | 96.1732 | 300.4711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;941 | 96.1732 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;951 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;961 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;971 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;981 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:33;991 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;001 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;011 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;021 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;031 | 96.1712 | 300.4887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;041 | 96.1712 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;051 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;061 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;071 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;081 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;091 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;101 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;111 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;121 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;131 | 96.1722 | 300.5294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;141 | 96.1722 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;151 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;161 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;171 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;181 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;191 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;201 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;211 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;221 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;231 | 96.1732 | 300.5638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;241 | 96.1732 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;251 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;261 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;271 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;281 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;291 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;301 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;311 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;321 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;331 | 96.1722 | 300.5769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;341 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;351 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;361 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;371 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;381 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;391 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;401 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;411 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;421 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;431 | 96.1722 | 300.5644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;441 | 96.1722 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;451 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;461 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;471 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;481 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;491 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;501 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;511 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;521 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;531 | 96.1732 | 300.524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;541 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;551 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;561 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;571 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;581 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;591 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;601 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;611 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;621 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;631 | 96.1732 | 300.4854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;641 | 96.1732 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;651 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;661 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;671 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;681 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;691 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;701 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;711 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;721 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;731 | 96.1702 | 300.4877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;741 | 96.1702 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;751 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;761 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;771 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;781 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;791 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;801 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;811 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;821 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;831 | 96.1712 | 300.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;841 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;851 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;861 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;871 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;881 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;891 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;901 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;911 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;921 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;931 | 96.1712 | 300.5292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;941 | 96.1712 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;951 | 96.1712 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;961 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;971 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;981 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:34;991 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;001 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;011 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;021 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;031 | 96.1652 | 300.5447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;041 | 96.1652 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;051 | 96.1652 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;061 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;071 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;081 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;091 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;101 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;111 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;121 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;131 | 96.1562 | 300.5495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;141 | 96.1562 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;151 | 96.1562 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;161 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;171 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;181 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;191 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;201 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;211 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;221 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;231 | 96.1412 | 300.5365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;241 | 96.1412 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;251 | 96.1412 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;261 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;271 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;281 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;291 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;301 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;311 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;321 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;331 | 96.1162 | 300.5067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;341 | 96.1162 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;351 | 96.1162 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;361 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;371 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;381 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;391 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;401 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;411 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;421 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;431 | 96.0872 | 300.4865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;441 | 96.0872 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;451 | 96.0872 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;461 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;471 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;481 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;491 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;501 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;511 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;521 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;531 | 96.0711 | 300.4987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;541 | 96.0711 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;551 | 96.0711 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;561 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;571 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;581 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;591 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;601 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;611 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;621 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;631 | 96.0256 | 300.5115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;641 | 96.0256 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;651 | 96.0256 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;661 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;671 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;681 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;691 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;701 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;711 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;721 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;731 | 95.9624 | 300.5057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;741 | 95.9624 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;751 | 95.9624 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;761 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;771 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;781 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;791 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;801 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;811 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;821 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;831 | 95.8893 | 300.4945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;841 | 95.8893 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;851 | 95.8893 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;861 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;871 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;881 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;891 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;901 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;911 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;921 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;931 | 95.8161 | 300.481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;941 | 95.8161 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;951 | 95.8161 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;961 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;971 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;981 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:35;991 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;001 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;011 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;021 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;031 | 95.7469 | 300.4603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;041 | 95.7469 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;051 | 95.7469 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;061 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;071 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;081 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;091 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;101 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;111 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;121 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;131 | 95.6906 | 300.4617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;141 | 95.6906 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;151 | 95.6906 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;161 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;171 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;181 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;191 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;201 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;211 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;221 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;231 | 95.655 | 300.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;241 | 95.655 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;251 | 95.655 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;261 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;271 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;281 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;291 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;301 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;311 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;321 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;331 | 95.6303 | 300.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;341 | 95.6303 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;351 | 95.6303 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;361 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;371 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;381 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;391 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;401 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;411 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;421 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;431 | 95.6213 | 300.5806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;441 | 95.6213 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:10:36;451 | 95.6213 | 300.6046 | 100 | 300 | 100.333