Data | 10/27/2023 | 11:55:14;973 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;983 | 82.3071 | 253.2531 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:14;993 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;003 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;013 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;023 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;033 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;043 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;053 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;063 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;073 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;083 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;093 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;103 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;113 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;123 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;133 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;143 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;153 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;163 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;173 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;183 | 82.3071 | 253.2745 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;193 | 82.3071 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;203 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;213 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;223 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;233 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;243 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;253 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;263 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;273 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;283 | 82.3051 | 253.2789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;293 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;303 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;313 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;323 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;333 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;343 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;353 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;363 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;373 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;383 | 82.3051 | 253.2827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;393 | 82.3051 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;403 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;413 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;423 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;433 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;443 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;453 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;463 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;473 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;483 | 82.3071 | 253.2717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;493 | 82.3071 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;503 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;513 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;523 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;533 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;543 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;553 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;563 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;573 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;583 | 82.3061 | 253.2658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;593 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;603 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;613 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;623 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;633 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;643 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;653 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;663 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;673 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;683 | 82.3061 | 253.2845 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;693 | 82.3061 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;703 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;713 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;723 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;733 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;743 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;753 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;763 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;773 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;783 | 82.3071 | 253.3027 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;793 | 82.3071 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;803 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;813 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;823 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;833 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;843 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;853 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;863 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;873 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;883 | 82.3061 | 253.3082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;893 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;903 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;913 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;923 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;933 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;943 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;953 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;963 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;973 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;983 | 82.3061 | 253.3206 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:15;993 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;003 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;013 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;023 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;033 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;043 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;053 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;063 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;073 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;083 | 82.3061 | 253.332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;093 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;103 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;113 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;123 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;133 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;143 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;153 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;163 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;173 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;183 | 82.3061 | 253.3225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;193 | 82.3061 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;203 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;213 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;223 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;233 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;243 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;253 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;263 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;273 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;283 | 82.3071 | 253.3146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;293 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;303 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;313 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;323 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;333 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;343 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;353 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;363 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;373 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;383 | 82.3071 | 253.3263 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;393 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;403 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;413 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;423 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;433 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;443 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;453 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;463 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;473 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;483 | 82.3071 | 253.3442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;493 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;503 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;513 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;523 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;533 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;543 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;553 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;563 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;573 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;583 | 82.3071 | 253.3502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;593 | 82.3071 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;603 | 82.3071 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;613 | 82.3071 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;623 | 82.3081 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;633 | 82.3081 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;643 | 82.3081 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;653 | 82.3081 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;663 | 82.3081 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;673 | 82.3081 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;683 | 82.3081 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;693 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;703 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;713 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;723 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;733 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;743 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;753 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;763 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;773 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;783 | 82.3081 | 253.3567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;793 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;803 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;813 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;823 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;833 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;843 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;853 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;863 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;873 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;883 | 82.3081 | 253.3682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;893 | 82.3081 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;903 | 82.3081 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;913 | 82.3081 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;923 | 82.3071 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;933 | 82.3071 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;943 | 82.3071 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;953 | 82.3071 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;963 | 82.3071 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;973 | 82.3071 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;983 | 82.3071 | 253.359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:16;993 | 82.3071 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;003 | 82.3071 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;013 | 82.3071 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;023 | 82.3081 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;033 | 82.3081 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;043 | 82.3081 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;053 | 82.3081 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;063 | 82.3081 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;073 | 82.3081 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;083 | 82.3081 | 253.3572 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;093 | 82.3081 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;103 | 82.3081 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;113 | 82.3081 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;123 | 82.3071 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;133 | 82.3071 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;143 | 82.3071 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;153 | 82.3071 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;163 | 82.3071 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;173 | 82.3071 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;183 | 82.3071 | 253.3779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;193 | 82.3071 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;203 | 82.3071 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;213 | 82.3071 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;223 | 82.3081 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;233 | 82.3081 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;243 | 82.3081 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;253 | 82.3081 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;263 | 82.3081 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;273 | 82.3081 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;283 | 82.3081 | 253.3901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;293 | 82.3081 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;303 | 82.3081 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;313 | 82.3081 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;323 | 82.3071 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;333 | 82.3071 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;343 | 82.3071 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;353 | 82.3071 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;363 | 82.3071 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;373 | 82.3071 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;383 | 82.3071 | 253.3888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;393 | 82.3071 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;403 | 82.3071 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;413 | 82.3071 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;423 | 82.3081 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;433 | 82.3081 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;443 | 82.3081 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;453 | 82.3081 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;463 | 82.3081 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;473 | 82.3081 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;483 | 82.3081 | 253.3969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;493 | 82.3081 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;503 | 82.3081 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;513 | 82.3081 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;523 | 82.3091 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;533 | 82.3091 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;543 | 82.3091 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;553 | 82.3091 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;563 | 82.3091 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;573 | 82.3091 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;583 | 82.3091 | 253.4007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;593 | 82.3091 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;603 | 82.3091 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;613 | 82.3091 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;623 | 82.3071 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;633 | 82.3071 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;643 | 82.3071 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;653 | 82.3071 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;663 | 82.3071 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;673 | 82.3071 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;683 | 82.3071 | 253.3831 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;693 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;703 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;713 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;723 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;733 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;743 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;753 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;763 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;773 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;783 | 82.3071 | 253.3797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;793 | 82.3071 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;803 | 82.3071 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;813 | 82.3071 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;823 | 82.3081 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;833 | 82.3081 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;843 | 82.3081 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;853 | 82.3081 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;863 | 82.3081 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;873 | 82.3081 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;883 | 82.3081 | 253.4025 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;893 | 82.3081 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;903 | 82.3081 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;913 | 82.3081 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;923 | 82.3071 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;933 | 82.3071 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;943 | 82.3071 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;953 | 82.3071 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;963 | 82.3071 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;973 | 82.3071 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;983 | 82.3071 | 253.4128 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:17;993 | 82.3071 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;003 | 82.3071 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;013 | 82.3071 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;023 | 82.3081 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;033 | 82.3081 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;043 | 82.3081 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;053 | 82.3081 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;063 | 82.3081 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;073 | 82.3081 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;083 | 82.3081 | 253.4097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;093 | 82.3081 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;103 | 82.3081 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;113 | 82.3081 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;123 | 82.3091 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;133 | 82.3091 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;143 | 82.3091 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;153 | 82.3091 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;163 | 82.3091 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;173 | 82.3091 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;183 | 82.3091 | 253.42 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;193 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;203 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;213 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;223 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;233 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;243 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;253 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;263 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;273 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;283 | 82.3091 | 253.4255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;293 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;303 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;313 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;323 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;333 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;343 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;353 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;363 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;373 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;383 | 82.3091 | 253.4082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;393 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;403 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;413 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;423 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;433 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;443 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;453 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;463 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;473 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;483 | 82.3091 | 253.4068 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;493 | 82.3091 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;503 | 82.3091 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;513 | 82.3091 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;523 | 82.3081 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;533 | 82.3081 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;543 | 82.3081 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;553 | 82.3081 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;563 | 82.3081 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;573 | 82.3081 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;583 | 82.3081 | 253.4319 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;593 | 82.3081 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;603 | 82.3081 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;613 | 82.3081 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;623 | 82.3091 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;633 | 82.3091 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;643 | 82.3091 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;653 | 82.3091 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;663 | 82.3091 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;673 | 82.3091 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;683 | 82.3091 | 253.4454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;693 | 82.3091 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;703 | 82.3091 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;713 | 82.3091 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;723 | 82.3081 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;733 | 82.3081 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;743 | 82.3081 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;753 | 82.3081 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;763 | 82.3081 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;773 | 82.3081 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;783 | 82.3081 | 253.4503 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;793 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;803 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;813 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;823 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;833 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;843 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;853 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;863 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;873 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;883 | 82.3081 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;893 | 82.3081 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;903 | 82.3081 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;913 | 82.3081 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;923 | 82.3091 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;933 | 82.3091 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;943 | 82.3091 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;953 | 82.3091 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;963 | 82.3091 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;973 | 82.3091 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;983 | 82.3091 | 253.4802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:18;993 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;003 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;013 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;023 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;033 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;043 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;053 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;063 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;073 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;083 | 82.3091 | 253.4581 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;093 | 82.3091 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;103 | 82.3091 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;113 | 82.3091 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;123 | 82.3081 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;133 | 82.3081 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;143 | 82.3081 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;153 | 82.3081 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;163 | 82.3081 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;173 | 82.3081 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;183 | 82.3081 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;193 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;203 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;213 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;223 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;233 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;243 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;253 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;263 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;273 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;283 | 82.3081 | 253.4668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;293 | 82.3081 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;303 | 82.3081 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;313 | 82.3081 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;323 | 82.3091 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;333 | 82.3091 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;343 | 82.3091 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;353 | 82.3091 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;363 | 82.3091 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;373 | 82.3091 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;383 | 82.3091 | 253.4733 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;393 | 82.3091 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;403 | 82.3091 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;413 | 82.3091 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;423 | 82.3101 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;433 | 82.3101 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;443 | 82.3101 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;453 | 82.3101 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;463 | 82.3101 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;473 | 82.3101 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;483 | 82.3101 | 253.4786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;493 | 82.3101 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;503 | 82.3101 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;513 | 82.3101 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;523 | 82.3081 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;533 | 82.3081 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;543 | 82.3081 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;553 | 82.3081 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;563 | 82.3081 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;573 | 82.3081 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;583 | 82.3081 | 253.5038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;593 | 82.3081 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;603 | 82.3081 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;613 | 82.3081 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;623 | 82.3101 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;633 | 82.3101 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;643 | 82.3101 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;653 | 82.3101 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;663 | 82.3101 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;673 | 82.3101 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;683 | 82.3101 | 253.517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;693 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;703 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;713 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;723 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;733 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;743 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;753 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;763 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;773 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;783 | 82.3101 | 253.5024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;793 | 82.3101 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;803 | 82.3101 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;813 | 82.3101 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;823 | 82.3091 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;833 | 82.3091 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;843 | 82.3091 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;853 | 82.3091 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;863 | 82.3091 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;873 | 82.3091 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;883 | 82.3091 | 253.4992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;893 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;903 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;913 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;923 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;933 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;943 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;953 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;963 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;973 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;983 | 82.3091 | 253.5087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:19;993 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;003 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;013 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;023 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;033 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;043 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;053 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;063 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;073 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;083 | 82.3091 | 253.5013 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;093 | 82.3091 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;103 | 82.3091 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;113 | 82.3091 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;123 | 82.3081 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;133 | 82.3081 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;143 | 82.3081 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;153 | 82.3081 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;163 | 82.3081 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;173 | 82.3081 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;183 | 82.3081 | 253.49 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;193 | 82.3081 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;203 | 82.3081 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;213 | 82.3081 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;223 | 82.3081 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;233 | 82.3081 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;243 | 82.3091 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;253 | 82.3091 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;263 | 82.3091 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;273 | 82.3091 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;283 | 82.3091 | 253.4935 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;293 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;303 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;313 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;323 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;333 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;343 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;353 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;363 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;373 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;383 | 82.3091 | 253.4861 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;393 | 82.3091 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;403 | 82.3091 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;413 | 82.3091 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;423 | 82.3091 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;433 | 82.3091 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;443 | 82.3081 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;453 | 82.3081 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;463 | 82.3081 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;473 | 82.3081 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;483 | 82.3081 | 253.4601 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;493 | 82.3081 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;503 | 82.3081 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;513 | 82.3081 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;523 | 82.3081 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;533 | 82.3081 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;543 | 82.3091 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;553 | 82.3091 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;563 | 82.3091 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;573 | 82.3091 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;583 | 82.3091 | 253.454 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;593 | 82.3091 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;603 | 82.3091 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;613 | 82.3091 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;623 | 82.3091 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;633 | 82.3091 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;643 | 82.3101 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;653 | 82.3101 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;663 | 82.3101 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;673 | 82.3101 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;683 | 82.3101 | 253.4647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;693 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;703 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;713 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;723 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;733 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;743 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;753 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;763 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;773 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;783 | 82.3101 | 253.4626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;793 | 82.3101 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;803 | 82.3101 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;813 | 82.3101 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;823 | 82.3101 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;833 | 82.3101 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;843 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;853 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;863 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;873 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;883 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;893 | 82.3111 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;903 | 82.3111 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;913 | 82.3111 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;923 | 82.3111 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;933 | 82.3111 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;943 | 82.3091 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;953 | 82.3091 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;963 | 82.3091 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;973 | 82.3091 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;983 | 82.3091 | 253.4682 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:20;993 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;003 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;013 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;023 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;033 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;043 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;053 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;063 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;073 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;083 | 82.3091 | 253.4595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;093 | 82.3091 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;103 | 82.3091 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;113 | 82.3091 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;123 | 82.3091 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;133 | 82.3091 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;143 | 82.3111 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;153 | 82.3111 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;163 | 82.3111 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;173 | 82.3111 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;183 | 82.3111 | 253.432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;193 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;203 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;213 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;223 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;233 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;243 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;253 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;263 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;273 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;283 | 82.3111 | 253.4251 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;293 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;303 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;313 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;323 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;333 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;343 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;353 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;363 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;373 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;383 | 82.3111 | 253.435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;393 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;403 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;413 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;423 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;433 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;443 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;453 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;463 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;473 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;483 | 82.3111 | 253.4362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;493 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;503 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;513 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;523 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;533 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;543 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;553 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;563 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;573 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;583 | 82.3111 | 253.442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;593 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;603 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;613 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;623 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;633 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;643 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;653 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;663 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;673 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;683 | 82.3111 | 253.46 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;693 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;703 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;713 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;723 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;733 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;743 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;753 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;763 | 82.3111 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;773 | 82.3101 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;783 | 82.3101 | 253.4614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;793 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;803 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;813 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;823 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;833 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;843 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;853 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;863 | 82.3101 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;873 | 82.3111 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;883 | 82.3111 | 253.4445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;893 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;903 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;913 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;923 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;933 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;943 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;953 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;963 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;973 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;983 | 82.3111 | 253.4381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:21;993 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;003 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;013 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;023 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;033 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;043 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;053 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;063 | 82.3111 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;073 | 82.3101 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;083 | 82.3101 | 253.4406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;093 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;103 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;113 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;123 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;133 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;143 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;153 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;163 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;173 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;183 | 82.3101 | 253.44 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;193 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;203 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;213 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;223 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;233 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;243 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;253 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;263 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;273 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;283 | 82.3101 | 253.4496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;293 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;303 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;313 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;323 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;333 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;343 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;353 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;363 | 82.3101 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;373 | 82.3111 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;383 | 82.3111 | 253.4715 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;393 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;403 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;413 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;423 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;433 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;443 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;453 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;463 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;473 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;483 | 82.3111 | 253.4763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;493 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;503 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;513 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;523 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;533 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;543 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;553 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;563 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;573 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;583 | 82.3111 | 253.4644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;593 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;603 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;613 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;623 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;633 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;643 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;653 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;663 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;673 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;683 | 82.3111 | 253.4634 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;693 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;703 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;713 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;723 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;733 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;743 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;753 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;763 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;773 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;783 | 82.3111 | 253.4689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;793 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;803 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;813 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;823 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;833 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;843 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;853 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;863 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;873 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;883 | 82.3111 | 253.4688 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;893 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;903 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;913 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;923 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;933 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;943 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;953 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;963 | 82.3111 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;973 | 82.3121 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;983 | 82.3121 | 253.4766 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:22;993 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;003 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;013 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;023 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;033 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;043 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;053 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;063 | 82.3121 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;073 | 82.3111 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;083 | 82.3111 | 253.4929 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;093 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;103 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;113 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;123 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;133 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;143 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;153 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;163 | 82.3111 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;173 | 82.3121 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;183 | 82.3121 | 253.492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;193 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;203 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;213 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;223 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;233 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;243 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;253 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;263 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;273 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;283 | 82.3121 | 253.4808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;293 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;303 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;313 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;323 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;333 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;343 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;353 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;363 | 82.3121 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;373 | 82.3111 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;383 | 82.3111 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;393 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;403 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;413 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;423 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;433 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;443 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;453 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;463 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;473 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;483 | 82.3111 | 253.4896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;493 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;503 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;513 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;523 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;533 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;543 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;553 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;563 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;573 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;583 | 82.3111 | 253.4852 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;593 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;603 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;613 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;623 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;633 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;643 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;653 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;663 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;673 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;683 | 82.3111 | 253.4901 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;693 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;703 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;713 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;723 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;733 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;743 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;753 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;763 | 82.3111 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;773 | 82.3101 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;783 | 82.3101 | 253.5014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;793 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;803 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;813 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;823 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;833 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;843 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;853 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;863 | 82.3101 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;873 | 82.3121 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;883 | 82.3121 | 253.4912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;893 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;903 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;913 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;923 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;933 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;943 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;953 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;963 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;973 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;983 | 82.3121 | 253.4707 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:23;993 | 82.3121 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;003 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;013 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;023 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;033 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;043 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;053 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;063 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;073 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;083 | 82.3111 | 253.4655 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;093 | 82.3111 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;103 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;113 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;123 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;133 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;143 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;153 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;163 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;173 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;183 | 82.3121 | 253.4623 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;193 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;203 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;213 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;223 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;233 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;243 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;253 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;263 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;273 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;283 | 82.3121 | 253.4507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;293 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;303 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;313 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;323 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;333 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;343 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;353 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;363 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;373 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;383 | 82.3121 | 253.4569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;393 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;403 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;413 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;423 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;433 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;443 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;453 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;463 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;473 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;483 | 82.3121 | 253.4781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;493 | 82.3121 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;503 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;513 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;523 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;533 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;543 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;553 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;563 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;573 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;583 | 82.3111 | 253.4829 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;593 | 82.3111 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;603 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;613 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;623 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;633 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;643 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;653 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;663 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;673 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;683 | 82.3121 | 253.4807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;693 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;703 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;713 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;723 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;733 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;743 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;753 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;763 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;773 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;783 | 82.3121 | 253.4893 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;793 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;803 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;813 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;823 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;833 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;843 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;853 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;863 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;873 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;883 | 82.3121 | 253.4946 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;893 | 82.3121 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;903 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;913 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;923 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;933 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;943 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;953 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;963 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;973 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;983 | 82.3111 | 253.4922 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:24;993 | 82.3111 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;003 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;013 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;023 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;033 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;043 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;053 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;063 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;073 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;083 | 82.3121 | 253.507 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;093 | 82.3121 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;103 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;113 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;123 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;133 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;143 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;153 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;163 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;173 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;183 | 82.3111 | 253.529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;193 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;203 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;213 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;223 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;233 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;243 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;253 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;263 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;273 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;283 | 82.3111 | 253.5277 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;293 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;303 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;313 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;323 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;333 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;343 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;353 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;363 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;373 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;383 | 82.3111 | 253.5229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;393 | 82.3111 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;403 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;413 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;423 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;433 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;443 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;453 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;463 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;473 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;483 | 82.3121 | 253.5348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;493 | 82.3121 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;503 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;513 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;523 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;533 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;543 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;553 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;563 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;573 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;583 | 82.3111 | 253.5419 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;593 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;603 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;613 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;623 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;633 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;643 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;653 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;663 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;673 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;683 | 82.3111 | 253.5386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;693 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;703 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;713 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;723 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;733 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;743 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;753 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;763 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;773 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;783 | 82.3111 | 253.5522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;793 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;803 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;813 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;823 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;833 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;843 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;853 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;863 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;873 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;883 | 82.3111 | 253.5684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;893 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;903 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;913 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;923 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;933 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;943 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;953 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;963 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;973 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;983 | 82.3111 | 253.5588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:25;993 | 82.3111 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;003 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;013 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;023 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;033 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;043 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;053 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;063 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;073 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;083 | 82.3121 | 253.5461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;093 | 82.3121 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;103 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;113 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;123 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;133 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;143 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;153 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;163 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;173 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;183 | 82.3131 | 253.5465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;193 | 82.3131 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;203 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;213 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;223 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;233 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;243 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;253 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;263 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;273 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;283 | 82.3121 | 253.5426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;293 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;303 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;313 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;323 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;333 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;343 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;353 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;363 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;373 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;383 | 82.3121 | 253.5364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;393 | 82.3121 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;403 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;413 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;423 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;433 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;443 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;453 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;463 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;473 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;483 | 82.3111 | 253.5537 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;493 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;503 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;513 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;523 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;533 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;543 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;553 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;563 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;573 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;583 | 82.3111 | 253.5877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;593 | 82.3111 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;603 | 82.3111 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;613 | 82.3111 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;623 | 82.3121 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;633 | 82.3121 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;643 | 82.3121 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;653 | 82.3121 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;663 | 82.3121 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;673 | 82.3121 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;683 | 82.3121 | 253.6078 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;693 | 82.3121 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;703 | 82.3121 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;713 | 82.3121 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;723 | 82.3111 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;733 | 82.3111 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;743 | 82.3111 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;753 | 82.3111 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;763 | 82.3111 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;773 | 82.3111 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;783 | 82.3111 | 253.6038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;793 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;803 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;813 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;823 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;833 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;843 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;853 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;863 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;873 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;883 | 82.3111 | 253.5954 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;893 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;903 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;913 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;923 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;933 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;943 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;953 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;963 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;973 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;983 | 82.3111 | 253.5944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:26;993 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;003 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;013 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;023 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;033 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;043 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;053 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;063 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;073 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;083 | 82.3111 | 253.5832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;093 | 82.3111 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;103 | 82.3111 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;113 | 82.3111 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;123 | 82.3121 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;133 | 82.3121 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;143 | 82.3121 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;153 | 82.3121 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;163 | 82.3121 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;173 | 82.3121 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;183 | 82.3121 | 253.5657 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;193 | 82.3121 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;203 | 82.3121 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;213 | 82.3121 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;223 | 82.313 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;233 | 82.313 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;243 | 82.313 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;253 | 82.313 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;263 | 82.313 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;273 | 82.313 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;283 | 82.313 | 253.5673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;293 | 82.313 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;303 | 82.313 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;313 | 82.313 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;323 | 82.3121 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;333 | 82.3121 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;343 | 82.3121 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;353 | 82.3121 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;363 | 82.3121 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;373 | 82.3121 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;383 | 82.3121 | 253.5735 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;393 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;403 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;413 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;423 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;433 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;443 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;453 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;463 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;473 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;483 | 82.3121 | 253.564 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;493 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;503 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;513 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;523 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;533 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;543 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;553 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;563 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;573 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;583 | 82.3121 | 253.5585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;593 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;603 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;613 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;623 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;633 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;643 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;653 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;663 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;673 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;683 | 82.3121 | 253.5641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;693 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;703 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;713 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;723 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;733 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;743 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;753 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;763 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;773 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;783 | 82.3121 | 253.5625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;793 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;803 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;813 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;823 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;833 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;843 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;853 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;863 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;873 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;883 | 82.3121 | 253.5589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;893 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;903 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;913 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;923 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;933 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;943 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;953 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;963 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;973 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;983 | 82.3121 | 253.5716 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:27;993 | 82.3121 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;003 | 82.3121 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;013 | 82.3121 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;023 | 82.3111 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;033 | 82.3111 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;043 | 82.3111 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;053 | 82.3111 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;063 | 82.3111 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;073 | 82.3111 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;083 | 82.3111 | 253.5865 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;093 | 82.3111 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;103 | 82.3111 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;113 | 82.3111 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;123 | 82.3131 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;133 | 82.3131 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;143 | 82.3131 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;153 | 82.3131 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;163 | 82.3131 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;173 | 82.3131 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;183 | 82.3131 | 253.5892 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;193 | 82.3131 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;203 | 82.3131 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;213 | 82.3131 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;223 | 82.3101 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;233 | 82.3101 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;243 | 82.3101 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;253 | 82.3101 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;263 | 82.3101 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;273 | 82.3101 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;283 | 82.3101 | 253.5979 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;293 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;303 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;313 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;323 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;333 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;343 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;353 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;363 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;373 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;383 | 82.3101 | 253.6165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;393 | 82.3101 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;403 | 82.3101 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;413 | 82.3101 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;423 | 82.3121 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;433 | 82.3121 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;443 | 82.3121 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;453 | 82.3121 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;463 | 82.3121 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;473 | 82.3121 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;483 | 82.3121 | 253.6288 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;493 | 82.3121 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;503 | 82.3121 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;513 | 82.3121 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;523 | 82.3101 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;533 | 82.3101 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;543 | 82.3101 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;553 | 82.3101 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;563 | 82.3101 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;573 | 82.3101 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;583 | 82.3101 | 253.6391 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;593 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;603 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;613 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;623 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;633 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;643 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;653 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;663 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;673 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;683 | 82.3101 | 253.6593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;693 | 82.3101 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;703 | 82.3101 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;713 | 82.3101 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;723 | 82.3111 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;733 | 82.3111 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;743 | 82.3111 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;753 | 82.3111 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;763 | 82.3111 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;773 | 82.3111 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;783 | 82.3111 | 253.6785 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;793 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;803 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;813 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;823 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;833 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;843 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;853 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;863 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;873 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;883 | 82.3111 | 253.6881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;893 | 82.3111 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;903 | 82.3111 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;913 | 82.3111 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;923 | 82.3121 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;933 | 82.3121 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;943 | 82.3121 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;953 | 82.3121 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;963 | 82.3121 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;973 | 82.3121 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;983 | 82.3121 | 253.6991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:28;993 | 82.3121 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;003 | 82.3121 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;013 | 82.3121 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;023 | 82.3111 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;033 | 82.3111 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;043 | 82.3111 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;053 | 82.3111 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;063 | 82.3111 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;073 | 82.3111 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;083 | 82.3111 | 253.7135 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;093 | 82.3111 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;103 | 82.3111 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;113 | 82.3111 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;123 | 82.3121 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;133 | 82.3121 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;143 | 82.3121 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;153 | 82.3121 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;163 | 82.3121 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;173 | 82.3121 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;183 | 82.3121 | 253.7247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;193 | 82.3121 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;203 | 82.3121 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;213 | 82.3121 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;223 | 82.3111 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;233 | 82.3111 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;243 | 82.3111 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;253 | 82.3111 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;263 | 82.3111 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;273 | 82.3111 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;283 | 82.3111 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;293 | 82.3111 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;303 | 82.3111 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;313 | 82.3111 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;323 | 82.3121 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;333 | 82.3121 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;343 | 82.3121 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;353 | 82.3121 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;363 | 82.3121 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;373 | 82.3121 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;383 | 82.3121 | 253.7694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;393 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;403 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;413 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;423 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;433 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;443 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;453 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;463 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;473 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;483 | 82.3121 | 253.7936 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;493 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;503 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;513 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;523 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;533 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;543 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;553 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;563 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;573 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;583 | 82.3121 | 253.804 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;593 | 82.3121 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;603 | 82.3121 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;613 | 82.3121 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;623 | 82.3111 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;633 | 82.3111 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;643 | 82.3111 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;653 | 82.3111 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;663 | 82.3111 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;673 | 82.3111 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;683 | 82.3111 | 253.813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;693 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;703 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;713 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;723 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;733 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;743 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;753 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;763 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;773 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;783 | 82.3111 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;793 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;803 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;813 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;823 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;833 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;843 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;853 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;863 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;873 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;883 | 82.3111 | 253.8086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;893 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;903 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;913 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;923 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;933 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;943 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;953 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;963 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;973 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;983 | 82.3111 | 253.8019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:29;993 | 82.3111 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;003 | 82.3111 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;013 | 82.3111 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;023 | 82.3121 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;033 | 82.3121 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;043 | 82.3121 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;053 | 82.3121 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;063 | 82.3121 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;073 | 82.3121 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;083 | 82.3121 | 253.8123 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;093 | 82.3121 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;103 | 82.3121 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;113 | 82.3121 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;123 | 82.3111 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;133 | 82.3111 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;143 | 82.3111 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;153 | 82.3111 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;163 | 82.3111 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;173 | 82.3111 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;183 | 82.3111 | 253.8208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;193 | 82.3111 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;203 | 82.3111 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;213 | 82.3111 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;223 | 82.3111 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;233 | 82.3111 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;243 | 82.3121 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;253 | 82.3121 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;263 | 82.3121 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;273 | 82.3121 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;283 | 82.3121 | 253.8189 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;293 | 82.3121 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;303 | 82.3121 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;313 | 82.3121 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;323 | 82.3121 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;333 | 82.3121 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;343 | 82.3111 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;353 | 82.3111 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;363 | 82.3111 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;373 | 82.3111 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;383 | 82.3111 | 253.8171 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;393 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;403 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;413 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;423 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;433 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;443 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;453 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;463 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;473 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;483 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;493 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;503 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;513 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;523 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;533 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;543 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;553 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;563 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;573 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;583 | 82.3121 | 253.79 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;593 | 82.3121 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;603 | 82.3121 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;613 | 82.3121 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;623 | 82.3121 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;633 | 82.3121 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;643 | 82.3111 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;653 | 82.3111 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;663 | 82.3111 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;673 | 82.3111 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;683 | 82.3111 | 253.776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;693 | 82.3111 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;703 | 82.3111 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;713 | 82.3111 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;723 | 82.3111 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;733 | 82.3111 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;743 | 82.3121 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;753 | 82.3121 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;763 | 82.3121 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;773 | 82.3121 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;783 | 82.3121 | 253.782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;793 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;803 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;813 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;823 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;833 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;843 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;853 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;863 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;873 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;883 | 82.3121 | 253.792 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;893 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;903 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;913 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;923 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;933 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;943 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;953 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;963 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;973 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;983 | 82.3121 | 253.799 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:30;993 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;003 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;013 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;023 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;033 | 82.3121 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;043 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;053 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;063 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;073 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;083 | 82.3111 | 253.8103 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;093 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;103 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;113 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;123 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;133 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;143 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;153 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;163 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;173 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;183 | 82.3111 | 253.8192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;193 | 82.3111 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;203 | 82.3111 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;213 | 82.3111 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;223 | 82.3111 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;233 | 82.3111 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;243 | 82.3121 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;253 | 82.3121 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;263 | 82.3121 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;273 | 82.3121 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;283 | 82.3121 | 253.8163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;293 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;303 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;313 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;323 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;333 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;343 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;353 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;363 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;373 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;383 | 82.3121 | 253.8217 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;393 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;403 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;413 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;423 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;433 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;443 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;453 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;463 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;473 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;483 | 82.3121 | 253.8448 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;493 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;503 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;513 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;523 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;533 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;543 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;553 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;563 | 82.3121 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;573 | 82.3111 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;583 | 82.3111 | 253.8599 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;593 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;603 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;613 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;623 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;633 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;643 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;653 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;663 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;673 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;683 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;693 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;703 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;713 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;723 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;733 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;743 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;753 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;763 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;773 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;783 | 82.3111 | 253.8693 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;793 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;803 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;813 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;823 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;833 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;843 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;853 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;863 | 82.3111 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;873 | 82.3121 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;883 | 82.3121 | 253.8711 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;893 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;903 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;913 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;923 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;933 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;943 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;953 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;963 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;973 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;983 | 82.3121 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:31;993 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;003 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;013 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;023 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;033 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;043 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;053 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;063 | 82.3121 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;073 | 82.3111 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;083 | 82.3111 | 253.8519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;093 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;103 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;113 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;123 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;133 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;143 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;153 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;163 | 82.3111 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;173 | 82.3121 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;183 | 82.3121 | 253.8674 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;193 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;203 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;213 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;223 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;233 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;243 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;253 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;263 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;273 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;283 | 82.3121 | 253.8779 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;293 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;303 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;313 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;323 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;333 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;343 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;353 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;363 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;373 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;383 | 82.3121 | 253.8778 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;393 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;403 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;413 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;423 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;433 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;443 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;453 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;463 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;473 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;483 | 82.3121 | 253.8789 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;493 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;503 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;513 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;523 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;533 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;543 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;553 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;563 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;573 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;583 | 82.3121 | 253.8684 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;593 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;603 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;613 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;623 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;633 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;643 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;653 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;663 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;673 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;683 | 82.3121 | 253.8381 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;693 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;703 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;713 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;723 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;733 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;743 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;753 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;763 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;773 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;783 | 82.3121 | 253.8214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;793 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;803 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;813 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;823 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;833 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;843 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;853 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;863 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;873 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;883 | 82.3121 | 253.8291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;893 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;903 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;913 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;923 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;933 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;943 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;953 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;963 | 82.3121 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;973 | 82.3111 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;983 | 82.3111 | 253.8371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:32;993 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;003 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;013 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;023 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;033 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;043 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;053 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;063 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;073 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;083 | 82.3111 | 253.8437 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;093 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;103 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;113 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;123 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;133 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;143 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;153 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;163 | 82.3111 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;173 | 82.3121 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;183 | 82.3121 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;193 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;203 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;213 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;223 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;233 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;243 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;253 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;263 | 82.3121 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;273 | 82.3111 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;283 | 82.3111 | 253.8588 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;293 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;303 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;313 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;323 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;333 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;343 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;353 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;363 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;373 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;383 | 82.3111 | 253.8407 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;393 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;403 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;413 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;423 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;433 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;443 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;453 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;463 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;473 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;483 | 82.3111 | 253.8293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;493 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;503 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;513 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;523 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;533 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;543 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;553 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;563 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;573 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;583 | 82.3111 | 253.8309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;593 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;603 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;613 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;623 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;633 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;643 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;653 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;663 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;673 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;683 | 82.3111 | 253.8292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;693 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;703 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;713 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;723 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;733 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;743 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;753 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;763 | 82.3111 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;773 | 82.3121 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;783 | 82.3121 | 253.8308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;793 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;803 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;813 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;823 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;833 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;843 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;853 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;863 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;873 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;883 | 82.3121 | 253.8477 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;893 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;903 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;913 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;923 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;933 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;943 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;953 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;963 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;973 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;983 | 82.3121 | 253.8577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:33;993 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;003 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;013 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;023 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;033 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;043 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;053 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;063 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;073 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;083 | 82.3121 | 253.8493 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;093 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;103 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;113 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;123 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;133 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;143 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;153 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;163 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;173 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;183 | 82.3121 | 253.8488 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;193 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;203 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;213 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;223 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;233 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;243 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;253 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;263 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;273 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;283 | 82.3121 | 253.8591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;293 | 82.3121 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;303 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;313 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;323 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;333 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;343 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;353 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;363 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;373 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;383 | 82.3111 | 253.8625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;393 | 82.3111 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;403 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;413 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;423 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;433 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;443 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;453 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;463 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;473 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;483 | 82.3121 | 253.8639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;493 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;503 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;513 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;523 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;533 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;543 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;553 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;563 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;573 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;583 | 82.3121 | 253.872 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;593 | 82.3121 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;603 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;613 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;623 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;633 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;643 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;653 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;663 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;673 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;683 | 82.3111 | 253.8736 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;693 | 82.3111 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;703 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;713 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;723 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;733 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;743 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;753 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;763 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;773 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;783 | 82.3121 | 253.8652 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;793 | 82.3121 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;803 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;813 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;823 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;833 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;843 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;853 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;863 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;873 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;883 | 82.3111 | 253.8647 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;893 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;903 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;913 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;923 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;933 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;943 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;953 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;963 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;973 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;983 | 82.3111 | 253.8689 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:34;993 | 82.3111 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;003 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;013 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;023 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;033 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;043 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;053 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;063 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;073 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;083 | 82.3101 | 253.8628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;093 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;103 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;113 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;123 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;133 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;143 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;153 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;163 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;173 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;183 | 82.3101 | 253.851 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;193 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;203 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;213 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;223 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;233 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;243 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;253 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;263 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;273 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;283 | 82.3101 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;293 | 82.3101 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;303 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;313 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;323 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;333 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;343 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;353 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;363 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;373 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;383 | 82.3111 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;393 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;403 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;413 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;423 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;433 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;443 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;453 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;463 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;473 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;483 | 82.3111 | 253.7814 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;493 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;503 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;513 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;523 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;533 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;543 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;553 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;563 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;573 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;583 | 82.3111 | 253.761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;593 | 82.3111 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;603 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;613 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;623 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;633 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;643 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;653 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;663 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;673 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;683 | 82.3121 | 253.756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;693 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;703 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;713 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;723 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;733 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;743 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;753 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;763 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;773 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;783 | 82.3121 | 253.7551 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;793 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;803 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;813 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;823 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;833 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;843 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;853 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;863 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;873 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;883 | 82.3121 | 253.7578 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;893 | 82.3121 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;903 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;913 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;923 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;933 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;943 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;953 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;963 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;973 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;983 | 82.3111 | 253.7636 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:35;993 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;003 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;013 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;023 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;033 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;043 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;053 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;063 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;073 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;083 | 82.3111 | 253.7602 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;093 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;103 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;113 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;123 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;133 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;143 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;153 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;163 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;173 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;183 | 82.3111 | 253.7487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;193 | 82.3111 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;203 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;213 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;223 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;233 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;243 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;253 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;263 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;273 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;283 | 82.3121 | 253.7482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;293 | 82.3121 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;303 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;313 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;323 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;333 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;343 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;353 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;363 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;373 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;383 | 82.3111 | 253.758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;393 | 82.3111 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;403 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;413 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;423 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;433 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;443 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;453 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;463 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;473 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;483 | 82.3101 | 253.7681 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;493 | 82.3101 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;503 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;513 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;523 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;533 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;543 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;553 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;563 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;573 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;583 | 82.3111 | 253.7802 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;593 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;603 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;613 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;623 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;633 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;643 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;653 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;663 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;673 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;683 | 82.3111 | 253.7945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;693 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;703 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;713 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;723 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;733 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;743 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;753 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;763 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;773 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;783 | 82.3111 | 253.8067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;793 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;803 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;813 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;823 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;833 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;843 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;853 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;863 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;873 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;883 | 82.3111 | 253.8066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;893 | 82.3111 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;903 | 82.3111 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;913 | 82.3111 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;923 | 82.3121 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;933 | 82.3121 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;943 | 82.3121 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;953 | 82.3121 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;963 | 82.3121 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;973 | 82.3121 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;983 | 82.3121 | 253.7971 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:36;993 | 82.3121 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;003 | 82.3121 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;013 | 82.3121 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;023 | 82.3111 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;033 | 82.3111 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;043 | 82.3111 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;053 | 82.3111 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;063 | 82.3111 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;073 | 82.3111 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;083 | 82.3111 | 253.795 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;093 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;103 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;113 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;123 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;133 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;143 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;153 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;163 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;173 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;183 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;193 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;203 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;213 | 82.3111 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;223 | 82.3121 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;233 | 82.3121 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;243 | 82.3121 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;253 | 82.3121 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;263 | 82.3121 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;273 | 82.3121 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;283 | 82.3121 | 253.7975 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;293 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;303 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;313 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;323 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;333 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;343 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;353 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;363 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;373 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;383 | 82.3121 | 253.7992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;393 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;403 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;413 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;423 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;433 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;443 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;453 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;463 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;473 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;483 | 82.3121 | 253.8008 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;493 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;503 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;513 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;523 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;533 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;543 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;553 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;563 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;573 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;583 | 82.3121 | 253.786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;593 | 82.3121 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;603 | 82.3121 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;613 | 82.3121 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;623 | 82.3111 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;633 | 82.3111 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;643 | 82.3111 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;653 | 82.3111 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;663 | 82.3111 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;673 | 82.3111 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;683 | 82.3111 | 253.7593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;693 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;703 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;713 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;723 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;733 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;743 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;753 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;763 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;773 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;783 | 82.3111 | 253.74 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;793 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;803 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;813 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;823 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;833 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;843 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;853 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;863 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;873 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;883 | 82.3111 | 253.7299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;893 | 82.3111 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;903 | 82.3111 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;913 | 82.3111 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;923 | 82.3101 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;933 | 82.3101 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;943 | 82.3101 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;953 | 82.3101 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;963 | 82.3101 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;973 | 82.3101 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;983 | 82.3101 | 253.7246 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:37;993 | 82.3101 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;003 | 82.3101 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;013 | 82.3101 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;023 | 82.3111 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;033 | 82.3111 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;043 | 82.3111 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;053 | 82.3111 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;063 | 82.3111 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;073 | 82.3111 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;083 | 82.3111 | 253.7259 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;093 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;103 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;113 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;123 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;133 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;143 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;153 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;163 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;173 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;183 | 82.3111 | 253.7279 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;193 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;203 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;213 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;223 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;233 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;243 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;253 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;263 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;273 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;283 | 82.3111 | 253.7137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;293 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;303 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;313 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;323 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;333 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;343 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;353 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;363 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;373 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;383 | 82.3111 | 253.6945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;393 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;403 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;413 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;423 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;433 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;443 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;453 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;463 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;473 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;483 | 82.3111 | 253.692 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;493 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;503 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;513 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;523 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;533 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;543 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;553 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;563 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;573 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;583 | 82.3111 | 253.7014 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;593 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;603 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;613 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;623 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;633 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;643 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;653 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;663 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;673 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;683 | 82.3111 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;693 | 82.3111 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;703 | 82.3111 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;713 | 82.3111 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;723 | 82.3121 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;733 | 82.3121 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;743 | 82.3121 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;753 | 82.3121 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;763 | 82.3121 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;773 | 82.3121 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;783 | 82.3121 | 253.7336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;793 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;803 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;813 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;823 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;833 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;843 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;853 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;863 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;873 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;883 | 82.3121 | 253.7527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;893 | 82.3121 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;903 | 82.3121 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;913 | 82.3121 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;923 | 82.3111 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;933 | 82.3111 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;943 | 82.3111 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;953 | 82.3111 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;963 | 82.3111 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;973 | 82.3111 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;983 | 82.3111 | 253.7509 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:38;993 | 82.3111 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;003 | 82.3111 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;013 | 82.3111 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;023 | 82.3121 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;033 | 82.3121 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;043 | 82.3121 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;053 | 82.3121 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;063 | 82.3121 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;073 | 82.3121 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;083 | 82.3121 | 253.7403 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;093 | 82.3121 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;103 | 82.3121 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;113 | 82.3121 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;123 | 82.3111 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;133 | 82.3111 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;143 | 82.3111 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;153 | 82.3111 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;163 | 82.3111 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;173 | 82.3111 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;183 | 82.3111 | 253.7412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;193 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;203 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;213 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;223 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;233 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;243 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;253 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;263 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;273 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;283 | 82.3111 | 253.7478 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;293 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;303 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;313 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;323 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;333 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;343 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;353 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;363 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;373 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;383 | 82.3111 | 253.7552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;393 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;403 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;413 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;423 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;433 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;443 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;453 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;463 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;473 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;483 | 82.3111 | 253.7729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;493 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;503 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;513 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;523 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;533 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;543 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;553 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;563 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;573 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;583 | 82.3111 | 253.7912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;593 | 82.3111 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;603 | 82.3111 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;613 | 82.3111 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;623 | 82.3101 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;633 | 82.3101 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;643 | 82.3101 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;653 | 82.3101 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;663 | 82.3101 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;673 | 82.3101 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;683 | 82.3101 | 253.7889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;693 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;703 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;713 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;723 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;733 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;743 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;753 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;763 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;773 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;783 | 82.3101 | 253.7821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;793 | 82.3101 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;803 | 82.3101 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;813 | 82.3101 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;823 | 82.3111 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;833 | 82.3111 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;843 | 82.3111 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;853 | 82.3111 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;863 | 82.3111 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;873 | 82.3111 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;883 | 82.3111 | 253.7896 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;893 | 82.3111 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;903 | 82.3111 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;913 | 82.3111 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;923 | 82.3101 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;933 | 82.3101 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;943 | 82.3101 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;953 | 82.3101 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;963 | 82.3101 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;973 | 82.3101 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;983 | 82.3101 | 253.8035 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:39;993 | 82.3101 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;003 | 82.3101 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;013 | 82.3101 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;023 | 82.3111 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;033 | 82.3111 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;043 | 82.3111 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;053 | 82.3111 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;063 | 82.3111 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;073 | 82.3111 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;083 | 82.3111 | 253.8181 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;093 | 82.3111 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;103 | 82.3111 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;113 | 82.3111 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;123 | 82.3101 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;133 | 82.3101 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;143 | 82.3101 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;153 | 82.3101 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;163 | 82.3101 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;173 | 82.3101 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;183 | 82.3101 | 253.8414 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;193 | 82.3101 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;203 | 82.3101 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;213 | 82.3101 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;223 | 82.3111 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;233 | 82.3111 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;243 | 82.3111 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;253 | 82.3111 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;263 | 82.3111 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;273 | 82.3111 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;283 | 82.3111 | 253.8609 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;293 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;303 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;313 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;323 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;333 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;343 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;353 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;363 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;373 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;383 | 82.3111 | 253.8567 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;393 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;403 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;413 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;423 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;433 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;443 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;453 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;463 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;473 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;483 | 82.3111 | 253.847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;493 | 82.3111 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;503 | 82.3111 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;513 | 82.3111 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;523 | 82.3111 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;533 | 82.3111 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;543 | 82.3121 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;553 | 82.3121 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;563 | 82.3121 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;573 | 82.3121 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;583 | 82.3121 | 253.8484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;593 | 82.3121 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;603 | 82.3121 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;613 | 82.3121 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;623 | 82.3121 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;633 | 82.3121 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;643 | 82.3111 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;653 | 82.3111 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;663 | 82.3111 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;673 | 82.3111 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;683 | 82.3111 | 253.8469 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;693 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;703 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;713 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;723 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;733 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;743 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;753 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;763 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;773 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;783 | 82.3111 | 253.8398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;793 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;803 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;813 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;823 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;833 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;843 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;853 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;863 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;873 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;883 | 82.3111 | 253.8438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;893 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;903 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;913 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;923 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;933 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;943 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;953 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;963 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;973 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;983 | 82.3111 | 253.85 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:40;993 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;003 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;013 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;023 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;033 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;043 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;053 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;063 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;073 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;083 | 82.3111 | 253.842 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;093 | 82.3111 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;103 | 82.3111 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;113 | 82.3111 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;123 | 82.3111 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;133 | 82.3111 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;143 | 82.3101 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;153 | 82.3101 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;163 | 82.3101 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;173 | 82.3101 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;183 | 82.3101 | 253.8362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;193 | 82.3101 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;203 | 82.3101 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;213 | 82.3101 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;223 | 82.3101 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;233 | 82.3101 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;243 | 82.3111 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;253 | 82.3111 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;263 | 82.3111 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;273 | 82.3111 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;283 | 82.3111 | 253.8432 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;293 | 82.3111 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;303 | 82.3111 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;313 | 82.3111 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;323 | 82.3111 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;333 | 82.3111 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;343 | 82.3101 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;353 | 82.3101 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;363 | 82.3101 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;373 | 82.3101 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;383 | 82.3101 | 253.8502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;393 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;403 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;413 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;423 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;433 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;443 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;453 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;463 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;473 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;483 | 82.3101 | 253.8568 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;493 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;503 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;513 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;523 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;533 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;543 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;553 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;563 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;573 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;583 | 82.3101 | 253.876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;593 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;603 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;613 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;623 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;633 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;643 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;653 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;663 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;673 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;683 | 82.3101 | 253.8953 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;693 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;703 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;713 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;723 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;733 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;743 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;753 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;763 | 82.3101 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;773 | 82.3111 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;783 | 82.3111 | 253.8994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;793 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;803 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;813 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;823 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;833 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;843 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;853 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;863 | 82.3111 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;873 | 82.3101 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;883 | 82.3101 | 253.9019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;893 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;903 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;913 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;923 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;933 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;943 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;953 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;963 | 82.3101 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;973 | 82.3111 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;983 | 82.3111 | 253.9107 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:41;993 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;003 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;013 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;023 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;033 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;043 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;053 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;063 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;073 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;083 | 82.3111 | 253.9197 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;093 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;103 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;113 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;123 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;133 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;143 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;153 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;163 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;173 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;183 | 82.3111 | 253.9287 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;193 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;203 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;213 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;223 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;233 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;243 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;253 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;263 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;273 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;283 | 82.3111 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;293 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;303 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;313 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;323 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;333 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;343 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;353 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;363 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;373 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;383 | 82.3111 | 253.9473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;393 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;403 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;413 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;423 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;433 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;443 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;453 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;463 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;473 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;483 | 82.3111 | 253.9406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;493 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;503 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;513 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;523 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;533 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;543 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;553 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;563 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;573 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;583 | 82.3111 | 253.9307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;593 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;603 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;613 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;623 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;633 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;643 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;653 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;663 | 82.3111 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;673 | 82.3091 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;683 | 82.3091 | 253.9235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;693 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;703 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;713 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;723 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;733 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;743 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;753 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;763 | 82.3091 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;773 | 82.3101 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;783 | 82.3101 | 253.9208 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;793 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;803 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;813 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;823 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;833 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;843 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;853 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;863 | 82.3101 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;873 | 82.3111 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;883 | 82.3111 | 253.9247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;893 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;903 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;913 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;923 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;933 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;943 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;953 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;963 | 82.3111 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;973 | 82.3101 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;983 | 82.3101 | 253.9356 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:42;993 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;003 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;013 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;023 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;033 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;043 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;053 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;063 | 82.3101 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;073 | 82.3091 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;083 | 82.3091 | 253.9384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;093 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;103 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;113 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;123 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;133 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;143 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;153 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;163 | 82.3091 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;173 | 82.3081 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;183 | 82.3081 | 253.9244 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;193 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;203 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;213 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;223 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;233 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;243 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;253 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;263 | 82.3081 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;273 | 82.3091 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;283 | 82.3091 | 253.9038 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;293 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;303 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;313 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;323 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;333 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;343 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;353 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;363 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;373 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;383 | 82.3091 | 253.8832 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;393 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;403 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;413 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;423 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;433 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;443 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;453 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;463 | 82.3091 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;473 | 82.3101 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;483 | 82.3101 | 253.8654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;493 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;503 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;513 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;523 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;533 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;543 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;553 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;563 | 82.3101 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;573 | 82.3091 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;583 | 82.3091 | 253.8559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;593 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;603 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;613 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;623 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;633 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;643 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;653 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;663 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;673 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;683 | 82.3091 | 253.8595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;693 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;703 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;713 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;723 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;733 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;743 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;753 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;763 | 82.3091 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;773 | 82.3101 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;783 | 82.3101 | 253.8631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;793 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;803 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;813 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;823 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;833 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;843 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;853 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;863 | 82.3101 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;873 | 82.3091 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;883 | 82.3091 | 253.857 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;893 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;903 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;913 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;923 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;933 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;943 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;953 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;963 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;973 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;983 | 82.3091 | 253.8441 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:43;993 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;003 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;013 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;023 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;033 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;043 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;053 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;063 | 82.3091 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;073 | 82.3101 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;083 | 82.3101 | 253.8249 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;093 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;103 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;113 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;123 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;133 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;143 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;153 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;163 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;173 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;183 | 82.3101 | 253.801 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;193 | 82.3101 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;203 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;213 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;223 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;233 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;243 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;253 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;263 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;273 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;283 | 82.3111 | 253.7822 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;293 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;303 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;313 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;323 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;333 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;343 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;353 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;363 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;373 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;383 | 82.3111 | 253.7765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;393 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;403 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;413 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;423 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;433 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;443 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;453 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;463 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;473 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;483 | 82.3111 | 253.7731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;493 | 82.3111 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;503 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;513 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;523 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;533 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;543 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;553 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;563 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;573 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;583 | 82.3081 | 253.765 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;593 | 82.3081 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;603 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;613 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;623 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;633 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;643 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;653 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;663 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;673 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;683 | 82.3091 | 253.7554 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;693 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;703 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;713 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;723 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;733 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;743 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;753 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;763 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;773 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;783 | 82.3091 | 253.7449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;793 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;803 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;813 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;823 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;833 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;843 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;853 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;863 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;873 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;883 | 82.3091 | 253.7328 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;893 | 82.3091 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;903 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;913 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;923 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;933 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;943 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;953 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;963 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;973 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;983 | 82.3101 | 253.7309 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:44;993 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;003 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;013 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;023 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;033 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;043 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;053 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;063 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;073 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;083 | 82.3101 | 253.7458 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;093 | 82.3101 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;103 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;113 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;123 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;133 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;143 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;153 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;163 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;173 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;183 | 82.3091 | 253.7594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;193 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;203 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;213 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;223 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;233 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;243 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;253 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;263 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;273 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;283 | 82.3091 | 253.7637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;293 | 82.3091 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;303 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;313 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;323 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;333 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;343 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;353 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;363 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;373 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;383 | 82.3081 | 253.767 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;393 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;403 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;413 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;423 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;433 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;443 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;453 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;463 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;473 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;483 | 82.3081 | 253.7656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;493 | 82.3081 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;503 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;513 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;523 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;533 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;543 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;553 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;563 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;573 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;583 | 82.3091 | 253.7535 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;593 | 82.3091 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;603 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;613 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;623 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;633 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;643 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;653 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;663 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;673 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;683 | 82.3081 | 253.747 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;693 | 82.3081 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;703 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;713 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;723 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;733 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;743 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;753 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;763 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;773 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;783 | 82.3091 | 253.7562 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;793 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;803 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;813 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;823 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;833 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;843 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;853 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;863 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;873 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;883 | 82.3091 | 253.7639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;893 | 82.3091 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;903 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;913 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;923 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;933 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;943 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;953 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;963 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;973 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;983 | 82.3101 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:45;993 | 82.3101 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;003 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;013 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;023 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;033 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;043 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;053 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;063 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;073 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;083 | 82.3091 | 253.7709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;093 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;103 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;113 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;123 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;133 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;143 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;153 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;163 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;173 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;183 | 82.3091 | 253.7786 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;193 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;203 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;213 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;223 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;233 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;243 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;253 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;263 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;273 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;283 | 82.3091 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;293 | 82.3091 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;303 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;313 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;323 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;333 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;343 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;353 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;363 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;373 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;383 | 82.3081 | 253.7867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;393 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;403 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;413 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;423 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;433 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;443 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;453 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;463 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;473 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;483 | 82.3081 | 253.8075 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;493 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;503 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;513 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;523 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;533 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;543 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;553 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;563 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;573 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;583 | 82.3081 | 253.8148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;593 | 82.3081 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;603 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;613 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;623 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;633 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;643 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;653 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;663 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;673 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;683 | 82.3071 | 253.805 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;693 | 82.3071 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;703 | 82.3071 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;713 | 82.3071 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;723 | 82.3081 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;733 | 82.3081 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;743 | 82.3081 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;753 | 82.3081 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;763 | 82.3081 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;773 | 82.3081 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;783 | 82.3081 | 253.7931 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;793 | 82.3081 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;803 | 82.3081 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;813 | 82.3081 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;823 | 82.3091 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;833 | 82.3091 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;843 | 82.3091 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;853 | 82.3091 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;863 | 82.3091 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;873 | 82.3091 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;883 | 82.3091 | 253.7836 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;893 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;903 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;913 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;923 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;933 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;943 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;953 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;963 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;973 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;983 | 82.3091 | 253.7714 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:46;993 | 82.3091 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;003 | 82.3091 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;013 | 82.3091 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;023 | 82.3081 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;033 | 82.3081 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;043 | 82.3081 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;053 | 82.3081 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;063 | 82.3081 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;073 | 82.3081 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;083 | 82.3081 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;093 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;103 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;113 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;123 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;133 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;143 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;153 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;163 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;173 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;183 | 82.3081 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;193 | 82.3081 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;203 | 82.3081 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;213 | 82.3081 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;223 | 82.3091 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;233 | 82.3091 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;243 | 82.3091 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;253 | 82.3091 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;263 | 82.3091 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;273 | 82.3091 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;283 | 82.3091 | 253.7808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;293 | 82.3091 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;303 | 82.3091 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;313 | 82.3091 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;323 | 82.3081 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;333 | 82.3081 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;343 | 82.3081 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;353 | 82.3081 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;363 | 82.3081 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;373 | 82.3081 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;383 | 82.3081 | 253.809 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;393 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;403 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;413 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;423 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;433 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;443 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;453 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;463 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;473 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;483 | 82.3081 | 253.8273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;493 | 82.3081 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;503 | 82.3081 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;513 | 82.3081 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;523 | 82.3091 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;533 | 82.3091 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;543 | 82.3091 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;553 | 82.3091 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;563 | 82.3091 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;573 | 82.3091 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;583 | 82.3091 | 253.8387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;593 | 82.3091 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;603 | 82.3091 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;613 | 82.3091 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;623 | 82.3081 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;633 | 82.3081 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;643 | 82.3081 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;653 | 82.3081 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;663 | 82.3081 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;673 | 82.3081 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;683 | 82.3081 | 253.8359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;693 | 82.3081 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;703 | 82.3081 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;713 | 82.3081 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;723 | 82.3091 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;733 | 82.3091 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;743 | 82.3091 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;753 | 82.3091 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;763 | 82.3091 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;773 | 82.3091 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;783 | 82.3091 | 253.8179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;793 | 82.3091 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;803 | 82.3091 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;813 | 82.3091 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;823 | 82.3081 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;833 | 82.3081 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;843 | 82.3081 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;853 | 82.3081 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;863 | 82.3081 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;873 | 82.3081 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;883 | 82.3081 | 253.8111 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;893 | 82.3081 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;903 | 82.3081 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;913 | 82.3081 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;923 | 82.3091 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;933 | 82.3091 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;943 | 82.3091 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;953 | 82.3091 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;963 | 82.3091 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;973 | 82.3091 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;983 | 82.3091 | 253.8243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:47;993 | 82.3091 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;003 | 82.3091 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;013 | 82.3091 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;023 | 82.3081 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;033 | 82.3081 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;043 | 82.3081 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;053 | 82.3081 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;063 | 82.3081 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;073 | 82.3081 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;083 | 82.3081 | 253.8415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;093 | 82.3081 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;103 | 82.3081 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;113 | 82.3081 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;123 | 82.3071 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;133 | 82.3071 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;143 | 82.3071 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;153 | 82.3071 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;163 | 82.3071 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;173 | 82.3071 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;183 | 82.3071 | 253.86 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;193 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;203 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;213 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;223 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;233 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;243 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;253 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;263 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;273 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;283 | 82.3071 | 253.8815 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;293 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;303 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;313 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;323 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;333 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;343 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;353 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;363 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;373 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;383 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;393 | 82.3071 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;403 | 82.3071 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;413 | 82.3071 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;423 | 82.3081 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;433 | 82.3081 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;443 | 82.3081 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;453 | 82.3081 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;463 | 82.3081 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;473 | 82.3081 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;483 | 82.3081 | 253.8746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;493 | 82.3081 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;503 | 82.3081 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;513 | 82.3081 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;523 | 82.3071 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;533 | 82.3071 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;543 | 82.3071 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;553 | 82.3071 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;563 | 82.3071 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;573 | 82.3071 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;583 | 82.3071 | 253.8633 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;593 | 82.3071 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;603 | 82.3071 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;613 | 82.3071 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;623 | 82.3081 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;633 | 82.3081 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;643 | 82.3081 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;653 | 82.3081 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;663 | 82.3081 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;673 | 82.3081 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;683 | 82.3081 | 253.8604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;693 | 82.3081 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;703 | 82.3081 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;713 | 82.3081 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;723 | 82.3071 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;733 | 82.3071 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;743 | 82.3071 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;753 | 82.3071 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;763 | 82.3071 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;773 | 82.3071 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;783 | 82.3071 | 253.853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;793 | 82.3071 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;803 | 82.3071 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;813 | 82.3071 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;823 | 82.3081 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;833 | 82.3081 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;843 | 82.3081 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;853 | 82.3081 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;863 | 82.3081 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;873 | 82.3081 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;883 | 82.3081 | 253.8416 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;893 | 82.3081 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;903 | 82.3081 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;913 | 82.3081 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;923 | 82.3091 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;933 | 82.3091 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;943 | 82.3091 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;953 | 82.3091 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;963 | 82.3091 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;973 | 82.3091 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;983 | 82.3091 | 253.8315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:48;993 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;003 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;013 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;023 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;033 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;043 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;053 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;063 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;073 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;083 | 82.3091 | 253.8166 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;093 | 82.3091 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;103 | 82.3091 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;113 | 82.3091 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;123 | 82.3071 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;133 | 82.3071 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;143 | 82.3071 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;153 | 82.3071 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;163 | 82.3071 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;173 | 82.3071 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;183 | 82.3071 | 253.7956 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;193 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;203 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;213 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;223 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;233 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;243 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;253 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;263 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;273 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;283 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;293 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;303 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;313 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;323 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;333 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;343 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;353 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;363 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;373 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;383 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;393 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;403 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;413 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;423 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;433 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;443 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;453 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;463 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;473 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;483 | 82.3071 | 253.8004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;493 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;503 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;513 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;523 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;533 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;543 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;553 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;563 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;573 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;583 | 82.3071 | 253.8009 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;593 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;603 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;613 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;623 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;633 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;643 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;653 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;663 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;673 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;683 | 82.3071 | 253.7939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;693 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;703 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;713 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;723 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;733 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;743 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;753 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;763 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;773 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;783 | 82.3071 | 253.7787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;793 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;803 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;813 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;823 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;833 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;843 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;853 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;863 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;873 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;883 | 82.3071 | 253.7595 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;893 | 82.3071 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;903 | 82.3071 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;913 | 82.3071 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;923 | 82.3061 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;933 | 82.3061 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;943 | 82.3061 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;953 | 82.3061 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;963 | 82.3061 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;973 | 82.3061 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;983 | 82.3061 | 253.7538 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:49;993 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;003 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;013 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;023 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;033 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;043 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;053 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;063 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;073 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;083 | 82.3061 | 253.7648 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;093 | 82.3061 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;103 | 82.3061 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;113 | 82.3061 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;123 | 82.3071 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;133 | 82.3071 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;143 | 82.3071 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;153 | 82.3071 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;163 | 82.3071 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;173 | 82.3071 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;183 | 82.3071 | 253.7817 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;193 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;203 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;213 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;223 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;233 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;243 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;253 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;263 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;273 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;283 | 82.3071 | 253.796 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;293 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;303 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;313 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;323 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;333 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;343 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;353 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;363 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;373 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;383 | 82.3071 | 253.8024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;393 | 82.3071 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;403 | 82.3071 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;413 | 82.3071 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;423 | 82.3071 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;433 | 82.3071 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;443 | 82.3081 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;453 | 82.3081 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;463 | 82.3081 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;473 | 82.3081 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;483 | 82.3081 | 253.7982 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;493 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;503 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;513 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;523 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;533 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;543 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;553 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;563 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;573 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;583 | 82.3081 | 253.7881 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;593 | 82.3081 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;603 | 82.3081 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;613 | 82.3081 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;623 | 82.3081 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;633 | 82.3081 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;643 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;653 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;663 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;673 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;683 | 82.3071 | 253.7874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;693 | 82.3071 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;703 | 82.3071 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;713 | 82.3071 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;723 | 82.3071 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;733 | 82.3071 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;743 | 82.3081 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;753 | 82.3081 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;763 | 82.3081 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;773 | 82.3081 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;783 | 82.3081 | 253.8007 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;793 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;803 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;813 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;823 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;833 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;843 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;853 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;863 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;873 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;883 | 82.3081 | 253.8226 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;893 | 82.3081 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;903 | 82.3081 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;913 | 82.3081 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;923 | 82.3081 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;933 | 82.3081 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;943 | 82.3071 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;953 | 82.3071 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;963 | 82.3071 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;973 | 82.3071 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;983 | 82.3071 | 253.8463 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:50;993 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;003 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;013 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;023 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;033 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;043 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;053 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;063 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;073 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;083 | 82.3071 | 253.8664 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;093 | 82.3071 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;103 | 82.3071 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;113 | 82.3071 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;123 | 82.3071 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;133 | 82.3071 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;143 | 82.3081 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;153 | 82.3081 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;163 | 82.3081 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;173 | 82.3081 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;183 | 82.3081 | 253.8758 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;193 | 82.3081 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;203 | 82.3081 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;213 | 82.3081 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;223 | 82.3081 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;233 | 82.3081 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;243 | 82.3071 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;253 | 82.3071 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;263 | 82.3071 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;273 | 82.3071 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;283 | 82.3071 | 253.8762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;293 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;303 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;313 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;323 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;333 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;343 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;353 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;363 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;373 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;383 | 82.3071 | 253.8794 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;393 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;403 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;413 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;423 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;433 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;443 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;453 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;463 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;473 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;483 | 82.3071 | 253.8847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;493 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;503 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;513 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;523 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;533 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;543 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;553 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;563 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;573 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;583 | 82.3071 | 253.8864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;593 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;603 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;613 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;623 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;633 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;643 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;653 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;663 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;673 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;683 | 82.3071 | 253.8877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;693 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;703 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;713 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;723 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;733 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;743 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;753 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;763 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;773 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;783 | 82.3071 | 253.89 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;793 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;803 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;813 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;823 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;833 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;843 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;853 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;863 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;873 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;883 | 82.3071 | 253.889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;893 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;903 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;913 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;923 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;933 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;943 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;953 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;963 | 82.3071 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;973 | 82.3061 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;983 | 82.3061 | 253.8888 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:51;993 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;003 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;013 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;023 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;033 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;043 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;053 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;063 | 82.3061 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;073 | 82.3071 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;083 | 82.3071 | 253.9 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;093 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;103 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;113 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;123 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;133 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;143 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;153 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;163 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;173 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;183 | 82.3071 | 253.9164 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;193 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;203 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;213 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;223 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;233 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;243 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;253 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;263 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;273 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;283 | 82.3071 | 253.9273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;293 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;303 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;313 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;323 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;333 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;343 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;353 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;363 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;373 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;383 | 82.3071 | 253.9348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;393 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;403 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;413 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;423 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;433 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;443 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;453 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;463 | 82.3071 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;473 | 82.3061 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;483 | 82.3061 | 253.9395 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;493 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;503 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;513 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;523 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;533 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;543 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;553 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;563 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;573 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;583 | 82.3061 | 253.9357 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;593 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;603 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;613 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;623 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;633 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;643 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;653 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;663 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;673 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;683 | 82.3061 | 253.9317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;693 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;703 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;713 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;723 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;733 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;743 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;753 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;763 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;773 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;783 | 82.3061 | 253.9412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;793 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;803 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;813 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;823 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;833 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;843 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;853 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;863 | 82.3061 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;873 | 82.3051 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;883 | 82.3051 | 253.9591 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;893 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;903 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;913 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;923 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;933 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;943 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;953 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;963 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;973 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;983 | 82.3051 | 253.9787 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:52;993 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;003 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;013 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;023 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;033 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;043 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;053 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;063 | 82.3051 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;073 | 82.3041 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;083 | 82.3041 | 254.0047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;093 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;103 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;113 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;123 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;133 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;143 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;153 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;163 | 82.3041 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;173 | 82.3061 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;183 | 82.3061 | 254.0353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;193 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;203 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;213 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;223 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;233 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;243 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;253 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;263 | 82.3061 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;273 | 82.3041 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;283 | 82.3041 | 254.059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;293 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;303 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;313 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;323 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;333 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;343 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;353 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;363 | 82.3041 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;373 | 82.3051 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;383 | 82.3051 | 254.0797 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;393 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;403 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;413 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;423 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;433 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;443 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;453 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;463 | 82.3051 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;473 | 82.3061 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;483 | 82.3061 | 254.1066 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;493 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;503 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;513 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;523 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;533 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;543 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;553 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;563 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;573 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;583 | 82.3061 | 254.1311 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;593 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;603 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;613 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;623 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;633 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;643 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;653 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;663 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;673 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;683 | 82.3061 | 254.1465 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;693 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;703 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;713 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;723 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;733 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;743 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;753 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;763 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;773 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;783 | 82.3061 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;793 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;803 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;813 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;823 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;833 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;843 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;853 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;863 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;873 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;883 | 82.3061 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;893 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;903 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;913 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;923 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;933 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;943 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;953 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;963 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;973 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;983 | 82.3061 | 254.1438 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:53;993 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;003 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;013 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;023 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;033 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;043 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;053 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;063 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;073 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;083 | 82.3061 | 254.1276 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;093 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;103 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;113 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;123 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;133 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;143 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;153 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;163 | 82.3061 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;173 | 82.3051 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;183 | 82.3051 | 254.1243 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;193 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;203 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;213 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;223 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;233 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;243 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;253 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;263 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;273 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;283 | 82.3051 | 254.1218 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;293 | 82.3051 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;303 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;313 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;323 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;333 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;343 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;353 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;363 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;373 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;383 | 82.3061 | 254.1127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;393 | 82.3061 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;403 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;413 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;423 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;433 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;443 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;453 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;463 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;473 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;483 | 82.3051 | 254.1019 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;493 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;503 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;513 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;523 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;533 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;543 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;553 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;563 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;573 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;583 | 82.3051 | 254.087 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;593 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;603 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;613 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;623 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;633 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;643 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;653 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;663 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;673 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;683 | 82.3051 | 254.0642 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;693 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;703 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;713 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;723 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;733 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;743 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;753 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;763 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;773 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;783 | 82.3051 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;793 | 82.3051 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;803 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;813 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;823 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;833 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;843 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;853 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;863 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;873 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;883 | 82.3041 | 254.0517 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;893 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;903 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;913 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;923 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;933 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;943 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;953 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;963 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;973 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;983 | 82.3041 | 254.0592 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:54;993 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;003 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;013 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;023 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;033 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;043 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;053 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;063 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;073 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;083 | 82.3041 | 254.0643 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;093 | 82.3041 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;103 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;113 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;123 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;133 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;143 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;153 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;163 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;173 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;183 | 82.3031 | 254.0769 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;193 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;203 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;213 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;223 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;233 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;243 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;253 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;263 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;273 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;283 | 82.3031 | 254.0939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;293 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;303 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;313 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;323 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;333 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;343 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;353 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;363 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;373 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;383 | 82.3031 | 254.1044 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;393 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;403 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;413 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;423 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;433 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;443 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;453 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;463 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;473 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;483 | 82.3031 | 254.1125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;493 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;503 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;513 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;523 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;533 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;543 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;553 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;563 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;573 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;583 | 82.3031 | 254.1232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;593 | 82.3031 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;603 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;613 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;623 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;633 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;643 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;653 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;663 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;673 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;683 | 82.302 | 254.1329 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;693 | 82.302 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;703 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;713 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;723 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;733 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;743 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;753 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;763 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;773 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;783 | 82.3031 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;793 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;803 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;813 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;823 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;833 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;843 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;853 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;863 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;873 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;883 | 82.3031 | 254.1461 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;893 | 82.3031 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;903 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;913 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;923 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;933 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;943 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;953 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;963 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;973 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;983 | 82.302 | 254.1494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:55;993 | 82.302 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;003 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;013 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;023 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;033 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;043 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;053 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;063 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;073 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;083 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;093 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;103 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;113 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;123 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;133 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;143 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;153 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;163 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;173 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;183 | 82.3031 | 254.1482 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;193 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;203 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;213 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;223 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;233 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;243 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;253 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;263 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;273 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;283 | 82.3031 | 254.1525 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;293 | 82.3031 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;303 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;313 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;323 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;333 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;343 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;353 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;363 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;373 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;383 | 82.302 | 254.1579 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;393 | 82.302 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;403 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;413 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;423 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;433 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;443 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;453 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;463 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;473 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;483 | 82.3031 | 254.1628 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;493 | 82.3031 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;503 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;513 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;523 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;533 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;543 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;553 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;563 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;573 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;583 | 82.302 | 254.1656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;593 | 82.302 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;603 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;613 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;623 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;633 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;643 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;653 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;663 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;673 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;683 | 82.3011 | 254.1587 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;693 | 82.3011 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;703 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;713 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;723 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;733 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;743 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;753 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;763 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;773 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;783 | 82.302 | 254.1388 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;793 | 82.302 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;803 | 82.302 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;813 | 82.302 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;823 | 82.3021 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;833 | 82.3021 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;843 | 82.3021 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;853 | 82.3021 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;863 | 82.3021 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;873 | 82.3021 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;883 | 82.3021 | 254.115 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;893 | 82.3021 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;903 | 82.3021 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;913 | 82.3021 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;923 | 82.302 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;933 | 82.302 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;943 | 82.302 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;953 | 82.302 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;963 | 82.302 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;973 | 82.302 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;983 | 82.302 | 254.0876 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:56;993 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;003 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;013 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;023 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;033 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;043 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;053 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;063 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;073 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;083 | 82.302 | 254.057 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;093 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;103 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;113 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;123 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;133 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;143 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;153 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;163 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;173 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;183 | 82.302 | 254.0335 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;193 | 82.302 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;203 | 82.302 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;213 | 82.302 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;223 | 82.3031 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;233 | 82.3031 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;243 | 82.3031 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;253 | 82.3031 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;263 | 82.3031 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;273 | 82.3031 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;283 | 82.3031 | 254.022 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;293 | 82.3031 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;303 | 82.3031 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;313 | 82.3031 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;323 | 82.302 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;333 | 82.302 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;343 | 82.302 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;353 | 82.302 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;363 | 82.302 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;373 | 82.302 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;383 | 82.302 | 254.0209 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;393 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;403 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;413 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;423 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;433 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;443 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;453 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;463 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;473 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;483 | 82.302 | 254.0207 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;493 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;503 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;513 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;523 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;533 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;543 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;553 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;563 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;573 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;583 | 82.302 | 254.0129 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;593 | 82.302 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;603 | 82.302 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;613 | 82.302 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;623 | 82.3011 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;633 | 82.3011 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;643 | 82.3011 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;653 | 82.3011 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;663 | 82.3011 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;673 | 82.3011 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;683 | 82.3011 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;693 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;703 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;713 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;723 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;733 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;743 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;753 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;763 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;773 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;783 | 82.3011 | 253.9776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;793 | 82.3011 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;803 | 82.3011 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;813 | 82.3011 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;823 | 82.302 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;833 | 82.302 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;843 | 82.302 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;853 | 82.302 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;863 | 82.302 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;873 | 82.302 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;883 | 82.302 | 253.9666 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;893 | 82.302 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;903 | 82.302 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;913 | 82.302 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;923 | 82.3011 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;933 | 82.3011 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;943 | 82.3011 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;953 | 82.3011 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;963 | 82.3011 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;973 | 82.3011 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;983 | 82.3011 | 253.969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:57;993 | 82.3011 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;003 | 82.3011 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;013 | 82.3011 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;023 | 82.302 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;033 | 82.302 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;043 | 82.302 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;053 | 82.302 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;063 | 82.302 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;073 | 82.302 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;083 | 82.302 | 253.9837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;093 | 82.302 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;103 | 82.302 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;113 | 82.302 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;123 | 82.3011 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;133 | 82.3011 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;143 | 82.3011 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;153 | 82.3011 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;163 | 82.3011 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;173 | 82.3011 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;183 | 82.3011 | 254.0053 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;193 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;203 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;213 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;223 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;233 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;243 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;253 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;263 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;273 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;283 | 82.3011 | 254.0273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;293 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;303 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;313 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;323 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;333 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;343 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;353 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;363 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;373 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;383 | 82.3011 | 254.0449 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;393 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;403 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;413 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;423 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;433 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;443 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;453 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;463 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;473 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;483 | 82.3011 | 254.056 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;493 | 82.3011 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;503 | 82.3011 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;513 | 82.3011 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;523 | 82.302 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;533 | 82.302 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;543 | 82.302 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;553 | 82.302 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;563 | 82.302 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;573 | 82.302 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;583 | 82.302 | 254.0611 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;593 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;603 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;613 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;623 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;633 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;643 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;653 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;663 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;673 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;683 | 82.302 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;693 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;703 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;713 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;723 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;733 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;743 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;753 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;763 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;773 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;783 | 82.302 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;793 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;803 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;813 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;823 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;833 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;843 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;853 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;863 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;873 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;883 | 82.302 | 254.0604 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;893 | 82.302 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;903 | 82.302 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;913 | 82.302 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;923 | 82.3011 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;933 | 82.3011 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;943 | 82.3011 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;953 | 82.3011 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;963 | 82.3011 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;973 | 82.3011 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;983 | 82.3011 | 254.0536 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:58;993 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;003 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;013 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;023 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;033 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;043 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;053 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;063 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;073 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;083 | 82.3011 | 254.0471 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;093 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;103 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;113 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;123 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;133 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;143 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;153 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;163 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;173 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;183 | 82.3011 | 254.0455 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;193 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;203 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;213 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;223 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;233 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;243 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;253 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;263 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;273 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;283 | 82.3011 | 254.0512 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;293 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;303 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;313 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;323 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;333 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;343 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;353 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;363 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;373 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;383 | 82.3011 | 254.0631 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;393 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;403 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;413 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;423 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;433 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;443 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;453 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;463 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;473 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;483 | 82.3011 | 254.0782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;493 | 82.3011 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;503 | 82.3011 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;513 | 82.3011 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;523 | 82.3 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;533 | 82.3 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;543 | 82.3 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;553 | 82.3 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;563 | 82.3 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;573 | 82.3 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;583 | 82.3 | 254.0781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;593 | 82.3 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;603 | 82.3 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;613 | 82.3 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;623 | 82.2991 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;633 | 82.2991 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;643 | 82.2991 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;653 | 82.2991 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;663 | 82.2991 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;673 | 82.2991 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;683 | 82.2991 | 254.0575 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;693 | 82.2991 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;703 | 82.2991 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;713 | 82.2991 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;723 | 82.3011 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;733 | 82.3011 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;743 | 82.3011 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;753 | 82.3011 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;763 | 82.3011 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;773 | 82.3011 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;783 | 82.3011 | 254.0351 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;793 | 82.3011 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;803 | 82.3011 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;813 | 82.3011 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;823 | 82.2991 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;833 | 82.2991 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;843 | 82.2991 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;853 | 82.2991 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;863 | 82.2991 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;873 | 82.2991 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;883 | 82.2991 | 254.0174 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;893 | 82.2991 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;903 | 82.2991 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;913 | 82.2991 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;923 | 82.3 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;933 | 82.3 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;943 | 82.3 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;953 | 82.3 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;963 | 82.3 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;973 | 82.3 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;983 | 82.3 | 254.0034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:55:59;993 | 82.3 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;003 | 82.3 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;013 | 82.3 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;023 | 82.2991 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;033 | 82.2991 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;043 | 82.2991 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;053 | 82.2991 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;063 | 82.2991 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;073 | 82.2991 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;083 | 82.2991 | 254.004 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;093 | 82.2991 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;103 | 82.2991 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;113 | 82.2991 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;123 | 82.3001 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;133 | 82.3001 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;143 | 82.3001 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;153 | 82.3001 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;163 | 82.3001 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;173 | 82.3001 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;183 | 82.3001 | 254.0242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;193 | 82.3001 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;203 | 82.3001 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;213 | 82.3001 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;223 | 82.2991 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;233 | 82.2991 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;243 | 82.2991 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;253 | 82.2991 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;263 | 82.2991 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;273 | 82.2991 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;283 | 82.2991 | 254.0452 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;293 | 82.2991 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;303 | 82.2991 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;313 | 82.2991 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;323 | 82.3001 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;333 | 82.3001 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;343 | 82.3001 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;353 | 82.3001 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;363 | 82.3001 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;373 | 82.3001 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;383 | 82.3001 | 254.0577 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;393 | 82.3001 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;403 | 82.3001 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;413 | 82.3001 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;423 | 82.2991 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;433 | 82.2991 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;443 | 82.2991 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;453 | 82.2991 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;463 | 82.2991 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;473 | 82.2991 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;483 | 82.2991 | 254.0639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;493 | 82.2991 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;503 | 82.2991 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;513 | 82.2991 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;523 | 82.2991 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;533 | 82.2991 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;543 | 82.3001 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;553 | 82.3001 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;563 | 82.3001 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;573 | 82.3001 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;583 | 82.3001 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;593 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;603 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;613 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;623 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;633 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;643 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;653 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;663 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;673 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;683 | 82.3001 | 254.0483 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;693 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;703 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;713 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;723 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;733 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;743 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;753 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;763 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;773 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;783 | 82.3001 | 254.0442 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;793 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;803 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;813 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;823 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;833 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;843 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;853 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;863 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;873 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;883 | 82.3001 | 254.0585 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;893 | 82.3001 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;903 | 82.3001 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;913 | 82.3001 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;923 | 82.3001 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;933 | 82.3001 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;943 | 82.2991 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;953 | 82.2991 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;963 | 82.2991 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;973 | 82.2991 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;983 | 82.2991 | 254.0768 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:00;993 | 82.2991 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;003 | 82.2991 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;013 | 82.2991 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;023 | 82.2991 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;033 | 82.2991 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;043 | 82.3001 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;053 | 82.3001 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;063 | 82.3001 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;073 | 82.3001 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;083 | 82.3001 | 254.0927 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;093 | 82.3001 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;103 | 82.3001 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;113 | 82.3001 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;123 | 82.3001 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;133 | 82.3001 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;143 | 82.2991 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;153 | 82.2991 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;163 | 82.2991 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;173 | 82.2991 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;183 | 82.2991 | 254.1097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;193 | 82.2991 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;203 | 82.2991 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;213 | 82.2991 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;223 | 82.2991 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;233 | 82.2991 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;243 | 82.2981 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;253 | 82.2981 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;263 | 82.2981 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;273 | 82.2981 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;283 | 82.2981 | 254.1198 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;293 | 82.2981 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;303 | 82.2981 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;313 | 82.2981 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;323 | 82.2981 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;333 | 82.2981 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;343 | 82.2971 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;353 | 82.2971 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;363 | 82.2971 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;373 | 82.2971 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;383 | 82.2971 | 254.1165 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;393 | 82.2971 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;403 | 82.2971 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;413 | 82.2971 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;423 | 82.2971 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;433 | 82.2971 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;443 | 82.2981 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;453 | 82.2981 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;463 | 82.2981 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;473 | 82.2981 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;483 | 82.2981 | 254.108 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;493 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;503 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;513 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;523 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;533 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;543 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;553 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;563 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;573 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;583 | 82.2981 | 254.0992 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;593 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;603 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;613 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;623 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;633 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;643 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;653 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;663 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;673 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;683 | 82.2981 | 254.0837 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;693 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;703 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;713 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;723 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;733 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;743 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;753 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;763 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;773 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;783 | 82.2981 | 254.0625 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;793 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;803 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;813 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;823 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;833 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;843 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;853 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;863 | 82.2981 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;873 | 82.2971 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;883 | 82.2971 | 254.0445 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;893 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;903 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;913 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;923 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;933 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;943 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;953 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;963 | 82.2971 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;973 | 82.2981 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;983 | 82.2981 | 254.0299 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:01;993 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;003 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;013 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;023 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;033 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;043 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;053 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;063 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;073 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;083 | 82.2981 | 254.017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;093 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;103 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;113 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;123 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;133 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;143 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;153 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;163 | 82.2981 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;173 | 82.2991 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;183 | 82.2991 | 254.0148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;193 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;203 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;213 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;223 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;233 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;243 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;253 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;263 | 82.2991 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;273 | 82.2971 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;283 | 82.2971 | 254.0238 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;293 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;303 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;313 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;323 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;333 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;343 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;353 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;363 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;373 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;383 | 82.2971 | 254.0291 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;393 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;403 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;413 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;423 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;433 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;443 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;453 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;463 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;473 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;483 | 82.2971 | 254.0264 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;493 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;503 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;513 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;523 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;533 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;543 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;553 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;563 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;573 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;583 | 82.2971 | 254.018 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;593 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;603 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;613 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;623 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;633 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;643 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;653 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;663 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;673 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;683 | 82.2971 | 254.0139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;693 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;703 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;713 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;723 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;733 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;743 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;753 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;763 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;773 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;783 | 82.2971 | 254.0212 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;793 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;803 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;813 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;823 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;833 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;843 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;853 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;863 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;873 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;883 | 82.2971 | 254.0427 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;893 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;903 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;913 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;923 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;933 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;943 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;953 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;963 | 82.2971 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;973 | 82.2961 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;983 | 82.2961 | 254.076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:02;993 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;003 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;013 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;023 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;033 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;043 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;053 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;063 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;073 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;083 | 82.2961 | 254.1081 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;093 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;103 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;113 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;123 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;133 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;143 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;153 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;163 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;173 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;183 | 82.2961 | 254.1307 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;193 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;203 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;213 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;223 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;233 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;243 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;253 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;263 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;273 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;283 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;293 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;303 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;313 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;323 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;333 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;343 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;353 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;363 | 82.2961 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;373 | 82.2971 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;383 | 82.2971 | 254.1415 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;393 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;403 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;413 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;423 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;433 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;443 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;453 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;463 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;473 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;483 | 82.2971 | 254.1364 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;493 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;503 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;513 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;523 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;533 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;543 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;553 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;563 | 82.2971 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;573 | 82.2961 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;583 | 82.2961 | 254.1348 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;593 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;603 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;613 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;623 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;633 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;643 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;653 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;663 | 82.2961 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;673 | 82.2951 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;683 | 82.2951 | 254.1383 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;693 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;703 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;713 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;723 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;733 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;743 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;753 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;763 | 82.2951 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;773 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;783 | 82.2961 | 254.1412 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;793 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;803 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;813 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;823 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;833 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;843 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;853 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;863 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;873 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;883 | 82.2961 | 254.1405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;893 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;903 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;913 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;923 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;933 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;943 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;953 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;963 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;973 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;983 | 82.2961 | 254.1354 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:03;993 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;003 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;013 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;023 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;033 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;043 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;053 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;063 | 82.2961 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;073 | 82.2971 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;083 | 82.2971 | 254.1332 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;093 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;103 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;113 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;123 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;133 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;143 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;153 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;163 | 82.2971 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;173 | 82.2961 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;183 | 82.2961 | 254.1367 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;193 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;203 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;213 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;223 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;233 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;243 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;253 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;263 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;273 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;283 | 82.2961 | 254.1387 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;293 | 82.2961 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;303 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;313 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;323 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;333 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;343 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;353 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;363 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;373 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;383 | 82.2951 | 254.1359 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;393 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;403 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;413 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;423 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;433 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;443 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;453 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;463 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;473 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;483 | 82.2951 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;493 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;503 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;513 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;523 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;533 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;543 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;553 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;563 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;573 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;583 | 82.2951 | 254.1241 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;593 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;603 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;613 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;623 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;633 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;643 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;653 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;663 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;673 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;683 | 82.2951 | 254.1213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;693 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;703 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;713 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;723 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;733 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;743 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;753 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;763 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;773 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;783 | 82.2951 | 254.1315 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;793 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;803 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;813 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;823 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;833 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;843 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;853 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;863 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;873 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;883 | 82.2951 | 254.1566 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;893 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;903 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;913 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;923 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;933 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;943 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;953 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;963 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;973 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;983 | 82.2951 | 254.1854 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:04;993 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;003 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;013 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;023 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;033 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;043 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;053 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;063 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;073 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;083 | 82.2951 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;093 | 82.2951 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;103 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;113 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;123 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;133 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;143 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;153 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;163 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;173 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;183 | 82.2941 | 254.2195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;193 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;203 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;213 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;223 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;233 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;243 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;253 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;263 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;273 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;283 | 82.2941 | 254.2146 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;293 | 82.2941 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;303 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;313 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;323 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;333 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;343 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;353 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;363 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;373 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;383 | 82.2951 | 254.1945 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;393 | 82.2951 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;403 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;413 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;423 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;433 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;443 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;453 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;463 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;473 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;483 | 82.2931 | 254.179 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;493 | 82.2931 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;503 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;513 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;523 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;533 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;543 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;553 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;563 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;573 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;583 | 82.2951 | 254.1775 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;593 | 82.2951 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;603 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;613 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;623 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;633 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;643 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;653 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;663 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;673 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;683 | 82.2941 | 254.1889 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;693 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;703 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;713 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;723 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;733 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;743 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;753 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;763 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;773 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;783 | 82.2941 | 254.2097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;793 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;803 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;813 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;823 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;833 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;843 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;853 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;863 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;873 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;883 | 82.2941 | 254.232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;893 | 82.2941 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;903 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;913 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;923 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;933 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;943 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;953 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;963 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;973 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;983 | 82.2931 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:05;993 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;003 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;013 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;023 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;033 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;043 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;053 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;063 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;073 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;083 | 82.2931 | 254.253 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;093 | 82.2931 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;103 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;113 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;123 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;133 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;143 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;153 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;163 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;173 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;183 | 82.2941 | 254.2529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;193 | 82.2941 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;203 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;213 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;223 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;233 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;243 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;253 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;263 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;273 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;283 | 82.2921 | 254.2527 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;293 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;303 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;313 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;323 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;333 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;343 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;353 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;363 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;373 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;383 | 82.2921 | 254.2597 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;393 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;403 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;413 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;423 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;433 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;443 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;453 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;463 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;473 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;483 | 82.2921 | 254.2703 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;493 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;503 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;513 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;523 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;533 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;543 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;553 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;563 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;573 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;583 | 82.2921 | 254.2776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;593 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;603 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;613 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;623 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;633 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;643 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;653 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;663 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;673 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;683 | 82.2921 | 254.278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;693 | 82.2921 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;703 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;713 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;723 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;733 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;743 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;753 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;763 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;773 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;783 | 82.2931 | 254.2702 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;793 | 82.2931 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;803 | 82.2931 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;813 | 82.2931 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;823 | 82.2921 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;833 | 82.2921 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;843 | 82.2921 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;853 | 82.2921 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;863 | 82.2921 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;873 | 82.2921 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;883 | 82.2921 | 254.2542 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;893 | 82.2921 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;903 | 82.2921 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;913 | 82.2921 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;923 | 82.2911 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;933 | 82.2911 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;943 | 82.2911 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;953 | 82.2911 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;963 | 82.2911 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;973 | 82.2911 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;983 | 82.2911 | 254.234 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:06;993 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;003 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;013 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;023 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;033 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;043 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;053 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;063 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;073 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;083 | 82.2911 | 254.2205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;093 | 82.2911 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;103 | 82.2911 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;113 | 82.2911 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;123 | 82.2931 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;133 | 82.2931 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;143 | 82.2931 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;153 | 82.2931 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;163 | 82.2931 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;173 | 82.2931 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;183 | 82.2931 | 254.2248 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;193 | 82.2931 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;203 | 82.2931 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;213 | 82.2931 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;223 | 82.2911 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;233 | 82.2911 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;243 | 82.2911 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;253 | 82.2911 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;263 | 82.2911 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;273 | 82.2911 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;283 | 82.2911 | 254.2457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;293 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;303 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;313 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;323 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;333 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;343 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;353 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;363 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;373 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;383 | 82.2911 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;393 | 82.2911 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;403 | 82.2911 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;413 | 82.2911 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;423 | 82.2921 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;433 | 82.2921 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;443 | 82.2921 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;453 | 82.2921 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;463 | 82.2921 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;473 | 82.2921 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;483 | 82.2921 | 254.2998 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;493 | 82.2921 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;503 | 82.2921 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;513 | 82.2921 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;523 | 82.2911 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;533 | 82.2911 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;543 | 82.2911 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;553 | 82.2911 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;563 | 82.2911 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;573 | 82.2911 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;583 | 82.2911 | 254.3195 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;593 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;603 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;613 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;623 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;633 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;643 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;653 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;663 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;673 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;683 | 82.2911 | 254.3222 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;693 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;703 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;713 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;723 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;733 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;743 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;753 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;763 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;773 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;783 | 82.2911 | 254.3097 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;793 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;803 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;813 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;823 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;833 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;843 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;853 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;863 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;873 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;883 | 82.2911 | 254.2943 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;893 | 82.2911 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;903 | 82.2911 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;913 | 82.2911 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;923 | 82.2901 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;933 | 82.2901 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;943 | 82.2901 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;953 | 82.2901 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;963 | 82.2901 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;973 | 82.2901 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;983 | 82.2901 | 254.2746 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:07;993 | 82.2901 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;003 | 82.2901 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;013 | 82.2901 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;023 | 82.2911 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;033 | 82.2911 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;043 | 82.2911 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;053 | 82.2911 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;063 | 82.2911 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;073 | 82.2911 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;083 | 82.2911 | 254.2502 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;093 | 82.2911 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;103 | 82.2911 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;113 | 82.2911 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;123 | 82.2901 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;133 | 82.2901 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;143 | 82.2901 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;153 | 82.2901 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;163 | 82.2901 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;173 | 82.2901 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;183 | 82.2901 | 254.2398 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;193 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;203 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;213 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;223 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;233 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;243 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;253 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;263 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;273 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;283 | 82.2901 | 254.2496 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;293 | 82.2901 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;303 | 82.2901 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;313 | 82.2901 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;323 | 82.2891 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;333 | 82.2891 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;343 | 82.2891 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;353 | 82.2891 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;363 | 82.2891 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;373 | 82.2891 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;383 | 82.2891 | 254.2668 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;393 | 82.2891 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;403 | 82.2891 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;413 | 82.2891 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;423 | 82.2901 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;433 | 82.2901 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;443 | 82.2901 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;453 | 82.2901 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;463 | 82.2901 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;473 | 82.2901 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;483 | 82.2901 | 254.292 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;493 | 82.2901 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;503 | 82.2901 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;513 | 82.2901 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;523 | 82.2891 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;533 | 82.2891 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;543 | 82.2891 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;553 | 82.2891 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;563 | 82.2891 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;573 | 82.2891 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;583 | 82.2891 | 254.3293 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;593 | 82.2891 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;603 | 82.2891 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;613 | 82.2891 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;623 | 82.2901 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;633 | 82.2901 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;643 | 82.2901 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;653 | 82.2901 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;663 | 82.2901 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;673 | 82.2901 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;683 | 82.2901 | 254.3618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;693 | 82.2901 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;703 | 82.2901 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;713 | 82.2901 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;723 | 82.2891 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;733 | 82.2891 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;743 | 82.2891 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;753 | 82.2891 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;763 | 82.2891 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;773 | 82.2891 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;783 | 82.2891 | 254.3774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;793 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;803 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;813 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;823 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;833 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;843 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;853 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;863 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;873 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;883 | 82.2891 | 254.3709 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;893 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;903 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;913 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;923 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;933 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;943 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;953 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;963 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;973 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;983 | 82.2891 | 254.3421 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:08;993 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;003 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;013 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;023 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;033 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;043 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;053 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;063 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;073 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;083 | 82.2891 | 254.3026 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;093 | 82.2891 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;103 | 82.2891 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;113 | 82.2891 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;123 | 82.2881 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;133 | 82.2881 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;143 | 82.2881 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;153 | 82.2881 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;163 | 82.2881 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;173 | 82.2881 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;183 | 82.2881 | 254.2761 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;193 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;203 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;213 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;223 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;233 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;243 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;253 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;263 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;273 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;283 | 82.2881 | 254.2798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;293 | 82.2881 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;303 | 82.2881 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;313 | 82.2881 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;323 | 82.2891 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;333 | 82.2891 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;343 | 82.2891 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;353 | 82.2891 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;363 | 82.2891 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;373 | 82.2891 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;383 | 82.2891 | 254.2994 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;393 | 82.2891 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;403 | 82.2891 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;413 | 82.2891 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;423 | 82.2871 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;433 | 82.2871 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;443 | 82.2871 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;453 | 82.2871 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;463 | 82.2871 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;473 | 82.2871 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;483 | 82.2871 | 254.3213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;493 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;503 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;513 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;523 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;533 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;543 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;553 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;563 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;573 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;583 | 82.2871 | 254.3375 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;593 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;603 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;613 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;623 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;633 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;643 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;653 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;663 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;673 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;683 | 82.2871 | 254.3386 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;693 | 82.2871 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;703 | 82.2871 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;713 | 82.2871 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;723 | 82.2861 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;733 | 82.2861 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;743 | 82.2861 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;753 | 82.2861 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;763 | 82.2861 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;773 | 82.2861 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;783 | 82.2861 | 254.321 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;793 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;803 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;813 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;823 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;833 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;843 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;853 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;863 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;873 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;883 | 82.2861 | 254.2969 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;893 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;903 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;913 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;923 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;933 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;943 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;953 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;963 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;973 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;983 | 82.2861 | 254.2782 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:09;993 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;003 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;013 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;023 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;033 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;043 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;053 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;063 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;073 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;083 | 82.2861 | 254.27 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;093 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;103 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;113 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;123 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;133 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;143 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;153 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;163 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;173 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;183 | 82.2861 | 254.273 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;193 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;203 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;213 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;223 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;233 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;243 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;253 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;263 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;273 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;283 | 82.2861 | 254.2847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;293 | 82.2861 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;303 | 82.2861 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;313 | 82.2861 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;323 | 82.2851 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;333 | 82.2851 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;343 | 82.2851 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;353 | 82.2851 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;363 | 82.2851 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;373 | 82.2851 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;383 | 82.2851 | 254.3012 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;393 | 82.2851 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;403 | 82.2851 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;413 | 82.2851 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;423 | 82.2861 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;433 | 82.2861 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;443 | 82.2861 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;453 | 82.2861 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;463 | 82.2861 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;473 | 82.2861 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;483 | 82.2861 | 254.3162 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;493 | 82.2861 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;503 | 82.2861 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;513 | 82.2861 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;523 | 82.2851 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;533 | 82.2851 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;543 | 82.2851 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;553 | 82.2851 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;563 | 82.2851 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;573 | 82.2851 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;583 | 82.2851 | 254.3323 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;593 | 82.2851 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;603 | 82.2851 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;613 | 82.2851 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;623 | 82.2851 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;633 | 82.2851 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;643 | 82.2861 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;653 | 82.2861 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;663 | 82.2861 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;673 | 82.2861 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;683 | 82.2861 | 254.3508 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;693 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;703 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;713 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;723 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;733 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;743 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;753 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;763 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;773 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;783 | 82.2861 | 254.3626 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;793 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;803 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;813 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;823 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;833 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;843 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;853 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;863 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;873 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;883 | 82.2861 | 254.3632 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;893 | 82.2861 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;903 | 82.2861 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;913 | 82.2861 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;923 | 82.2861 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;933 | 82.2861 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;943 | 82.2851 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;953 | 82.2851 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;963 | 82.2851 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;973 | 82.2851 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;983 | 82.2851 | 254.3498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:10;993 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;003 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;013 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;023 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;033 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;043 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;053 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;063 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;073 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;083 | 82.2851 | 254.3242 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;093 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;103 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;113 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;123 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;133 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;143 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;153 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;163 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;173 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;183 | 82.2851 | 254.2949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;193 | 82.2851 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;203 | 82.2851 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;213 | 82.2851 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;223 | 82.2851 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;233 | 82.2851 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;243 | 82.2841 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;253 | 82.2841 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;263 | 82.2841 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;273 | 82.2841 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;283 | 82.2841 | 254.2756 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;293 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;303 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;313 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;323 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;333 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;343 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;353 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;363 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;373 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;383 | 82.2841 | 254.2732 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;393 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;403 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;413 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;423 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;433 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;443 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;453 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;463 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;473 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;483 | 82.2841 | 254.2828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;493 | 82.2841 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;503 | 82.2841 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;513 | 82.2841 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;523 | 82.2841 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;533 | 82.2841 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;543 | 82.2811 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;553 | 82.2811 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;563 | 82.2811 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;573 | 82.2811 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;583 | 82.2811 | 254.2987 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;593 | 82.2811 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;603 | 82.2811 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;613 | 82.2811 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;623 | 82.2811 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;633 | 82.2811 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;643 | 82.2821 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;653 | 82.2821 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;663 | 82.2821 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;673 | 82.2821 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;683 | 82.2821 | 254.3138 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;693 | 82.2821 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;703 | 82.2821 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;713 | 82.2821 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;723 | 82.2821 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;733 | 82.2821 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;743 | 82.2831 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;753 | 82.2831 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;763 | 82.2831 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;773 | 82.2831 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;783 | 82.2831 | 254.3229 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;793 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;803 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;813 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;823 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;833 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;843 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;853 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;863 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;873 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;883 | 82.2831 | 254.3247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;893 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;903 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;913 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;923 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;933 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;943 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;953 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;963 | 82.2831 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;973 | 82.2811 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;983 | 82.2811 | 254.3232 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:11;993 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;003 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;013 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;023 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;033 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;043 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;053 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;063 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;073 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;083 | 82.2811 | 254.3192 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;093 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;103 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;113 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;123 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;133 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;143 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;153 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;163 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;173 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;183 | 82.2811 | 254.3076 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;193 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;203 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;213 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;223 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;233 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;243 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;253 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;263 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;273 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;283 | 82.2811 | 254.2859 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;293 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;303 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;313 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;323 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;333 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;343 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;353 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;363 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;373 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;383 | 82.2811 | 254.2549 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;393 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;403 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;413 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;423 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;433 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;443 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;453 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;463 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;473 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;483 | 82.2811 | 254.2125 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;493 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;503 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;513 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;523 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;533 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;543 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;553 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;563 | 82.2811 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;573 | 82.2801 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;583 | 82.2801 | 254.1629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;593 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;603 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;613 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;623 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;633 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;643 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;653 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;663 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;673 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;683 | 82.2801 | 254.1336 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;693 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;703 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;713 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;723 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;733 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;743 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;753 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;763 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;773 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;783 | 82.2801 | 254.1371 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;793 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;803 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;813 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;823 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;833 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;843 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;853 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;863 | 82.2801 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;873 | 82.2791 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;883 | 82.2791 | 254.1637 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;893 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;903 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;913 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;923 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;933 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;943 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;953 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;963 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;973 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;983 | 82.2791 | 254.2086 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:12;993 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;003 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;013 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;023 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;033 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;043 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;053 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;063 | 82.2791 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;073 | 82.2781 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;083 | 82.2781 | 254.2656 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;093 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;103 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;113 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;123 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;133 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;143 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;153 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;163 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;173 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;183 | 82.2781 | 254.3067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;193 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;203 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;213 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;223 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;233 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;243 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;253 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;263 | 82.2781 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;273 | 82.2771 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;283 | 82.2771 | 254.3157 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;293 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;303 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;313 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;323 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;333 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;343 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;353 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;363 | 82.2771 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;373 | 82.2781 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;383 | 82.2781 | 254.305 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;393 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;403 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;413 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;423 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;433 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;443 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;453 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;463 | 82.2781 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;473 | 82.2791 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;483 | 82.2791 | 254.2812 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;493 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;503 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;513 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;523 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;533 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;543 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;553 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;563 | 82.2791 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;573 | 82.2761 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;583 | 82.2761 | 254.2494 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;593 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;603 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;613 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;623 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;633 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;643 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;653 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;663 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;673 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;683 | 82.2761 | 254.2247 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;693 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;703 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;713 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;723 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;733 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;743 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;753 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;763 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;773 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;783 | 82.2761 | 254.2231 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;793 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;803 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;813 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;823 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;833 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;843 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;853 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;863 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;873 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;883 | 82.2761 | 254.2294 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;893 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;903 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;913 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;923 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;933 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;943 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;953 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;963 | 82.2761 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;973 | 82.2741 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;983 | 82.2741 | 254.2308 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:13;993 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;003 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;013 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;023 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;033 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;043 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;053 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;063 | 82.2741 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;073 | 82.2751 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;083 | 82.2751 | 254.2389 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;093 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;103 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;113 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;123 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;133 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;143 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;153 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;163 | 82.2751 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;173 | 82.2761 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;183 | 82.2761 | 254.2501 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;193 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;203 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;213 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;223 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;233 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;243 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;253 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;263 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;273 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;283 | 82.2761 | 254.2476 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;293 | 82.2761 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;303 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;313 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;323 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;333 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;343 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;353 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;363 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;373 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;383 | 82.2751 | 254.2373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;393 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;403 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;413 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;423 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;433 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;443 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;453 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;463 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;473 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;483 | 82.2751 | 254.2301 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;493 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;503 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;513 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;523 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;533 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;543 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;553 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;563 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;573 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;583 | 82.2751 | 254.2061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;593 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;603 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;613 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;623 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;633 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;643 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;653 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;663 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;673 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;683 | 82.2751 | 254.1593 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;693 | 82.2751 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;703 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;713 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;723 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;733 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;743 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;753 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;763 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;773 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;783 | 82.2741 | 254.1205 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;793 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;803 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;813 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;823 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;833 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;843 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;853 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;863 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;873 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;883 | 82.2741 | 254.1011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;893 | 82.2741 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;903 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;913 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;923 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;933 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;943 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;953 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;963 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;973 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;983 | 82.2731 | 254.0934 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:14;993 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;003 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;013 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;023 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;033 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;043 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;053 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;063 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;073 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;083 | 82.2731 | 254.1024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;093 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;103 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;113 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;123 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;133 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;143 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;153 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;163 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;173 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;183 | 82.2731 | 254.13 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;193 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;203 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;213 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;223 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;233 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;243 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;253 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;263 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;273 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;283 | 82.2731 | 254.1523 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;293 | 82.2731 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;303 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;313 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;323 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;333 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;343 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;353 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;363 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;373 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;383 | 82.2711 | 254.1606 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;393 | 82.2711 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;403 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;413 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;423 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;433 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;443 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;453 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;463 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;473 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;483 | 82.2731 | 254.1718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;493 | 82.2731 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;503 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;513 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;523 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;533 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;543 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;553 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;563 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;573 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;583 | 82.272 | 254.1827 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;593 | 82.272 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;603 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;613 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;623 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;633 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;643 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;653 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;663 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;673 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;683 | 82.2711 | 254.1821 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;693 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;703 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;713 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;723 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;733 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;743 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;753 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;763 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;773 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;783 | 82.2711 | 254.1825 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;793 | 82.2711 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;803 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;813 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;823 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;833 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;843 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;853 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;863 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;873 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;883 | 82.2701 | 254.1926 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;893 | 82.2701 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;903 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;913 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;923 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;933 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;943 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;953 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;963 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;973 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;983 | 82.2711 | 254.1879 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:15;993 | 82.2711 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;003 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;013 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;023 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;033 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;043 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;053 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;063 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;073 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;083 | 82.2701 | 254.167 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;093 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;103 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;113 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;123 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;133 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;143 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;153 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;163 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;173 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;183 | 82.2701 | 254.1589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;193 | 82.2701 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;203 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;213 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;223 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;233 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;243 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;253 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;263 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;273 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;283 | 82.2691 | 254.163 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;293 | 82.2691 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;303 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;313 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;323 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;333 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;343 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;353 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;363 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;373 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;383 | 82.2681 | 254.1658 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;393 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;403 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;413 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;423 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;433 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;443 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;453 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;463 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;473 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;483 | 82.2681 | 254.1742 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;493 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;503 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;513 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;523 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;533 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;543 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;553 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;563 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;573 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;583 | 82.2681 | 254.1908 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;593 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;603 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;613 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;623 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;633 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;643 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;653 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;663 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;673 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;683 | 82.2681 | 254.1944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;693 | 82.2681 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;703 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;713 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;723 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;733 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;743 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;753 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;763 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;773 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;783 | 82.2661 | 254.1853 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;793 | 82.2661 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;803 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;813 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;823 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;833 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;843 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;853 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;863 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;873 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;883 | 82.2671 | 254.1877 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;893 | 82.2671 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;903 | 82.2671 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;913 | 82.2671 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;923 | 82.2661 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;933 | 82.2661 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;943 | 82.2661 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;953 | 82.2661 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;963 | 82.2661 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;973 | 82.2661 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;983 | 82.2661 | 254.2001 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:16;993 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;003 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;013 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;023 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;033 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;043 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;053 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;063 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;073 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;083 | 82.2661 | 254.2082 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;093 | 82.2661 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;103 | 82.2661 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;113 | 82.2661 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;123 | 82.2671 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;133 | 82.2671 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;143 | 82.2671 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;153 | 82.2671 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;163 | 82.2671 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;173 | 82.2671 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;183 | 82.2671 | 254.2084 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;193 | 82.2671 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;203 | 82.2671 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;213 | 82.2671 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;223 | 82.2661 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;233 | 82.2661 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;243 | 82.2661 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;253 | 82.2661 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;263 | 82.2661 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;273 | 82.2661 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;283 | 82.2661 | 254.2069 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;293 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;303 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;313 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;323 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;333 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;343 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;353 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;363 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;373 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;383 | 82.2661 | 254.2047 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;393 | 82.2661 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;403 | 82.2661 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;413 | 82.2661 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;423 | 82.2651 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;433 | 82.2651 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;443 | 82.2651 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;453 | 82.2651 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;463 | 82.2651 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;473 | 82.2651 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;483 | 82.2651 | 254.1848 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;493 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;503 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;513 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;523 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;533 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;543 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;553 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;563 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;573 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;583 | 82.2651 | 254.154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;593 | 82.2651 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;603 | 82.2651 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;613 | 82.2651 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;623 | 82.2641 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;633 | 82.2641 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;643 | 82.2641 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;653 | 82.2641 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;663 | 82.2641 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;673 | 82.2641 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;683 | 82.2641 | 254.1401 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;693 | 82.2641 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;703 | 82.2641 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;713 | 82.2641 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;723 | 82.2631 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;733 | 82.2631 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;743 | 82.2631 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;753 | 82.2631 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;763 | 82.2631 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;773 | 82.2631 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;783 | 82.2631 | 254.1362 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;793 | 82.2631 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;803 | 82.2631 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;813 | 82.2631 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;823 | 82.2641 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;833 | 82.2641 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;843 | 82.2641 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;853 | 82.2641 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;863 | 82.2641 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;873 | 82.2641 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;883 | 82.2641 | 254.1278 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;893 | 82.2641 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;903 | 82.2641 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;913 | 82.2641 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;923 | 82.2631 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;933 | 82.2631 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;943 | 82.2631 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;953 | 82.2631 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;963 | 82.2631 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;973 | 82.2631 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;983 | 82.2631 | 254.127 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:17;993 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;003 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;013 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;023 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;033 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;043 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;053 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;063 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;073 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;083 | 82.2631 | 254.1337 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;093 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;103 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;113 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;123 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;133 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;143 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;153 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;163 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;173 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;183 | 82.2631 | 254.1283 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;193 | 82.2631 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;203 | 82.2631 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;213 | 82.2631 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;223 | 82.2621 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;233 | 82.2621 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;243 | 82.2621 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;253 | 82.2621 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;263 | 82.2621 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;273 | 82.2621 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;283 | 82.2621 | 254.1214 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;293 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;303 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;313 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;323 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;333 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;343 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;353 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;363 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;373 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;383 | 82.2621 | 254.137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;393 | 82.2621 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;403 | 82.2621 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;413 | 82.2621 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;423 | 82.2631 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;433 | 82.2631 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;443 | 82.2631 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;453 | 82.2631 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;463 | 82.2631 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;473 | 82.2631 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;483 | 82.2631 | 254.1639 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;493 | 82.2631 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;503 | 82.2631 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;513 | 82.2631 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;523 | 82.2601 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;533 | 82.2601 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;543 | 82.2601 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;553 | 82.2601 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;563 | 82.2601 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;573 | 82.2601 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;583 | 82.2601 | 254.1867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;593 | 82.2601 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;603 | 82.2601 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;613 | 82.2601 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;623 | 82.259 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;633 | 82.259 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;643 | 82.259 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;653 | 82.259 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;663 | 82.259 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;673 | 82.259 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;683 | 82.259 | 254.2065 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;693 | 82.259 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;703 | 82.259 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;713 | 82.259 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;723 | 82.2581 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;733 | 82.2581 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;743 | 82.2581 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;753 | 82.2581 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;763 | 82.2581 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;773 | 82.2581 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;783 | 82.2581 | 254.2169 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;793 | 82.2581 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;803 | 82.2581 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;813 | 82.2581 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;823 | 82.259 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;833 | 82.259 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;843 | 82.259 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;853 | 82.259 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;863 | 82.259 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;873 | 82.259 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;883 | 82.259 | 254.2024 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;893 | 82.259 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;903 | 82.259 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;913 | 82.259 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;923 | 82.2581 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;933 | 82.2581 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;943 | 82.2581 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;953 | 82.2581 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;963 | 82.2581 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;973 | 82.2581 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;983 | 82.2581 | 254.1744 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:18;993 | 82.2581 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;003 | 82.2581 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;013 | 82.2581 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;023 | 82.259 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;033 | 82.259 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;043 | 82.259 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;053 | 82.259 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;063 | 82.259 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;073 | 82.259 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;083 | 82.259 | 254.1552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;093 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;103 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;113 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;123 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;133 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;143 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;153 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;163 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;173 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;183 | 82.259 | 254.1409 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;193 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;203 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;213 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;223 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;233 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;243 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;253 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;263 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;273 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;283 | 82.259 | 254.1255 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;293 | 82.259 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;303 | 82.259 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;313 | 82.259 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;323 | 82.2581 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;333 | 82.2581 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;343 | 82.2581 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;353 | 82.2581 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;363 | 82.2581 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;373 | 82.2581 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;383 | 82.2581 | 254.1202 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;393 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;403 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;413 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;423 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;433 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;443 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;453 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;463 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;473 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;483 | 82.2581 | 254.1187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;493 | 82.2581 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;503 | 82.2581 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;513 | 82.2581 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;523 | 82.2571 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;533 | 82.2571 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;543 | 82.2571 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;553 | 82.2571 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;563 | 82.2571 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;573 | 82.2571 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;583 | 82.2571 | 254.0968 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;593 | 82.2571 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;603 | 82.2571 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;613 | 82.2571 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;623 | 82.2581 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;633 | 82.2581 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;643 | 82.2581 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;653 | 82.2581 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;663 | 82.2581 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;673 | 82.2581 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;683 | 82.2581 | 254.0672 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;693 | 82.2581 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;703 | 82.2581 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;713 | 82.2581 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;723 | 82.2571 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;733 | 82.2571 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;743 | 82.2571 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;753 | 82.2571 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;763 | 82.2571 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;773 | 82.2571 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;783 | 82.2571 | 254.0518 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;793 | 82.2571 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;803 | 82.2571 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;813 | 82.2571 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;823 | 82.2581 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;833 | 82.2581 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;843 | 82.2581 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;853 | 82.2581 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;863 | 82.2581 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;873 | 82.2581 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;883 | 82.2581 | 254.0457 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;893 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;903 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;913 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;923 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;933 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;943 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;953 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;963 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;973 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;983 | 82.2581 | 254.0439 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:19;993 | 82.2581 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;003 | 82.2581 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;013 | 82.2581 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;023 | 82.2571 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;033 | 82.2571 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;043 | 82.2571 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;053 | 82.2571 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;063 | 82.2571 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;073 | 82.2571 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;083 | 82.2571 | 254.0608 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;093 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;103 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;113 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;123 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;133 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;143 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;153 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;163 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;173 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;183 | 82.2571 | 254.0818 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;193 | 82.2571 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;203 | 82.2571 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;213 | 82.2571 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;223 | 82.2551 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;233 | 82.2551 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;243 | 82.2551 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;253 | 82.2551 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;263 | 82.2551 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;273 | 82.2551 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;283 | 82.2551 | 254.0721 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;293 | 82.2551 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;303 | 82.2551 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;313 | 82.2551 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;323 | 82.2561 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;333 | 82.2561 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;343 | 82.2561 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;353 | 82.2561 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;363 | 82.2561 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;373 | 82.2561 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;383 | 82.2561 | 254.0487 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;393 | 82.2561 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;403 | 82.2561 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;413 | 82.2561 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;423 | 82.2551 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;433 | 82.2551 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;443 | 82.2551 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;453 | 82.2551 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;463 | 82.2551 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;473 | 82.2551 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;483 | 82.2551 | 254.0349 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;493 | 82.2551 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;503 | 82.2551 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;513 | 82.2551 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;523 | 82.2531 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;533 | 82.2531 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;543 | 82.2531 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;553 | 82.2531 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;563 | 82.2531 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;573 | 82.2531 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;583 | 82.2531 | 254.0147 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;593 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;603 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;613 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;623 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;633 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;643 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;653 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;663 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;673 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;683 | 82.2531 | 253.9847 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;693 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;703 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;713 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;723 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;733 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;743 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;753 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;763 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;773 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;783 | 82.2531 | 253.9762 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;793 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;803 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;813 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;823 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;833 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;843 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;853 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;863 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;873 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;883 | 82.2531 | 253.9835 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;893 | 82.2531 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;903 | 82.2531 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;913 | 82.2531 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;923 | 82.2531 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;933 | 82.2531 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;943 | 82.2521 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;953 | 82.2521 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;963 | 82.2521 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;973 | 82.2521 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;983 | 82.2521 | 253.978 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:20;993 | 82.2521 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;003 | 82.2521 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;013 | 82.2521 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;023 | 82.2521 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;033 | 82.2521 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;043 | 82.2531 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;053 | 82.2531 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;063 | 82.2531 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;073 | 82.2531 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;083 | 82.2531 | 253.9773 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;093 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;103 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;113 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;123 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;133 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;143 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;153 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;163 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;173 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;183 | 82.2531 | 253.997 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;193 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;203 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;213 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;223 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;233 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;243 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;253 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;263 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;273 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;283 | 82.2531 | 254.0137 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;293 | 82.2531 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;303 | 82.2531 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;313 | 82.2531 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;323 | 82.2531 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;333 | 82.2531 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;343 | 82.2511 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;353 | 82.2511 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;363 | 82.2511 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;373 | 82.2511 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;383 | 82.2511 | 254.0245 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;393 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;403 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;413 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;423 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;433 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;443 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;453 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;463 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;473 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;483 | 82.2511 | 254.0569 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;493 | 82.2511 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;503 | 82.2511 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;513 | 82.2511 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;523 | 82.2511 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;533 | 82.2511 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;543 | 82.2521 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;553 | 82.2521 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;563 | 82.2521 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;573 | 82.2521 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;583 | 82.2521 | 254.0874 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;593 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;603 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;613 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;623 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;633 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;643 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;653 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;663 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;673 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;683 | 82.2521 | 254.0807 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;693 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;703 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;713 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;723 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;733 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;743 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;753 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;763 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;773 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;783 | 82.2521 | 254.0614 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;793 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;803 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;813 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;823 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;833 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;843 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;853 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;863 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;873 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;883 | 82.2521 | 254.0492 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;893 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;903 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;913 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;923 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;933 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;943 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;953 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;963 | 82.2521 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;973 | 82.2511 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;983 | 82.2511 | 254.0258 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:21;993 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;003 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;013 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;023 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;033 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;043 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;053 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;063 | 82.2511 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;073 | 82.2501 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;083 | 82.2501 | 253.9957 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;093 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;103 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;113 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;123 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;133 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;143 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;153 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;163 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;173 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;183 | 82.2501 | 253.9938 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;193 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;203 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;213 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;223 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;233 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;243 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;253 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;263 | 82.2501 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;273 | 82.2491 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;283 | 82.2491 | 254.0042 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;293 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;303 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;313 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;323 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;333 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;343 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;353 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;363 | 82.2491 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;373 | 82.2481 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;383 | 82.2481 | 253.9948 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;393 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;403 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;413 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;423 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;433 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;443 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;453 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;463 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;473 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;483 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;493 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;503 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;513 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;523 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;533 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;543 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;553 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;563 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;573 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;583 | 82.2481 | 253.9858 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;593 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;603 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;613 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;623 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;633 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;643 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;653 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;663 | 82.2481 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;673 | 82.2471 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;683 | 82.2471 | 253.9594 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;693 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;703 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;713 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;723 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;733 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;743 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;753 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;763 | 82.2471 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;773 | 82.2481 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;783 | 82.2481 | 253.9136 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;793 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;803 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;813 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;823 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;833 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;843 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;853 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;863 | 82.2481 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;873 | 82.2491 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;883 | 82.2491 | 253.8939 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;893 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;903 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;913 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;923 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;933 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;943 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;953 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;963 | 82.2491 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;973 | 82.2471 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;983 | 82.2471 | 253.8884 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:22;993 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;003 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;013 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;023 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;033 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;043 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;053 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;063 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;073 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;083 | 82.2471 | 253.8718 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;093 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;103 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;113 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;123 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;133 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;143 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;153 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;163 | 82.2471 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;173 | 82.2461 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;183 | 82.2461 | 253.867 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;193 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;203 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;213 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;223 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;233 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;243 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;253 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;263 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;273 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;283 | 82.2461 | 253.8793 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;293 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;303 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;313 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;323 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;333 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;343 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;353 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;363 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;373 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;383 | 82.2461 | 253.8724 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;393 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;403 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;413 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;423 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;433 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;443 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;453 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;463 | 82.2461 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;473 | 82.2471 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;483 | 82.2471 | 253.8529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;493 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;503 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;513 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;523 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;533 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;543 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;553 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;563 | 82.2471 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;573 | 82.2461 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;583 | 82.2461 | 253.8552 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;593 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;603 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;613 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;623 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;633 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;643 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;653 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;663 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;673 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;683 | 82.2461 | 253.8605 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;693 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;703 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;713 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;723 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;733 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;743 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;753 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;763 | 82.2461 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;773 | 82.2451 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;783 | 82.2451 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;793 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;803 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;813 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;823 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;833 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;843 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;853 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;863 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;873 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;883 | 82.2451 | 253.849 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;893 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;903 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;913 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;923 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;933 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;943 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;953 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;963 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;973 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;983 | 82.2451 | 253.8629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:23;993 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;003 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;013 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;023 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;033 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;043 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;053 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;063 | 82.2451 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;073 | 82.2421 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;083 | 82.2421 | 253.8589 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;093 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;103 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;113 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;123 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;133 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;143 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;153 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;163 | 82.2421 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;173 | 82.2441 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;183 | 82.2441 | 253.8491 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;193 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;203 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;213 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;223 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;233 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;243 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;253 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;263 | 82.2441 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;273 | 82.2421 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;283 | 82.2421 | 253.8618 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;293 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;303 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;313 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;323 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;333 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;343 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;353 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;363 | 82.2421 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;373 | 82.2431 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;383 | 82.2431 | 253.8704 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;393 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;403 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;413 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;423 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;433 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;443 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;453 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;463 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;473 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;483 | 82.2431 | 253.855 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;493 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;503 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;513 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;523 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;533 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;543 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;553 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;563 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;573 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;583 | 82.2431 | 253.8429 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;593 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;603 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;613 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;623 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;633 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;643 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;653 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;663 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;673 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;683 | 82.2431 | 253.8384 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;693 | 82.2431 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;703 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;713 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;723 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;733 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;743 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;753 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;763 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;773 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;783 | 82.2421 | 253.8221 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;793 | 82.2421 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;803 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;813 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;823 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;833 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;843 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;853 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;863 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;873 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;883 | 82.2441 | 253.8091 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;893 | 82.2441 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;903 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;913 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;923 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;933 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;943 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;953 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;963 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;973 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;983 | 82.2451 | 253.8213 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:24;993 | 82.2451 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;003 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;013 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;023 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;033 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;043 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;053 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;063 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;073 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;083 | 82.2431 | 253.8304 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;093 | 82.2431 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;103 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;113 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;123 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;133 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;143 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;153 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;163 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;173 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;183 | 82.2441 | 253.8191 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;193 | 82.2441 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;203 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;213 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;223 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;233 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;243 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;253 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;263 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;273 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;283 | 82.2431 | 253.808 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;293 | 82.2431 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;303 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;313 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;323 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;333 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;343 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;353 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;363 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;373 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;383 | 82.2411 | 253.7949 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;393 | 82.2411 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;403 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;413 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;423 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;433 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;443 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;453 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;463 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;473 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;483 | 82.2431 | 253.7635 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;493 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;503 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;513 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;523 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;533 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;543 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;553 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;563 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;573 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;583 | 82.2431 | 253.7373 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;593 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;603 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;613 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;623 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;633 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;643 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;653 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;663 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;673 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;683 | 82.2431 | 253.7405 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;693 | 82.2431 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;703 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;713 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;723 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;733 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;743 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;753 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;763 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;773 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;783 | 82.2421 | 253.7504 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;793 | 82.2421 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;803 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;813 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;823 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;833 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;843 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;853 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;863 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;873 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;883 | 82.2431 | 253.7529 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;893 | 82.2431 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;903 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;913 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;923 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;933 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;943 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;953 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;963 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;973 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;983 | 82.2411 | 253.7654 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:25;993 | 82.2411 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;003 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;013 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;023 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;033 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;043 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;053 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;063 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;073 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;083 | 82.2421 | 253.7776 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;093 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;103 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;113 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;123 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;133 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;143 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;153 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;163 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;173 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;183 | 82.2421 | 253.7653 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;193 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;203 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;213 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;223 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;233 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;243 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;253 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;263 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;273 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;283 | 82.2421 | 253.75 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;293 | 82.2421 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;303 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;313 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;323 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;333 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;343 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;353 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;363 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;373 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;383 | 82.2411 | 253.7526 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;393 | 82.2411 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;403 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;413 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;423 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;433 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;443 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;453 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;463 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;473 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;483 | 82.2431 | 253.7522 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;493 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;503 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;513 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;523 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;533 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;543 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;553 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;563 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;573 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;583 | 82.2431 | 253.7426 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;593 | 82.2431 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;603 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;613 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;623 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;633 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;643 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;653 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;663 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;673 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;683 | 82.2421 | 253.7466 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;693 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;703 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;713 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;723 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;733 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;743 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;753 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;763 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;773 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;783 | 82.2421 | 253.7519 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;793 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;803 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;813 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;823 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;833 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;843 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;853 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;863 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;873 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;883 | 82.2421 | 253.7334 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;893 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;903 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;913 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;923 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;933 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;943 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;953 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;963 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;973 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;983 | 82.2421 | 253.7211 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:26;993 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;003 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;013 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;023 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;033 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;043 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;053 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;063 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;073 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;083 | 82.2421 | 253.7269 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;093 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;103 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;113 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;123 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;133 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;143 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;153 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;163 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;173 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;183 | 82.2421 | 253.7406 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;193 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;203 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;213 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;223 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;233 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;243 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;253 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;263 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;273 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;283 | 82.2421 | 253.7497 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;293 | 82.2421 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;303 | 82.2421 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;313 | 82.2421 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;323 | 82.2411 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;333 | 82.2411 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;343 | 82.2411 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;353 | 82.2411 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;363 | 82.2411 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;373 | 82.2411 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;383 | 82.2411 | 253.7459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;393 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;403 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;413 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;423 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;433 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;443 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;453 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;463 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;473 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;483 | 82.2411 | 253.7498 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;493 | 82.2411 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;503 | 82.2411 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;513 | 82.2411 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;523 | 82.2421 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;533 | 82.2421 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;543 | 82.2421 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;553 | 82.2421 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;563 | 82.2421 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;573 | 82.2421 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;583 | 82.2421 | 253.7464 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;593 | 82.2421 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;603 | 82.2421 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;613 | 82.2421 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;623 | 82.2401 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;633 | 82.2401 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;643 | 82.2401 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;653 | 82.2401 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;663 | 82.2401 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;673 | 82.2401 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;683 | 82.2401 | 253.7156 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;693 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;703 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;713 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;723 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;733 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;743 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;753 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;763 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;773 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;783 | 82.2401 | 253.6952 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;793 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;803 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;813 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;823 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;833 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;843 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;853 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;863 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;873 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;883 | 82.2401 | 253.7052 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;893 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;903 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;913 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;923 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;933 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;943 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;953 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;963 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;973 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;983 | 82.2401 | 253.7139 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:27;993 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;003 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;013 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;023 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;033 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;043 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;053 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;063 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;073 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;083 | 82.2401 | 253.7172 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;093 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;103 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;113 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;123 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;133 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;143 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;153 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;163 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;173 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;183 | 82.2401 | 253.7353 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;193 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;203 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;213 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;223 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;233 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;243 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;253 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;263 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;273 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;283 | 82.2401 | 253.7404 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;293 | 82.2401 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;303 | 82.2401 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;313 | 82.2401 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;323 | 82.2391 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;333 | 82.2391 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;343 | 82.2391 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;353 | 82.2391 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;363 | 82.2391 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;373 | 82.2391 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;383 | 82.2391 | 253.7074 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;393 | 82.2391 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;403 | 82.2391 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;413 | 82.2391 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;423 | 82.2381 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;433 | 82.2381 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;443 | 82.2381 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;453 | 82.2381 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;463 | 82.2381 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;473 | 82.2381 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;483 | 82.2381 | 253.68 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;493 | 82.2381 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;503 | 82.2381 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;513 | 82.2381 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;523 | 82.2371 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;533 | 82.2371 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;543 | 82.2371 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;553 | 82.2371 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;563 | 82.2371 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;573 | 82.2371 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;583 | 82.2371 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;593 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;603 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;613 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;623 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;633 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;643 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;653 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;663 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;673 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;683 | 82.2371 | 253.6753 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;693 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;703 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;713 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;723 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;733 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;743 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;753 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;763 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;773 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;783 | 82.2371 | 253.673 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;793 | 82.2371 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;803 | 82.2371 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;813 | 82.2371 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;823 | 82.2361 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;833 | 82.2361 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;843 | 82.2361 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;853 | 82.2361 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;863 | 82.2361 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;873 | 82.2361 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;883 | 82.2361 | 253.6912 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;893 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;903 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;913 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;923 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;933 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;943 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;953 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;963 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;973 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;983 | 82.2361 | 253.7016 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:28;993 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;003 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;013 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;023 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;033 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;043 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;053 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;063 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;073 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;083 | 82.2361 | 253.6813 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;093 | 82.2361 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;103 | 82.2361 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;113 | 82.2361 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;123 | 82.2351 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;133 | 82.2351 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;143 | 82.2351 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;153 | 82.2351 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;163 | 82.2351 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;173 | 82.2351 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;183 | 82.2351 | 253.6644 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;193 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;203 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;213 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;223 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;233 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;243 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;253 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;263 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;273 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;283 | 82.2351 | 253.6629 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;293 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;303 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;313 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;323 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;333 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;343 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;353 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;363 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;373 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;383 | 82.2351 | 253.6559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;393 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;403 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;413 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;423 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;433 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;443 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;453 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;463 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;473 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;483 | 82.2351 | 253.6513 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;493 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;503 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;513 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;523 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;533 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;543 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;553 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;563 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;573 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;583 | 82.2351 | 253.6694 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;593 | 82.2351 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;603 | 82.2351 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;613 | 82.2351 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;623 | 82.2341 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;633 | 82.2341 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;643 | 82.2341 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;653 | 82.2341 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;663 | 82.2341 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;673 | 82.2341 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;683 | 82.2341 | 253.6781 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;693 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;703 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;713 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;723 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;733 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;743 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;753 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;763 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;773 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;783 | 82.2341 | 253.6556 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;793 | 82.2341 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;803 | 82.2341 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;813 | 82.2341 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;823 | 82.2331 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;833 | 82.2331 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;843 | 82.2331 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;853 | 82.2331 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;863 | 82.2331 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;873 | 82.2331 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;883 | 82.2331 | 253.6378 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;893 | 82.2331 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;903 | 82.2331 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;913 | 82.2331 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;923 | 82.2321 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;933 | 82.2321 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;943 | 82.2321 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;953 | 82.2321 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;963 | 82.2321 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;973 | 82.2321 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;983 | 82.2321 | 253.6341 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:29;993 | 82.2321 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;003 | 82.2321 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;013 | 82.2321 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;023 | 82.2311 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;033 | 82.2311 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;043 | 82.2311 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;053 | 82.2311 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;063 | 82.2311 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;073 | 82.2311 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;083 | 82.2311 | 253.6256 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;093 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;103 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;113 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;123 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;133 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;143 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;153 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;163 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;173 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;183 | 82.2311 | 253.6225 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;193 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;203 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;213 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;223 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;233 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;243 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;253 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;263 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;273 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;283 | 82.2311 | 253.641 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;293 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;303 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;313 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;323 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;333 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;343 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;353 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;363 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;373 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;383 | 82.2311 | 253.65 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;393 | 82.2311 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;403 | 82.2311 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;413 | 82.2311 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;423 | 82.2321 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;433 | 82.2321 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;443 | 82.2321 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;453 | 82.2321 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;463 | 82.2321 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;473 | 82.2321 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;483 | 82.2321 | 253.6317 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;493 | 82.2321 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;503 | 82.2321 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;513 | 82.2321 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;523 | 82.2311 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;533 | 82.2311 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;543 | 82.2311 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;553 | 82.2311 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;563 | 82.2311 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;573 | 82.2311 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;583 | 82.2311 | 253.6148 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;593 | 82.2311 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;603 | 82.2311 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;613 | 82.2311 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;623 | 82.2301 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;633 | 82.2301 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;643 | 82.2301 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;653 | 82.2301 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;663 | 82.2301 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;673 | 82.2301 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;683 | 82.2301 | 253.6036 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;693 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;703 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;713 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;723 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;733 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;743 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;753 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;763 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;773 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;783 | 82.2301 | 253.5834 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;793 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;803 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;813 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;823 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;833 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;843 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;853 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;863 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;873 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;883 | 82.2301 | 253.5698 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;893 | 82.2301 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;903 | 82.2301 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;913 | 82.2301 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;923 | 82.2301 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;933 | 82.2301 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;943 | 82.2291 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;953 | 82.2291 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;963 | 82.2291 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;973 | 82.2291 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;983 | 82.2291 | 253.5798 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:30;993 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;003 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;013 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;023 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;033 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;043 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;053 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;063 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;073 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;083 | 82.2291 | 253.5864 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;093 | 82.2291 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;103 | 82.2291 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;113 | 82.2291 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;123 | 82.2291 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;133 | 82.2291 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;143 | 82.2281 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;153 | 82.2281 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;163 | 82.2281 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;173 | 82.2281 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;183 | 82.2281 | 253.5763 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;193 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;203 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;213 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;223 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;233 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;243 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;253 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;263 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;273 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;283 | 82.2281 | 253.5717 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;293 | 82.2281 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;303 | 82.2281 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;313 | 82.2281 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;323 | 82.2281 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;333 | 82.2281 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;343 | 82.2291 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;353 | 82.2291 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;363 | 82.2291 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;373 | 82.2291 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;383 | 82.2291 | 253.5712 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;393 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;403 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;413 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;423 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;433 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;443 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;453 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;463 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;473 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;483 | 82.2291 | 253.559 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;493 | 82.2291 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;503 | 82.2291 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;513 | 82.2291 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;523 | 82.2291 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;533 | 82.2291 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;543 | 82.2261 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;553 | 82.2261 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;563 | 82.2261 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;573 | 82.2261 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;583 | 82.2261 | 253.5459 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;593 | 82.2261 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;603 | 82.2261 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;613 | 82.2261 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;623 | 82.2261 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;633 | 82.2261 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;643 | 82.2271 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;653 | 82.2271 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;663 | 82.2271 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;673 | 82.2271 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;683 | 82.2271 | 253.5435 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;693 | 82.2271 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;703 | 82.2271 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;713 | 82.2271 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;723 | 82.2271 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;733 | 82.2271 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;743 | 82.2261 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;753 | 82.2261 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;763 | 82.2261 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;773 | 82.2261 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;783 | 82.2261 | 253.5347 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;793 | 82.2261 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;803 | 82.2261 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;813 | 82.2261 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;823 | 82.2261 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;833 | 82.2261 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;843 | 82.2251 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;853 | 82.2251 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;863 | 82.2251 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;873 | 82.2251 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;883 | 82.2251 | 253.5154 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;893 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;903 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;913 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;923 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;933 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;943 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;953 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;963 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;973 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;983 | 82.2251 | 253.5058 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:31;993 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;003 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;013 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;023 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;033 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;043 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;053 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;063 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;073 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;083 | 82.2251 | 253.5061 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;093 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;103 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;113 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;123 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;133 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;143 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;153 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;163 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;173 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;183 | 82.2251 | 253.5034 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;193 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;203 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;213 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;223 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;233 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;243 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;253 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;263 | 82.2251 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;273 | 82.2241 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;283 | 82.2241 | 253.5059 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;293 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;303 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;313 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;323 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;333 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;343 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;353 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;363 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;373 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;383 | 82.2241 | 253.5187 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;393 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;403 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;413 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;423 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;433 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;443 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;453 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;463 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;473 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;483 | 82.2241 | 253.5186 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;493 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;503 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;513 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;523 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;533 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;543 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;553 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;563 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;573 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;583 | 82.2241 | 253.5011 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;593 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;603 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;613 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;623 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;633 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;643 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;653 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;663 | 82.2241 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;673 | 82.2231 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;683 | 82.2231 | 253.4866 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;693 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;703 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;713 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;723 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;733 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;743 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;753 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;763 | 82.2231 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;773 | 82.2241 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;783 | 82.2241 | 253.4774 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;793 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;803 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;813 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;823 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;833 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;843 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;853 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;863 | 82.2241 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;873 | 82.2231 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;883 | 82.2231 | 253.4683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;893 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;903 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;913 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;923 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;933 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;943 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;953 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;963 | 82.2231 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;973 | 82.2221 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;983 | 82.2221 | 253.4729 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:32;993 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;003 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;013 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;023 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;033 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;043 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;053 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;063 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;073 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;083 | 82.2221 | 253.4944 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;093 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;103 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;113 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;123 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;133 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;143 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;153 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;163 | 82.2221 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;173 | 82.2211 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;183 | 82.2211 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;193 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;203 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;213 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;223 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;233 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;243 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;253 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;263 | 82.2211 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;273 | 82.2201 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;283 | 82.2201 | 253.5071 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;293 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;303 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;313 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;323 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;333 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;343 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;353 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;363 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;373 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;383 | 82.2201 | 253.5073 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;393 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;403 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;413 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;423 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;433 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;443 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;453 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;463 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;473 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;483 | 82.2201 | 253.5017 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;493 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;503 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;513 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;523 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;533 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;543 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;553 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;563 | 82.2201 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;573 | 82.2211 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;583 | 82.2211 | 253.484 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;593 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;603 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;613 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;623 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;633 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;643 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;653 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;663 | 82.2211 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;673 | 82.2191 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;683 | 82.2191 | 253.4731 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;693 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;703 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;713 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;723 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;733 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;743 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;753 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;763 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;773 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;783 | 82.2191 | 253.4757 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;793 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;803 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;813 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;823 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;833 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;843 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;853 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;863 | 82.2191 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;873 | 82.2201 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;883 | 82.2201 | 253.467 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;893 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;903 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;913 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;923 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;933 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;943 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;953 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;963 | 82.2201 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;973 | 82.2191 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;983 | 82.2191 | 253.447 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:33;993 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;003 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;013 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;023 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;033 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;043 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;053 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;063 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;073 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;083 | 82.2191 | 253.4344 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;093 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;103 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;113 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;123 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;133 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;143 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;153 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;163 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;173 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;183 | 82.2191 | 253.4235 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;193 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;203 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;213 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;223 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;233 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;243 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;253 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;263 | 82.2191 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;273 | 82.2161 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;283 | 82.2161 | 253.4067 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;293 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;303 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;313 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;323 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;333 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;343 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;353 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;363 | 82.2161 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;373 | 82.2171 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;383 | 82.2171 | 253.4039 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;393 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;403 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;413 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;423 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;433 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;443 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;453 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;463 | 82.2171 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;473 | 82.2161 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;483 | 82.2161 | 253.4173 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;493 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;503 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;513 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;523 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;533 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;543 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;553 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;563 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;573 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;583 | 82.2161 | 253.4193 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;593 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;603 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;613 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;623 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;633 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;643 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;653 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;663 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;673 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;683 | 82.2161 | 253.4088 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;693 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;703 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;713 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;723 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;733 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;743 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;753 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;763 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;773 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;783 | 82.2161 | 253.3991 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;793 | 82.2161 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;803 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;813 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;823 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;833 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;843 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;853 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;863 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;873 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;883 | 82.2151 | 253.3828 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;893 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;903 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;913 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;923 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;933 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;943 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;953 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;963 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;973 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;983 | 82.2151 | 253.3558 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:34;993 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;003 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;013 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;023 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;033 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;043 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;053 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;063 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;073 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;083 | 82.2151 | 253.3473 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;093 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;103 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;113 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;123 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;133 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;143 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;153 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;163 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;173 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;183 | 82.2151 | 253.361 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;193 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;203 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;213 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;223 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;233 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;243 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;253 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;263 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;273 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;283 | 82.2151 | 253.3683 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;293 | 82.2151 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;303 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;313 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;323 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;333 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;343 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;353 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;363 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;373 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;383 | 82.2131 | 253.3713 | 100 | 300 | 100.667
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;393 | 82.2131 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;403 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;413 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;423 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;433 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;443 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;453 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;463 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;473 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;483 | 82.2141 | 253.3824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;493 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;503 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;513 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;523 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;533 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;543 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;553 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;563 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;573 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;583 | 82.2141 | 253.3829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;593 | 82.2141 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;603 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;613 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;623 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;633 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;643 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;653 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;663 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;673 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;683 | 82.2131 | 253.3652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;693 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;703 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;713 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;723 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;733 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;743 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;753 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;763 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;773 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;783 | 82.2131 | 253.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;793 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;803 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;813 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;823 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;833 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;843 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;853 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;863 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;873 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;883 | 82.2131 | 253.3729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;893 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;903 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;913 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;923 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;933 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;943 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;953 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;963 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;973 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;983 | 82.2131 | 253.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:35;993 | 82.2131 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;003 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;013 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;023 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;033 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;043 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;053 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;063 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;073 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;083 | 82.2111 | 253.3814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;093 | 82.2111 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;103 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;113 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;123 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;133 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;143 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;153 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;163 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;173 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;183 | 82.2121 | 253.3927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;193 | 82.2121 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;203 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;213 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;223 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;233 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;243 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;253 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;263 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;273 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;283 | 82.2131 | 253.3988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;293 | 82.2131 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;303 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;313 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;323 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;333 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;343 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;353 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;363 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;373 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;383 | 82.2121 | 253.3957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;393 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;403 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;413 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;423 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;433 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;443 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;453 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;463 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;473 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;483 | 82.2121 | 253.4092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;493 | 82.2121 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;503 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;513 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;523 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;533 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;543 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;553 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;563 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;573 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;583 | 82.2111 | 253.437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;593 | 82.2111 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;603 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;613 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;623 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;633 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;643 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;653 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;663 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;673 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;683 | 82.2101 | 253.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;693 | 82.2101 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;703 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;713 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;723 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;733 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;743 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;753 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;763 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;773 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;783 | 82.2091 | 253.4633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;793 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;803 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;813 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;823 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;833 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;843 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;853 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;863 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;873 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;883 | 82.2091 | 253.4681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;893 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;903 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;913 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;923 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;933 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;943 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;953 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;963 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;973 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;983 | 82.2091 | 253.4548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:36;993 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;003 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;013 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;023 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;033 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;043 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;053 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;063 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;073 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;083 | 82.2091 | 253.4254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;093 | 82.2091 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;103 | 82.2091 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;113 | 82.2091 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;123 | 82.2111 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;133 | 82.2111 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;143 | 82.2111 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;153 | 82.2111 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;163 | 82.2111 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;173 | 82.2111 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;183 | 82.2111 | 253.3971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;193 | 82.2111 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;203 | 82.2111 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;213 | 82.2111 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;223 | 82.2101 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;233 | 82.2101 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;243 | 82.2101 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;253 | 82.2101 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;263 | 82.2101 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;273 | 82.2101 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;283 | 82.2101 | 253.3851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;293 | 82.2101 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;303 | 82.2101 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;313 | 82.2101 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;323 | 82.2131 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;333 | 82.2131 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;343 | 82.2131 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;353 | 82.2131 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;363 | 82.2131 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;373 | 82.2131 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;383 | 82.2131 | 253.3905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;393 | 82.2131 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;403 | 82.2131 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;413 | 82.2131 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;423 | 82.2191 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;433 | 82.2191 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;443 | 82.2191 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;453 | 82.2191 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;463 | 82.2191 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;473 | 82.2191 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;483 | 82.2191 | 253.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;493 | 82.2191 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;503 | 82.2191 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;513 | 82.2191 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;523 | 82.2311 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;533 | 82.2311 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;543 | 82.2311 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;553 | 82.2311 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;563 | 82.2311 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;573 | 82.2311 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;583 | 82.2311 | 253.4059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;593 | 82.2311 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;603 | 82.2311 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;613 | 82.2311 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;623 | 82.2601 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;633 | 82.2601 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;643 | 82.2601 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;653 | 82.2601 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;663 | 82.2601 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;673 | 82.2601 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;683 | 82.2601 | 253.4206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;693 | 82.2601 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;703 | 82.2601 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;713 | 82.2601 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;723 | 82.2921 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;733 | 82.2921 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;743 | 82.2921 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;753 | 82.2921 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;763 | 82.2921 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;773 | 82.2921 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;783 | 82.2921 | 253.4204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;793 | 82.2921 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;803 | 82.2921 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;813 | 82.2921 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;823 | 82.3281 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;833 | 82.3281 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;843 | 82.3281 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;853 | 82.3281 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;863 | 82.3281 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;873 | 82.3281 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;883 | 82.3281 | 253.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;893 | 82.3281 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;903 | 82.3281 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;913 | 82.3281 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;923 | 82.3861 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;933 | 82.3861 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;943 | 82.3861 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;953 | 82.3861 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;963 | 82.3861 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;973 | 82.3861 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;983 | 82.3861 | 253.3907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:37;993 | 82.3861 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;003 | 82.3861 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;013 | 82.3861 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;023 | 82.484 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;033 | 82.484 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;043 | 82.484 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;053 | 82.484 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;063 | 82.484 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;073 | 82.484 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;083 | 82.484 | 253.3873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;093 | 82.484 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;103 | 82.484 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;113 | 82.484 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;123 | 82.57 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;133 | 82.57 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;143 | 82.57 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;153 | 82.57 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;163 | 82.57 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;173 | 82.57 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;183 | 82.57 | 253.3862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;193 | 82.57 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;203 | 82.57 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;213 | 82.57 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;223 | 82.65 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;233 | 82.65 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;243 | 82.65 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;253 | 82.65 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;263 | 82.65 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;273 | 82.65 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;283 | 82.65 | 253.3916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;293 | 82.65 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;303 | 82.65 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;313 | 82.65 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;323 | 82.718 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;333 | 82.718 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;343 | 82.718 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;353 | 82.718 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;363 | 82.718 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;373 | 82.718 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;383 | 82.718 | 253.4027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;393 | 82.718 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;403 | 82.718 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;413 | 82.718 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;423 | 82.766 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;433 | 82.766 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;443 | 82.766 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;453 | 82.766 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;463 | 82.766 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;473 | 82.766 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;483 | 82.766 | 253.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;493 | 82.766 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;503 | 82.766 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;513 | 82.766 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;523 | 82.787 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;533 | 82.787 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;543 | 82.787 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;553 | 82.787 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;563 | 82.787 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;573 | 82.787 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;583 | 82.787 | 253.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;593 | 82.787 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;603 | 82.787 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;613 | 82.787 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;623 | 82.8 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;633 | 82.8 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;643 | 82.8 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;653 | 82.8 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;663 | 82.8 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;673 | 82.8 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;683 | 82.8 | 253.3466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;693 | 82.8 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;703 | 82.8 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;713 | 82.8 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;723 | 82.81 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;733 | 82.81 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;743 | 82.81 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;753 | 82.81 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;763 | 82.81 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;773 | 82.81 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;783 | 82.81 | 253.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;793 | 82.81 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;803 | 82.81 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;813 | 82.81 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;823 | 82.812 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;833 | 82.812 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;843 | 82.812 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;853 | 82.812 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;863 | 82.812 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;873 | 82.812 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;883 | 82.812 | 253.2459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;893 | 82.812 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;903 | 82.812 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;913 | 82.812 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;923 | 82.816 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;933 | 82.816 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;943 | 82.816 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;953 | 82.816 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;963 | 82.816 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;973 | 82.816 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;983 | 82.816 | 253.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:38;993 | 82.816 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;003 | 82.816 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;013 | 82.816 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;023 | 82.819 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;033 | 82.819 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;043 | 82.819 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;053 | 82.819 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;063 | 82.819 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;073 | 82.819 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;083 | 82.819 | 253.1381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;093 | 82.819 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;103 | 82.819 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;113 | 82.819 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;123 | 82.824 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;133 | 82.824 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;143 | 82.824 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;153 | 82.824 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;163 | 82.824 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;173 | 82.824 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;183 | 82.824 | 253.0998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;193 | 82.824 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;203 | 82.824 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;213 | 82.824 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;223 | 82.833 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;233 | 82.833 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;243 | 82.833 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;253 | 82.833 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;263 | 82.833 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;273 | 82.833 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;283 | 82.833 | 253.0806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;293 | 82.833 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;303 | 82.833 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;313 | 82.833 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;323 | 82.85 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;333 | 82.85 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;343 | 82.85 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;353 | 82.85 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;363 | 82.85 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;373 | 82.85 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;383 | 82.85 | 253.0891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;393 | 82.85 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;403 | 82.85 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;413 | 82.85 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;423 | 82.878 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;433 | 82.878 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;443 | 82.878 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;453 | 82.878 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;463 | 82.878 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;473 | 82.878 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;483 | 82.878 | 253.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;493 | 82.878 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;503 | 82.878 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;513 | 82.878 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;523 | 82.91 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;533 | 82.91 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;543 | 82.91 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;553 | 82.91 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;563 | 82.91 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;573 | 82.91 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;583 | 82.91 | 253.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;593 | 82.91 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;603 | 82.91 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;613 | 82.91 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;623 | 82.947 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;633 | 82.947 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;643 | 82.947 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;653 | 82.947 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;663 | 82.947 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;673 | 82.947 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;683 | 82.947 | 253.191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;693 | 82.947 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;703 | 82.947 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;713 | 82.947 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;723 | 82.982 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;733 | 82.982 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;743 | 82.982 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;753 | 82.982 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;763 | 82.982 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;773 | 82.982 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;783 | 82.982 | 253.2152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;793 | 82.982 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;803 | 82.982 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;813 | 82.982 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;823 | 83.015 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;833 | 83.015 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;843 | 83.015 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;853 | 83.015 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;863 | 83.015 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;873 | 83.015 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;883 | 83.015 | 253.2282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;893 | 83.015 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;903 | 83.015 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;913 | 83.015 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;923 | 83.044 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;933 | 83.044 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;943 | 83.044 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;953 | 83.044 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;963 | 83.044 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;973 | 83.044 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;983 | 83.044 | 253.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:39;993 | 83.044 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;003 | 83.044 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;013 | 83.044 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;023 | 83.07 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;033 | 83.07 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;043 | 83.07 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;053 | 83.07 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;063 | 83.07 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;073 | 83.07 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;083 | 83.07 | 253.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;093 | 83.07 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;103 | 83.07 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;113 | 83.07 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;123 | 83.089 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;133 | 83.089 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;143 | 83.089 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;153 | 83.089 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;163 | 83.089 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;173 | 83.089 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;183 | 83.089 | 253.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;193 | 83.089 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;203 | 83.089 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;213 | 83.089 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;223 | 83.102 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;233 | 83.102 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;243 | 83.102 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;253 | 83.102 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;263 | 83.102 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;273 | 83.102 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;283 | 83.102 | 253.3495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;293 | 83.102 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;303 | 83.102 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;313 | 83.102 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;323 | 83.117 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;333 | 83.117 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;343 | 83.117 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;353 | 83.117 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;363 | 83.117 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;373 | 83.117 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;383 | 83.117 | 253.4024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;393 | 83.117 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;403 | 83.117 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;413 | 83.117 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;423 | 83.131 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;433 | 83.131 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;443 | 83.131 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;453 | 83.131 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;463 | 83.131 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;473 | 83.131 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;483 | 83.131 | 253.4541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;493 | 83.131 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;503 | 83.131 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;513 | 83.131 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;523 | 83.141 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;533 | 83.141 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;543 | 83.141 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;553 | 83.141 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;563 | 83.141 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;573 | 83.141 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;583 | 83.141 | 253.4926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;593 | 83.141 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;603 | 83.141 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;613 | 83.141 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;623 | 83.152 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;633 | 83.152 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;643 | 83.152 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;653 | 83.152 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;663 | 83.152 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;673 | 83.152 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;683 | 83.152 | 253.5224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;693 | 83.152 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;703 | 83.152 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;713 | 83.152 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;723 | 83.166 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;733 | 83.166 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;743 | 83.166 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;753 | 83.166 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;763 | 83.166 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;773 | 83.166 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;783 | 83.166 | 253.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;793 | 83.166 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;803 | 83.166 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;813 | 83.166 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;823 | 83.166 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;833 | 83.166 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;843 | 83.177 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;853 | 83.177 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;863 | 83.177 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;873 | 83.177 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;883 | 83.177 | 253.5972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;893 | 83.177 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;903 | 83.177 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;913 | 83.177 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;923 | 83.177 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;933 | 83.177 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;943 | 83.196 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;953 | 83.196 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;963 | 83.196 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;973 | 83.196 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;983 | 83.196 | 253.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:40;993 | 83.196 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;003 | 83.196 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;013 | 83.196 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;023 | 83.196 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;033 | 83.196 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;043 | 83.219 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;053 | 83.219 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;063 | 83.219 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;073 | 83.219 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;083 | 83.219 | 253.7165 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;093 | 83.219 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;103 | 83.219 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;113 | 83.219 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;123 | 83.219 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;133 | 83.219 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;143 | 83.244 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;153 | 83.244 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;163 | 83.244 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;173 | 83.244 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;183 | 83.244 | 253.7897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;193 | 83.244 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;203 | 83.244 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;213 | 83.244 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;223 | 83.244 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;233 | 83.244 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;243 | 83.268 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;253 | 83.268 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;263 | 83.268 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;273 | 83.268 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;283 | 83.268 | 253.855 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;293 | 83.268 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;303 | 83.268 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;313 | 83.268 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;323 | 83.268 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;333 | 83.268 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;343 | 83.296 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;353 | 83.296 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;363 | 83.296 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;373 | 83.296 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;383 | 83.296 | 253.9139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;393 | 83.296 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;403 | 83.296 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;413 | 83.296 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;423 | 83.296 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;433 | 83.296 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;443 | 83.322 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;453 | 83.322 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;463 | 83.322 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;473 | 83.322 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;483 | 83.322 | 253.9732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;493 | 83.322 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;503 | 83.322 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;513 | 83.322 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;523 | 83.322 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;533 | 83.322 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;543 | 83.344 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;553 | 83.344 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;563 | 83.344 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;573 | 83.344 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;583 | 83.344 | 254.0352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;593 | 83.344 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;603 | 83.344 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;613 | 83.344 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;623 | 83.344 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;633 | 83.344 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;643 | 83.367 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;653 | 83.367 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;663 | 83.367 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;673 | 83.367 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;683 | 83.367 | 254.1 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;693 | 83.367 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;703 | 83.367 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;713 | 83.367 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;723 | 83.367 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;733 | 83.367 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;743 | 83.386 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;753 | 83.386 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;763 | 83.386 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;773 | 83.386 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;783 | 83.386 | 254.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;793 | 83.386 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;803 | 83.386 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;813 | 83.386 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;823 | 83.386 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;833 | 83.386 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;843 | 83.399 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;853 | 83.399 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;863 | 83.399 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;873 | 83.399 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;883 | 83.399 | 254.2334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;893 | 83.399 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;903 | 83.399 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;913 | 83.399 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;923 | 83.399 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;933 | 83.399 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;943 | 83.41 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;953 | 83.41 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;963 | 83.41 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;973 | 83.41 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;983 | 83.41 | 254.2817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:41;993 | 83.41 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;003 | 83.41 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;013 | 83.41 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;023 | 83.41 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;033 | 83.41 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;043 | 83.424 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;053 | 83.424 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;063 | 83.424 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;073 | 83.424 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;083 | 83.424 | 254.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;093 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;103 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;113 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;123 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;133 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;143 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;153 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;163 | 83.424 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;173 | 83.433 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;183 | 83.433 | 254.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;193 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;203 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;213 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;223 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;233 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;243 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;253 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;263 | 83.433 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;273 | 83.443 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;283 | 83.443 | 254.4292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;293 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;303 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;313 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;323 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;333 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;343 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;353 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;363 | 83.443 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;373 | 83.458 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;383 | 83.458 | 254.5001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;393 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;403 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;413 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;423 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;433 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;443 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;453 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;463 | 83.458 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;473 | 83.471 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;483 | 83.471 | 254.5886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;493 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;503 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;513 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;523 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;533 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;543 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;553 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;563 | 83.471 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;573 | 83.482 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;583 | 83.482 | 254.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;593 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;603 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;613 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;623 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;633 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;643 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;653 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;663 | 83.482 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;673 | 83.501 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;683 | 83.501 | 254.7585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;693 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;703 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;713 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;723 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;733 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;743 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;753 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;763 | 83.501 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;773 | 83.523 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;783 | 83.523 | 254.8219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;793 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;803 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;813 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;823 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;833 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;843 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;853 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;863 | 83.523 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;873 | 83.542 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;883 | 83.542 | 254.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;893 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;903 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;913 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;923 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;933 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;943 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;953 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;963 | 83.542 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;973 | 83.564 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;983 | 83.564 | 254.9408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:42;993 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;003 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;013 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;023 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;033 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;043 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;053 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;063 | 83.564 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;073 | 83.587 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;083 | 83.587 | 255.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;093 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;103 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;113 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;123 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;133 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;143 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;153 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;163 | 83.587 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;173 | 83.609 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;183 | 83.609 | 255.0808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;193 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;203 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;213 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;223 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;233 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;243 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;253 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;263 | 83.609 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;273 | 83.628 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;283 | 83.628 | 255.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;293 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;303 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;313 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;323 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;333 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;343 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;353 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;363 | 83.628 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;373 | 83.649 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;383 | 83.649 | 255.2161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;393 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;403 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;413 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;423 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;433 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;443 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;453 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;463 | 83.649 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;473 | 83.665 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;483 | 83.665 | 255.2683 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;493 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;503 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;513 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;523 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;533 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;543 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;553 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;563 | 83.665 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;573 | 83.679 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;583 | 83.679 | 255.3154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;593 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;603 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;613 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;623 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;633 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;643 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;653 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;663 | 83.679 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;673 | 83.693 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;683 | 83.693 | 255.3645 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;693 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;703 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;713 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;723 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;733 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;743 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;753 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;763 | 83.693 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;773 | 83.705 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;783 | 83.705 | 255.4233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;793 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;803 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;813 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;823 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;833 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;843 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;853 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;863 | 83.705 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;873 | 83.715 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;883 | 83.715 | 255.4993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;893 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;903 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;913 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;923 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;933 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;943 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;953 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;963 | 83.715 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;973 | 83.727 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;983 | 83.727 | 255.5819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:43;993 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;003 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;013 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;023 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;033 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;043 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;053 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;063 | 83.727 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;073 | 83.738 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;083 | 83.738 | 255.6555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;093 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;103 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;113 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;123 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;133 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;143 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;153 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;163 | 83.738 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;173 | 83.749 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;183 | 83.749 | 255.7158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;193 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;203 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;213 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;223 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;233 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;243 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;253 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;263 | 83.749 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;273 | 83.758 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;283 | 83.758 | 255.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;293 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;303 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;313 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;323 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;333 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;343 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;353 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;363 | 83.758 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;373 | 83.772 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;383 | 83.772 | 255.8168 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;393 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;403 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;413 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;423 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;433 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;443 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;453 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;463 | 83.772 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;473 | 83.785 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;483 | 83.785 | 255.8767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;493 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;503 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;513 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;523 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;533 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;543 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;553 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;563 | 83.785 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;573 | 83.8 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;583 | 83.8 | 255.9477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;593 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;603 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;613 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;623 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;633 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;643 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;653 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;663 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;673 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;683 | 83.8 | 256.0295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;693 | 83.8 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;703 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;713 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;723 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;733 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;743 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;753 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;763 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;773 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;783 | 83.818 | 256.1163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;793 | 83.818 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;803 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;813 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;823 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;833 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;843 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;853 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;863 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;873 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;883 | 83.839 | 256.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;893 | 83.839 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;903 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;913 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;923 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;933 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;943 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;953 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;963 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;973 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;983 | 83.858 | 256.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:44;993 | 83.858 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;003 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;013 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;023 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;033 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;043 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;053 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;063 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;073 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;083 | 83.881 | 256.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;093 | 83.881 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;103 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;113 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;123 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;133 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;143 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;153 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;163 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;173 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;183 | 83.901 | 256.4005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;193 | 83.901 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;203 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;213 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;223 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;233 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;243 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;253 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;263 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;273 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;283 | 83.917 | 256.4545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;293 | 83.917 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;303 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;313 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;323 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;333 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;343 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;353 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;363 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;373 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;383 | 83.936 | 256.5048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;393 | 83.936 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;403 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;413 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;423 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;433 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;443 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;453 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;463 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;473 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;483 | 83.9519 | 256.5559 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;493 | 83.9519 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;503 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;513 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;523 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;533 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;543 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;553 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;563 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;573 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;583 | 83.965 | 256.6044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;593 | 83.965 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;603 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;613 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;623 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;633 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;643 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;653 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;663 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;673 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;683 | 83.976 | 256.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;693 | 83.976 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;703 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;713 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;723 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;733 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;743 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;753 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;763 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;773 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;783 | 83.987 | 256.7073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;793 | 83.987 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;803 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;813 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;823 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;833 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;843 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;853 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;863 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;873 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;883 | 83.998 | 256.7678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;893 | 83.998 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;903 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;913 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;923 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;933 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;943 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;953 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;963 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;973 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;983 | 84.005 | 256.8278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:45;993 | 84.005 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;003 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;013 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;023 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;033 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;043 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;053 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;063 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;073 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;083 | 84.0159 | 256.8917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;093 | 84.0159 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;103 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;113 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;123 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;133 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;143 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;153 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;163 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;173 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;183 | 84.028 | 256.9603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;193 | 84.028 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;203 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;213 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;223 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;233 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;243 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;253 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;263 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;273 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;283 | 84.037 | 257.0198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;293 | 84.037 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;303 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;313 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;323 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;333 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;343 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;353 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;363 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;373 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;383 | 84.05 | 257.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;393 | 84.05 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;403 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;413 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;423 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;433 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;443 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;453 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;463 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;473 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;483 | 84.0659 | 257.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;493 | 84.0659 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;503 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;513 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;523 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;533 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;543 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;553 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;563 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;573 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;583 | 84.0809 | 257.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;593 | 84.0809 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;603 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;613 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;623 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;633 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;643 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;653 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;663 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;673 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;683 | 84.099 | 257.2555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;693 | 84.099 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;703 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;713 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;723 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;733 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;743 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;753 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;763 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;773 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;783 | 84.1199 | 257.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;793 | 84.1199 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;803 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;813 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;823 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;833 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;843 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;853 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;863 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;873 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;883 | 84.14 | 257.416 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;893 | 84.14 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;903 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;913 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;923 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;933 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;943 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;953 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;963 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;973 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;983 | 84.1579 | 257.4876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:46;993 | 84.1579 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;003 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;013 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;023 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;033 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;043 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;053 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;063 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;073 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;083 | 84.1769 | 257.5464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;093 | 84.1769 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;103 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;113 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;123 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;133 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;143 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;153 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;163 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;173 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;183 | 84.1939 | 257.607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;193 | 84.1939 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;203 | 84.1939 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;213 | 84.1939 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;223 | 84.2069 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;233 | 84.2069 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;243 | 84.2069 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;253 | 84.2069 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;263 | 84.2069 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;273 | 84.2069 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;283 | 84.2069 | 257.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;293 | 84.2069 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;303 | 84.2069 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;313 | 84.2069 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;323 | 84.2209 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;333 | 84.2209 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;343 | 84.2209 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;353 | 84.2209 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;363 | 84.2209 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;373 | 84.2209 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;383 | 84.2209 | 257.7275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;393 | 84.2209 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;403 | 84.2209 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;413 | 84.2209 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;423 | 84.2329 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;433 | 84.2329 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;443 | 84.2329 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;453 | 84.2329 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;463 | 84.2329 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;473 | 84.2329 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;483 | 84.2329 | 257.7856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;493 | 84.2329 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;503 | 84.2329 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;513 | 84.2329 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;523 | 84.2429 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;533 | 84.2429 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;543 | 84.2429 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;553 | 84.2429 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;563 | 84.2429 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;573 | 84.2429 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;583 | 84.2429 | 257.8481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;593 | 84.2429 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;603 | 84.2429 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;613 | 84.2429 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;623 | 84.2509 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;633 | 84.2509 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;643 | 84.2509 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;653 | 84.2509 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;663 | 84.2509 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;673 | 84.2509 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;683 | 84.2509 | 257.9129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;693 | 84.2509 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;703 | 84.2509 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;713 | 84.2509 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;723 | 84.2619 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;733 | 84.2619 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;743 | 84.2619 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;753 | 84.2619 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;763 | 84.2619 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;773 | 84.2619 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;783 | 84.2619 | 257.9617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;793 | 84.2619 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;803 | 84.2619 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;813 | 84.2619 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;823 | 84.2729 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;833 | 84.2729 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;843 | 84.2729 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;853 | 84.2729 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;863 | 84.2729 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;873 | 84.2729 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;883 | 84.2729 | 257.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;893 | 84.2729 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;903 | 84.2729 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;913 | 84.2729 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;923 | 84.2809 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;933 | 84.2809 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;943 | 84.2809 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;953 | 84.2809 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;963 | 84.2809 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;973 | 84.2809 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;983 | 84.2809 | 258.036 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:47;993 | 84.2809 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;003 | 84.2809 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;013 | 84.2809 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;023 | 84.2929 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;033 | 84.2929 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;043 | 84.2929 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;053 | 84.2929 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;063 | 84.2929 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;073 | 84.2929 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;083 | 84.2929 | 258.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;093 | 84.2929 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;103 | 84.2929 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;113 | 84.2929 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;123 | 84.3069 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;133 | 84.3069 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;143 | 84.3069 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;153 | 84.3069 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;163 | 84.3069 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;173 | 84.3069 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;183 | 84.3069 | 258.1184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;193 | 84.3069 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;203 | 84.3069 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;213 | 84.3069 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;223 | 84.3219 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;233 | 84.3219 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;243 | 84.3219 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;253 | 84.3219 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;263 | 84.3219 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;273 | 84.3219 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;283 | 84.3219 | 258.1729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;293 | 84.3219 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;303 | 84.3219 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;313 | 84.3219 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;323 | 84.3359 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;333 | 84.3359 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;343 | 84.3359 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;353 | 84.3359 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;363 | 84.3359 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;373 | 84.3359 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;383 | 84.3359 | 258.2393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;393 | 84.3359 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;403 | 84.3359 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;413 | 84.3359 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;423 | 84.3539 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;433 | 84.3539 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;443 | 84.3539 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;453 | 84.3539 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;463 | 84.3539 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;473 | 84.3539 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;483 | 84.3539 | 258.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;493 | 84.3539 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;503 | 84.3539 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;513 | 84.3539 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;523 | 84.3689 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;533 | 84.3689 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;543 | 84.3689 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;553 | 84.3689 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;563 | 84.3689 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;573 | 84.3689 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;583 | 84.3689 | 258.3482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;593 | 84.3689 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;603 | 84.3689 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;613 | 84.3689 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;623 | 84.3869 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;633 | 84.3869 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;643 | 84.3869 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;653 | 84.3869 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;663 | 84.3869 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;673 | 84.3869 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;683 | 84.3869 | 258.4008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;693 | 84.3869 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;703 | 84.3869 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;713 | 84.3869 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;723 | 84.4039 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;733 | 84.4039 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;743 | 84.4039 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;753 | 84.4039 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;763 | 84.4039 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;773 | 84.4039 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;783 | 84.4039 | 258.4497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;793 | 84.4039 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;803 | 84.4039 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;813 | 84.4039 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;823 | 84.4199 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;833 | 84.4199 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;843 | 84.4199 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;853 | 84.4199 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;863 | 84.4199 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;873 | 84.4199 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;883 | 84.4199 | 258.4912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;893 | 84.4199 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;903 | 84.4199 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;913 | 84.4199 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;923 | 84.4349 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;933 | 84.4349 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;943 | 84.4349 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;953 | 84.4349 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;963 | 84.4349 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;973 | 84.4349 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;983 | 84.4349 | 258.5335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:48;993 | 84.4349 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;003 | 84.4349 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;013 | 84.4349 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;023 | 84.4509 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;033 | 84.4509 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;043 | 84.4509 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;053 | 84.4509 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;063 | 84.4509 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;073 | 84.4509 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;083 | 84.4509 | 258.5759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;093 | 84.4509 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;103 | 84.4509 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;113 | 84.4509 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;123 | 84.4629 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;133 | 84.4629 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;143 | 84.4629 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;153 | 84.4629 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;163 | 84.4629 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;173 | 84.4629 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;183 | 84.4629 | 258.6077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;193 | 84.4629 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;203 | 84.4629 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;213 | 84.4629 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;223 | 84.4739 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;233 | 84.4739 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;243 | 84.4739 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;253 | 84.4739 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;263 | 84.4739 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;273 | 84.4739 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;283 | 84.4739 | 258.6376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;293 | 84.4739 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;303 | 84.4739 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;313 | 84.4739 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;323 | 84.4859 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;333 | 84.4859 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;343 | 84.4859 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;353 | 84.4859 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;363 | 84.4859 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;373 | 84.4859 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;383 | 84.4859 | 258.6771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;393 | 84.4859 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;403 | 84.4859 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;413 | 84.4859 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;423 | 84.4969 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;433 | 84.4969 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;443 | 84.4969 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;453 | 84.4969 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;463 | 84.4969 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;473 | 84.4969 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;483 | 84.4969 | 258.7225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;493 | 84.4969 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;503 | 84.4969 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;513 | 84.4969 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;523 | 84.5049 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;533 | 84.5049 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;543 | 84.5049 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;553 | 84.5049 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;563 | 84.5049 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;573 | 84.5049 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;583 | 84.5049 | 258.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;593 | 84.5049 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;603 | 84.5049 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;613 | 84.5049 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;623 | 84.5139 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;633 | 84.5139 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;643 | 84.5139 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;653 | 84.5139 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;663 | 84.5139 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;673 | 84.5139 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;683 | 84.5139 | 258.8258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;693 | 84.5139 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;703 | 84.5139 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;713 | 84.5139 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;723 | 84.5259 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;733 | 84.5259 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;743 | 84.5259 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;753 | 84.5259 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;763 | 84.5259 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;773 | 84.5259 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;783 | 84.5259 | 258.8829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;793 | 84.5259 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;803 | 84.5259 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;813 | 84.5259 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;823 | 84.5349 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;833 | 84.5349 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;843 | 84.5349 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;853 | 84.5349 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;863 | 84.5349 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;873 | 84.5349 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;883 | 84.5349 | 258.9312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;893 | 84.5349 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;903 | 84.5349 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;913 | 84.5349 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;923 | 84.5449 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;933 | 84.5449 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;943 | 84.5449 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;953 | 84.5449 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;963 | 84.5449 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;973 | 84.5449 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;983 | 84.5449 | 258.971 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:49;993 | 84.5449 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;003 | 84.5449 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;013 | 84.5449 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;023 | 84.5589 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;033 | 84.5589 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;043 | 84.5589 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;053 | 84.5589 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;063 | 84.5589 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;073 | 84.5589 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;083 | 84.5589 | 259.0078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;093 | 84.5589 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;103 | 84.5589 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;113 | 84.5589 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;123 | 84.5729 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;133 | 84.5729 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;143 | 84.5729 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;153 | 84.5729 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;163 | 84.5729 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;173 | 84.5729 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;183 | 84.5729 | 259.0424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;193 | 84.5729 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;203 | 84.5729 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;213 | 84.5729 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;223 | 84.5849 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;233 | 84.5849 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;243 | 84.5849 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;253 | 84.5849 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;263 | 84.5849 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;273 | 84.5849 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;283 | 84.5849 | 259.0804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;293 | 84.5849 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;303 | 84.5849 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;313 | 84.5849 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;323 | 84.6019 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;333 | 84.6019 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;343 | 84.6019 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;353 | 84.6019 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;363 | 84.6019 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;373 | 84.6019 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;383 | 84.6019 | 259.1379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;393 | 84.6019 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;403 | 84.6019 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;413 | 84.6019 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;423 | 84.6179 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;433 | 84.6179 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;443 | 84.6179 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;453 | 84.6179 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;463 | 84.6179 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;473 | 84.6179 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;483 | 84.6179 | 259.2137 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;493 | 84.6179 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;503 | 84.6179 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;513 | 84.6179 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;523 | 84.6319 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;533 | 84.6319 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;543 | 84.6319 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;553 | 84.6319 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;563 | 84.6319 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;573 | 84.6319 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;583 | 84.6319 | 259.2929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;593 | 84.6319 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;603 | 84.6319 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;613 | 84.6319 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;623 | 84.6469 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;633 | 84.6469 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;643 | 84.6469 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;653 | 84.6469 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;663 | 84.6469 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;673 | 84.6469 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;683 | 84.6469 | 259.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;693 | 84.6469 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;703 | 84.6469 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;713 | 84.6469 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;723 | 84.6619 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;733 | 84.6619 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;743 | 84.6619 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;753 | 84.6619 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;763 | 84.6619 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;773 | 84.6619 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;783 | 84.6619 | 259.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;793 | 84.6619 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;803 | 84.6619 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;813 | 84.6619 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;823 | 84.6619 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;833 | 84.6619 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;843 | 84.6759 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;853 | 84.6759 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;863 | 84.6759 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;873 | 84.6759 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;883 | 84.6759 | 259.4634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;893 | 84.6759 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;903 | 84.6759 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;913 | 84.6759 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;923 | 84.6759 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;933 | 84.6759 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;943 | 84.6899 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;953 | 84.6899 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;963 | 84.6899 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;973 | 84.6899 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;983 | 84.6899 | 259.4858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:50;993 | 84.6899 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;003 | 84.6899 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;013 | 84.6899 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;023 | 84.6899 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;033 | 84.6899 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;043 | 84.7039 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;053 | 84.7039 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;063 | 84.7039 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;073 | 84.7039 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;083 | 84.7039 | 259.5118 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;093 | 84.7039 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;103 | 84.7039 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;113 | 84.7039 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;123 | 84.7039 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;133 | 84.7039 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;143 | 84.7169 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;153 | 84.7169 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;163 | 84.7169 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;173 | 84.7169 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;183 | 84.7169 | 259.5429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;193 | 84.7169 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;203 | 84.7169 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;213 | 84.7169 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;223 | 84.7169 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;233 | 84.7169 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;243 | 84.7279 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;253 | 84.7279 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;263 | 84.7279 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;273 | 84.7279 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;283 | 84.7279 | 259.5725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;293 | 84.7279 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;303 | 84.7279 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;313 | 84.7279 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;323 | 84.7279 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;333 | 84.7279 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;343 | 84.7419 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;353 | 84.7419 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;363 | 84.7419 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;373 | 84.7419 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;383 | 84.7419 | 259.606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;393 | 84.7419 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;403 | 84.7419 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;413 | 84.7419 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;423 | 84.7419 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;433 | 84.7419 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;443 | 84.7519 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;453 | 84.7519 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;463 | 84.7519 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;473 | 84.7519 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;483 | 84.7519 | 259.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;493 | 84.7519 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;503 | 84.7519 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;513 | 84.7519 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;523 | 84.7519 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;533 | 84.7519 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;543 | 84.7619 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;553 | 84.7619 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;563 | 84.7619 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;573 | 84.7619 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;583 | 84.7619 | 259.6821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;593 | 84.7619 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;603 | 84.7619 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;613 | 84.7619 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;623 | 84.7619 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;633 | 84.7619 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;643 | 84.7719 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;653 | 84.7719 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;663 | 84.7719 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;673 | 84.7719 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;683 | 84.7719 | 259.7174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;693 | 84.7719 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;703 | 84.7719 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;713 | 84.7719 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;723 | 84.7719 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;733 | 84.7719 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;743 | 84.7849 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;753 | 84.7849 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;763 | 84.7849 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;773 | 84.7849 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;783 | 84.7849 | 259.7674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;793 | 84.7849 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;803 | 84.7849 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;813 | 84.7849 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;823 | 84.7849 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;833 | 84.7849 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;843 | 84.7939 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;853 | 84.7939 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;863 | 84.7939 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;873 | 84.7939 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;883 | 84.7939 | 259.8243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;893 | 84.7939 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;903 | 84.7939 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;913 | 84.7939 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;923 | 84.7939 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;933 | 84.7939 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;943 | 84.8049 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;953 | 84.8049 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;963 | 84.8049 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;973 | 84.8049 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;983 | 84.8049 | 259.8737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:51;993 | 84.8049 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;003 | 84.8049 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;013 | 84.8049 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;023 | 84.8049 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;033 | 84.8049 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;043 | 84.8169 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;053 | 84.8169 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;063 | 84.8169 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;073 | 84.8169 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;083 | 84.8169 | 259.925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;093 | 84.8169 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;103 | 84.8169 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;113 | 84.8169 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;123 | 84.8169 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;133 | 84.8169 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;143 | 84.8259 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;153 | 84.8259 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;163 | 84.8259 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;173 | 84.8259 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;183 | 84.8259 | 259.9825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;193 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;203 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;213 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;223 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;233 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;243 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;253 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;263 | 84.8259 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;273 | 84.8369 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;283 | 84.8369 | 260.0331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;293 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;303 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;313 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;323 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;333 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;343 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;353 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;363 | 84.8369 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;373 | 84.8509 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;383 | 84.8509 | 260.0856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;393 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;403 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;413 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;423 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;433 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;443 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;453 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;463 | 84.8509 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;473 | 84.8639 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;483 | 84.8639 | 260.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;493 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;503 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;513 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;523 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;533 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;543 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;553 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;563 | 84.8639 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;573 | 84.8759 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;583 | 84.8759 | 260.2361 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;593 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;603 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;613 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;623 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;633 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;643 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;653 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;663 | 84.8759 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;673 | 84.8909 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;683 | 84.8909 | 260.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;693 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;703 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;713 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;723 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;733 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;743 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;753 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;763 | 84.8909 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;773 | 84.9069 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;783 | 84.9069 | 260.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;793 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;803 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;813 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;823 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;833 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;843 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;853 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;863 | 84.9069 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;873 | 84.9219 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;883 | 84.9219 | 260.4004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;893 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;903 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;913 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;923 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;933 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;943 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;953 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;963 | 84.9219 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;973 | 84.9379 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;983 | 84.9379 | 260.4278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:52;993 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;003 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;013 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;023 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;033 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;043 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;053 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;063 | 84.9379 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;073 | 84.9539 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;083 | 84.9539 | 260.4511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;093 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;103 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;113 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;123 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;133 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;143 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;153 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;163 | 84.9539 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;173 | 84.9679 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;183 | 84.9679 | 260.5021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;193 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;203 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;213 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;223 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;233 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;243 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;253 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;263 | 84.9679 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;273 | 84.9799 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;283 | 84.9799 | 260.5666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;293 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;303 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;313 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;323 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;333 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;343 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;353 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;363 | 84.9799 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;373 | 84.9949 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;383 | 84.9949 | 260.6266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;393 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;403 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;413 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;423 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;433 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;443 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;453 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;463 | 84.9949 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;473 | 85.0069 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;483 | 85.0069 | 260.687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;493 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;503 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;513 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;523 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;533 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;543 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;553 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;563 | 85.0069 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;573 | 85.0149 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;583 | 85.0149 | 260.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;593 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;603 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;613 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;623 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;633 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;643 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;653 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;663 | 85.0149 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;673 | 85.0259 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;683 | 85.0259 | 260.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;693 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;703 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;713 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;723 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;733 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;743 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;753 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;763 | 85.0259 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;773 | 85.0359 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;783 | 85.0359 | 260.7815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;793 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;803 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;813 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;823 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;833 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;843 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;853 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;863 | 85.0359 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;873 | 85.0409 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;883 | 85.0409 | 260.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;893 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;903 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;913 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;923 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;933 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;943 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;953 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;963 | 85.0409 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;973 | 85.0489 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;983 | 85.0489 | 260.8798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:53;993 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;003 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;013 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;023 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;033 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;043 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;053 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;063 | 85.0489 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;073 | 85.0569 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;083 | 85.0569 | 260.9338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;093 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;103 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;113 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;123 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;133 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;143 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;153 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;163 | 85.0569 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;173 | 85.0659 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;183 | 85.0659 | 260.9938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;193 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;203 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;213 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;223 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;233 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;243 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;253 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;263 | 85.0659 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;273 | 85.0749 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;283 | 85.0749 | 261.0533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;293 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;303 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;313 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;323 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;333 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;343 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;353 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;363 | 85.0749 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;373 | 85.0849 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;383 | 85.0849 | 261.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;393 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;403 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;413 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;423 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;433 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;443 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;453 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;463 | 85.0849 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;473 | 85.0939 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;483 | 85.0939 | 261.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;493 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;503 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;513 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;523 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;533 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;543 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;553 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;563 | 85.0939 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;573 | 85.1039 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;583 | 85.1039 | 261.1651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;593 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;603 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;613 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;623 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;633 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;643 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;653 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;663 | 85.1039 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;673 | 85.1189 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;683 | 85.1189 | 261.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;693 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;703 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;713 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;723 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;733 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;743 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;753 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;763 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;773 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;783 | 85.1189 | 261.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;793 | 85.1189 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;803 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;813 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;823 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;833 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;843 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;853 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;863 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;873 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;883 | 85.1329 | 261.336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;893 | 85.1329 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;903 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;913 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;923 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;933 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;943 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;953 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;963 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;973 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;983 | 85.1469 | 261.4003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:54;993 | 85.1469 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;003 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;013 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;023 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;033 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;043 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;053 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;063 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;073 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;083 | 85.1619 | 261.4421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;093 | 85.1619 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;103 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;113 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;123 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;133 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;143 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;153 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;163 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;173 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;183 | 85.1769 | 261.4787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;193 | 85.1769 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;203 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;213 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;223 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;233 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;243 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;253 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;263 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;273 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;283 | 85.1899 | 261.5296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;293 | 85.1899 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;303 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;313 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;323 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;333 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;343 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;353 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;363 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;373 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;383 | 85.2039 | 261.5844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;393 | 85.2039 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;403 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;413 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;423 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;433 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;443 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;453 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;463 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;473 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;483 | 85.2169 | 261.6397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;493 | 85.2169 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;503 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;513 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;523 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;533 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;543 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;553 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;563 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;573 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;583 | 85.2289 | 261.7038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;593 | 85.2289 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;603 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;613 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;623 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;633 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;643 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;653 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;663 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;673 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;683 | 85.2379 | 261.7651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;693 | 85.2379 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;703 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;713 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;723 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;733 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;743 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;753 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;763 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;773 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;783 | 85.2499 | 261.8031 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;793 | 85.2499 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;803 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;813 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;823 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;833 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;843 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;853 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;863 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;873 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;883 | 85.2579 | 261.8371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;893 | 85.2579 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;903 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;913 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;923 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;933 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;943 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;953 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;963 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;973 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;983 | 85.2649 | 261.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:55;993 | 85.2649 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;003 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;013 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;023 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;033 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;043 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;053 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;063 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;073 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;083 | 85.2719 | 261.9322 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;093 | 85.2719 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;103 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;113 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;123 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;133 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;143 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;153 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;163 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;173 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;183 | 85.2819 | 261.9734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;193 | 85.2819 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;203 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;213 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;223 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;233 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;243 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;253 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;263 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;273 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;283 | 85.2889 | 262.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;293 | 85.2889 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;303 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;313 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;323 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;333 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;343 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;353 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;363 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;373 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;383 | 85.2949 | 262.0727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;393 | 85.2949 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;403 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;413 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;423 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;433 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;443 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;453 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;463 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;473 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;483 | 85.3059 | 262.1081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;493 | 85.3059 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;503 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;513 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;523 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;533 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;543 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;553 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;563 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;573 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;583 | 85.3129 | 262.1469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;593 | 85.3129 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;603 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;613 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;623 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;633 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;643 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;653 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;663 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;673 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;683 | 85.3219 | 262.2008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;693 | 85.3219 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;703 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;713 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;723 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;733 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;743 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;753 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;763 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;773 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;783 | 85.3359 | 262.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;793 | 85.3359 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;803 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;813 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;823 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;833 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;843 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;853 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;863 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;873 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;883 | 85.3489 | 262.3024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;893 | 85.3489 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;903 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;913 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;923 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;933 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;943 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;953 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;963 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;973 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;983 | 85.3589 | 262.3555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:56;993 | 85.3589 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;003 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;013 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;023 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;033 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;043 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;053 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;063 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;073 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;083 | 85.3749 | 262.4029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;093 | 85.3749 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;103 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;113 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;123 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;133 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;143 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;153 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;163 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;173 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;183 | 85.3909 | 262.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;193 | 85.3909 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;203 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;213 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;223 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;233 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;243 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;253 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;263 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;273 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;283 | 85.4049 | 262.4644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;293 | 85.4049 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;303 | 85.4049 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;313 | 85.4049 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;323 | 85.4189 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;333 | 85.4189 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;343 | 85.4189 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;353 | 85.4189 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;363 | 85.4189 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;373 | 85.4189 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;383 | 85.4189 | 262.5058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;393 | 85.4189 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;403 | 85.4189 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;413 | 85.4189 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;423 | 85.4329 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;433 | 85.4329 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;443 | 85.4329 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;453 | 85.4329 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;463 | 85.4329 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;473 | 85.4329 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;483 | 85.4329 | 262.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;493 | 85.4329 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;503 | 85.4329 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;513 | 85.4329 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;523 | 85.4439 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;533 | 85.4439 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;543 | 85.4439 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;553 | 85.4439 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;563 | 85.4439 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;573 | 85.4439 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;583 | 85.4439 | 262.5944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;593 | 85.4439 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;603 | 85.4439 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;613 | 85.4439 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;623 | 85.4539 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;633 | 85.4539 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;643 | 85.4539 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;653 | 85.4539 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;663 | 85.4539 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;673 | 85.4539 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;683 | 85.4539 | 262.6419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;693 | 85.4539 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;703 | 85.4539 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;713 | 85.4539 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;723 | 85.4649 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;733 | 85.4649 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;743 | 85.4649 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;753 | 85.4649 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;763 | 85.4649 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;773 | 85.4649 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;783 | 85.4649 | 262.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;793 | 85.4649 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;803 | 85.4649 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;813 | 85.4649 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;823 | 85.4709 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;833 | 85.4709 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;843 | 85.4709 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;853 | 85.4709 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;863 | 85.4709 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;873 | 85.4709 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;883 | 85.4709 | 262.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;893 | 85.4709 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;903 | 85.4709 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;913 | 85.4709 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;923 | 85.4789 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;933 | 85.4789 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;943 | 85.4789 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;953 | 85.4789 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;963 | 85.4789 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;973 | 85.4789 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;983 | 85.4789 | 262.7723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:57;993 | 85.4789 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;003 | 85.4789 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;013 | 85.4789 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;023 | 85.4869 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;033 | 85.4869 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;043 | 85.4869 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;053 | 85.4869 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;063 | 85.4869 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;073 | 85.4869 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;083 | 85.4869 | 262.7933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;093 | 85.4869 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;103 | 85.4869 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;113 | 85.4869 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;123 | 85.4959 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;133 | 85.4959 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;143 | 85.4959 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;153 | 85.4959 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;163 | 85.4959 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;173 | 85.4959 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;183 | 85.4959 | 262.8218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;193 | 85.4959 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;203 | 85.4959 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;213 | 85.4959 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;223 | 85.4999 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;233 | 85.4999 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;243 | 85.4999 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;253 | 85.4999 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;263 | 85.4999 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;273 | 85.4999 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;283 | 85.4999 | 262.8536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;293 | 85.4999 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;303 | 85.4999 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;313 | 85.4999 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;323 | 85.5069 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;333 | 85.5069 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;343 | 85.5069 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;353 | 85.5069 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;363 | 85.5069 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;373 | 85.5069 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;383 | 85.5069 | 262.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;393 | 85.5069 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;403 | 85.5069 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;413 | 85.5069 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;423 | 85.5169 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;433 | 85.5169 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;443 | 85.5169 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;453 | 85.5169 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;463 | 85.5169 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;473 | 85.5169 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;483 | 85.5169 | 262.9629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;493 | 85.5169 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;503 | 85.5169 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;513 | 85.5169 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;523 | 85.5239 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;533 | 85.5239 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;543 | 85.5239 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;553 | 85.5239 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;563 | 85.5239 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;573 | 85.5239 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;583 | 85.5239 | 263.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;593 | 85.5239 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;603 | 85.5239 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;613 | 85.5239 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;623 | 85.5329 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;633 | 85.5329 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;643 | 85.5329 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;653 | 85.5329 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;663 | 85.5329 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;673 | 85.5329 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;683 | 85.5329 | 263.0826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;693 | 85.5329 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;703 | 85.5329 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;713 | 85.5329 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;723 | 85.5439 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;733 | 85.5439 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;743 | 85.5439 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;753 | 85.5439 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;763 | 85.5439 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;773 | 85.5439 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;783 | 85.5439 | 263.1428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;793 | 85.5439 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;803 | 85.5439 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;813 | 85.5439 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;823 | 85.5559 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;833 | 85.5559 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;843 | 85.5559 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;853 | 85.5559 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;863 | 85.5559 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;873 | 85.5559 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;883 | 85.5559 | 263.2107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;893 | 85.5559 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;903 | 85.5559 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;913 | 85.5559 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;923 | 85.5669 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;933 | 85.5669 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;943 | 85.5669 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;953 | 85.5669 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;963 | 85.5669 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;973 | 85.5669 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;983 | 85.5669 | 263.262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:58;993 | 85.5669 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;003 | 85.5669 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;013 | 85.5669 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;023 | 85.5809 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;033 | 85.5809 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;043 | 85.5809 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;053 | 85.5809 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;063 | 85.5809 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;073 | 85.5809 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;083 | 85.5809 | 263.3062 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;093 | 85.5809 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;103 | 85.5809 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;113 | 85.5809 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;123 | 85.5929 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;133 | 85.5929 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;143 | 85.5929 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;153 | 85.5929 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;163 | 85.5929 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;173 | 85.5929 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;183 | 85.5929 | 263.364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;193 | 85.5929 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;203 | 85.5929 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;213 | 85.5929 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;223 | 85.6039 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;233 | 85.6039 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;243 | 85.6039 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;253 | 85.6039 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;263 | 85.6039 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;273 | 85.6039 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;283 | 85.6039 | 263.4107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;293 | 85.6039 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;303 | 85.6039 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;313 | 85.6039 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;323 | 85.6159 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;333 | 85.6159 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;343 | 85.6159 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;353 | 85.6159 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;363 | 85.6159 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;373 | 85.6159 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;383 | 85.6159 | 263.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;393 | 85.6159 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;403 | 85.6159 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;413 | 85.6159 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;423 | 85.6279 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;433 | 85.6279 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;443 | 85.6279 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;453 | 85.6279 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;463 | 85.6279 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;473 | 85.6279 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;483 | 85.6279 | 263.467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;493 | 85.6279 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;503 | 85.6279 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;513 | 85.6279 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;523 | 85.6369 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;533 | 85.6369 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;543 | 85.6369 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;553 | 85.6369 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;563 | 85.6369 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;573 | 85.6369 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;583 | 85.6369 | 263.5148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;593 | 85.6369 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;603 | 85.6369 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;613 | 85.6369 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;623 | 85.6469 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;633 | 85.6469 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;643 | 85.6469 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;653 | 85.6469 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;663 | 85.6469 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;673 | 85.6469 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;683 | 85.6469 | 263.5556 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;693 | 85.6469 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;703 | 85.6469 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;713 | 85.6469 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;723 | 85.6589 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;733 | 85.6589 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;743 | 85.6589 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;753 | 85.6589 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;763 | 85.6589 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;773 | 85.6589 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;783 | 85.6589 | 263.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;793 | 85.6589 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;803 | 85.6589 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;813 | 85.6589 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;823 | 85.6658 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;833 | 85.6658 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;843 | 85.6658 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;853 | 85.6658 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;863 | 85.6658 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;873 | 85.6658 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;883 | 85.6658 | 263.67 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;893 | 85.6658 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;903 | 85.6658 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;913 | 85.6658 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;923 | 85.6729 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;933 | 85.6729 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;943 | 85.6729 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;953 | 85.6729 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;963 | 85.6729 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;973 | 85.6729 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;983 | 85.6729 | 263.7325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:56:59;993 | 85.6729 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;003 | 85.6729 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;013 | 85.6729 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;023 | 85.6829 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;033 | 85.6829 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;043 | 85.6829 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;053 | 85.6829 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;063 | 85.6829 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;073 | 85.6829 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;083 | 85.6829 | 263.7759 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;093 | 85.6829 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;103 | 85.6829 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;113 | 85.6829 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;123 | 85.6899 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;133 | 85.6899 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;143 | 85.6899 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;153 | 85.6899 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;163 | 85.6899 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;173 | 85.6899 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;183 | 85.6899 | 263.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;193 | 85.6899 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;203 | 85.6899 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;213 | 85.6899 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;223 | 85.6959 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;233 | 85.6959 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;243 | 85.6959 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;253 | 85.6959 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;263 | 85.6959 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;273 | 85.6959 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;283 | 85.6959 | 263.875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;293 | 85.6959 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;303 | 85.6959 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;313 | 85.6959 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;323 | 85.7048 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;333 | 85.7048 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;343 | 85.7048 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;353 | 85.7048 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;363 | 85.7048 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;373 | 85.7048 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;383 | 85.7048 | 263.9018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;393 | 85.7048 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;403 | 85.7048 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;413 | 85.7048 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;423 | 85.7129 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;433 | 85.7129 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;443 | 85.7129 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;453 | 85.7129 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;463 | 85.7129 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;473 | 85.7129 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;483 | 85.7129 | 263.9305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;493 | 85.7129 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;503 | 85.7129 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;513 | 85.7129 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;523 | 85.7209 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;533 | 85.7209 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;543 | 85.7209 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;553 | 85.7209 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;563 | 85.7209 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;573 | 85.7209 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;583 | 85.7209 | 263.986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;593 | 85.7209 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;603 | 85.7209 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;613 | 85.7209 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;623 | 85.7299 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;633 | 85.7299 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;643 | 85.7299 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;653 | 85.7299 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;663 | 85.7299 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;673 | 85.7299 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;683 | 85.7299 | 264.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;693 | 85.7299 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;703 | 85.7299 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;713 | 85.7299 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;723 | 85.7389 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;733 | 85.7389 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;743 | 85.7389 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;753 | 85.7389 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;763 | 85.7389 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;773 | 85.7389 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;783 | 85.7389 | 264.0932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;793 | 85.7389 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;803 | 85.7389 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;813 | 85.7389 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;823 | 85.7468 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;833 | 85.7468 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;843 | 85.7468 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;853 | 85.7468 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;863 | 85.7468 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;873 | 85.7468 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;883 | 85.7468 | 264.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;893 | 85.7468 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;903 | 85.7468 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;913 | 85.7468 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;923 | 85.7549 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;933 | 85.7549 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;943 | 85.7549 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;953 | 85.7549 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;963 | 85.7549 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;973 | 85.7549 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;983 | 85.7549 | 264.2315 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:00;993 | 85.7549 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;003 | 85.7549 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;013 | 85.7549 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;023 | 85.7549 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;033 | 85.7549 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;043 | 85.7648 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;053 | 85.7648 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;063 | 85.7648 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;073 | 85.7648 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;083 | 85.7648 | 264.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;093 | 85.7648 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;103 | 85.7648 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;113 | 85.7648 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;123 | 85.7648 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;133 | 85.7648 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;143 | 85.7738 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;153 | 85.7738 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;163 | 85.7738 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;173 | 85.7738 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;183 | 85.7738 | 264.3275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;193 | 85.7738 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;203 | 85.7738 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;213 | 85.7738 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;223 | 85.7738 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;233 | 85.7738 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;243 | 85.7818 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;253 | 85.7818 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;263 | 85.7818 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;273 | 85.7818 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;283 | 85.7818 | 264.3833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;293 | 85.7818 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;303 | 85.7818 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;313 | 85.7818 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;323 | 85.7818 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;333 | 85.7818 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;343 | 85.7928 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;353 | 85.7928 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;363 | 85.7928 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;373 | 85.7928 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;383 | 85.7928 | 264.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;393 | 85.7928 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;403 | 85.7928 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;413 | 85.7928 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;423 | 85.7928 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;433 | 85.7928 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;443 | 85.8049 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;453 | 85.8049 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;463 | 85.8049 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;473 | 85.8049 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;483 | 85.8049 | 264.4412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;493 | 85.8049 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;503 | 85.8049 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;513 | 85.8049 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;523 | 85.8049 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;533 | 85.8049 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;543 | 85.8129 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;553 | 85.8129 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;563 | 85.8129 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;573 | 85.8129 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;583 | 85.8129 | 264.4732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;593 | 85.8129 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;603 | 85.8129 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;613 | 85.8129 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;623 | 85.8129 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;633 | 85.8129 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;643 | 85.8238 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;653 | 85.8238 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;663 | 85.8238 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;673 | 85.8238 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;683 | 85.8238 | 264.513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;693 | 85.8238 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;703 | 85.8238 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;713 | 85.8238 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;723 | 85.8238 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;733 | 85.8238 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;743 | 85.8338 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;753 | 85.8338 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;763 | 85.8338 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;773 | 85.8338 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;783 | 85.8338 | 264.5404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;793 | 85.8338 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;803 | 85.8338 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;813 | 85.8338 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;823 | 85.8338 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;833 | 85.8338 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;843 | 85.8438 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;853 | 85.8438 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;863 | 85.8438 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;873 | 85.8438 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;883 | 85.8438 | 264.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;893 | 85.8438 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;903 | 85.8438 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;913 | 85.8438 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;923 | 85.8438 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;933 | 85.8438 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;943 | 85.8539 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;953 | 85.8539 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;963 | 85.8539 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;973 | 85.8539 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;983 | 85.8539 | 264.6461 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:01;993 | 85.8539 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;003 | 85.8539 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;013 | 85.8539 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;023 | 85.8539 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;033 | 85.8539 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;043 | 85.8648 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;053 | 85.8648 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;063 | 85.8648 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;073 | 85.8648 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;083 | 85.8648 | 264.7003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;093 | 85.8648 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;103 | 85.8648 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;113 | 85.8648 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;123 | 85.8648 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;133 | 85.8648 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;143 | 85.8748 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;153 | 85.8748 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;163 | 85.8748 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;173 | 85.8748 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;183 | 85.8748 | 264.735 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;193 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;203 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;213 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;223 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;233 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;243 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;253 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;263 | 85.8748 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;273 | 85.8858 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;283 | 85.8858 | 264.772 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;293 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;303 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;313 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;323 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;333 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;343 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;353 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;363 | 85.8858 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;373 | 85.8958 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;383 | 85.8958 | 264.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;393 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;403 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;413 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;423 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;433 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;443 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;453 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;463 | 85.8958 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;473 | 85.9068 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;483 | 85.9068 | 264.7996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;493 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;503 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;513 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;523 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;533 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;543 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;553 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;563 | 85.9068 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;573 | 85.9148 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;583 | 85.9148 | 264.8081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;593 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;603 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;613 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;623 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;633 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;643 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;653 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;663 | 85.9148 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;673 | 85.9238 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;683 | 85.9238 | 264.8419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;693 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;703 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;713 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;723 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;733 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;743 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;753 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;763 | 85.9238 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;773 | 85.9358 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;783 | 85.9358 | 264.8754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;793 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;803 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;813 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;823 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;833 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;843 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;853 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;863 | 85.9358 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;873 | 85.9428 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;883 | 85.9428 | 264.9077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;893 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;903 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;913 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;923 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;933 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;943 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;953 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;963 | 85.9428 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;973 | 85.9518 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;983 | 85.9518 | 264.9513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:02;993 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;003 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;013 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;023 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;033 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;043 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;053 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;063 | 85.9518 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;073 | 85.9618 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;083 | 85.9618 | 264.9866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;093 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;103 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;113 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;123 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;133 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;143 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;153 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;163 | 85.9618 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;173 | 85.9678 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;183 | 85.9678 | 264.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;193 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;203 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;213 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;223 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;233 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;243 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;253 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;263 | 85.9678 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;273 | 85.9748 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;283 | 85.9748 | 265.0109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;293 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;303 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;313 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;323 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;333 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;343 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;353 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;363 | 85.9748 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;373 | 85.9828 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;383 | 85.9828 | 265.0383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;393 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;403 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;413 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;423 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;433 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;443 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;453 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;463 | 85.9828 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;473 | 85.9918 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;483 | 85.9918 | 265.0587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;493 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;503 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;513 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;523 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;533 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;543 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;553 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;563 | 85.9918 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;573 | 85.9978 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;583 | 85.9978 | 265.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;593 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;603 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;613 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;623 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;633 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;643 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;653 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;663 | 85.9978 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;673 | 86.0058 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;683 | 86.0058 | 265.1158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;693 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;703 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;713 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;723 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;733 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;743 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;753 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;763 | 86.0058 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;773 | 86.0118 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;783 | 86.0118 | 265.1514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;793 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;803 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;813 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;823 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;833 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;843 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;853 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;863 | 86.0118 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;873 | 86.0178 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;883 | 86.0178 | 265.1709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;893 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;903 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;913 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;923 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;933 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;943 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;953 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;963 | 86.0178 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;973 | 86.0258 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;983 | 86.0258 | 265.2027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:03;993 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;003 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;013 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;023 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;033 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;043 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;053 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;063 | 86.0258 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;073 | 86.0348 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;083 | 86.0348 | 265.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;093 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;103 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;113 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;123 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;133 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;143 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;153 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;163 | 86.0348 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;173 | 86.0418 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;183 | 86.0418 | 265.2979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;193 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;203 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;213 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;223 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;233 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;243 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;253 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;263 | 86.0418 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;273 | 86.0478 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;283 | 86.0478 | 265.3392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;293 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;303 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;313 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;323 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;333 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;343 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;353 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;363 | 86.0478 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;373 | 86.0568 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;383 | 86.0568 | 265.3892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;393 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;403 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;413 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;423 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;433 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;443 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;453 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;463 | 86.0568 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;473 | 86.0658 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;483 | 86.0658 | 265.4211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;493 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;503 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;513 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;523 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;533 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;543 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;553 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;563 | 86.0658 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;573 | 86.0708 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;583 | 86.0708 | 265.4232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;593 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;603 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;613 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;623 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;633 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;643 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;653 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;663 | 86.0708 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;673 | 86.0808 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;683 | 86.0808 | 265.4326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;693 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;703 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;713 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;723 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;733 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;743 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;753 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;763 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;773 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;783 | 86.0808 | 265.4602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;793 | 86.0808 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;803 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;813 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;823 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;833 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;843 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;853 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;863 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;873 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;883 | 86.0878 | 265.4897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;893 | 86.0878 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;903 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;913 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;923 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;933 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;943 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;953 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;963 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;973 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;983 | 86.0958 | 265.5277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:04;993 | 86.0958 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;003 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;013 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;023 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;033 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;043 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;053 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;063 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;073 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;083 | 86.1048 | 265.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;093 | 86.1048 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;103 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;113 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;123 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;133 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;143 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;153 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;163 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;173 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;183 | 86.1138 | 265.6199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;193 | 86.1138 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;203 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;213 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;223 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;233 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;243 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;253 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;263 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;273 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;283 | 86.1198 | 265.6334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;293 | 86.1198 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;303 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;313 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;323 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;333 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;343 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;353 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;363 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;373 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;383 | 86.1268 | 265.6526 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;393 | 86.1268 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;403 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;413 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;423 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;433 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;443 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;453 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;463 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;473 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;483 | 86.1378 | 265.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;493 | 86.1378 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;503 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;513 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;523 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;533 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;543 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;553 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;563 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;573 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;583 | 86.1488 | 265.6978 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;593 | 86.1488 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;603 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;613 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;623 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;633 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;643 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;653 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;663 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;673 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;683 | 86.1568 | 265.7171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;693 | 86.1568 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;703 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;713 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;723 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;733 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;743 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;753 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;763 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;773 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;783 | 86.1688 | 265.754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;793 | 86.1688 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;803 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;813 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;823 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;833 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;843 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;853 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;863 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;873 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;883 | 86.1798 | 265.7788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;893 | 86.1798 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;903 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;913 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;923 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;933 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;943 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;953 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;963 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;973 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;983 | 86.1888 | 265.7859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:05;993 | 86.1888 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;003 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;013 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;023 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;033 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;043 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;053 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;063 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;073 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;083 | 86.1998 | 265.8141 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;093 | 86.1998 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;103 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;113 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;123 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;133 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;143 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;153 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;163 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;173 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;183 | 86.2108 | 265.8567 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;193 | 86.2108 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;203 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;213 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;223 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;233 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;243 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;253 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;263 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;273 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;283 | 86.2158 | 265.8825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;293 | 86.2158 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;303 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;313 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;323 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;333 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;343 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;353 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;363 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;373 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;383 | 86.2248 | 265.9099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;393 | 86.2248 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;403 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;413 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;423 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;433 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;443 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;453 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;463 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;473 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;483 | 86.2338 | 265.9535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;493 | 86.2338 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;503 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;513 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;523 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;533 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;543 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;553 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;563 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;573 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;583 | 86.2428 | 265.9771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;593 | 86.2428 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;603 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;613 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;623 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;633 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;643 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;653 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;663 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;673 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;683 | 86.2468 | 265.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;693 | 86.2468 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;703 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;713 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;723 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;733 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;743 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;753 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;763 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;773 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;783 | 86.2538 | 266.0146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;793 | 86.2538 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;803 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;813 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;823 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;833 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;843 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;853 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;863 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;873 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;883 | 86.2588 | 266.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;893 | 86.2588 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;903 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;913 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;923 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;933 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;943 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;953 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;963 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;973 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;983 | 86.2648 | 266.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:06;993 | 86.2648 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;003 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;013 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;023 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;033 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;043 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;053 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;063 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;073 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;083 | 86.2708 | 266.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;093 | 86.2708 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;103 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;113 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;123 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;133 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;143 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;153 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;163 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;173 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;183 | 86.2778 | 266.2177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;193 | 86.2778 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;203 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;213 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;223 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;233 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;243 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;253 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;263 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;273 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;283 | 86.2808 | 266.2477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;293 | 86.2808 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;303 | 86.2808 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;313 | 86.2808 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;323 | 86.2898 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;333 | 86.2898 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;343 | 86.2898 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;353 | 86.2898 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;363 | 86.2898 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;373 | 86.2898 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;383 | 86.2898 | 266.2473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;393 | 86.2898 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;403 | 86.2898 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;413 | 86.2898 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;423 | 86.2968 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;433 | 86.2968 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;443 | 86.2968 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;453 | 86.2968 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;463 | 86.2968 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;473 | 86.2968 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;483 | 86.2968 | 266.2497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;493 | 86.2968 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;503 | 86.2968 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;513 | 86.2968 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;523 | 86.3028 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;533 | 86.3028 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;543 | 86.3028 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;553 | 86.3028 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;563 | 86.3028 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;573 | 86.3028 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;583 | 86.3028 | 266.2717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;593 | 86.3028 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;603 | 86.3028 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;613 | 86.3028 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;623 | 86.3088 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;633 | 86.3088 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;643 | 86.3088 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;653 | 86.3088 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;663 | 86.3088 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;673 | 86.3088 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;683 | 86.3088 | 266.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;693 | 86.3088 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;703 | 86.3088 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;713 | 86.3088 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;723 | 86.3198 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;733 | 86.3198 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;743 | 86.3198 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;753 | 86.3198 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;763 | 86.3198 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;773 | 86.3198 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;783 | 86.3198 | 266.3418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;793 | 86.3198 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;803 | 86.3198 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;813 | 86.3198 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;823 | 86.3288 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;833 | 86.3288 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;843 | 86.3288 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;853 | 86.3288 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;863 | 86.3288 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;873 | 86.3288 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;883 | 86.3288 | 266.3857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;893 | 86.3288 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;903 | 86.3288 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;913 | 86.3288 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;923 | 86.3358 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;933 | 86.3358 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;943 | 86.3358 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;953 | 86.3358 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;963 | 86.3358 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;973 | 86.3358 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;983 | 86.3358 | 266.4443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:07;993 | 86.3358 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;003 | 86.3358 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;013 | 86.3358 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;023 | 86.3458 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;033 | 86.3458 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;043 | 86.3458 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;053 | 86.3458 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;063 | 86.3458 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;073 | 86.3458 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;083 | 86.3458 | 266.474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;093 | 86.3458 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;103 | 86.3458 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;113 | 86.3458 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;123 | 86.3548 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;133 | 86.3548 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;143 | 86.3548 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;153 | 86.3548 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;163 | 86.3548 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;173 | 86.3548 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;183 | 86.3548 | 266.4797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;193 | 86.3548 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;203 | 86.3548 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;213 | 86.3548 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;223 | 86.3638 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;233 | 86.3638 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;243 | 86.3638 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;253 | 86.3638 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;263 | 86.3638 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;273 | 86.3638 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;283 | 86.3638 | 266.5026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;293 | 86.3638 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;303 | 86.3638 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;313 | 86.3638 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;323 | 86.3718 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;333 | 86.3718 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;343 | 86.3718 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;353 | 86.3718 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;363 | 86.3718 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;373 | 86.3718 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;383 | 86.3718 | 266.5309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;393 | 86.3718 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;403 | 86.3718 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;413 | 86.3718 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;423 | 86.3818 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;433 | 86.3818 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;443 | 86.3818 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;453 | 86.3818 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;463 | 86.3818 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;473 | 86.3818 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;483 | 86.3818 | 266.5477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;493 | 86.3818 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;503 | 86.3818 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;513 | 86.3818 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;523 | 86.3908 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;533 | 86.3908 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;543 | 86.3908 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;553 | 86.3908 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;563 | 86.3908 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;573 | 86.3908 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;583 | 86.3908 | 266.5794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;593 | 86.3908 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;603 | 86.3908 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;613 | 86.3908 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;623 | 86.3978 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;633 | 86.3978 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;643 | 86.3978 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;653 | 86.3978 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;663 | 86.3978 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;673 | 86.3978 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;683 | 86.3978 | 266.6293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;693 | 86.3978 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;703 | 86.3978 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;713 | 86.3978 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;723 | 86.4078 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;733 | 86.4078 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;743 | 86.4078 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;753 | 86.4078 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;763 | 86.4078 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;773 | 86.4078 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;783 | 86.4078 | 266.6542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;793 | 86.4078 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;803 | 86.4078 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;813 | 86.4078 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;823 | 86.4158 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;833 | 86.4158 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;843 | 86.4158 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;853 | 86.4158 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;863 | 86.4158 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;873 | 86.4158 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;883 | 86.4158 | 266.6629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;893 | 86.4158 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;903 | 86.4158 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;913 | 86.4158 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;923 | 86.4238 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;933 | 86.4238 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;943 | 86.4238 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;953 | 86.4238 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;963 | 86.4238 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;973 | 86.4238 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;983 | 86.4238 | 266.6915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:08;993 | 86.4238 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;003 | 86.4238 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;013 | 86.4238 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;023 | 86.4328 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;033 | 86.4328 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;043 | 86.4328 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;053 | 86.4328 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;063 | 86.4328 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;073 | 86.4328 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;083 | 86.4328 | 266.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;093 | 86.4328 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;103 | 86.4328 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;113 | 86.4328 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;123 | 86.4388 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;133 | 86.4388 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;143 | 86.4388 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;153 | 86.4388 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;163 | 86.4388 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;173 | 86.4388 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;183 | 86.4388 | 266.7521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;193 | 86.4388 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;203 | 86.4388 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;213 | 86.4388 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;223 | 86.4458 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;233 | 86.4458 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;243 | 86.4458 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;253 | 86.4458 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;263 | 86.4458 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;273 | 86.4458 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;283 | 86.4458 | 266.7914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;293 | 86.4458 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;303 | 86.4458 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;313 | 86.4458 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;323 | 86.4528 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;333 | 86.4528 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;343 | 86.4528 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;353 | 86.4528 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;363 | 86.4528 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;373 | 86.4528 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;383 | 86.4528 | 266.8441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;393 | 86.4528 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;403 | 86.4528 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;413 | 86.4528 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;423 | 86.4598 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;433 | 86.4598 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;443 | 86.4598 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;453 | 86.4598 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;463 | 86.4598 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;473 | 86.4598 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;483 | 86.4598 | 266.8736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;493 | 86.4598 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;503 | 86.4598 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;513 | 86.4598 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;523 | 86.4638 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;533 | 86.4638 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;543 | 86.4638 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;553 | 86.4638 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;563 | 86.4638 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;573 | 86.4638 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;583 | 86.4638 | 266.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;593 | 86.4638 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;603 | 86.4638 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;613 | 86.4638 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;623 | 86.4708 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;633 | 86.4708 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;643 | 86.4708 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;653 | 86.4708 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;663 | 86.4708 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;673 | 86.4708 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;683 | 86.4708 | 266.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;693 | 86.4708 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;703 | 86.4708 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;713 | 86.4708 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;723 | 86.4778 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;733 | 86.4778 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;743 | 86.4778 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;753 | 86.4778 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;763 | 86.4778 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;773 | 86.4778 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;783 | 86.4778 | 266.9524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;793 | 86.4778 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;803 | 86.4778 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;813 | 86.4778 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;823 | 86.4828 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;833 | 86.4828 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;843 | 86.4828 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;853 | 86.4828 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;863 | 86.4828 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;873 | 86.4828 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;883 | 86.4828 | 266.9805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;893 | 86.4828 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;903 | 86.4828 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;913 | 86.4828 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;923 | 86.4868 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;933 | 86.4868 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;943 | 86.4868 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;953 | 86.4868 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;963 | 86.4868 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;973 | 86.4868 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;983 | 86.4868 | 267.0283 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:09;993 | 86.4868 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;003 | 86.4868 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;013 | 86.4868 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;023 | 86.4938 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;033 | 86.4938 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;043 | 86.4938 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;053 | 86.4938 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;063 | 86.4938 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;073 | 86.4938 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;083 | 86.4938 | 267.0901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;093 | 86.4938 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;103 | 86.4938 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;113 | 86.4938 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;123 | 86.5008 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;133 | 86.5008 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;143 | 86.5008 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;153 | 86.5008 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;163 | 86.5008 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;173 | 86.5008 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;183 | 86.5008 | 267.1297 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;193 | 86.5008 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;203 | 86.5008 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;213 | 86.5008 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;223 | 86.5038 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;233 | 86.5038 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;243 | 86.5038 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;253 | 86.5038 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;263 | 86.5038 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;273 | 86.5038 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;283 | 86.5038 | 267.1552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;293 | 86.5038 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;303 | 86.5038 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;313 | 86.5038 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;323 | 86.5128 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;333 | 86.5128 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;343 | 86.5128 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;353 | 86.5128 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;363 | 86.5128 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;373 | 86.5128 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;383 | 86.5128 | 267.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;393 | 86.5128 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;403 | 86.5128 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;413 | 86.5128 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;423 | 86.5198 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;433 | 86.5198 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;443 | 86.5198 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;453 | 86.5198 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;463 | 86.5198 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;473 | 86.5198 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;483 | 86.5198 | 267.2086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;493 | 86.5198 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;503 | 86.5198 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;513 | 86.5198 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;523 | 86.5238 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;533 | 86.5238 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;543 | 86.5238 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;553 | 86.5238 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;563 | 86.5238 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;573 | 86.5238 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;583 | 86.5238 | 267.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;593 | 86.5238 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;603 | 86.5238 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;613 | 86.5238 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;623 | 86.5308 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;633 | 86.5308 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;643 | 86.5308 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;653 | 86.5308 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;663 | 86.5308 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;673 | 86.5308 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;683 | 86.5308 | 267.233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;693 | 86.5308 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;703 | 86.5308 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;713 | 86.5308 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;723 | 86.5388 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;733 | 86.5388 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;743 | 86.5388 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;753 | 86.5388 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;763 | 86.5388 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;773 | 86.5388 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;783 | 86.5388 | 267.2613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;793 | 86.5388 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;803 | 86.5388 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;813 | 86.5388 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;823 | 86.5438 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;833 | 86.5438 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;843 | 86.5438 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;853 | 86.5438 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;863 | 86.5438 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;873 | 86.5438 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;883 | 86.5438 | 267.2743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;893 | 86.5438 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;903 | 86.5438 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;913 | 86.5438 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;923 | 86.5498 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;933 | 86.5498 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;943 | 86.5498 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;953 | 86.5498 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;963 | 86.5498 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;973 | 86.5498 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;983 | 86.5498 | 267.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:10;993 | 86.5498 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;003 | 86.5498 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;013 | 86.5498 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;023 | 86.5498 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;033 | 86.5498 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;043 | 86.5578 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;053 | 86.5578 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;063 | 86.5578 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;073 | 86.5578 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;083 | 86.5578 | 267.3142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;093 | 86.5578 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;103 | 86.5578 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;113 | 86.5578 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;123 | 86.5578 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;133 | 86.5578 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;143 | 86.5668 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;153 | 86.5668 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;163 | 86.5668 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;173 | 86.5668 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;183 | 86.5668 | 267.3386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;193 | 86.5668 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;203 | 86.5668 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;213 | 86.5668 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;223 | 86.5668 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;233 | 86.5668 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;243 | 86.5708 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;253 | 86.5708 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;263 | 86.5708 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;273 | 86.5708 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;283 | 86.5708 | 267.3564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;293 | 86.5708 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;303 | 86.5708 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;313 | 86.5708 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;323 | 86.5708 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;333 | 86.5708 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;343 | 86.5778 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;353 | 86.5778 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;363 | 86.5778 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;373 | 86.5778 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;383 | 86.5778 | 267.3926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;393 | 86.5778 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;403 | 86.5778 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;413 | 86.5778 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;423 | 86.5778 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;433 | 86.5778 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;443 | 86.5868 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;453 | 86.5868 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;463 | 86.5868 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;473 | 86.5868 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;483 | 86.5868 | 267.4374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;493 | 86.5868 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;503 | 86.5868 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;513 | 86.5868 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;523 | 86.5868 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;533 | 86.5868 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;543 | 86.5928 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;553 | 86.5928 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;563 | 86.5928 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;573 | 86.5928 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;583 | 86.5928 | 267.4626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;593 | 86.5928 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;603 | 86.5928 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;613 | 86.5928 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;623 | 86.5928 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;633 | 86.5928 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;643 | 86.5998 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;653 | 86.5998 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;663 | 86.5998 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;673 | 86.5998 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;683 | 86.5998 | 267.4857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;693 | 86.5998 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;703 | 86.5998 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;713 | 86.5998 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;723 | 86.5998 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;733 | 86.5998 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;743 | 86.6088 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;753 | 86.6088 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;763 | 86.6088 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;773 | 86.6088 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;783 | 86.6088 | 267.5225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;793 | 86.6088 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;803 | 86.6088 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;813 | 86.6088 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;823 | 86.6088 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;833 | 86.6088 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;843 | 86.6138 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;853 | 86.6138 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;863 | 86.6138 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;873 | 86.6138 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;883 | 86.6138 | 267.5452 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;893 | 86.6138 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;903 | 86.6138 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;913 | 86.6138 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;923 | 86.6138 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;933 | 86.6138 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;943 | 86.6208 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;953 | 86.6208 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;963 | 86.6208 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;973 | 86.6208 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;983 | 86.6208 | 267.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:11;993 | 86.6208 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;003 | 86.6208 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;013 | 86.6208 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;023 | 86.6208 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;033 | 86.6208 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;043 | 86.6308 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;053 | 86.6308 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;063 | 86.6308 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;073 | 86.6308 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;083 | 86.6308 | 267.5693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;093 | 86.6308 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;103 | 86.6308 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;113 | 86.6308 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;123 | 86.6308 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;133 | 86.6308 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;143 | 86.6368 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;153 | 86.6368 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;163 | 86.6368 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;173 | 86.6368 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;183 | 86.6368 | 267.5891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;193 | 86.6368 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;203 | 86.6368 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;213 | 86.6368 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;223 | 86.6368 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;233 | 86.6368 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;243 | 86.6448 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;253 | 86.6448 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;263 | 86.6448 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;273 | 86.6448 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;283 | 86.6448 | 267.5922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;293 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;303 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;313 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;323 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;333 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;343 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;353 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;363 | 86.6448 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;373 | 86.6528 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;383 | 86.6528 | 267.603 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;393 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;403 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;413 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;423 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;433 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;443 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;453 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;463 | 86.6528 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;473 | 86.6598 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;483 | 86.6598 | 267.6336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;493 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;503 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;513 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;523 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;533 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;543 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;553 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;563 | 86.6598 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;573 | 86.6668 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;583 | 86.6668 | 267.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;593 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;603 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;613 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;623 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;633 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;643 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;653 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;663 | 86.6668 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;673 | 86.6748 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;683 | 86.6748 | 267.6767 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;693 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;703 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;713 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;723 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;733 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;743 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;753 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;763 | 86.6748 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;773 | 86.6828 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;783 | 86.6828 | 267.7112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;793 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;803 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;813 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;823 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;833 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;843 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;853 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;863 | 86.6828 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;873 | 86.6888 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;883 | 86.6888 | 267.7394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;893 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;903 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;913 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;923 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;933 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;943 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;953 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;963 | 86.6888 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;973 | 86.6968 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;983 | 86.6968 | 267.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:12;993 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;003 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;013 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;023 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;033 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;043 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;053 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;063 | 86.6968 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;073 | 86.7038 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;083 | 86.7038 | 267.7296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;093 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;103 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;113 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;123 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;133 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;143 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;153 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;163 | 86.7038 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;173 | 86.7118 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;183 | 86.7118 | 267.7366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;193 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;203 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;213 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;223 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;233 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;243 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;253 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;263 | 86.7118 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;273 | 86.7168 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;283 | 86.7168 | 267.7335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;293 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;303 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;313 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;323 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;333 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;343 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;353 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;363 | 86.7168 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;373 | 86.7248 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;383 | 86.7248 | 267.7306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;393 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;403 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;413 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;423 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;433 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;443 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;453 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;463 | 86.7248 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;473 | 86.7328 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;483 | 86.7328 | 267.7554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;493 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;503 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;513 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;523 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;533 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;543 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;553 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;563 | 86.7328 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;573 | 86.7398 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;583 | 86.7398 | 267.7821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;593 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;603 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;613 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;623 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;633 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;643 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;653 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;663 | 86.7398 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;673 | 86.7458 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;683 | 86.7458 | 267.7876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;693 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;703 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;713 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;723 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;733 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;743 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;753 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;763 | 86.7458 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;773 | 86.7538 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;783 | 86.7538 | 267.7999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;793 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;803 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;813 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;823 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;833 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;843 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;853 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;863 | 86.7538 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;873 | 86.7588 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;883 | 86.7588 | 267.8252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;893 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;903 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;913 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;923 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;933 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;943 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;953 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;963 | 86.7588 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;973 | 86.7648 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;983 | 86.7648 | 267.8318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:13;993 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;003 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;013 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;023 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;033 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;043 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;053 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;063 | 86.7648 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;073 | 86.7728 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;083 | 86.7728 | 267.833 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;093 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;103 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;113 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;123 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;133 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;143 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;153 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;163 | 86.7728 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;173 | 86.7768 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;183 | 86.7768 | 267.8585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;193 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;203 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;213 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;223 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;233 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;243 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;253 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;263 | 86.7768 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;273 | 86.7838 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;283 | 86.7838 | 267.8838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;293 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;303 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;313 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;323 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;333 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;343 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;353 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;363 | 86.7838 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;373 | 86.7908 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;383 | 86.7908 | 267.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;393 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;403 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;413 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;423 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;433 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;443 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;453 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;463 | 86.7908 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;473 | 86.7968 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;483 | 86.7968 | 267.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;493 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;503 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;513 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;523 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;533 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;543 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;553 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;563 | 86.7968 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;573 | 86.8008 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;583 | 86.8008 | 267.9392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;593 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;603 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;613 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;623 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;633 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;643 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;653 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;663 | 86.8008 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;673 | 86.8078 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;683 | 86.8078 | 267.9449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;693 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;703 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;713 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;723 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;733 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;743 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;753 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;763 | 86.8078 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;773 | 86.8158 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;783 | 86.8158 | 267.9453 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;793 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;803 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;813 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;823 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;833 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;843 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;853 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;863 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;873 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;883 | 86.8158 | 267.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;893 | 86.8158 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;903 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;913 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;923 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;933 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;943 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;953 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;963 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;973 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;983 | 86.8188 | 267.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:14;993 | 86.8188 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;003 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;013 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;023 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;033 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;043 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;053 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;063 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;073 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;083 | 86.8258 | 268.0069 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;093 | 86.8258 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;103 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;113 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;123 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;133 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;143 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;153 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;163 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;173 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;183 | 86.8328 | 268.0388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;193 | 86.8328 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;203 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;213 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;223 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;233 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;243 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;253 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;263 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;273 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;283 | 86.8388 | 268.08 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;293 | 86.8388 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;303 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;313 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;323 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;333 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;343 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;353 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;363 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;373 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;383 | 86.8448 | 268.0963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;393 | 86.8448 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;403 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;413 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;423 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;433 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;443 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;453 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;463 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;473 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;483 | 86.8528 | 268.1057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;493 | 86.8528 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;503 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;513 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;523 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;533 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;543 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;553 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;563 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;573 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;583 | 86.8578 | 268.1314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;593 | 86.8578 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;603 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;613 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;623 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;633 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;643 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;653 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;663 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;673 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;683 | 86.8628 | 268.1548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;693 | 86.8628 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;703 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;713 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;723 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;733 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;743 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;753 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;763 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;773 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;783 | 86.8708 | 268.1717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;793 | 86.8708 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;803 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;813 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;823 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;833 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;843 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;853 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;863 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;873 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;883 | 86.8768 | 268.2035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;893 | 86.8768 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;903 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;913 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;923 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;933 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;943 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;953 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;963 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;973 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;983 | 86.8818 | 268.2398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:15;993 | 86.8818 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;003 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;013 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;023 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;033 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;043 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;053 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;063 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;073 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;083 | 86.8888 | 268.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;093 | 86.8888 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;103 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;113 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;123 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;133 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;143 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;153 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;163 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;173 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;183 | 86.8958 | 268.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;193 | 86.8958 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;203 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;213 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;223 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;233 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;243 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;253 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;263 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;273 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;283 | 86.9008 | 268.2968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;293 | 86.9008 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;303 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;313 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;323 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;333 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;343 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;353 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;363 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;373 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;383 | 86.9058 | 268.3272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;393 | 86.9058 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;403 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;413 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;423 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;433 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;443 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;453 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;463 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;473 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;483 | 86.9138 | 268.3532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;493 | 86.9138 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;503 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;513 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;523 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;533 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;543 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;553 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;563 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;573 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;583 | 86.9188 | 268.3933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;593 | 86.9188 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;603 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;613 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;623 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;633 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;643 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;653 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;663 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;673 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;683 | 86.9218 | 268.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;693 | 86.9218 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;703 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;713 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;723 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;733 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;743 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;753 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;763 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;773 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;783 | 86.9298 | 268.4455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;793 | 86.9298 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;803 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;813 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;823 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;833 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;843 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;853 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;863 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;873 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;883 | 86.9348 | 268.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;893 | 86.9348 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;903 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;913 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;923 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;933 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;943 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;953 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;963 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;973 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;983 | 86.9408 | 268.4882 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:16;993 | 86.9408 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;003 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;013 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;023 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;033 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;043 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;053 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;063 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;073 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;083 | 86.9468 | 268.5167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;093 | 86.9468 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;103 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;113 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;123 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;133 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;143 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;153 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;163 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;173 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;183 | 86.9548 | 268.5435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;193 | 86.9548 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;203 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;213 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;223 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;233 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;243 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;253 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;263 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;273 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;283 | 86.9608 | 268.5836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;293 | 86.9608 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;303 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;313 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;323 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;333 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;343 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;353 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;363 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;373 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;383 | 86.9658 | 268.6224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;393 | 86.9658 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;403 | 86.9658 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;413 | 86.9658 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;423 | 86.9728 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;433 | 86.9728 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;443 | 86.9728 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;453 | 86.9728 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;463 | 86.9728 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;473 | 86.9728 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;483 | 86.9728 | 268.6505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;493 | 86.9728 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;503 | 86.9728 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;513 | 86.9728 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;523 | 86.9778 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;533 | 86.9778 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;543 | 86.9778 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;553 | 86.9778 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;563 | 86.9778 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;573 | 86.9778 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;583 | 86.9778 | 268.6685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;593 | 86.9778 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;603 | 86.9778 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;613 | 86.9778 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;623 | 86.9838 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;633 | 86.9838 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;643 | 86.9838 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;653 | 86.9838 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;663 | 86.9838 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;673 | 86.9838 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;683 | 86.9838 | 268.6925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;693 | 86.9838 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;703 | 86.9838 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;713 | 86.9838 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;723 | 86.9908 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;733 | 86.9908 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;743 | 86.9908 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;753 | 86.9908 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;763 | 86.9908 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;773 | 86.9908 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;783 | 86.9908 | 268.7354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;793 | 86.9908 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;803 | 86.9908 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;813 | 86.9908 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;823 | 86.9958 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;833 | 86.9958 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;843 | 86.9958 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;853 | 86.9958 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;863 | 86.9958 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;873 | 86.9958 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;883 | 86.9958 | 268.7757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;893 | 86.9958 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;903 | 86.9958 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;913 | 86.9958 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;923 | 87.0008 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;933 | 87.0008 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;943 | 87.0008 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;953 | 87.0008 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;963 | 87.0008 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;973 | 87.0008 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;983 | 87.0008 | 268.813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:17;993 | 87.0008 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;003 | 87.0008 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;013 | 87.0008 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;023 | 87.0078 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;033 | 87.0078 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;043 | 87.0078 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;053 | 87.0078 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;063 | 87.0078 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;073 | 87.0078 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;083 | 87.0078 | 268.8589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;093 | 87.0078 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;103 | 87.0078 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;113 | 87.0078 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;123 | 87.0138 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;133 | 87.0138 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;143 | 87.0138 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;153 | 87.0138 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;163 | 87.0138 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;173 | 87.0138 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;183 | 87.0138 | 268.8936 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;193 | 87.0138 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;203 | 87.0138 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;213 | 87.0138 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;223 | 87.0198 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;233 | 87.0198 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;243 | 87.0198 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;253 | 87.0198 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;263 | 87.0198 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;273 | 87.0198 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;283 | 87.0198 | 268.9013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;293 | 87.0198 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;303 | 87.0198 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;313 | 87.0198 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;323 | 87.0248 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;333 | 87.0248 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;343 | 87.0248 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;353 | 87.0248 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;363 | 87.0248 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;373 | 87.0248 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;383 | 87.0248 | 268.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;393 | 87.0248 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;403 | 87.0248 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;413 | 87.0248 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;423 | 87.0338 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;433 | 87.0338 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;443 | 87.0338 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;453 | 87.0338 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;463 | 87.0338 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;473 | 87.0338 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;483 | 87.0338 | 268.9241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;493 | 87.0338 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;503 | 87.0338 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;513 | 87.0338 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;523 | 87.0388 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;533 | 87.0388 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;543 | 87.0388 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;553 | 87.0388 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;563 | 87.0388 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;573 | 87.0388 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;583 | 87.0388 | 268.9424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;593 | 87.0388 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;603 | 87.0388 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;613 | 87.0388 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;623 | 87.0448 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;633 | 87.0448 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;643 | 87.0448 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;653 | 87.0448 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;663 | 87.0448 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;673 | 87.0448 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;683 | 87.0448 | 268.9666 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;693 | 87.0448 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;703 | 87.0448 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;713 | 87.0448 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;723 | 87.0518 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;733 | 87.0518 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;743 | 87.0518 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;753 | 87.0518 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;763 | 87.0518 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;773 | 87.0518 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;783 | 87.0518 | 269.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;793 | 87.0518 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;803 | 87.0518 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;813 | 87.0518 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;823 | 87.0558 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;833 | 87.0558 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;843 | 87.0558 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;853 | 87.0558 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;863 | 87.0558 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;873 | 87.0558 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;883 | 87.0558 | 269.0312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;893 | 87.0558 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;903 | 87.0558 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;913 | 87.0558 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;923 | 87.0608 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;933 | 87.0608 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;943 | 87.0608 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;953 | 87.0608 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;963 | 87.0608 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;973 | 87.0608 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;983 | 87.0608 | 269.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:18;993 | 87.0608 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;003 | 87.0608 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;013 | 87.0608 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;023 | 87.0678 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;033 | 87.0678 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;043 | 87.0678 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;053 | 87.0678 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;063 | 87.0678 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;073 | 87.0678 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;083 | 87.0678 | 269.033 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;093 | 87.0678 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;103 | 87.0678 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;113 | 87.0678 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;123 | 87.0748 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;133 | 87.0748 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;143 | 87.0748 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;153 | 87.0748 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;163 | 87.0748 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;173 | 87.0748 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;183 | 87.0748 | 269.0457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;193 | 87.0748 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;203 | 87.0748 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;213 | 87.0748 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;223 | 87.0798 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;233 | 87.0798 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;243 | 87.0798 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;253 | 87.0798 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;263 | 87.0798 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;273 | 87.0798 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;283 | 87.0798 | 269.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;293 | 87.0798 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;303 | 87.0798 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;313 | 87.0798 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;323 | 87.0868 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;333 | 87.0868 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;343 | 87.0868 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;353 | 87.0868 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;363 | 87.0868 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;373 | 87.0868 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;383 | 87.0868 | 269.0938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;393 | 87.0868 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;403 | 87.0868 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;413 | 87.0868 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;423 | 87.0938 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;433 | 87.0938 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;443 | 87.0938 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;453 | 87.0938 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;463 | 87.0938 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;473 | 87.0938 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;483 | 87.0938 | 269.1432 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;493 | 87.0938 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;503 | 87.0938 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;513 | 87.0938 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;523 | 87.0998 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;533 | 87.0998 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;543 | 87.0998 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;553 | 87.0998 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;563 | 87.0998 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;573 | 87.0998 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;583 | 87.0998 | 269.1819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;593 | 87.0998 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;603 | 87.0998 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;613 | 87.0998 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;623 | 87.1038 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;633 | 87.1038 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;643 | 87.1038 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;653 | 87.1038 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;663 | 87.1038 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;673 | 87.1038 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;683 | 87.1038 | 269.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;693 | 87.1038 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;703 | 87.1038 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;713 | 87.1038 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;723 | 87.1118 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;733 | 87.1118 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;743 | 87.1118 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;753 | 87.1118 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;763 | 87.1118 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;773 | 87.1118 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;783 | 87.1118 | 269.2211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;793 | 87.1118 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;803 | 87.1118 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;813 | 87.1118 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;823 | 87.1168 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;833 | 87.1168 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;843 | 87.1168 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;853 | 87.1168 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;863 | 87.1168 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;873 | 87.1168 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;883 | 87.1168 | 269.2589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;893 | 87.1168 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;903 | 87.1168 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;913 | 87.1168 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;923 | 87.1218 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;933 | 87.1218 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;943 | 87.1218 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;953 | 87.1218 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;963 | 87.1218 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;973 | 87.1218 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;983 | 87.1218 | 269.2937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:19;993 | 87.1218 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;003 | 87.1218 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;013 | 87.1218 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;023 | 87.1298 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;033 | 87.1298 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;043 | 87.1298 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;053 | 87.1298 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;063 | 87.1298 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;073 | 87.1298 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;083 | 87.1298 | 269.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;093 | 87.1298 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;103 | 87.1298 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;113 | 87.1298 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;123 | 87.1348 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;133 | 87.1348 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;143 | 87.1348 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;153 | 87.1348 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;163 | 87.1348 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;173 | 87.1348 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;183 | 87.1348 | 269.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;193 | 87.1348 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;203 | 87.1348 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;213 | 87.1348 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;223 | 87.1398 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;233 | 87.1398 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;243 | 87.1398 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;253 | 87.1398 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;263 | 87.1398 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;273 | 87.1398 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;283 | 87.1398 | 269.4244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;293 | 87.1398 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;303 | 87.1398 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;313 | 87.1398 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;323 | 87.1458 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;333 | 87.1458 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;343 | 87.1458 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;353 | 87.1458 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;363 | 87.1458 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;373 | 87.1458 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;383 | 87.1458 | 269.4351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;393 | 87.1458 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;403 | 87.1458 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;413 | 87.1458 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;423 | 87.1528 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;433 | 87.1528 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;443 | 87.1528 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;453 | 87.1528 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;463 | 87.1528 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;473 | 87.1528 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;483 | 87.1528 | 269.4549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;493 | 87.1528 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;503 | 87.1528 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;513 | 87.1528 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;523 | 87.1568 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;533 | 87.1568 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;543 | 87.1568 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;553 | 87.1568 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;563 | 87.1568 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;573 | 87.1568 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;583 | 87.1568 | 269.4866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;593 | 87.1568 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;603 | 87.1568 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;613 | 87.1568 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;623 | 87.1598 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;633 | 87.1598 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;643 | 87.1598 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;653 | 87.1598 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;663 | 87.1598 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;673 | 87.1598 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;683 | 87.1598 | 269.5125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;693 | 87.1598 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;703 | 87.1598 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;713 | 87.1598 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;723 | 87.1658 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;733 | 87.1658 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;743 | 87.1658 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;753 | 87.1658 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;763 | 87.1658 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;773 | 87.1658 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;783 | 87.1658 | 269.5438 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;793 | 87.1658 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;803 | 87.1658 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;813 | 87.1658 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;823 | 87.1708 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;833 | 87.1708 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;843 | 87.1708 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;853 | 87.1708 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;863 | 87.1708 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;873 | 87.1708 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;883 | 87.1708 | 269.5894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;893 | 87.1708 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;903 | 87.1708 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;913 | 87.1708 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;923 | 87.1738 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;933 | 87.1738 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;943 | 87.1738 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;953 | 87.1738 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;963 | 87.1738 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;973 | 87.1738 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;983 | 87.1738 | 269.6177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:20;993 | 87.1738 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;003 | 87.1738 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;013 | 87.1738 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;023 | 87.1788 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;033 | 87.1788 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;043 | 87.1788 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;053 | 87.1788 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;063 | 87.1788 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;073 | 87.1788 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;083 | 87.1788 | 269.6218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;093 | 87.1788 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;103 | 87.1788 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;113 | 87.1788 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;123 | 87.1788 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;133 | 87.1788 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;143 | 87.1838 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;153 | 87.1838 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;163 | 87.1838 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;173 | 87.1838 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;183 | 87.1838 | 269.6304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;193 | 87.1838 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;203 | 87.1838 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;213 | 87.1838 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;223 | 87.1838 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;233 | 87.1838 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;243 | 87.1868 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;253 | 87.1868 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;263 | 87.1868 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;273 | 87.1868 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;283 | 87.1868 | 269.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;293 | 87.1868 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;303 | 87.1868 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;313 | 87.1868 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;323 | 87.1868 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;333 | 87.1868 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;343 | 87.1918 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;353 | 87.1918 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;363 | 87.1918 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;373 | 87.1918 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;383 | 87.1918 | 269.6609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;393 | 87.1918 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;403 | 87.1918 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;413 | 87.1918 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;423 | 87.1918 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;433 | 87.1918 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;443 | 87.1958 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;453 | 87.1958 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;463 | 87.1958 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;473 | 87.1958 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;483 | 87.1958 | 269.6889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;493 | 87.1958 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;503 | 87.1958 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;513 | 87.1958 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;523 | 87.1958 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;533 | 87.1958 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;543 | 87.2008 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;553 | 87.2008 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;563 | 87.2008 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;573 | 87.2008 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;583 | 87.2008 | 269.7367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;593 | 87.2008 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;603 | 87.2008 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;613 | 87.2008 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;623 | 87.2008 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;633 | 87.2008 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;643 | 87.2038 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;653 | 87.2038 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;663 | 87.2038 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;673 | 87.2038 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;683 | 87.2038 | 269.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;693 | 87.2038 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;703 | 87.2038 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;713 | 87.2038 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;723 | 87.2038 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;733 | 87.2038 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;743 | 87.2098 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;753 | 87.2098 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;763 | 87.2098 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;773 | 87.2098 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;783 | 87.2098 | 269.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;793 | 87.2098 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;803 | 87.2098 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;813 | 87.2098 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;823 | 87.2098 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;833 | 87.2098 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;843 | 87.2138 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;853 | 87.2138 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;863 | 87.2138 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;873 | 87.2138 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;883 | 87.2138 | 269.7845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;893 | 87.2138 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;903 | 87.2138 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;913 | 87.2138 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;923 | 87.2138 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;933 | 87.2138 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;943 | 87.2178 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;953 | 87.2178 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;963 | 87.2178 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;973 | 87.2178 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;983 | 87.2178 | 269.8022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:21;993 | 87.2178 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;003 | 87.2178 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;013 | 87.2178 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;023 | 87.2178 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;033 | 87.2178 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;043 | 87.2228 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;053 | 87.2228 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;063 | 87.2228 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;073 | 87.2228 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;083 | 87.2228 | 269.8156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;093 | 87.2228 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;103 | 87.2228 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;113 | 87.2228 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;123 | 87.2228 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;133 | 87.2228 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;143 | 87.2278 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;153 | 87.2278 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;163 | 87.2278 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;173 | 87.2278 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;183 | 87.2278 | 269.84 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;193 | 87.2278 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;203 | 87.2278 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;213 | 87.2278 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;223 | 87.2278 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;233 | 87.2278 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;243 | 87.2318 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;253 | 87.2318 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;263 | 87.2318 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;273 | 87.2318 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;283 | 87.2318 | 269.8804 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;293 | 87.2318 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;303 | 87.2318 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;313 | 87.2318 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;323 | 87.2318 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;333 | 87.2318 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;343 | 87.2398 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;353 | 87.2398 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;363 | 87.2398 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;373 | 87.2398 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;383 | 87.2398 | 269.9071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;393 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;403 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;413 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;423 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;433 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;443 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;453 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;463 | 87.2398 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;473 | 87.2458 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;483 | 87.2458 | 269.9221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;493 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;503 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;513 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;523 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;533 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;543 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;553 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;563 | 87.2458 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;573 | 87.2488 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;583 | 87.2488 | 269.9534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;593 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;603 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;613 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;623 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;633 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;643 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;653 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;663 | 87.2488 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;673 | 87.2548 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;683 | 87.2548 | 269.9915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;693 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;703 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;713 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;723 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;733 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;743 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;753 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;763 | 87.2548 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;773 | 87.2618 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;783 | 87.2618 | 270.0192 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;793 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;803 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;813 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;823 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;833 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;843 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;853 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;863 | 87.2618 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;873 | 87.2658 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;883 | 87.2658 | 270.0529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;893 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;903 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;913 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;923 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;933 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;943 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;953 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;963 | 87.2658 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;973 | 87.2688 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;983 | 87.2688 | 270.0965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:22;993 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;003 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;013 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;023 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;033 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;043 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;053 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;063 | 87.2688 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;073 | 87.2768 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;083 | 87.2768 | 270.1205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;093 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;103 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;113 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;123 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;133 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;143 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;153 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;163 | 87.2768 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;173 | 87.2808 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;183 | 87.2808 | 270.1293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;193 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;203 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;213 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;223 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;233 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;243 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;253 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;263 | 87.2808 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;273 | 87.2848 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;283 | 87.2848 | 270.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;293 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;303 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;313 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;323 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;333 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;343 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;353 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;363 | 87.2848 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;373 | 87.2908 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;383 | 87.2908 | 270.1699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;393 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;403 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;413 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;423 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;433 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;443 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;453 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;463 | 87.2908 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;473 | 87.2968 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;483 | 87.2968 | 270.1828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;493 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;503 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;513 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;523 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;533 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;543 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;553 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;563 | 87.2968 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;573 | 87.3018 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;583 | 87.3018 | 270.2068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;593 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;603 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;613 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;623 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;633 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;643 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;653 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;663 | 87.3018 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;673 | 87.3087 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;683 | 87.3087 | 270.2443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;693 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;703 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;713 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;723 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;733 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;743 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;753 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;763 | 87.3087 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;773 | 87.3157 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;783 | 87.3157 | 270.2718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;793 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;803 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;813 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;823 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;833 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;843 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;853 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;863 | 87.3157 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;873 | 87.3188 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;883 | 87.3188 | 270.2947 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;893 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;903 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;913 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;923 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;933 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;943 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;953 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;963 | 87.3188 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;973 | 87.3228 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;983 | 87.3228 | 270.3286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:23;993 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;003 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;013 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;023 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;033 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;043 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;053 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;063 | 87.3228 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;073 | 87.3298 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;083 | 87.3298 | 270.3623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;093 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;103 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;113 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;123 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;133 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;143 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;153 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;163 | 87.3298 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;173 | 87.3338 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;183 | 87.3338 | 270.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;193 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;203 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;213 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;223 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;233 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;243 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;253 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;263 | 87.3338 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;273 | 87.3398 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;283 | 87.3398 | 270.4166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;293 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;303 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;313 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;323 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;333 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;343 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;353 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;363 | 87.3398 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;373 | 87.3457 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;383 | 87.3457 | 270.4457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;393 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;403 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;413 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;423 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;433 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;443 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;453 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;463 | 87.3457 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;473 | 87.3508 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;483 | 87.3508 | 270.4572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;493 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;503 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;513 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;523 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;533 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;543 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;553 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;563 | 87.3508 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;573 | 87.3527 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;583 | 87.3527 | 270.4636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;593 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;603 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;613 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;623 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;633 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;643 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;653 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;663 | 87.3527 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;673 | 87.3598 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;683 | 87.3598 | 270.4836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;693 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;703 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;713 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;723 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;733 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;743 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;753 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;763 | 87.3598 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;773 | 87.3668 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;783 | 87.3668 | 270.5123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;793 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;803 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;813 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;823 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;833 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;843 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;853 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;863 | 87.3668 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;873 | 87.3688 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;883 | 87.3688 | 270.5463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;893 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;903 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;913 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;923 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;933 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;943 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;953 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;963 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;973 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;983 | 87.3688 | 270.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:24;993 | 87.3688 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;003 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;013 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;023 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;033 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;043 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;053 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;063 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;073 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;083 | 87.3737 | 270.6451 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;093 | 87.3737 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;103 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;113 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;123 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;133 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;143 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;153 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;163 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;173 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;183 | 87.3808 | 270.6798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;193 | 87.3808 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;203 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;213 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;223 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;233 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;243 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;253 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;263 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;273 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;283 | 87.3847 | 270.7018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;293 | 87.3847 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;303 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;313 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;323 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;333 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;343 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;353 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;363 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;373 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;383 | 87.3877 | 270.7233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;393 | 87.3877 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;403 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;413 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;423 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;433 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;443 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;453 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;463 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;473 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;483 | 87.3938 | 270.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;493 | 87.3938 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;503 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;513 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;523 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;533 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;543 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;553 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;563 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;573 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;583 | 87.3988 | 270.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;593 | 87.3988 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;603 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;613 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;623 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;633 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;643 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;653 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;663 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;673 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;683 | 87.4028 | 270.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;693 | 87.4028 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;703 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;713 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;723 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;733 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;743 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;753 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;763 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;773 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;783 | 87.4088 | 270.8375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;793 | 87.4088 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;803 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;813 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;823 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;833 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;843 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;853 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;863 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;873 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;883 | 87.4137 | 270.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;893 | 87.4137 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;903 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;913 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;923 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;933 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;943 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;953 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;963 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;973 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;983 | 87.4158 | 270.9134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:25;993 | 87.4158 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;003 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;013 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;023 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;033 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;043 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;053 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;063 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;073 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;083 | 87.4207 | 270.9521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;093 | 87.4207 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;103 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;113 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;123 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;133 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;143 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;153 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;163 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;173 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;183 | 87.4278 | 270.9808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;193 | 87.4278 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;203 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;213 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;223 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;233 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;243 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;253 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;263 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;273 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;283 | 87.4297 | 271.0005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;293 | 87.4297 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;303 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;313 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;323 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;333 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;343 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;353 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;363 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;373 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;383 | 87.4328 | 271.0296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;393 | 87.4328 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;403 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;413 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;423 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;433 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;443 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;453 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;463 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;473 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;483 | 87.4398 | 271.0613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;493 | 87.4398 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;503 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;513 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;523 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;533 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;543 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;553 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;563 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;573 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;583 | 87.4417 | 271.0796 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;593 | 87.4417 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;603 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;613 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;623 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;633 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;643 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;653 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;663 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;673 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;683 | 87.4458 | 271.0995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;693 | 87.4458 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;703 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;713 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;723 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;733 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;743 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;753 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;763 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;773 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;783 | 87.4508 | 271.131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;793 | 87.4508 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;803 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;813 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;823 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;833 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;843 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;853 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;863 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;873 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;883 | 87.4547 | 271.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;893 | 87.4547 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;903 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;913 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;923 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;933 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;943 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;953 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;963 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;973 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;983 | 87.4577 | 271.1669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:26;993 | 87.4577 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;003 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;013 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;023 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;033 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;043 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;053 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;063 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;073 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;083 | 87.4617 | 271.1918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;093 | 87.4617 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;103 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;113 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;123 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;133 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;143 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;153 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;163 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;173 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;183 | 87.4677 | 271.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;193 | 87.4677 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;203 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;213 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;223 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;233 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;243 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;253 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;263 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;273 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;283 | 87.4697 | 271.2198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;293 | 87.4697 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;303 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;313 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;323 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;333 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;343 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;353 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;363 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;373 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;383 | 87.4727 | 271.2244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;393 | 87.4727 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;403 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;413 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;423 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;433 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;443 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;453 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;463 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;473 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;483 | 87.4768 | 271.2386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;493 | 87.4768 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;503 | 87.4768 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;513 | 87.4768 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;523 | 87.4807 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;533 | 87.4807 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;543 | 87.4807 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;553 | 87.4807 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;563 | 87.4807 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;573 | 87.4807 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;583 | 87.4807 | 271.2533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;593 | 87.4807 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;603 | 87.4807 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;613 | 87.4807 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;623 | 87.4837 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;633 | 87.4837 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;643 | 87.4837 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;653 | 87.4837 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;663 | 87.4837 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;673 | 87.4837 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;683 | 87.4837 | 271.2558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;693 | 87.4837 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;703 | 87.4837 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;713 | 87.4837 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;723 | 87.4877 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;733 | 87.4877 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;743 | 87.4877 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;753 | 87.4877 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;763 | 87.4877 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;773 | 87.4877 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;783 | 87.4877 | 271.2536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;793 | 87.4877 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;803 | 87.4877 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;813 | 87.4877 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;823 | 87.4928 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;833 | 87.4928 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;843 | 87.4928 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;853 | 87.4928 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;863 | 87.4928 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;873 | 87.4928 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;883 | 87.4928 | 271.2704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;893 | 87.4928 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;903 | 87.4928 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;913 | 87.4928 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;923 | 87.4938 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;933 | 87.4938 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;943 | 87.4938 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;953 | 87.4938 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;963 | 87.4938 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;973 | 87.4938 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;983 | 87.4938 | 271.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:27;993 | 87.4938 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;003 | 87.4938 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;013 | 87.4938 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;023 | 87.4997 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;033 | 87.4997 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;043 | 87.4997 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;053 | 87.4997 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;063 | 87.4997 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;073 | 87.4997 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;083 | 87.4997 | 271.3034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;093 | 87.4997 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;103 | 87.4997 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;113 | 87.4997 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;123 | 87.5027 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;133 | 87.5027 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;143 | 87.5027 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;153 | 87.5027 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;163 | 87.5027 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;173 | 87.5027 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;183 | 87.5027 | 271.3281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;193 | 87.5027 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;203 | 87.5027 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;213 | 87.5027 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;223 | 87.5058 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;233 | 87.5058 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;243 | 87.5058 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;253 | 87.5058 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;263 | 87.5058 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;273 | 87.5058 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;283 | 87.5058 | 271.3719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;293 | 87.5058 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;303 | 87.5058 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;313 | 87.5058 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;323 | 87.5087 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;333 | 87.5087 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;343 | 87.5087 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;353 | 87.5087 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;363 | 87.5087 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;373 | 87.5087 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;383 | 87.5087 | 271.4001 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;393 | 87.5087 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;403 | 87.5087 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;413 | 87.5087 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;423 | 87.5137 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;433 | 87.5137 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;443 | 87.5137 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;453 | 87.5137 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;463 | 87.5137 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;473 | 87.5137 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;483 | 87.5137 | 271.4179 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;493 | 87.5137 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;503 | 87.5137 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;513 | 87.5137 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;523 | 87.5177 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;533 | 87.5177 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;543 | 87.5177 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;553 | 87.5177 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;563 | 87.5177 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;573 | 87.5177 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;583 | 87.5177 | 271.4528 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;593 | 87.5177 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;603 | 87.5177 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;613 | 87.5177 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;623 | 87.5197 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;633 | 87.5197 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;643 | 87.5197 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;653 | 87.5197 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;663 | 87.5197 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;673 | 87.5197 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;683 | 87.5197 | 271.487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;693 | 87.5197 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;703 | 87.5197 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;713 | 87.5197 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;723 | 87.5247 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;733 | 87.5247 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;743 | 87.5247 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;753 | 87.5247 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;763 | 87.5247 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;773 | 87.5247 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;783 | 87.5247 | 271.5042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;793 | 87.5247 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;803 | 87.5247 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;813 | 87.5247 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;823 | 87.5287 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;833 | 87.5287 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;843 | 87.5287 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;853 | 87.5287 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;863 | 87.5287 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;873 | 87.5287 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;883 | 87.5287 | 271.5266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;893 | 87.5287 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;903 | 87.5287 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;913 | 87.5287 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;923 | 87.5327 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;933 | 87.5327 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;943 | 87.5327 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;953 | 87.5327 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;963 | 87.5327 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;973 | 87.5327 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;983 | 87.5327 | 271.5558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:28;993 | 87.5327 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;003 | 87.5327 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;013 | 87.5327 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;023 | 87.5367 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;033 | 87.5367 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;043 | 87.5367 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;053 | 87.5367 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;063 | 87.5367 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;073 | 87.5367 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;083 | 87.5367 | 271.5621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;093 | 87.5367 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;103 | 87.5367 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;113 | 87.5367 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;123 | 87.5407 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;133 | 87.5407 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;143 | 87.5407 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;153 | 87.5407 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;163 | 87.5407 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;173 | 87.5407 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;183 | 87.5407 | 271.5602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;193 | 87.5407 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;203 | 87.5407 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;213 | 87.5407 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;223 | 87.5427 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;233 | 87.5427 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;243 | 87.5427 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;253 | 87.5427 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;263 | 87.5427 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;273 | 87.5427 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;283 | 87.5427 | 271.5789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;293 | 87.5427 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;303 | 87.5427 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;313 | 87.5427 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;323 | 87.5477 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;333 | 87.5477 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;343 | 87.5477 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;353 | 87.5477 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;363 | 87.5477 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;373 | 87.5477 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;383 | 87.5477 | 271.6009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;393 | 87.5477 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;403 | 87.5477 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;413 | 87.5477 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;423 | 87.5527 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;433 | 87.5527 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;443 | 87.5527 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;453 | 87.5527 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;463 | 87.5527 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;473 | 87.5527 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;483 | 87.5527 | 271.6143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;493 | 87.5527 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;503 | 87.5527 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;513 | 87.5527 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;523 | 87.5557 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;533 | 87.5557 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;543 | 87.5557 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;553 | 87.5557 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;563 | 87.5557 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;573 | 87.5557 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;583 | 87.5557 | 271.6374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;593 | 87.5557 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;603 | 87.5557 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;613 | 87.5557 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;623 | 87.5587 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;633 | 87.5587 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;643 | 87.5587 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;653 | 87.5587 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;663 | 87.5587 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;673 | 87.5587 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;683 | 87.5587 | 271.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;693 | 87.5587 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;703 | 87.5587 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;713 | 87.5587 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;723 | 87.5627 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;733 | 87.5627 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;743 | 87.5627 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;753 | 87.5627 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;763 | 87.5627 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;773 | 87.5627 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;783 | 87.5627 | 271.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;793 | 87.5627 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;803 | 87.5627 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;813 | 87.5627 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;823 | 87.5677 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;833 | 87.5677 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;843 | 87.5677 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;853 | 87.5677 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;863 | 87.5677 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;873 | 87.5677 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;883 | 87.5677 | 271.6758 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;893 | 87.5677 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;903 | 87.5677 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;913 | 87.5677 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;923 | 87.5687 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;933 | 87.5687 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;943 | 87.5687 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;953 | 87.5687 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;963 | 87.5687 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;973 | 87.5687 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;983 | 87.5687 | 271.696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:29;993 | 87.5687 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;003 | 87.5687 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;013 | 87.5687 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;023 | 87.5747 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;033 | 87.5747 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;043 | 87.5747 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;053 | 87.5747 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;063 | 87.5747 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;073 | 87.5747 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;083 | 87.5747 | 271.7122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;093 | 87.5747 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;103 | 87.5747 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;113 | 87.5747 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;123 | 87.5787 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;133 | 87.5787 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;143 | 87.5787 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;153 | 87.5787 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;163 | 87.5787 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;173 | 87.5787 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;183 | 87.5787 | 271.7134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;193 | 87.5787 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;203 | 87.5787 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;213 | 87.5787 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;223 | 87.5817 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;233 | 87.5817 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;243 | 87.5817 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;253 | 87.5817 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;263 | 87.5817 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;273 | 87.5817 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;283 | 87.5817 | 271.7231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;293 | 87.5817 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;303 | 87.5817 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;313 | 87.5817 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;323 | 87.5847 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;333 | 87.5847 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;343 | 87.5847 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;353 | 87.5847 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;363 | 87.5847 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;373 | 87.5847 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;383 | 87.5847 | 271.7413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;393 | 87.5847 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;403 | 87.5847 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;413 | 87.5847 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;423 | 87.5907 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;433 | 87.5907 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;443 | 87.5907 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;453 | 87.5907 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;463 | 87.5907 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;473 | 87.5907 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;483 | 87.5907 | 271.75 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;493 | 87.5907 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;503 | 87.5907 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;513 | 87.5907 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;523 | 87.5947 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;533 | 87.5947 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;543 | 87.5947 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;553 | 87.5947 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;563 | 87.5947 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;573 | 87.5947 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;583 | 87.5947 | 271.7657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;593 | 87.5947 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;603 | 87.5947 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;613 | 87.5947 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;623 | 87.5957 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;633 | 87.5957 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;643 | 87.5957 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;653 | 87.5957 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;663 | 87.5957 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;673 | 87.5957 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;683 | 87.5957 | 271.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;693 | 87.5957 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;703 | 87.5957 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;713 | 87.5957 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;723 | 87.6017 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;733 | 87.6017 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;743 | 87.6017 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;753 | 87.6017 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;763 | 87.6017 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;773 | 87.6017 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;783 | 87.6017 | 271.8347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;793 | 87.6017 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;803 | 87.6017 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;813 | 87.6017 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;823 | 87.6057 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;833 | 87.6057 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;843 | 87.6057 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;853 | 87.6057 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;863 | 87.6057 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;873 | 87.6057 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;883 | 87.6057 | 271.8535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;893 | 87.6057 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;903 | 87.6057 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;913 | 87.6057 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;923 | 87.6067 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;933 | 87.6067 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;943 | 87.6067 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;953 | 87.6067 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;963 | 87.6067 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;973 | 87.6067 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;983 | 87.6067 | 271.8774 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:30;993 | 87.6067 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;003 | 87.6067 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;013 | 87.6067 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;023 | 87.6117 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;033 | 87.6117 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;043 | 87.6117 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;053 | 87.6117 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;063 | 87.6117 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;073 | 87.6117 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;083 | 87.6117 | 271.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;093 | 87.6117 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;103 | 87.6117 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;113 | 87.6117 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;123 | 87.6167 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;133 | 87.6167 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;143 | 87.6167 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;153 | 87.6167 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;163 | 87.6167 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;173 | 87.6167 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;183 | 87.6167 | 271.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;193 | 87.6167 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;203 | 87.6167 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;213 | 87.6167 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;223 | 87.6167 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;233 | 87.6167 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;243 | 87.6177 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;253 | 87.6177 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;263 | 87.6177 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;273 | 87.6177 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;283 | 87.6177 | 271.8865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;293 | 87.6177 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;303 | 87.6177 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;313 | 87.6177 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;323 | 87.6177 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;333 | 87.6177 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;343 | 87.6207 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;353 | 87.6207 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;363 | 87.6207 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;373 | 87.6207 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;383 | 87.6207 | 271.8995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;393 | 87.6207 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;403 | 87.6207 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;413 | 87.6207 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;423 | 87.6207 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;433 | 87.6207 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;443 | 87.6267 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;453 | 87.6267 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;463 | 87.6267 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;473 | 87.6267 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;483 | 87.6267 | 271.9209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;493 | 87.6267 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;503 | 87.6267 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;513 | 87.6267 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;523 | 87.6267 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;533 | 87.6267 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;543 | 87.6297 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;553 | 87.6297 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;563 | 87.6297 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;573 | 87.6297 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;583 | 87.6297 | 271.948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;593 | 87.6297 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;603 | 87.6297 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;613 | 87.6297 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;623 | 87.6297 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;633 | 87.6297 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;643 | 87.6327 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;653 | 87.6327 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;663 | 87.6327 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;673 | 87.6327 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;683 | 87.6327 | 271.9884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;693 | 87.6327 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;703 | 87.6327 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;713 | 87.6327 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;723 | 87.6327 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;733 | 87.6327 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;743 | 87.6377 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;753 | 87.6377 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;763 | 87.6377 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;773 | 87.6377 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;783 | 87.6377 | 272.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;793 | 87.6377 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;803 | 87.6377 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;813 | 87.6377 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;823 | 87.6377 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;833 | 87.6377 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;843 | 87.6407 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;853 | 87.6407 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;863 | 87.6407 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;873 | 87.6407 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;883 | 87.6407 | 272.0338 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;893 | 87.6407 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;903 | 87.6407 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;913 | 87.6407 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;923 | 87.6407 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;933 | 87.6407 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;943 | 87.6447 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;953 | 87.6447 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;963 | 87.6447 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;973 | 87.6447 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;983 | 87.6447 | 272.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:31;993 | 87.6447 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;003 | 87.6447 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;013 | 87.6447 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;023 | 87.6447 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;033 | 87.6447 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;043 | 87.6497 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;053 | 87.6497 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;063 | 87.6497 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;073 | 87.6497 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;083 | 87.6497 | 272.0511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;093 | 87.6497 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;103 | 87.6497 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;113 | 87.6497 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;123 | 87.6497 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;133 | 87.6497 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;143 | 87.6537 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;153 | 87.6537 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;163 | 87.6537 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;173 | 87.6537 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;183 | 87.6537 | 272.0579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;193 | 87.6537 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;203 | 87.6537 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;213 | 87.6537 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;223 | 87.6537 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;233 | 87.6537 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;243 | 87.6557 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;253 | 87.6557 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;263 | 87.6557 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;273 | 87.6557 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;283 | 87.6557 | 272.0569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;293 | 87.6557 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;303 | 87.6557 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;313 | 87.6557 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;323 | 87.6557 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;333 | 87.6557 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;343 | 87.6607 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;353 | 87.6607 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;363 | 87.6607 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;373 | 87.6607 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;383 | 87.6607 | 272.0663 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;393 | 87.6607 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;403 | 87.6607 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;413 | 87.6607 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;423 | 87.6607 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;433 | 87.6607 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;443 | 87.6647 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;453 | 87.6647 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;463 | 87.6647 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;473 | 87.6647 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;483 | 87.6647 | 272.0752 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;493 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;503 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;513 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;523 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;533 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;543 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;553 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;563 | 87.6647 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;573 | 87.6677 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;583 | 87.6677 | 272.0694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;593 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;603 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;613 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;623 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;633 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;643 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;653 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;663 | 87.6677 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;673 | 87.6717 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;683 | 87.6717 | 272.0728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;693 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;703 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;713 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;723 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;733 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;743 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;753 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;763 | 87.6717 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;773 | 87.6777 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;783 | 87.6777 | 272.0967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;793 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;803 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;813 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;823 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;833 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;843 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;853 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;863 | 87.6777 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;873 | 87.6787 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;883 | 87.6787 | 272.1181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;893 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;903 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;913 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;923 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;933 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;943 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;953 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;963 | 87.6787 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;973 | 87.6817 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;983 | 87.6817 | 272.1366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:32;993 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;003 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;013 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;023 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;033 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;043 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;053 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;063 | 87.6817 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;073 | 87.6857 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;083 | 87.6857 | 272.1667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;093 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;103 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;113 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;123 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;133 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;143 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;153 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;163 | 87.6857 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;173 | 87.6897 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;183 | 87.6897 | 272.1901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;193 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;203 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;213 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;223 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;233 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;243 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;253 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;263 | 87.6897 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;273 | 87.6927 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;283 | 87.6927 | 272.1897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;293 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;303 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;313 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;323 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;333 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;343 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;353 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;363 | 87.6927 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;373 | 87.6987 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;383 | 87.6987 | 272.1973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;393 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;403 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;413 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;423 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;433 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;443 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;453 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;463 | 87.6987 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;473 | 87.7027 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;483 | 87.7027 | 272.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;493 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;503 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;513 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;523 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;533 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;543 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;553 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;563 | 87.7027 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;573 | 87.7047 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;583 | 87.7047 | 272.2505 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;593 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;603 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;613 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;623 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;633 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;643 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;653 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;663 | 87.7047 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;673 | 87.7077 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;683 | 87.7077 | 272.2769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;693 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;703 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;713 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;723 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;733 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;743 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;753 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;763 | 87.7077 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;773 | 87.7127 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;783 | 87.7127 | 272.3213 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;793 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;803 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;813 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;823 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;833 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;843 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;853 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;863 | 87.7127 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;873 | 87.7157 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;883 | 87.7157 | 272.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;893 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;903 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;913 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;923 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;933 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;943 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;953 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;963 | 87.7157 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;973 | 87.7187 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;983 | 87.7187 | 272.3488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:33;993 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;003 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;013 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;023 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;033 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;043 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;053 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;063 | 87.7187 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;073 | 87.7257 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;083 | 87.7257 | 272.354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;093 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;103 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;113 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;123 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;133 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;143 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;153 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;163 | 87.7257 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;173 | 87.7267 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;183 | 87.7267 | 272.3813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;193 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;203 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;213 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;223 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;233 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;243 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;253 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;263 | 87.7267 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;273 | 87.7287 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;283 | 87.7287 | 272.4017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;293 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;303 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;313 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;323 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;333 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;343 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;353 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;363 | 87.7287 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;373 | 87.7337 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;383 | 87.7337 | 272.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;393 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;403 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;413 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;423 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;433 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;443 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;453 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;463 | 87.7337 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;473 | 87.7377 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;483 | 87.7377 | 272.4594 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;493 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;503 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;513 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;523 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;533 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;543 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;553 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;563 | 87.7377 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;573 | 87.7397 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;583 | 87.7397 | 272.4838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;593 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;603 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;613 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;623 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;633 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;643 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;653 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;663 | 87.7397 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;673 | 87.7417 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;683 | 87.7417 | 272.4806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;693 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;703 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;713 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;723 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;733 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;743 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;753 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;763 | 87.7417 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;773 | 87.7467 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;783 | 87.7467 | 272.4896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;793 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;803 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;813 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;823 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;833 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;843 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;853 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;863 | 87.7467 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;873 | 87.7477 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;883 | 87.7477 | 272.515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;893 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;903 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;913 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;923 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;933 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;943 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;953 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;963 | 87.7477 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;973 | 87.7497 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;983 | 87.7497 | 272.5256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:34;993 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;003 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;013 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;023 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;033 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;043 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;053 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;063 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;073 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;083 | 87.7497 | 272.531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;093 | 87.7497 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;103 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;113 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;123 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;133 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;143 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;153 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;163 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;173 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;183 | 87.7547 | 272.5512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;193 | 87.7547 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;203 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;213 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;223 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;233 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;243 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;253 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;263 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;273 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;283 | 87.7567 | 272.5515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;293 | 87.7567 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;303 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;313 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;323 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;333 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;343 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;353 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;363 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;373 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;383 | 87.7587 | 272.5203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;393 | 87.7587 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;403 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;413 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;423 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;433 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;443 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;453 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;463 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;473 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;483 | 87.7627 | 272.5103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;493 | 87.7627 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;503 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;513 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;523 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;533 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;543 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;553 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;563 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;573 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;583 | 87.7647 | 272.5261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;593 | 87.7647 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;603 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;613 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;623 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;633 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;643 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;653 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;663 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;673 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;683 | 87.7677 | 272.5333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;693 | 87.7677 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;703 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;713 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;723 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;733 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;743 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;753 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;763 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;773 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;783 | 87.7707 | 272.5494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;793 | 87.7707 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;803 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;813 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;823 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;833 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;843 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;853 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;863 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;873 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;883 | 87.7727 | 272.5927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;893 | 87.7727 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;903 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;913 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;923 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;933 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;943 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;953 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;963 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;973 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;983 | 87.7767 | 272.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:35;993 | 87.7767 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;003 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;013 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;023 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;033 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;043 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;053 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;063 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;073 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;083 | 87.7807 | 272.633 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;093 | 87.7807 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;103 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;113 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;123 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;133 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;143 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;153 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;163 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;173 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;183 | 87.7827 | 272.6524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;193 | 87.7827 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;203 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;213 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;223 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;233 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;243 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;253 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;263 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;273 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;283 | 87.7847 | 272.6806 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;293 | 87.7847 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;303 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;313 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;323 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;333 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;343 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;353 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;363 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;373 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;383 | 87.7877 | 272.6931 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;393 | 87.7877 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;403 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;413 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;423 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;433 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;443 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;453 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;463 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;473 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;483 | 87.7907 | 272.7075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;493 | 87.7907 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;503 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;513 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;523 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;533 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;543 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;553 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;563 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;573 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;583 | 87.7927 | 272.7387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;593 | 87.7927 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;603 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;613 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;623 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;633 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;643 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;653 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;663 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;673 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;683 | 87.7947 | 272.7455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;693 | 87.7947 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;703 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;713 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;723 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;733 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;743 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;753 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;763 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;773 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;783 | 87.7987 | 272.7238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;793 | 87.7987 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;803 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;813 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;823 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;833 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;843 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;853 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;863 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;873 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;883 | 87.8017 | 272.7188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;893 | 87.8017 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;903 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;913 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;923 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;933 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;943 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;953 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;963 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;973 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;983 | 87.8027 | 272.7277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:36;993 | 87.8027 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;003 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;013 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;023 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;033 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;043 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;053 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;063 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;073 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;083 | 87.8057 | 272.7269 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;093 | 87.8057 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;103 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;113 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;123 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;133 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;143 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;153 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;163 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;173 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;183 | 87.8097 | 272.7307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;193 | 87.8097 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;203 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;213 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;223 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;233 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;243 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;253 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;263 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;273 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;283 | 87.8117 | 272.7483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;293 | 87.8117 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;303 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;313 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;323 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;333 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;343 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;353 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;363 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;373 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;383 | 87.8127 | 272.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;393 | 87.8127 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;403 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;413 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;423 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;433 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;443 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;453 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;463 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;473 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;483 | 87.8177 | 272.7212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;493 | 87.8177 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;503 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;513 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;523 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;533 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;543 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;553 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;563 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;573 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;583 | 87.8217 | 272.7163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;593 | 87.8217 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;603 | 87.8217 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;613 | 87.8217 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;623 | 87.8227 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;633 | 87.8227 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;643 | 87.8227 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;653 | 87.8227 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;663 | 87.8227 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;673 | 87.8227 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;683 | 87.8227 | 272.726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;693 | 87.8227 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;703 | 87.8227 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;713 | 87.8227 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;723 | 87.8257 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;733 | 87.8257 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;743 | 87.8257 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;753 | 87.8257 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;763 | 87.8257 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;773 | 87.8257 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;783 | 87.8257 | 272.731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;793 | 87.8257 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;803 | 87.8257 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;813 | 87.8257 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;823 | 87.8307 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;833 | 87.8307 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;843 | 87.8307 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;853 | 87.8307 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;863 | 87.8307 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;873 | 87.8307 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;883 | 87.8307 | 272.7257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;893 | 87.8307 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;903 | 87.8307 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;913 | 87.8307 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;923 | 87.8317 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;933 | 87.8317 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;943 | 87.8317 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;953 | 87.8317 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;963 | 87.8317 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;973 | 87.8317 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;983 | 87.8317 | 272.7293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:37;993 | 87.8317 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;003 | 87.8317 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;013 | 87.8317 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;023 | 87.8347 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;033 | 87.8347 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;043 | 87.8347 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;053 | 87.8347 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;063 | 87.8347 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;073 | 87.8347 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;083 | 87.8347 | 272.7498 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;093 | 87.8347 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;103 | 87.8347 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;113 | 87.8347 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;123 | 87.8387 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;133 | 87.8387 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;143 | 87.8387 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;153 | 87.8387 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;163 | 87.8387 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;173 | 87.8387 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;183 | 87.8387 | 272.756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;193 | 87.8387 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;203 | 87.8387 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;213 | 87.8387 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;223 | 87.8407 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;233 | 87.8407 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;243 | 87.8407 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;253 | 87.8407 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;263 | 87.8407 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;273 | 87.8407 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;283 | 87.8407 | 272.7527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;293 | 87.8407 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;303 | 87.8407 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;313 | 87.8407 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;323 | 87.8427 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;333 | 87.8427 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;343 | 87.8427 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;353 | 87.8427 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;363 | 87.8427 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;373 | 87.8427 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;383 | 87.8427 | 272.771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;393 | 87.8427 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;403 | 87.8427 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;413 | 87.8427 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;423 | 87.8457 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;433 | 87.8457 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;443 | 87.8457 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;453 | 87.8457 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;463 | 87.8457 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;473 | 87.8457 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;483 | 87.8457 | 272.8013 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;493 | 87.8457 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;503 | 87.8457 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;513 | 87.8457 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;523 | 87.8497 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;533 | 87.8497 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;543 | 87.8497 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;553 | 87.8497 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;563 | 87.8497 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;573 | 87.8497 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;583 | 87.8497 | 272.8265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;593 | 87.8497 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;603 | 87.8497 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;613 | 87.8497 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;623 | 87.8507 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;633 | 87.8507 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;643 | 87.8507 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;653 | 87.8507 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;663 | 87.8507 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;673 | 87.8507 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;683 | 87.8507 | 272.8608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;693 | 87.8507 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;703 | 87.8507 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;713 | 87.8507 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;723 | 87.8547 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;733 | 87.8547 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;743 | 87.8547 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;753 | 87.8547 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;763 | 87.8547 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;773 | 87.8547 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;783 | 87.8547 | 272.9046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;793 | 87.8547 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;803 | 87.8547 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;813 | 87.8547 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;823 | 87.8567 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;833 | 87.8567 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;843 | 87.8567 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;853 | 87.8567 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;863 | 87.8567 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;873 | 87.8567 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;883 | 87.8567 | 272.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;893 | 87.8567 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;903 | 87.8567 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;913 | 87.8567 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;923 | 87.8607 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;933 | 87.8607 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;943 | 87.8607 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;953 | 87.8607 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;963 | 87.8607 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;973 | 87.8607 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;983 | 87.8607 | 272.9163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:38;993 | 87.8607 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;003 | 87.8607 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;013 | 87.8607 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;023 | 87.8627 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;033 | 87.8627 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;043 | 87.8627 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;053 | 87.8627 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;063 | 87.8627 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;073 | 87.8627 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;083 | 87.8627 | 272.9226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;093 | 87.8627 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;103 | 87.8627 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;113 | 87.8627 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;123 | 87.8667 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;133 | 87.8667 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;143 | 87.8667 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;153 | 87.8667 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;163 | 87.8667 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;173 | 87.8667 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;183 | 87.8667 | 272.9276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;193 | 87.8667 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;203 | 87.8667 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;213 | 87.8667 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;223 | 87.8687 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;233 | 87.8687 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;243 | 87.8687 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;253 | 87.8687 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;263 | 87.8687 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;273 | 87.8687 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;283 | 87.8687 | 272.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;293 | 87.8687 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;303 | 87.8687 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;313 | 87.8687 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;323 | 87.8707 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;333 | 87.8707 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;343 | 87.8707 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;353 | 87.8707 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;363 | 87.8707 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;373 | 87.8707 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;383 | 87.8707 | 272.9193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;393 | 87.8707 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;403 | 87.8707 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;413 | 87.8707 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;423 | 87.8747 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;433 | 87.8747 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;443 | 87.8747 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;453 | 87.8747 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;463 | 87.8747 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;473 | 87.8747 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;483 | 87.8747 | 272.9352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;493 | 87.8747 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;503 | 87.8747 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;513 | 87.8747 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;523 | 87.8777 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;533 | 87.8777 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;543 | 87.8777 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;553 | 87.8777 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;563 | 87.8777 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;573 | 87.8777 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;583 | 87.8777 | 272.9389 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;593 | 87.8777 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;603 | 87.8777 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;613 | 87.8777 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;623 | 87.8787 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;633 | 87.8787 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;643 | 87.8787 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;653 | 87.8787 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;663 | 87.8787 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;673 | 87.8787 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;683 | 87.8787 | 272.9398 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;693 | 87.8787 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;703 | 87.8787 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;713 | 87.8787 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;723 | 87.8837 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;733 | 87.8837 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;743 | 87.8837 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;753 | 87.8837 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;763 | 87.8837 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;773 | 87.8837 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;783 | 87.8837 | 272.9604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;793 | 87.8837 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;803 | 87.8837 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;813 | 87.8837 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;823 | 87.8877 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;833 | 87.8877 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;843 | 87.8877 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;853 | 87.8877 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;863 | 87.8877 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;873 | 87.8877 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;883 | 87.8877 | 272.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;893 | 87.8877 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;903 | 87.8877 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;913 | 87.8877 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;923 | 87.8867 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;933 | 87.8867 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;943 | 87.8867 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;953 | 87.8867 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;963 | 87.8867 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;973 | 87.8867 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;983 | 87.8867 | 272.9819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:39;993 | 87.8867 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;003 | 87.8867 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;013 | 87.8867 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;023 | 87.8917 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;033 | 87.8917 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;043 | 87.8917 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;053 | 87.8917 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;063 | 87.8917 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;073 | 87.8917 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;083 | 87.8917 | 272.9944 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;093 | 87.8917 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;103 | 87.8917 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;113 | 87.8917 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;123 | 87.8947 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;133 | 87.8947 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;143 | 87.8947 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;153 | 87.8947 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;163 | 87.8947 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;173 | 87.8947 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;183 | 87.8947 | 273.0134 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;193 | 87.8947 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;203 | 87.8947 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;213 | 87.8947 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;223 | 87.8957 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;233 | 87.8957 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;243 | 87.8957 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;253 | 87.8957 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;263 | 87.8957 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;273 | 87.8957 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;283 | 87.8957 | 273.0043 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;293 | 87.8957 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;303 | 87.8957 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;313 | 87.8957 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;323 | 87.8987 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;333 | 87.8987 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;343 | 87.8987 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;353 | 87.8987 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;363 | 87.8987 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;373 | 87.8987 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;383 | 87.8987 | 272.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;393 | 87.8987 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;403 | 87.8987 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;413 | 87.8987 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;423 | 87.9037 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;433 | 87.9037 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;443 | 87.9037 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;453 | 87.9037 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;463 | 87.9037 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;473 | 87.9037 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;483 | 87.9037 | 272.976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;493 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;503 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;513 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;523 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;533 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;543 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;553 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;563 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;573 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;583 | 87.9037 | 272.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;593 | 87.9037 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;603 | 87.9037 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;613 | 87.9037 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;623 | 87.9057 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;633 | 87.9057 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;643 | 87.9057 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;653 | 87.9057 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;663 | 87.9057 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;673 | 87.9057 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;683 | 87.9057 | 272.9571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;693 | 87.9057 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;703 | 87.9057 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;713 | 87.9057 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;723 | 87.9107 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;733 | 87.9107 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;743 | 87.9107 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;753 | 87.9107 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;763 | 87.9107 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;773 | 87.9107 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;783 | 87.9107 | 272.9651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;793 | 87.9107 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;803 | 87.9107 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;813 | 87.9107 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;823 | 87.9127 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;833 | 87.9127 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;843 | 87.9127 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;853 | 87.9127 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;863 | 87.9127 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;873 | 87.9127 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;883 | 87.9127 | 272.988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;893 | 87.9127 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;903 | 87.9127 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;913 | 87.9127 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;923 | 87.9137 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;933 | 87.9137 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;943 | 87.9137 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;953 | 87.9137 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;963 | 87.9137 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;973 | 87.9137 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;983 | 87.9137 | 272.992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:40;993 | 87.9137 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;003 | 87.9137 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;013 | 87.9137 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;023 | 87.9187 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;033 | 87.9187 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;043 | 87.9187 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;053 | 87.9187 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;063 | 87.9187 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;073 | 87.9187 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;083 | 87.9187 | 272.9975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;093 | 87.9187 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;103 | 87.9187 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;113 | 87.9187 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;123 | 87.9237 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;133 | 87.9237 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;143 | 87.9237 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;153 | 87.9237 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;163 | 87.9237 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;173 | 87.9237 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;183 | 87.9237 | 273.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;193 | 87.9237 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;203 | 87.9237 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;213 | 87.9237 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;223 | 87.9257 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;233 | 87.9257 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;243 | 87.9257 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;253 | 87.9257 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;263 | 87.9257 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;273 | 87.9257 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;283 | 87.9257 | 273.0586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;293 | 87.9257 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;303 | 87.9257 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;313 | 87.9257 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;323 | 87.9257 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;333 | 87.9257 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;343 | 87.9277 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;353 | 87.9277 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;363 | 87.9277 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;373 | 87.9277 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;383 | 87.9277 | 273.0788 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;393 | 87.9277 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;403 | 87.9277 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;413 | 87.9277 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;423 | 87.9277 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;433 | 87.9277 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;443 | 87.9317 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;453 | 87.9317 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;463 | 87.9317 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;473 | 87.9317 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;483 | 87.9317 | 273.1162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;493 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;503 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;513 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;523 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;533 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;543 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;553 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;563 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;573 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;583 | 87.9317 | 273.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;593 | 87.9317 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;603 | 87.9317 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;613 | 87.9317 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;623 | 87.9317 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;633 | 87.9317 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;643 | 87.9347 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;653 | 87.9347 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;663 | 87.9347 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;673 | 87.9347 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;683 | 87.9347 | 273.1712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;693 | 87.9347 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;703 | 87.9347 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;713 | 87.9347 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;723 | 87.9347 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;733 | 87.9347 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;743 | 87.9397 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;753 | 87.9397 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;763 | 87.9397 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;773 | 87.9397 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;783 | 87.9397 | 273.1773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;793 | 87.9397 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;803 | 87.9397 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;813 | 87.9397 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;823 | 87.9397 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;833 | 87.9397 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;843 | 87.9407 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;853 | 87.9407 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;863 | 87.9407 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;873 | 87.9407 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;883 | 87.9407 | 273.201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;893 | 87.9407 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;903 | 87.9407 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;913 | 87.9407 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;923 | 87.9407 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;933 | 87.9407 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;943 | 87.9427 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;953 | 87.9427 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;963 | 87.9427 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;973 | 87.9427 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;983 | 87.9427 | 273.2131 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:41;993 | 87.9427 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;003 | 87.9427 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;013 | 87.9427 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;023 | 87.9427 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;033 | 87.9427 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;043 | 87.9467 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;053 | 87.9467 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;063 | 87.9467 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;073 | 87.9467 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;083 | 87.9467 | 273.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;093 | 87.9467 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;103 | 87.9467 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;113 | 87.9467 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;123 | 87.9467 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;133 | 87.9467 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;143 | 87.9497 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;153 | 87.9497 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;163 | 87.9497 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;173 | 87.9497 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;183 | 87.9497 | 273.2298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;193 | 87.9497 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;203 | 87.9497 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;213 | 87.9497 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;223 | 87.9497 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;233 | 87.9497 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;243 | 87.9507 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;253 | 87.9507 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;263 | 87.9507 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;273 | 87.9507 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;283 | 87.9507 | 273.2538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;293 | 87.9507 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;303 | 87.9507 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;313 | 87.9507 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;323 | 87.9507 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;333 | 87.9507 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;343 | 87.9557 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;353 | 87.9557 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;363 | 87.9557 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;373 | 87.9557 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;383 | 87.9557 | 273.2483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;393 | 87.9557 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;403 | 87.9557 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;413 | 87.9557 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;423 | 87.9557 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;433 | 87.9557 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;443 | 87.9577 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;453 | 87.9577 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;463 | 87.9577 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;473 | 87.9577 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;483 | 87.9577 | 273.2371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;493 | 87.9577 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;503 | 87.9577 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;513 | 87.9577 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;523 | 87.9577 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;533 | 87.9577 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;543 | 87.9607 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;553 | 87.9607 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;563 | 87.9607 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;573 | 87.9607 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;583 | 87.9607 | 273.2392 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;593 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;603 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;613 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;623 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;633 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;643 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;653 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;663 | 87.9607 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;673 | 87.9627 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;683 | 87.9627 | 273.2259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;693 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;703 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;713 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;723 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;733 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;743 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;753 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;763 | 87.9627 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;773 | 87.9677 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;783 | 87.9677 | 273.2054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;793 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;803 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;813 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;823 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;833 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;843 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;853 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;863 | 87.9677 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;873 | 87.9687 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;883 | 87.9687 | 273.2202 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;893 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;903 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;913 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;923 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;933 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;943 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;953 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;963 | 87.9687 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;973 | 87.9707 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;983 | 87.9707 | 273.2514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:42;993 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;003 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;013 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;023 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;033 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;043 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;053 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;063 | 87.9707 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;073 | 87.9747 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;083 | 87.9747 | 273.2654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;093 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;103 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;113 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;123 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;133 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;143 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;153 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;163 | 87.9747 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;173 | 87.9767 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;183 | 87.9767 | 273.28 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;193 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;203 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;213 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;223 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;233 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;243 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;253 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;263 | 87.9767 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;273 | 87.9787 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;283 | 87.9787 | 273.3055 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;293 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;303 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;313 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;323 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;333 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;343 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;353 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;363 | 87.9787 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;373 | 87.9827 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;383 | 87.9827 | 273.3089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;393 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;403 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;413 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;423 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;433 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;443 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;453 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;463 | 87.9827 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;473 | 87.9867 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;483 | 87.9867 | 273.299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;493 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;503 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;513 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;523 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;533 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;543 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;553 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;563 | 87.9867 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;573 | 87.9877 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;583 | 87.9877 | 273.317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;593 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;603 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;613 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;623 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;633 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;643 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;653 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;663 | 87.9877 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;673 | 87.9897 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;683 | 87.9897 | 273.3439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;693 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;703 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;713 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;723 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;733 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;743 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;753 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;763 | 87.9897 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;773 | 87.9937 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;783 | 87.9937 | 273.3523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;793 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;803 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;813 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;823 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;833 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;843 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;853 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;863 | 87.9937 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;873 | 87.9957 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;883 | 87.9957 | 273.3681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;893 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;903 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;913 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;923 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;933 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;943 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;953 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;963 | 87.9957 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;973 | 87.9977 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;983 | 87.9977 | 273.4006 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:43;993 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;003 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;013 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;023 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;033 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;043 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;053 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;063 | 87.9977 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;073 | 88.0017 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;083 | 88.0017 | 273.4158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;093 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;103 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;113 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;123 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;133 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;143 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;153 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;163 | 88.0017 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;173 | 88.0047 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;183 | 88.0047 | 273.4207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;193 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;203 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;213 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;223 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;233 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;243 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;253 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;263 | 88.0047 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;273 | 88.0057 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;283 | 88.0057 | 273.445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;293 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;303 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;313 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;323 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;333 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;343 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;353 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;363 | 88.0057 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;373 | 88.0097 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;383 | 88.0097 | 273.4641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;393 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;403 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;413 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;423 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;433 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;443 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;453 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;463 | 88.0097 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;473 | 88.0127 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;483 | 88.0127 | 273.4563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;493 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;503 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;513 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;523 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;533 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;543 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;553 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;563 | 88.0127 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;573 | 88.0157 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;583 | 88.0157 | 273.4435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;593 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;603 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;613 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;623 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;633 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;643 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;653 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;663 | 88.0157 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;673 | 88.0177 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;683 | 88.0177 | 273.4341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;693 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;703 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;713 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;723 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;733 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;743 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;753 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;763 | 88.0177 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;773 | 88.0217 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;783 | 88.0217 | 273.4099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;793 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;803 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;813 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;823 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;833 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;843 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;853 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;863 | 88.0217 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;873 | 88.0237 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;883 | 88.0237 | 273.3896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;893 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;903 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;913 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;923 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;933 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;943 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;953 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;963 | 88.0237 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;973 | 88.0267 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;983 | 88.0267 | 273.403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:44;993 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;003 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;013 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;023 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;033 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;043 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;053 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;063 | 88.0267 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;073 | 88.0297 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;083 | 88.0297 | 273.4238 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;093 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;103 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;113 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;123 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;133 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;143 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;153 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;163 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;173 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;183 | 88.0297 | 273.4311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;193 | 88.0297 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;203 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;213 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;223 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;233 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;243 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;253 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;263 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;273 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;283 | 88.0317 | 273.4356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;293 | 88.0317 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;303 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;313 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;323 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;333 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;343 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;353 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;363 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;373 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;383 | 88.0347 | 273.4362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;393 | 88.0347 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;403 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;413 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;423 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;433 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;443 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;453 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;463 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;473 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;483 | 88.0387 | 273.4162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;493 | 88.0387 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;503 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;513 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;523 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;533 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;543 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;553 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;563 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;573 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;583 | 88.0407 | 273.4035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;593 | 88.0407 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;603 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;613 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;623 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;633 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;643 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;653 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;663 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;673 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;683 | 88.0417 | 273.43 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;693 | 88.0417 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;703 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;713 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;723 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;733 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;743 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;753 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;763 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;773 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;783 | 88.0447 | 273.4685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;793 | 88.0447 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;803 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;813 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;823 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;833 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;843 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;853 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;863 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;873 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;883 | 88.0487 | 273.5022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;893 | 88.0487 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;903 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;913 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;923 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;933 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;943 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;953 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;963 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;973 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;983 | 88.0497 | 273.5446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:45;993 | 88.0497 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;003 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;013 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;023 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;033 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;043 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;053 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;063 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;073 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;083 | 88.0527 | 273.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;093 | 88.0527 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;103 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;113 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;123 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;133 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;143 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;153 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;163 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;173 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;183 | 88.0547 | 273.6125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;193 | 88.0547 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;203 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;213 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;223 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;233 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;243 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;253 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;263 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;273 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;283 | 88.0567 | 273.6352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;293 | 88.0567 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;303 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;313 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;323 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;333 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;343 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;353 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;363 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;373 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;383 | 88.0577 | 273.6808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;393 | 88.0577 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;403 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;413 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;423 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;433 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;443 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;453 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;463 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;473 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;483 | 88.0627 | 273.7249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;493 | 88.0627 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;503 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;513 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;523 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;533 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;543 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;553 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;563 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;573 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;583 | 88.0647 | 273.7579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;593 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;603 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;613 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;623 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;633 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;643 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;653 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;663 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;673 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;683 | 88.0647 | 273.7986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;693 | 88.0647 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;703 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;713 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;723 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;733 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;743 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;753 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;763 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;773 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;783 | 88.0677 | 273.8376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;793 | 88.0677 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;803 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;813 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;823 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;833 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;843 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;853 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;863 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;873 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;883 | 88.0707 | 273.853 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;893 | 88.0707 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;903 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;913 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;923 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;933 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;943 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;953 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;963 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;973 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;983 | 88.0727 | 273.8712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:46;993 | 88.0727 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;003 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;013 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;023 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;033 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;043 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;053 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;063 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;073 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;083 | 88.0717 | 273.912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;093 | 88.0717 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;103 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;113 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;123 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;133 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;143 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;153 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;163 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;173 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;183 | 88.0777 | 273.9409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;193 | 88.0777 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;203 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;213 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;223 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;233 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;243 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;253 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;263 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;273 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;283 | 88.0767 | 273.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;293 | 88.0767 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;303 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;313 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;323 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;333 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;343 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;353 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;363 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;373 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;383 | 88.0787 | 273.9537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;393 | 88.0787 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;403 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;413 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;423 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;433 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;443 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;453 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;463 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;473 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;483 | 88.0807 | 273.9527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;493 | 88.0807 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;503 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;513 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;523 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;533 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;543 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;553 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;563 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;573 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;583 | 88.0827 | 273.9281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;593 | 88.0827 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;603 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;613 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;623 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;633 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;643 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;653 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;663 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;673 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;683 | 88.0837 | 273.9184 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;693 | 88.0837 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;703 | 88.0837 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;713 | 88.0837 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;723 | 88.0877 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;733 | 88.0877 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;743 | 88.0877 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;753 | 88.0877 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;763 | 88.0877 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;773 | 88.0877 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;783 | 88.0877 | 273.9351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;793 | 88.0877 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;803 | 88.0877 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;813 | 88.0877 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;823 | 88.0897 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;833 | 88.0897 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;843 | 88.0897 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;853 | 88.0897 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;863 | 88.0897 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;873 | 88.0897 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;883 | 88.0897 | 273.9625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;893 | 88.0897 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;903 | 88.0897 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;913 | 88.0897 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;923 | 88.0907 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;933 | 88.0907 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;943 | 88.0907 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;953 | 88.0907 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;963 | 88.0907 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;973 | 88.0907 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;983 | 88.0907 | 273.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:47;993 | 88.0907 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;003 | 88.0907 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;013 | 88.0907 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;023 | 88.0937 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;033 | 88.0937 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;043 | 88.0937 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;053 | 88.0937 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;063 | 88.0937 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;073 | 88.0937 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;083 | 88.0937 | 274.0227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;093 | 88.0937 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;103 | 88.0937 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;113 | 88.0937 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;123 | 88.0967 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;133 | 88.0967 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;143 | 88.0967 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;153 | 88.0967 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;163 | 88.0967 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;173 | 88.0967 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;183 | 88.0967 | 274.0597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;193 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;203 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;213 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;223 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;233 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;243 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;253 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;263 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;273 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;283 | 88.0967 | 274.0885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;293 | 88.0967 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;303 | 88.0967 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;313 | 88.0967 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;323 | 88.0987 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;333 | 88.0987 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;343 | 88.0987 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;353 | 88.0987 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;363 | 88.0987 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;373 | 88.0987 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;383 | 88.0987 | 274.0909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;393 | 88.0987 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;403 | 88.0987 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;413 | 88.0987 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;423 | 88.1007 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;433 | 88.1007 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;443 | 88.1007 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;453 | 88.1007 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;463 | 88.1007 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;473 | 88.1007 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;483 | 88.1007 | 274.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;493 | 88.1007 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;503 | 88.1007 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;513 | 88.1007 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;523 | 88.1037 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;533 | 88.1037 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;543 | 88.1037 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;553 | 88.1037 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;563 | 88.1037 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;573 | 88.1037 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;583 | 88.1037 | 274.1585 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;593 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;603 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;613 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;623 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;633 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;643 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;653 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;663 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;673 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;683 | 88.1037 | 274.2007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;693 | 88.1037 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;703 | 88.1037 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;713 | 88.1037 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;723 | 88.1077 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;733 | 88.1077 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;743 | 88.1077 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;753 | 88.1077 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;763 | 88.1077 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;773 | 88.1077 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;783 | 88.1077 | 274.2287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;793 | 88.1077 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;803 | 88.1077 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;813 | 88.1077 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;823 | 88.1067 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;833 | 88.1067 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;843 | 88.1067 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;853 | 88.1067 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;863 | 88.1067 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;873 | 88.1067 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;883 | 88.1067 | 274.2628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;893 | 88.1067 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;903 | 88.1067 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;913 | 88.1067 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;923 | 88.1097 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;933 | 88.1097 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;943 | 88.1097 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;953 | 88.1097 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;963 | 88.1097 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;973 | 88.1097 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;983 | 88.1097 | 274.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:48;993 | 88.1097 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;003 | 88.1097 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;013 | 88.1097 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;023 | 88.1127 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;033 | 88.1127 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;043 | 88.1127 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;053 | 88.1127 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;063 | 88.1127 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;073 | 88.1127 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;083 | 88.1127 | 274.2696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;093 | 88.1127 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;103 | 88.1127 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;113 | 88.1127 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;123 | 88.1157 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;133 | 88.1157 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;143 | 88.1157 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;153 | 88.1157 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;163 | 88.1157 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;173 | 88.1157 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;183 | 88.1157 | 274.2657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;193 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;203 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;213 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;223 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;233 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;243 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;253 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;263 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;273 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;283 | 88.1157 | 274.2891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;293 | 88.1157 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;303 | 88.1157 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;313 | 88.1157 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;323 | 88.1187 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;333 | 88.1187 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;343 | 88.1187 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;353 | 88.1187 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;363 | 88.1187 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;373 | 88.1187 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;383 | 88.1187 | 274.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;393 | 88.1187 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;403 | 88.1187 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;413 | 88.1187 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;423 | 88.1227 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;433 | 88.1227 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;443 | 88.1227 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;453 | 88.1227 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;463 | 88.1227 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;473 | 88.1227 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;483 | 88.1227 | 274.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;493 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;503 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;513 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;523 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;533 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;543 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;553 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;563 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;573 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;583 | 88.1227 | 274.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;593 | 88.1227 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;603 | 88.1227 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;613 | 88.1227 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;623 | 88.1237 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;633 | 88.1237 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;643 | 88.1237 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;653 | 88.1237 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;663 | 88.1237 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;673 | 88.1237 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;683 | 88.1237 | 274.4124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;693 | 88.1237 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;703 | 88.1237 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;713 | 88.1237 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;723 | 88.1267 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;733 | 88.1267 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;743 | 88.1267 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;753 | 88.1267 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;763 | 88.1267 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;773 | 88.1267 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;783 | 88.1267 | 274.3954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;793 | 88.1267 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;803 | 88.1267 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;813 | 88.1267 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;823 | 88.1307 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;833 | 88.1307 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;843 | 88.1307 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;853 | 88.1307 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;863 | 88.1307 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;873 | 88.1307 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;883 | 88.1307 | 274.38 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;893 | 88.1307 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;903 | 88.1307 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;913 | 88.1307 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;923 | 88.1297 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;933 | 88.1297 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;943 | 88.1297 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;953 | 88.1297 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;963 | 88.1297 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;973 | 88.1297 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;983 | 88.1297 | 274.3807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:49;993 | 88.1297 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;003 | 88.1297 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;013 | 88.1297 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;023 | 88.1327 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;033 | 88.1327 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;043 | 88.1327 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;053 | 88.1327 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;063 | 88.1327 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;073 | 88.1327 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;083 | 88.1327 | 274.3734 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;093 | 88.1327 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;103 | 88.1327 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;113 | 88.1327 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;123 | 88.1357 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;133 | 88.1357 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;143 | 88.1357 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;153 | 88.1357 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;163 | 88.1357 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;173 | 88.1357 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;183 | 88.1357 | 274.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;193 | 88.1357 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;203 | 88.1357 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;213 | 88.1357 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;223 | 88.1377 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;233 | 88.1377 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;243 | 88.1377 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;253 | 88.1377 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;263 | 88.1377 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;273 | 88.1377 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;283 | 88.1377 | 274.3843 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;293 | 88.1377 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;303 | 88.1377 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;313 | 88.1377 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;323 | 88.1397 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;333 | 88.1397 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;343 | 88.1397 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;353 | 88.1397 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;363 | 88.1397 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;373 | 88.1397 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;383 | 88.1397 | 274.3969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;393 | 88.1397 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;403 | 88.1397 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;413 | 88.1397 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;423 | 88.1427 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;433 | 88.1427 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;443 | 88.1427 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;453 | 88.1427 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;463 | 88.1427 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;473 | 88.1427 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;483 | 88.1427 | 274.3964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;493 | 88.1427 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;503 | 88.1427 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;513 | 88.1427 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;523 | 88.1437 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;533 | 88.1437 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;543 | 88.1437 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;553 | 88.1437 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;563 | 88.1437 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;573 | 88.1437 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;583 | 88.1437 | 274.4212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;593 | 88.1437 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;603 | 88.1437 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;613 | 88.1437 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;623 | 88.1457 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;633 | 88.1457 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;643 | 88.1457 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;653 | 88.1457 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;663 | 88.1457 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;673 | 88.1457 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;683 | 88.1457 | 274.4717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;693 | 88.1457 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;703 | 88.1457 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;713 | 88.1457 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;723 | 88.1497 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;733 | 88.1497 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;743 | 88.1497 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;753 | 88.1497 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;763 | 88.1497 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;773 | 88.1497 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;783 | 88.1497 | 274.5086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;793 | 88.1497 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;803 | 88.1497 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;813 | 88.1497 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;823 | 88.1507 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;833 | 88.1507 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;843 | 88.1507 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;853 | 88.1507 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;863 | 88.1507 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;873 | 88.1507 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;883 | 88.1507 | 274.5323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;893 | 88.1507 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;903 | 88.1507 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;913 | 88.1507 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;923 | 88.1527 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;933 | 88.1527 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;943 | 88.1527 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;953 | 88.1527 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;963 | 88.1527 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;973 | 88.1527 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;983 | 88.1527 | 274.557 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:50;993 | 88.1527 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;003 | 88.1527 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;013 | 88.1527 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;023 | 88.1547 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;033 | 88.1547 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;043 | 88.1547 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;053 | 88.1547 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;063 | 88.1547 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;073 | 88.1547 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;083 | 88.1547 | 274.5604 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;093 | 88.1547 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;103 | 88.1547 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;113 | 88.1547 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;123 | 88.1577 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;133 | 88.1577 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;143 | 88.1577 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;153 | 88.1577 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;163 | 88.1577 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;173 | 88.1577 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;183 | 88.1577 | 274.5387 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;193 | 88.1577 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;203 | 88.1577 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;213 | 88.1577 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;223 | 88.1587 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;233 | 88.1587 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;243 | 88.1587 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;253 | 88.1587 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;263 | 88.1587 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;273 | 88.1587 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;283 | 88.1587 | 274.532 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;293 | 88.1587 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;303 | 88.1587 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;313 | 88.1587 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;323 | 88.1587 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;333 | 88.1587 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;343 | 88.1607 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;353 | 88.1607 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;363 | 88.1607 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;373 | 88.1607 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;383 | 88.1607 | 274.5449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;393 | 88.1607 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;403 | 88.1607 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;413 | 88.1607 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;423 | 88.1607 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;433 | 88.1607 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;443 | 88.1637 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;453 | 88.1637 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;463 | 88.1637 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;473 | 88.1637 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;483 | 88.1637 | 274.555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;493 | 88.1637 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;503 | 88.1637 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;513 | 88.1637 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;523 | 88.1637 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;533 | 88.1637 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;543 | 88.1657 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;553 | 88.1657 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;563 | 88.1657 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;573 | 88.1657 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;583 | 88.1657 | 274.5739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;593 | 88.1657 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;603 | 88.1657 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;613 | 88.1657 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;623 | 88.1657 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;633 | 88.1657 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;643 | 88.1667 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;653 | 88.1667 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;663 | 88.1667 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;673 | 88.1667 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;683 | 88.1667 | 274.6123 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;693 | 88.1667 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;703 | 88.1667 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;713 | 88.1667 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;723 | 88.1667 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;733 | 88.1667 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;743 | 88.1687 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;753 | 88.1687 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;763 | 88.1687 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;773 | 88.1687 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;783 | 88.1687 | 274.6388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;793 | 88.1687 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;803 | 88.1687 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;813 | 88.1687 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;823 | 88.1687 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;833 | 88.1687 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;843 | 88.1717 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;853 | 88.1717 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;863 | 88.1717 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;873 | 88.1717 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;883 | 88.1717 | 274.6433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;893 | 88.1717 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;903 | 88.1717 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;913 | 88.1717 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;923 | 88.1717 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;933 | 88.1717 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;943 | 88.1727 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;953 | 88.1727 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;963 | 88.1727 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;973 | 88.1727 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;983 | 88.1727 | 274.6543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:51;993 | 88.1727 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;003 | 88.1727 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;013 | 88.1727 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;023 | 88.1727 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;033 | 88.1727 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;043 | 88.1757 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;053 | 88.1757 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;063 | 88.1757 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;073 | 88.1757 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;083 | 88.1757 | 274.6695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;093 | 88.1757 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;103 | 88.1757 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;113 | 88.1757 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;123 | 88.1757 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;133 | 88.1757 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;143 | 88.1777 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;153 | 88.1777 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;163 | 88.1777 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;173 | 88.1777 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;183 | 88.1777 | 274.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;193 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;203 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;213 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;223 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;233 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;243 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;253 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;263 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;273 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;283 | 88.1777 | 274.6605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;293 | 88.1777 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;303 | 88.1777 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;313 | 88.1777 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;323 | 88.1777 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;333 | 88.1777 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;343 | 88.1797 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;353 | 88.1797 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;363 | 88.1797 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;373 | 88.1797 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;383 | 88.1797 | 274.6586 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;393 | 88.1797 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;403 | 88.1797 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;413 | 88.1797 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;423 | 88.1797 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;433 | 88.1797 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;443 | 88.1807 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;453 | 88.1807 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;463 | 88.1807 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;473 | 88.1807 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;483 | 88.1807 | 274.6446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;493 | 88.1807 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;503 | 88.1807 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;513 | 88.1807 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;523 | 88.1807 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;533 | 88.1807 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;543 | 88.1817 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;553 | 88.1817 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;563 | 88.1817 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;573 | 88.1817 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;583 | 88.1817 | 274.6223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;593 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;603 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;613 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;623 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;633 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;643 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;653 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;663 | 88.1817 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;673 | 88.1837 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;683 | 88.1837 | 274.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;693 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;703 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;713 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;723 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;733 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;743 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;753 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;763 | 88.1837 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;773 | 88.1857 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;783 | 88.1857 | 274.6474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;793 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;803 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;813 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;823 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;833 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;843 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;853 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;863 | 88.1857 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;873 | 88.1877 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;883 | 88.1877 | 274.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;893 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;903 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;913 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;923 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;933 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;943 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;953 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;963 | 88.1877 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;973 | 88.1887 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;983 | 88.1887 | 274.6828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:52;993 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;003 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;013 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;023 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;033 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;043 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;053 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;063 | 88.1887 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;073 | 88.1907 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;083 | 88.1907 | 274.7002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;093 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;103 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;113 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;123 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;133 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;143 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;153 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;163 | 88.1907 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;173 | 88.1927 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;183 | 88.1927 | 274.697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;193 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;203 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;213 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;223 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;233 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;243 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;253 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;263 | 88.1927 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;273 | 88.1937 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;283 | 88.1937 | 274.675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;293 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;303 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;313 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;323 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;333 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;343 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;353 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;363 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;373 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;383 | 88.1937 | 274.6631 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;393 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;403 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;413 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;423 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;433 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;443 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;453 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;463 | 88.1937 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;473 | 88.1987 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;483 | 88.1987 | 274.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;493 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;503 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;513 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;523 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;533 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;543 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;553 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;563 | 88.1987 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;573 | 88.1967 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;583 | 88.1967 | 274.6651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;593 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;603 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;613 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;623 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;633 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;643 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;653 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;663 | 88.1967 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;673 | 88.1977 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;683 | 88.1977 | 274.6847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;693 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;703 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;713 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;723 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;733 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;743 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;753 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;763 | 88.1977 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;773 | 88.2007 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;783 | 88.2007 | 274.7219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;793 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;803 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;813 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;823 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;833 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;843 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;853 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;863 | 88.2007 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;873 | 88.2017 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;883 | 88.2017 | 274.7445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;893 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;903 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;913 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;923 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;933 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;943 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;953 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;963 | 88.2017 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;973 | 88.2027 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;983 | 88.2027 | 274.7542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:53;993 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;003 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;013 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;023 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;033 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;043 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;053 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;063 | 88.2027 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;073 | 88.2047 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;083 | 88.2047 | 274.7766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;093 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;103 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;113 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;123 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;133 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;143 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;153 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;163 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;173 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;183 | 88.2047 | 274.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;193 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;203 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;213 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;223 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;233 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;243 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;253 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;263 | 88.2047 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;273 | 88.2057 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;283 | 88.2057 | 274.8205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;293 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;303 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;313 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;323 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;333 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;343 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;353 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;363 | 88.2057 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;373 | 88.2077 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;383 | 88.2077 | 274.8411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;393 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;403 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;413 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;423 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;433 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;443 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;453 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;463 | 88.2077 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;473 | 88.2097 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;483 | 88.2097 | 274.866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;493 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;503 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;513 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;523 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;533 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;543 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;553 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;563 | 88.2097 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;573 | 88.2107 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;583 | 88.2107 | 274.8701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;593 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;603 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;613 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;623 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;633 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;643 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;653 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;663 | 88.2107 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;673 | 88.2117 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;683 | 88.2117 | 274.8572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;693 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;703 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;713 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;723 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;733 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;743 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;753 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;763 | 88.2117 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;773 | 88.2137 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;783 | 88.2137 | 274.8514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;793 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;803 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;813 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;823 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;833 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;843 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;853 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;863 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;873 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;883 | 88.2137 | 274.8412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;893 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;903 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;913 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;923 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;933 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;943 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;953 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;963 | 88.2137 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;973 | 88.2147 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;983 | 88.2147 | 274.8176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:54;993 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;003 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;013 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;023 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;033 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;043 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;053 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;063 | 88.2147 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;073 | 88.2177 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;083 | 88.2177 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;093 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;103 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;113 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;123 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;133 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;143 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;153 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;163 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;173 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;183 | 88.2177 | 274.8143 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;193 | 88.2177 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;203 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;213 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;223 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;233 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;243 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;253 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;263 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;273 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;283 | 88.2207 | 274.8116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;293 | 88.2207 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;303 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;313 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;323 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;333 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;343 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;353 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;363 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;373 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;383 | 88.2197 | 274.8073 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;393 | 88.2197 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;403 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;413 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;423 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;433 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;443 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;453 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;463 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;473 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;483 | 88.2217 | 274.8196 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;493 | 88.2217 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;503 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;513 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;523 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;533 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;543 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;553 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;563 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;573 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;583 | 88.2237 | 274.8295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;593 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;603 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;613 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;623 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;633 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;643 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;653 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;663 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;673 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;683 | 88.2237 | 274.8279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;693 | 88.2237 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;703 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;713 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;723 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;733 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;743 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;753 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;763 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;773 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;783 | 88.2277 | 274.8439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;793 | 88.2277 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;803 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;813 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;823 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;833 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;843 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;853 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;863 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;873 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;883 | 88.2287 | 274.8784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;893 | 88.2287 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;903 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;913 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;923 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;933 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;943 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;953 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;963 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;973 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;983 | 88.2307 | 274.9019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:55;993 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;003 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;013 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;023 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;033 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;043 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;053 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;063 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;073 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;083 | 88.2307 | 274.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;093 | 88.2307 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;103 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;113 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;123 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;133 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;143 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;153 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;163 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;173 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;183 | 88.2327 | 274.9359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;193 | 88.2327 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;203 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;213 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;223 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;233 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;243 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;253 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;263 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;273 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;283 | 88.2357 | 274.9341 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;293 | 88.2357 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;303 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;313 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;323 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;333 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;343 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;353 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;363 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;373 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;383 | 88.2347 | 274.9048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;393 | 88.2347 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;403 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;413 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;423 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;433 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;443 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;453 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;463 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;473 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;483 | 88.2367 | 274.8877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;493 | 88.2367 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;503 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;513 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;523 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;533 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;543 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;553 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;563 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;573 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;583 | 88.2397 | 274.885 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;593 | 88.2397 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;603 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;613 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;623 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;633 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;643 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;653 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;663 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;673 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;683 | 88.2407 | 274.8714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;693 | 88.2407 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;703 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;713 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;723 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;733 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;743 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;753 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;763 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;773 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;783 | 88.2427 | 274.8599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;793 | 88.2427 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;803 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;813 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;823 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;833 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;843 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;853 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;863 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;873 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;883 | 88.2437 | 274.8654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;893 | 88.2437 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;903 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;913 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;923 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;933 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;943 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;953 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;963 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;973 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;983 | 88.2447 | 274.8642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:56;993 | 88.2447 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;003 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;013 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;023 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;033 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;043 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;053 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;063 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;073 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;083 | 88.2457 | 274.8509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;093 | 88.2457 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;103 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;113 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;123 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;133 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;143 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;153 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;163 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;173 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;183 | 88.2487 | 274.8518 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;193 | 88.2487 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;203 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;213 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;223 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;233 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;243 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;253 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;263 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;273 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;283 | 88.2497 | 274.8637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;293 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;303 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;313 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;323 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;333 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;343 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;353 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;363 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;373 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;383 | 88.2497 | 274.8665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;393 | 88.2497 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;403 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;413 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;423 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;433 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;443 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;453 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;463 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;473 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;483 | 88.2527 | 274.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;493 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;503 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;513 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;523 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;533 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;543 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;553 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;563 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;573 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;583 | 88.2527 | 274.8894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;593 | 88.2527 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;603 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;613 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;623 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;633 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;643 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;653 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;663 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;673 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;683 | 88.2547 | 274.9016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;693 | 88.2547 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;703 | 88.2547 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;713 | 88.2547 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;723 | 88.2577 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;733 | 88.2577 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;743 | 88.2577 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;753 | 88.2577 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;763 | 88.2577 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;773 | 88.2577 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;783 | 88.2577 | 274.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;793 | 88.2577 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;803 | 88.2577 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;813 | 88.2577 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;823 | 88.2587 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;833 | 88.2587 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;843 | 88.2587 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;853 | 88.2587 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;863 | 88.2587 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;873 | 88.2587 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;883 | 88.2587 | 274.9098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;893 | 88.2587 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;903 | 88.2587 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;913 | 88.2587 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;923 | 88.2597 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;933 | 88.2597 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;943 | 88.2597 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;953 | 88.2597 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;963 | 88.2597 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;973 | 88.2597 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;983 | 88.2597 | 274.9271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:57;993 | 88.2597 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;003 | 88.2597 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;013 | 88.2597 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;023 | 88.2617 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;033 | 88.2617 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;043 | 88.2617 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;053 | 88.2617 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;063 | 88.2617 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;073 | 88.2617 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;083 | 88.2617 | 274.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;093 | 88.2617 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;103 | 88.2617 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;113 | 88.2617 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;123 | 88.2637 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;133 | 88.2637 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;143 | 88.2637 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;153 | 88.2637 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;163 | 88.2637 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;173 | 88.2637 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;183 | 88.2637 | 274.9519 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;193 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;203 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;213 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;223 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;233 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;243 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;253 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;263 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;273 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;283 | 88.2637 | 274.9486 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;293 | 88.2637 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;303 | 88.2637 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;313 | 88.2637 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;323 | 88.2657 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;333 | 88.2657 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;343 | 88.2657 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;353 | 88.2657 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;363 | 88.2657 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;373 | 88.2657 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;383 | 88.2657 | 274.9483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;393 | 88.2657 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;403 | 88.2657 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;413 | 88.2657 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;423 | 88.2677 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;433 | 88.2677 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;443 | 88.2677 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;453 | 88.2677 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;463 | 88.2677 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;473 | 88.2677 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;483 | 88.2677 | 274.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;493 | 88.2677 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;503 | 88.2677 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;513 | 88.2677 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;523 | 88.2697 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;533 | 88.2697 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;543 | 88.2697 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;553 | 88.2697 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;563 | 88.2697 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;573 | 88.2697 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;583 | 88.2697 | 274.9173 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;593 | 88.2697 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;603 | 88.2697 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;613 | 88.2697 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;623 | 88.2707 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;633 | 88.2707 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;643 | 88.2707 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;653 | 88.2707 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;663 | 88.2707 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;673 | 88.2707 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;683 | 88.2707 | 274.92 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;693 | 88.2707 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;703 | 88.2707 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;713 | 88.2707 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;723 | 88.2717 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;733 | 88.2717 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;743 | 88.2717 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;753 | 88.2717 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;763 | 88.2717 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;773 | 88.2717 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;783 | 88.2717 | 274.9347 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;793 | 88.2717 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;803 | 88.2717 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;813 | 88.2717 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;823 | 88.2747 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;833 | 88.2747 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;843 | 88.2747 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;853 | 88.2747 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;863 | 88.2747 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;873 | 88.2747 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;883 | 88.2747 | 274.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;893 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;903 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;913 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;923 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;933 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;943 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;953 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;963 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;973 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;983 | 88.2747 | 274.9543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:58;993 | 88.2747 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;003 | 88.2747 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;013 | 88.2747 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;023 | 88.2757 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;033 | 88.2757 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;043 | 88.2757 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;053 | 88.2757 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;063 | 88.2757 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;073 | 88.2757 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;083 | 88.2757 | 274.9673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;093 | 88.2757 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;103 | 88.2757 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;113 | 88.2757 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;123 | 88.2787 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;133 | 88.2787 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;143 | 88.2787 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;153 | 88.2787 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;163 | 88.2787 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;173 | 88.2787 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;183 | 88.2787 | 274.9685 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;193 | 88.2787 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;203 | 88.2787 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;213 | 88.2787 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;223 | 88.2777 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;233 | 88.2777 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;243 | 88.2777 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;253 | 88.2777 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;263 | 88.2777 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;273 | 88.2777 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;283 | 88.2777 | 274.9605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;293 | 88.2777 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;303 | 88.2777 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;313 | 88.2777 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;323 | 88.2797 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;333 | 88.2797 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;343 | 88.2797 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;353 | 88.2797 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;363 | 88.2797 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;373 | 88.2797 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;383 | 88.2797 | 274.9596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;393 | 88.2797 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;403 | 88.2797 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;413 | 88.2797 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;423 | 88.2827 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;433 | 88.2827 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;443 | 88.2827 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;453 | 88.2827 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;463 | 88.2827 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;473 | 88.2827 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;483 | 88.2827 | 274.9642 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;493 | 88.2827 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;503 | 88.2827 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;513 | 88.2827 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;523 | 88.2837 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;533 | 88.2837 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;543 | 88.2837 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;553 | 88.2837 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;563 | 88.2837 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;573 | 88.2837 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;583 | 88.2837 | 274.9681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;593 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;603 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;613 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;623 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;633 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;643 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;653 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;663 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;673 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;683 | 88.2837 | 274.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;693 | 88.2837 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;703 | 88.2837 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;713 | 88.2837 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;723 | 88.2847 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;733 | 88.2847 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;743 | 88.2847 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;753 | 88.2847 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;763 | 88.2847 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;773 | 88.2847 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;783 | 88.2847 | 274.9821 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;793 | 88.2847 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;803 | 88.2847 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;813 | 88.2847 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;823 | 88.2857 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;833 | 88.2857 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;843 | 88.2857 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;853 | 88.2857 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;863 | 88.2857 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;873 | 88.2857 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;883 | 88.2857 | 274.9795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;893 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;903 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;913 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;923 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;933 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;943 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;953 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;963 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;973 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;983 | 88.2857 | 274.9781 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:57:59;993 | 88.2857 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;003 | 88.2857 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;013 | 88.2857 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;023 | 88.2877 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;033 | 88.2877 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;043 | 88.2877 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;053 | 88.2877 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;063 | 88.2877 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;073 | 88.2877 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;083 | 88.2877 | 274.9974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;093 | 88.2877 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;103 | 88.2877 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;113 | 88.2877 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;123 | 88.2907 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;133 | 88.2907 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;143 | 88.2907 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;153 | 88.2907 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;163 | 88.2907 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;173 | 88.2907 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;183 | 88.2907 | 275.0251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;193 | 88.2907 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;203 | 88.2907 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;213 | 88.2907 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;223 | 88.2917 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;233 | 88.2917 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;243 | 88.2917 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;253 | 88.2917 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;263 | 88.2917 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;273 | 88.2917 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;283 | 88.2917 | 275.0479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;293 | 88.2917 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;303 | 88.2917 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;313 | 88.2917 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;323 | 88.2927 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;333 | 88.2927 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;343 | 88.2927 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;353 | 88.2927 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;363 | 88.2927 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;373 | 88.2927 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;383 | 88.2927 | 275.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;393 | 88.2927 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;403 | 88.2927 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;413 | 88.2927 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;423 | 88.2947 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;433 | 88.2947 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;443 | 88.2947 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;453 | 88.2947 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;463 | 88.2947 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;473 | 88.2947 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;483 | 88.2947 | 275.0675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;493 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;503 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;513 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;523 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;533 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;543 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;553 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;563 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;573 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;583 | 88.2947 | 275.0482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;593 | 88.2947 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;603 | 88.2947 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;613 | 88.2947 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;623 | 88.2967 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;633 | 88.2967 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;643 | 88.2967 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;653 | 88.2967 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;663 | 88.2967 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;673 | 88.2967 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;683 | 88.2967 | 275.021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;693 | 88.2967 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;703 | 88.2967 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;713 | 88.2967 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;723 | 88.2987 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;733 | 88.2987 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;743 | 88.2987 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;753 | 88.2987 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;763 | 88.2987 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;773 | 88.2987 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;783 | 88.2987 | 275.0114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;793 | 88.2987 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;803 | 88.2987 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;813 | 88.2987 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;823 | 88.2997 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;833 | 88.2997 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;843 | 88.2997 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;853 | 88.2997 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;863 | 88.2997 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;873 | 88.2997 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;883 | 88.2997 | 275.0163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;893 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;903 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;913 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;923 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;933 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;943 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;953 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;963 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;973 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;983 | 88.2997 | 275.0288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:00;993 | 88.2997 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;003 | 88.2997 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;013 | 88.2997 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;023 | 88.3017 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;033 | 88.3017 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;043 | 88.3017 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;053 | 88.3017 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;063 | 88.3017 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;073 | 88.3017 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;083 | 88.3017 | 275.0471 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;093 | 88.3017 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;103 | 88.3017 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;113 | 88.3017 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;123 | 88.3037 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;133 | 88.3037 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;143 | 88.3037 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;153 | 88.3037 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;163 | 88.3037 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;173 | 88.3037 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;183 | 88.3037 | 275.0641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;193 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;203 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;213 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;223 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;233 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;243 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;253 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;263 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;273 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;283 | 88.3037 | 275.0657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;293 | 88.3037 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;303 | 88.3037 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;313 | 88.3037 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;323 | 88.3057 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;333 | 88.3057 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;343 | 88.3057 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;353 | 88.3057 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;363 | 88.3057 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;373 | 88.3057 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;383 | 88.3057 | 275.0629 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;393 | 88.3057 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;403 | 88.3057 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;413 | 88.3057 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;423 | 88.3057 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;433 | 88.3057 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;443 | 88.3077 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;453 | 88.3077 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;463 | 88.3077 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;473 | 88.3077 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;483 | 88.3077 | 275.0721 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;493 | 88.3077 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;503 | 88.3077 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;513 | 88.3077 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;523 | 88.3077 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;533 | 88.3077 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;543 | 88.3087 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;553 | 88.3087 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;563 | 88.3087 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;573 | 88.3087 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;583 | 88.3087 | 275.0811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;593 | 88.3087 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;603 | 88.3087 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;613 | 88.3087 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;623 | 88.3087 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;633 | 88.3087 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;643 | 88.3097 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;653 | 88.3097 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;663 | 88.3097 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;673 | 88.3097 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;683 | 88.3097 | 275.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;693 | 88.3097 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;703 | 88.3097 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;713 | 88.3097 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;723 | 88.3097 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;733 | 88.3097 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;743 | 88.3107 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;753 | 88.3107 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;763 | 88.3107 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;773 | 88.3107 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;783 | 88.3107 | 275.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;793 | 88.3107 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;803 | 88.3107 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;813 | 88.3107 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;823 | 88.3107 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;833 | 88.3107 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;843 | 88.3127 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;853 | 88.3127 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;863 | 88.3127 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;873 | 88.3127 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;883 | 88.3127 | 275.0956 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;893 | 88.3127 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;903 | 88.3127 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;913 | 88.3127 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;923 | 88.3127 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;933 | 88.3127 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;943 | 88.3137 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;953 | 88.3137 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;963 | 88.3137 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;973 | 88.3137 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;983 | 88.3137 | 275.0792 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:01;993 | 88.3137 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;003 | 88.3137 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;013 | 88.3137 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;023 | 88.3137 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;033 | 88.3137 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;043 | 88.3157 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;053 | 88.3157 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;063 | 88.3157 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;073 | 88.3157 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;083 | 88.3157 | 275.0622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;093 | 88.3157 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;103 | 88.3157 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;113 | 88.3157 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;123 | 88.3157 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;133 | 88.3157 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;143 | 88.3167 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;153 | 88.3167 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;163 | 88.3167 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;173 | 88.3167 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;183 | 88.3167 | 275.0664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;193 | 88.3167 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;203 | 88.3167 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;213 | 88.3167 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;223 | 88.3167 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;233 | 88.3167 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;243 | 88.3177 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;253 | 88.3177 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;263 | 88.3177 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;273 | 88.3177 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;283 | 88.3177 | 275.0789 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;293 | 88.3177 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;303 | 88.3177 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;313 | 88.3177 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;323 | 88.3177 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;333 | 88.3177 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;343 | 88.3197 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;353 | 88.3197 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;363 | 88.3197 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;373 | 88.3197 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;383 | 88.3197 | 275.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;393 | 88.3197 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;403 | 88.3197 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;413 | 88.3197 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;423 | 88.3197 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;433 | 88.3197 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;443 | 88.3207 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;453 | 88.3207 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;463 | 88.3207 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;473 | 88.3207 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;483 | 88.3207 | 275.1114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;493 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;503 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;513 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;523 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;533 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;543 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;553 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;563 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;573 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;583 | 88.3207 | 275.1239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;593 | 88.3207 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;603 | 88.3207 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;613 | 88.3207 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;623 | 88.3207 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;633 | 88.3207 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;643 | 88.3227 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;653 | 88.3227 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;663 | 88.3227 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;673 | 88.3227 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;683 | 88.3227 | 275.1122 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;693 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;703 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;713 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;723 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;733 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;743 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;753 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;763 | 88.3227 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;773 | 88.3237 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;783 | 88.3237 | 275.0961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;793 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;803 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;813 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;823 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;833 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;843 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;853 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;863 | 88.3237 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;873 | 88.3257 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;883 | 88.3257 | 275.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;893 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;903 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;913 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;923 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;933 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;943 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;953 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;963 | 88.3257 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;973 | 88.3267 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;983 | 88.3267 | 275.0934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:02;993 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;003 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;013 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;023 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;033 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;043 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;053 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;063 | 88.3267 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;073 | 88.3277 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;083 | 88.3277 | 275.0935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;093 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;103 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;113 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;123 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;133 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;143 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;153 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;163 | 88.3277 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;173 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;183 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;193 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;203 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;213 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;223 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;233 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;243 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;253 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;263 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;273 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;283 | 88.3297 | 275.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;293 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;303 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;313 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;323 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;333 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;343 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;353 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;363 | 88.3297 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;373 | 88.3327 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;383 | 88.3327 | 275.1083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;393 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;403 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;413 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;423 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;433 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;443 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;453 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;463 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;473 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;483 | 88.3327 | 275.0981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;493 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;503 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;513 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;523 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;533 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;543 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;553 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;563 | 88.3327 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;573 | 88.3347 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;583 | 88.3347 | 275.1077 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;593 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;603 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;613 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;623 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;633 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;643 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;653 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;663 | 88.3347 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;673 | 88.3357 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;683 | 88.3357 | 275.1157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;693 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;703 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;713 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;723 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;733 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;743 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;753 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;763 | 88.3357 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;773 | 88.3387 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;783 | 88.3387 | 275.119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;793 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;803 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;813 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;823 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;833 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;843 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;853 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;863 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;873 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;883 | 88.3387 | 275.1301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;893 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;903 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;913 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;923 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;933 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;943 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;953 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;963 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;973 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;983 | 88.3387 | 275.1363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:03;993 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;003 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;013 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;023 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;033 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;043 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;053 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;063 | 88.3387 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;073 | 88.3417 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;083 | 88.3417 | 275.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;093 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;103 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;113 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;123 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;133 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;143 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;153 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;163 | 88.3417 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;173 | 88.3427 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;183 | 88.3427 | 275.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;193 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;203 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;213 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;223 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;233 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;243 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;253 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;263 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;273 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;283 | 88.3427 | 275.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;293 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;303 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;313 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;323 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;333 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;343 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;353 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;363 | 88.3427 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;373 | 88.3437 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;383 | 88.3437 | 275.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;393 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;403 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;413 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;423 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;433 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;443 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;453 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;463 | 88.3437 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;473 | 88.3457 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;483 | 88.3457 | 275.1893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;493 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;503 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;513 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;523 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;533 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;543 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;553 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;563 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;573 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;583 | 88.3457 | 275.2015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;593 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;603 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;613 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;623 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;633 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;643 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;653 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;663 | 88.3457 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;673 | 88.3467 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;683 | 88.3467 | 275.1942 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;693 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;703 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;713 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;723 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;733 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;743 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;753 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;763 | 88.3467 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;773 | 88.3507 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;783 | 88.3507 | 275.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;793 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;803 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;813 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;823 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;833 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;843 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;853 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;863 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;873 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;883 | 88.3507 | 275.1211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;893 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;903 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;913 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;923 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;933 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;943 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;953 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;963 | 88.3507 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;973 | 88.3517 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;983 | 88.3517 | 275.1003 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:04;993 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;003 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;013 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;023 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;033 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;043 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;053 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;063 | 88.3517 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;073 | 88.3537 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;083 | 88.3537 | 275.083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;093 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;103 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;113 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;123 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;133 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;143 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;153 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;163 | 88.3537 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;173 | 88.3547 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;183 | 88.3547 | 275.074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;193 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;203 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;213 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;223 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;233 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;243 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;253 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;263 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;273 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;283 | 88.3547 | 275.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;293 | 88.3547 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;303 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;313 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;323 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;333 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;343 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;353 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;363 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;373 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;383 | 88.3557 | 275.0876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;393 | 88.3557 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;403 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;413 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;423 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;433 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;443 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;453 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;463 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;473 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;483 | 88.3577 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;493 | 88.3577 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;503 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;513 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;523 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;533 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;543 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;553 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;563 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;573 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;583 | 88.3607 | 275.0718 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;593 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;603 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;613 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;623 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;633 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;643 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;653 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;663 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;673 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;683 | 88.3607 | 275.0769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;693 | 88.3607 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;703 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;713 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;723 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;733 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;743 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;753 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;763 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;773 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;783 | 88.3617 | 275.0757 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;793 | 88.3617 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;803 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;813 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;823 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;833 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;843 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;853 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;863 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;873 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;883 | 88.3637 | 275.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;893 | 88.3637 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;903 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;913 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;923 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;933 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;943 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;953 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;963 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;973 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;983 | 88.3647 | 275.0684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:05;993 | 88.3647 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;003 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;013 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;023 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;033 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;043 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;053 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;063 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;073 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;083 | 88.3637 | 275.0562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;093 | 88.3637 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;103 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;113 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;123 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;133 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;143 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;153 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;163 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;173 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;183 | 88.3667 | 275.0292 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;193 | 88.3667 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;203 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;213 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;223 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;233 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;243 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;253 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;263 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;273 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;283 | 88.3677 | 275.0132 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;293 | 88.3677 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;303 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;313 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;323 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;333 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;343 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;353 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;363 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;373 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;383 | 88.3697 | 275.0126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;393 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;403 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;413 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;423 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;433 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;443 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;453 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;463 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;473 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;483 | 88.3697 | 275.0142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;493 | 88.3697 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;503 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;513 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;523 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;533 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;543 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;553 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;563 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;573 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;583 | 88.3717 | 275.0247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;593 | 88.3717 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;603 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;613 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;623 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;633 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;643 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;653 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;663 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;673 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;683 | 88.3727 | 275.0489 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;693 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;703 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;713 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;723 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;733 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;743 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;753 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;763 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;773 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;783 | 88.3727 | 275.0576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;793 | 88.3727 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;803 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;813 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;823 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;833 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;843 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;853 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;863 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;873 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;883 | 88.3767 | 275.0417 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;893 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;903 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;913 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;923 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;933 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;943 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;953 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;963 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;973 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;983 | 88.3767 | 275.029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:06;993 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;003 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;013 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;023 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;033 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;043 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;053 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;063 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;073 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;083 | 88.3767 | 275.0241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;093 | 88.3767 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;103 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;113 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;123 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;133 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;143 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;153 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;163 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;173 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;183 | 88.3807 | 275.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;193 | 88.3807 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;203 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;213 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;223 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;233 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;243 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;253 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;263 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;273 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;283 | 88.3787 | 275.025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;293 | 88.3787 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;303 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;313 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;323 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;333 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;343 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;353 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;363 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;373 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;383 | 88.3797 | 275.056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;393 | 88.3797 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;403 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;413 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;423 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;433 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;443 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;453 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;463 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;473 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;483 | 88.3827 | 275.0851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;493 | 88.3827 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;503 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;513 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;523 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;533 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;543 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;553 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;563 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;573 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;583 | 88.3837 | 275.106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;593 | 88.3837 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;603 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;613 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;623 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;633 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;643 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;653 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;663 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;673 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;683 | 88.3827 | 275.1345 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;693 | 88.3827 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;703 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;713 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;723 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;733 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;743 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;753 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;763 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;773 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;783 | 88.3847 | 275.1608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;793 | 88.3847 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;803 | 88.3847 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;813 | 88.3847 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;823 | 88.3867 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;833 | 88.3867 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;843 | 88.3867 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;853 | 88.3867 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;863 | 88.3867 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;873 | 88.3867 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;883 | 88.3867 | 275.1777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;893 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;903 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;913 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;923 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;933 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;943 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;953 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;963 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;973 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;983 | 88.3867 | 275.183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:07;993 | 88.3867 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;003 | 88.3867 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;013 | 88.3867 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;023 | 88.3877 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;033 | 88.3877 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;043 | 88.3877 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;053 | 88.3877 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;063 | 88.3877 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;073 | 88.3877 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;083 | 88.3877 | 275.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;093 | 88.3877 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;103 | 88.3877 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;113 | 88.3877 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;123 | 88.3907 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;133 | 88.3907 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;143 | 88.3907 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;153 | 88.3907 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;163 | 88.3907 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;173 | 88.3907 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;183 | 88.3907 | 275.1945 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;193 | 88.3907 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;203 | 88.3907 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;213 | 88.3907 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;223 | 88.3917 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;233 | 88.3917 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;243 | 88.3917 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;253 | 88.3917 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;263 | 88.3917 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;273 | 88.3917 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;283 | 88.3917 | 275.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;293 | 88.3917 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;303 | 88.3917 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;313 | 88.3917 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;323 | 88.3907 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;333 | 88.3907 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;343 | 88.3907 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;353 | 88.3907 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;363 | 88.3907 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;373 | 88.3907 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;383 | 88.3907 | 275.1976 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;393 | 88.3907 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;403 | 88.3907 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;413 | 88.3907 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;423 | 88.3937 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;433 | 88.3937 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;443 | 88.3937 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;453 | 88.3937 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;463 | 88.3937 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;473 | 88.3937 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;483 | 88.3937 | 275.2163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;493 | 88.3937 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;503 | 88.3937 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;513 | 88.3937 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;523 | 88.3947 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;533 | 88.3947 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;543 | 88.3947 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;553 | 88.3947 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;563 | 88.3947 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;573 | 88.3947 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;583 | 88.3947 | 275.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;593 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;603 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;613 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;623 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;633 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;643 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;653 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;663 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;673 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;683 | 88.3947 | 275.2523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;693 | 88.3947 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;703 | 88.3947 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;713 | 88.3947 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;723 | 88.3957 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;733 | 88.3957 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;743 | 88.3957 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;753 | 88.3957 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;763 | 88.3957 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;773 | 88.3957 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;783 | 88.3957 | 275.2729 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;793 | 88.3957 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;803 | 88.3957 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;813 | 88.3957 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;823 | 88.3977 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;833 | 88.3977 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;843 | 88.3977 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;853 | 88.3977 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;863 | 88.3977 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;873 | 88.3977 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;883 | 88.3977 | 275.3108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;893 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;903 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;913 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;923 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;933 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;943 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;953 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;963 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;973 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;983 | 88.3977 | 275.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:08;993 | 88.3977 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;003 | 88.3977 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;013 | 88.3977 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;023 | 88.3987 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;033 | 88.3987 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;043 | 88.3987 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;053 | 88.3987 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;063 | 88.3987 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;073 | 88.3987 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;083 | 88.3987 | 275.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;093 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;103 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;113 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;123 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;133 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;143 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;153 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;163 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;173 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;183 | 88.3987 | 275.3577 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;193 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;203 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;213 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;223 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;233 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;243 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;253 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;263 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;273 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;283 | 88.3987 | 275.3732 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;293 | 88.3987 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;303 | 88.3987 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;313 | 88.3987 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;323 | 88.3997 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;333 | 88.3997 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;343 | 88.3997 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;353 | 88.3997 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;363 | 88.3997 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;373 | 88.3997 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;383 | 88.3997 | 275.369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;393 | 88.3997 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;403 | 88.3997 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;413 | 88.3997 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;423 | 88.4007 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;433 | 88.4007 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;443 | 88.4007 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;453 | 88.4007 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;463 | 88.4007 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;473 | 88.4007 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;483 | 88.4007 | 275.3782 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;493 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;503 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;513 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;523 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;533 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;543 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;553 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;563 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;573 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;583 | 88.4007 | 275.4105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;593 | 88.4007 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;603 | 88.4007 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;613 | 88.4007 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;623 | 88.4017 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;633 | 88.4017 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;643 | 88.4017 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;653 | 88.4017 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;663 | 88.4017 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;673 | 88.4017 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;683 | 88.4017 | 275.4323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;693 | 88.4017 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;703 | 88.4017 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;713 | 88.4017 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;723 | 88.4037 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;733 | 88.4037 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;743 | 88.4037 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;753 | 88.4037 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;763 | 88.4037 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;773 | 88.4037 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;783 | 88.4037 | 275.447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;793 | 88.4037 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;803 | 88.4037 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;813 | 88.4037 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;823 | 88.4057 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;833 | 88.4057 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;843 | 88.4057 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;853 | 88.4057 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;863 | 88.4057 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;873 | 88.4057 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;883 | 88.4057 | 275.476 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;893 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;903 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;913 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;923 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;933 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;943 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;953 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;963 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;973 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;983 | 88.4057 | 275.4921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:09;993 | 88.4057 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;003 | 88.4057 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;013 | 88.4057 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;023 | 88.4067 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;033 | 88.4067 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;043 | 88.4067 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;053 | 88.4067 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;063 | 88.4067 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;073 | 88.4067 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;083 | 88.4067 | 275.4771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;093 | 88.4067 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;103 | 88.4067 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;113 | 88.4067 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;123 | 88.4087 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;133 | 88.4087 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;143 | 88.4087 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;153 | 88.4087 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;163 | 88.4087 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;173 | 88.4087 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;183 | 88.4087 | 275.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;193 | 88.4087 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;203 | 88.4087 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;213 | 88.4087 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;223 | 88.4097 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;233 | 88.4097 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;243 | 88.4097 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;253 | 88.4097 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;263 | 88.4097 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;273 | 88.4097 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;283 | 88.4097 | 275.4842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;293 | 88.4097 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;303 | 88.4097 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;313 | 88.4097 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;323 | 88.4107 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;333 | 88.4107 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;343 | 88.4107 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;353 | 88.4107 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;363 | 88.4107 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;373 | 88.4107 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;383 | 88.4107 | 275.4903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;393 | 88.4107 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;403 | 88.4107 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;413 | 88.4107 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;423 | 88.4117 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;433 | 88.4117 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;443 | 88.4117 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;453 | 88.4117 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;463 | 88.4117 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;473 | 88.4117 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;483 | 88.4117 | 275.501 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;493 | 88.4117 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;503 | 88.4117 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;513 | 88.4117 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;523 | 88.4127 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;533 | 88.4127 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;543 | 88.4127 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;553 | 88.4127 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;563 | 88.4127 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;573 | 88.4127 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;583 | 88.4127 | 275.5367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;593 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;603 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;613 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;623 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;633 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;643 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;653 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;663 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;673 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;683 | 88.4127 | 275.562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;693 | 88.4127 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;703 | 88.4127 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;713 | 88.4127 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;723 | 88.4137 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;733 | 88.4137 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;743 | 88.4137 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;753 | 88.4137 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;763 | 88.4137 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;773 | 88.4137 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;783 | 88.4137 | 275.5607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;793 | 88.4137 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;803 | 88.4137 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;813 | 88.4137 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;823 | 88.4147 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;833 | 88.4147 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;843 | 88.4147 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;853 | 88.4147 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;863 | 88.4147 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;873 | 88.4147 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;883 | 88.4147 | 275.5723 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;893 | 88.4147 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;903 | 88.4147 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;913 | 88.4147 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;923 | 88.4157 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;933 | 88.4157 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;943 | 88.4157 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;953 | 88.4157 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;963 | 88.4157 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;973 | 88.4157 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;983 | 88.4157 | 275.5988 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:10;993 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;003 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;013 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;023 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;033 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;043 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;053 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;063 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;073 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;083 | 88.4157 | 275.6078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;093 | 88.4157 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;103 | 88.4157 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;113 | 88.4157 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;123 | 88.4177 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;133 | 88.4177 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;143 | 88.4177 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;153 | 88.4177 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;163 | 88.4177 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;173 | 88.4177 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;183 | 88.4177 | 275.6161 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;193 | 88.4177 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;203 | 88.4177 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;213 | 88.4177 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;223 | 88.4187 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;233 | 88.4187 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;243 | 88.4187 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;253 | 88.4187 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;263 | 88.4187 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;273 | 88.4187 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;283 | 88.4187 | 275.6457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;293 | 88.4187 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;303 | 88.4187 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;313 | 88.4187 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;323 | 88.4197 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;333 | 88.4197 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;343 | 88.4197 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;353 | 88.4197 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;363 | 88.4197 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;373 | 88.4197 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;383 | 88.4197 | 275.6643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;393 | 88.4197 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;403 | 88.4197 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;413 | 88.4197 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;423 | 88.4217 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;433 | 88.4217 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;443 | 88.4217 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;453 | 88.4217 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;463 | 88.4217 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;473 | 88.4217 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;483 | 88.4217 | 275.6613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;493 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;503 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;513 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;523 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;533 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;543 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;553 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;563 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;573 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;583 | 88.4217 | 275.6737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;593 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;603 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;613 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;623 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;633 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;643 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;653 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;663 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;673 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;683 | 88.4217 | 275.6977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;693 | 88.4217 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;703 | 88.4217 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;713 | 88.4217 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;723 | 88.4217 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;733 | 88.4217 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;743 | 88.4237 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;753 | 88.4237 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;763 | 88.4237 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;773 | 88.4237 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;783 | 88.4237 | 275.7012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;793 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;803 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;813 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;823 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;833 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;843 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;853 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;863 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;873 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;883 | 88.4237 | 275.6964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;893 | 88.4237 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;903 | 88.4237 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;913 | 88.4237 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;923 | 88.4237 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;933 | 88.4237 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;943 | 88.4257 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;953 | 88.4257 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;963 | 88.4257 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;973 | 88.4257 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;983 | 88.4257 | 275.6993 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:11;993 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;003 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;013 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;023 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;033 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;043 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;053 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;063 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;073 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;083 | 88.4257 | 275.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;093 | 88.4257 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;103 | 88.4257 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;113 | 88.4257 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;123 | 88.4257 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;133 | 88.4257 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;143 | 88.4277 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;153 | 88.4277 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;163 | 88.4277 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;173 | 88.4277 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;183 | 88.4277 | 275.6431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;193 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;203 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;213 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;223 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;233 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;243 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;253 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;263 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;273 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;283 | 88.4277 | 275.6332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;293 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;303 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;313 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;323 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;333 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;343 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;353 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;363 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;373 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;383 | 88.4277 | 275.6499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;393 | 88.4277 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;403 | 88.4277 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;413 | 88.4277 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;423 | 88.4277 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;433 | 88.4277 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;443 | 88.4307 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;453 | 88.4307 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;463 | 88.4307 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;473 | 88.4307 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;483 | 88.4307 | 275.6669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;493 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;503 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;513 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;523 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;533 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;543 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;553 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;563 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;573 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;583 | 88.4307 | 275.6916 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;593 | 88.4307 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;603 | 88.4307 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;613 | 88.4307 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;623 | 88.4307 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;633 | 88.4307 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;643 | 88.4327 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;653 | 88.4327 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;663 | 88.4327 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;673 | 88.4327 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;683 | 88.4327 | 275.7279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;693 | 88.4327 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;703 | 88.4327 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;713 | 88.4327 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;723 | 88.4327 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;733 | 88.4327 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;743 | 88.4317 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;753 | 88.4317 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;763 | 88.4317 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;773 | 88.4317 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;783 | 88.4317 | 275.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;793 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;803 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;813 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;823 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;833 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;843 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;853 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;863 | 88.4317 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;873 | 88.4347 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;883 | 88.4347 | 275.7289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;893 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;903 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;913 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;923 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;933 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;943 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;953 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;963 | 88.4347 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;973 | 88.4337 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;983 | 88.4337 | 275.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:12;993 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;003 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;013 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;023 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;033 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;043 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;053 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;063 | 88.4337 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;073 | 88.4357 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;083 | 88.4357 | 275.7459 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;093 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;103 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;113 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;123 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;133 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;143 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;153 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;163 | 88.4357 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;173 | 88.4377 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;183 | 88.4377 | 275.7524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;193 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;203 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;213 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;223 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;233 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;243 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;253 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;263 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;273 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;283 | 88.4377 | 275.7693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;293 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;303 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;313 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;323 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;333 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;343 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;353 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;363 | 88.4377 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;373 | 88.4397 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;383 | 88.4397 | 275.8029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;393 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;403 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;413 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;423 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;433 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;443 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;453 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;463 | 88.4397 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;473 | 88.4407 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;483 | 88.4407 | 275.8203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;493 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;503 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;513 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;523 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;533 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;543 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;553 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;563 | 88.4407 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;573 | 88.4417 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;583 | 88.4417 | 275.8246 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;593 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;603 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;613 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;623 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;633 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;643 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;653 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;663 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;673 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;683 | 88.4417 | 275.8473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;693 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;703 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;713 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;723 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;733 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;743 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;753 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;763 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;773 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;783 | 88.4417 | 275.8731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;793 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;803 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;813 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;823 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;833 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;843 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;853 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;863 | 88.4417 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;873 | 88.4427 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;883 | 88.4427 | 275.8824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;893 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;903 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;913 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;923 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;933 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;943 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;953 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;963 | 88.4427 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;973 | 88.4437 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;983 | 88.4437 | 275.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:13;993 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;003 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;013 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;023 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;033 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;043 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;053 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;063 | 88.4437 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;073 | 88.4447 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;083 | 88.4447 | 275.9095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;093 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;103 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;113 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;123 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;133 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;143 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;153 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;163 | 88.4447 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;173 | 88.4467 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;183 | 88.4467 | 275.9041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;193 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;203 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;213 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;223 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;233 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;243 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;253 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;263 | 88.4467 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;273 | 88.4457 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;283 | 88.4457 | 275.8854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;293 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;303 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;313 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;323 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;333 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;343 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;353 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;363 | 88.4457 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;373 | 88.4477 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;383 | 88.4477 | 275.8826 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;393 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;403 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;413 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;423 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;433 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;443 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;453 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;463 | 88.4477 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;473 | 88.4507 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;483 | 88.4507 | 275.8803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;493 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;503 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;513 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;523 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;533 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;543 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;553 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;563 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;573 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;583 | 88.4507 | 275.8653 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;593 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;603 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;613 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;623 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;633 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;643 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;653 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;663 | 88.4507 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;673 | 88.4517 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;683 | 88.4517 | 275.86 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;693 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;703 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;713 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;723 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;733 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;743 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;753 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;763 | 88.4517 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;773 | 88.4547 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;783 | 88.4547 | 275.8656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;793 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;803 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;813 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;823 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;833 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;843 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;853 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;863 | 88.4547 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;873 | 88.4537 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;883 | 88.4537 | 275.852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;893 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;903 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;913 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;923 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;933 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;943 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;953 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;963 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;973 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;983 | 88.4537 | 275.8344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:14;993 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;003 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;013 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;023 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;033 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;043 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;053 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;063 | 88.4537 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;073 | 88.4557 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;083 | 88.4557 | 275.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;093 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;103 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;113 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;123 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;133 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;143 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;153 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;163 | 88.4557 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;173 | 88.4567 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;183 | 88.4567 | 275.8602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;193 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;203 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;213 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;223 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;233 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;243 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;253 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;263 | 88.4567 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;273 | 88.4557 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;283 | 88.4557 | 275.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;293 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;303 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;313 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;323 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;333 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;343 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;353 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;363 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;373 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;383 | 88.4557 | 275.8876 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;393 | 88.4557 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;403 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;413 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;423 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;433 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;443 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;453 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;463 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;473 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;483 | 88.4577 | 275.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;493 | 88.4577 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;503 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;513 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;523 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;533 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;543 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;553 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;563 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;573 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;583 | 88.4587 | 275.8671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;593 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;603 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;613 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;623 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;633 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;643 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;653 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;663 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;673 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;683 | 88.4587 | 275.8285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;693 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;703 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;713 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;723 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;733 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;743 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;753 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;763 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;773 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;783 | 88.4587 | 275.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;793 | 88.4587 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;803 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;813 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;823 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;833 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;843 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;853 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;863 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;873 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;883 | 88.4617 | 275.8211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;893 | 88.4617 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;903 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;913 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;923 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;933 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;943 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;953 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;963 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;973 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;983 | 88.4637 | 275.8289 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:15;993 | 88.4637 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;003 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;013 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;023 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;033 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;043 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;053 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;063 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;073 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;083 | 88.4617 | 275.8607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;093 | 88.4617 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;103 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;113 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;123 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;133 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;143 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;153 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;163 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;173 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;183 | 88.4647 | 275.9009 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;193 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;203 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;213 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;223 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;233 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;243 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;253 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;263 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;273 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;283 | 88.4647 | 275.9084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;293 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;303 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;313 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;323 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;333 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;343 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;353 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;363 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;373 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;383 | 88.4647 | 275.9038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;393 | 88.4647 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;403 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;413 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;423 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;433 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;443 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;453 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;463 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;473 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;483 | 88.4657 | 275.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;493 | 88.4657 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;503 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;513 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;523 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;533 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;543 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;553 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;563 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;573 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;583 | 88.4667 | 275.9187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;593 | 88.4667 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;603 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;613 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;623 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;633 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;643 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;653 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;663 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;673 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;683 | 88.4677 | 275.9047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;693 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;703 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;713 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;723 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;733 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;743 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;753 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;763 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;773 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;783 | 88.4677 | 275.9056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;793 | 88.4677 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;803 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;813 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;823 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;833 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;843 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;853 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;863 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;873 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;883 | 88.4707 | 275.9112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;893 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;903 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;913 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;923 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;933 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;943 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;953 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;963 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;973 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;983 | 88.4707 | 275.8918 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:16;993 | 88.4707 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;003 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;013 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;023 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;033 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;043 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;053 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;063 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;073 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;083 | 88.4697 | 275.8779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;093 | 88.4697 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;103 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;113 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;123 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;133 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;143 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;153 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;163 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;173 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;183 | 88.4717 | 275.8926 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;193 | 88.4717 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;203 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;213 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;223 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;233 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;243 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;253 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;263 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;273 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;283 | 88.4707 | 275.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;293 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;303 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;313 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;323 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;333 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;343 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;353 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;363 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;373 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;383 | 88.4707 | 275.8875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;393 | 88.4707 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;403 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;413 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;423 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;433 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;443 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;453 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;463 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;473 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;483 | 88.4727 | 275.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;493 | 88.4727 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;503 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;513 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;523 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;533 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;543 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;553 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;563 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;573 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;583 | 88.4747 | 275.8895 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;593 | 88.4747 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;603 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;613 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;623 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;633 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;643 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;653 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;663 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;673 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;683 | 88.4737 | 275.8565 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;693 | 88.4737 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;703 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;713 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;723 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;733 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;743 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;753 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;763 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;773 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;783 | 88.4767 | 275.8301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;793 | 88.4767 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;803 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;813 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;823 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;833 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;843 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;853 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;863 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;873 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;883 | 88.4757 | 275.8369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;893 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;903 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;913 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;923 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;933 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;943 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;953 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;963 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;973 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;983 | 88.4757 | 275.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:17;993 | 88.4757 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;003 | 88.4757 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;013 | 88.4757 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;023 | 88.4767 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;033 | 88.4767 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;043 | 88.4767 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;053 | 88.4767 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;063 | 88.4767 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;073 | 88.4767 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;083 | 88.4767 | 275.8638 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;093 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;103 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;113 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;123 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;133 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;143 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;153 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;163 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;173 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;183 | 88.4767 | 275.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;193 | 88.4767 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;203 | 88.4767 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;213 | 88.4767 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;223 | 88.4797 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;233 | 88.4797 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;243 | 88.4797 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;253 | 88.4797 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;263 | 88.4797 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;273 | 88.4797 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;283 | 88.4797 | 275.9157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;293 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;303 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;313 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;323 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;333 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;343 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;353 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;363 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;373 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;383 | 88.4797 | 275.9482 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;393 | 88.4797 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;403 | 88.4797 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;413 | 88.4797 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;423 | 88.4787 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;433 | 88.4787 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;443 | 88.4787 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;453 | 88.4787 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;463 | 88.4787 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;473 | 88.4787 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;483 | 88.4787 | 275.9478 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;493 | 88.4787 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;503 | 88.4787 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;513 | 88.4787 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;523 | 88.4797 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;533 | 88.4797 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;543 | 88.4797 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;553 | 88.4797 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;563 | 88.4797 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;573 | 88.4797 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;583 | 88.4797 | 275.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;593 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;603 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;613 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;623 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;633 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;643 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;653 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;663 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;673 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;683 | 88.4797 | 275.964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;693 | 88.4797 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;703 | 88.4797 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;713 | 88.4797 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;723 | 88.4807 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;733 | 88.4807 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;743 | 88.4807 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;753 | 88.4807 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;763 | 88.4807 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;773 | 88.4807 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;783 | 88.4807 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;793 | 88.4807 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;803 | 88.4807 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;813 | 88.4807 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;823 | 88.4817 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;833 | 88.4817 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;843 | 88.4817 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;853 | 88.4817 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;863 | 88.4817 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;873 | 88.4817 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;883 | 88.4817 | 275.9687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;893 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;903 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;913 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;923 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;933 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;943 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;953 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;963 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;973 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;983 | 88.4817 | 275.9815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:18;993 | 88.4817 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;003 | 88.4817 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;013 | 88.4817 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;023 | 88.4827 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;033 | 88.4827 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;043 | 88.4827 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;053 | 88.4827 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;063 | 88.4827 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;073 | 88.4827 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;083 | 88.4827 | 275.9844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;093 | 88.4827 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;103 | 88.4827 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;113 | 88.4827 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;123 | 88.4837 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;133 | 88.4837 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;143 | 88.4837 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;153 | 88.4837 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;163 | 88.4837 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;173 | 88.4837 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;183 | 88.4837 | 275.9568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;193 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;203 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;213 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;223 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;233 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;243 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;253 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;263 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;273 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;283 | 88.4837 | 275.938 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;293 | 88.4837 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;303 | 88.4837 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;313 | 88.4837 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;323 | 88.4847 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;333 | 88.4847 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;343 | 88.4847 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;353 | 88.4847 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;363 | 88.4847 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;373 | 88.4847 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;383 | 88.4847 | 275.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;393 | 88.4847 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;403 | 88.4847 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;413 | 88.4847 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;423 | 88.4857 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;433 | 88.4857 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;443 | 88.4857 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;453 | 88.4857 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;463 | 88.4857 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;473 | 88.4857 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;483 | 88.4857 | 275.9431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;493 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;503 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;513 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;523 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;533 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;543 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;553 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;563 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;573 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;583 | 88.4857 | 275.9443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;593 | 88.4857 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;603 | 88.4857 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;613 | 88.4857 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;623 | 88.4867 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;633 | 88.4867 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;643 | 88.4867 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;653 | 88.4867 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;663 | 88.4867 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;673 | 88.4867 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;683 | 88.4867 | 275.9679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;693 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;703 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;713 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;723 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;733 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;743 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;753 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;763 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;773 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;783 | 88.4867 | 275.9865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;793 | 88.4867 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;803 | 88.4867 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;813 | 88.4867 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;823 | 88.4877 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;833 | 88.4877 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;843 | 88.4877 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;853 | 88.4877 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;863 | 88.4877 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;873 | 88.4877 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;883 | 88.4877 | 275.9816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;893 | 88.4877 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;903 | 88.4877 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;913 | 88.4877 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;923 | 88.4887 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;933 | 88.4887 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;943 | 88.4887 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;953 | 88.4887 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;963 | 88.4887 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;973 | 88.4887 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;983 | 88.4887 | 275.9874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:19;993 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;003 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;013 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;023 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;033 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;043 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;053 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;063 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;073 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;083 | 88.4887 | 276.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;093 | 88.4887 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;103 | 88.4887 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;113 | 88.4887 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;123 | 88.4897 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;133 | 88.4897 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;143 | 88.4897 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;153 | 88.4897 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;163 | 88.4897 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;173 | 88.4897 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;183 | 88.4897 | 276.0056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;193 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;203 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;213 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;223 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;233 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;243 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;253 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;263 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;273 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;283 | 88.4897 | 275.9922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;293 | 88.4897 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;303 | 88.4897 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;313 | 88.4897 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;323 | 88.4907 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;333 | 88.4907 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;343 | 88.4907 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;353 | 88.4907 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;363 | 88.4907 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;373 | 88.4907 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;383 | 88.4907 | 275.9896 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;393 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;403 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;413 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;423 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;433 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;443 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;453 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;463 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;473 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;483 | 88.4907 | 275.9785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;493 | 88.4907 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;503 | 88.4907 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;513 | 88.4907 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;523 | 88.4897 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;533 | 88.4897 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;543 | 88.4897 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;553 | 88.4897 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;563 | 88.4897 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;573 | 88.4897 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;583 | 88.4897 | 275.9523 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;593 | 88.4897 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;603 | 88.4897 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;613 | 88.4897 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;623 | 88.4917 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;633 | 88.4917 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;643 | 88.4917 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;653 | 88.4917 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;663 | 88.4917 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;673 | 88.4917 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;683 | 88.4917 | 275.9423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;693 | 88.4917 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;703 | 88.4917 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;713 | 88.4917 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;723 | 88.4927 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;733 | 88.4927 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;743 | 88.4927 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;753 | 88.4927 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;763 | 88.4927 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;773 | 88.4927 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;783 | 88.4927 | 275.9514 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;793 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;803 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;813 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;823 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;833 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;843 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;853 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;863 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;873 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;883 | 88.4927 | 275.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;893 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;903 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;913 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;923 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;933 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;943 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;953 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;963 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;973 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;983 | 88.4927 | 275.9702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:20;993 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;003 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;013 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;023 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;033 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;043 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;053 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;063 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;073 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;083 | 88.4927 | 276.0026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;093 | 88.4927 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;103 | 88.4927 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;113 | 88.4927 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;123 | 88.4947 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;133 | 88.4947 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;143 | 88.4947 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;153 | 88.4947 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;163 | 88.4947 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;173 | 88.4947 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;183 | 88.4947 | 276.0176 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;193 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;203 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;213 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;223 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;233 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;243 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;253 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;263 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;273 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;283 | 88.4947 | 276.0027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;293 | 88.4947 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;303 | 88.4947 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;313 | 88.4947 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;323 | 88.4957 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;333 | 88.4957 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;343 | 88.4957 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;353 | 88.4957 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;363 | 88.4957 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;373 | 88.4957 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;383 | 88.4957 | 275.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;393 | 88.4957 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;403 | 88.4957 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;413 | 88.4957 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;423 | 88.4967 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;433 | 88.4967 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;443 | 88.4967 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;453 | 88.4967 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;463 | 88.4967 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;473 | 88.4967 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;483 | 88.4967 | 275.9883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;493 | 88.4967 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;503 | 88.4967 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;513 | 88.4967 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;523 | 88.4977 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;533 | 88.4977 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;543 | 88.4977 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;553 | 88.4977 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;563 | 88.4977 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;573 | 88.4977 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;583 | 88.4977 | 275.973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;593 | 88.4977 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;603 | 88.4977 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;613 | 88.4977 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;623 | 88.4977 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;633 | 88.4977 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;643 | 88.4957 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;653 | 88.4957 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;663 | 88.4957 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;673 | 88.4957 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;683 | 88.4957 | 275.9709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;693 | 88.4957 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;703 | 88.4957 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;713 | 88.4957 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;723 | 88.4957 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;733 | 88.4957 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;743 | 88.4977 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;753 | 88.4977 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;763 | 88.4977 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;773 | 88.4977 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;783 | 88.4977 | 275.999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;793 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;803 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;813 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;823 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;833 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;843 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;853 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;863 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;873 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;883 | 88.4977 | 276.0207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;893 | 88.4977 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;903 | 88.4977 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;913 | 88.4977 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;923 | 88.4977 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;933 | 88.4977 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;943 | 88.4987 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;953 | 88.4987 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;963 | 88.4987 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;973 | 88.4987 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;983 | 88.4987 | 276.0249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:21;993 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;003 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;013 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;023 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;033 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;043 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;053 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;063 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;073 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;083 | 88.4987 | 276.0356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;093 | 88.4987 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;103 | 88.4987 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;113 | 88.4987 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;123 | 88.4987 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;133 | 88.4987 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;143 | 88.5007 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;153 | 88.5007 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;163 | 88.5007 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;173 | 88.5007 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;183 | 88.5007 | 276.0455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;193 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;203 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;213 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;223 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;233 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;243 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;253 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;263 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;273 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;283 | 88.5007 | 276.0346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;293 | 88.5007 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;303 | 88.5007 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;313 | 88.5007 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;323 | 88.5007 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;333 | 88.5007 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;343 | 88.4997 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;353 | 88.4997 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;363 | 88.4997 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;373 | 88.4997 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;383 | 88.4997 | 276.0259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;393 | 88.4997 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;403 | 88.4997 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;413 | 88.4997 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;423 | 88.4997 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;433 | 88.4997 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;443 | 88.5017 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;453 | 88.5017 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;463 | 88.5017 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;473 | 88.5017 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;483 | 88.5017 | 276.0367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;493 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;503 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;513 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;523 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;533 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;543 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;553 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;563 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;573 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;583 | 88.5017 | 276.0344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;593 | 88.5017 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;603 | 88.5017 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;613 | 88.5017 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;623 | 88.5017 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;633 | 88.5017 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;643 | 88.5027 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;653 | 88.5027 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;663 | 88.5027 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;673 | 88.5027 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;683 | 88.5027 | 276.0172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;693 | 88.5027 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;703 | 88.5027 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;713 | 88.5027 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;723 | 88.5027 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;733 | 88.5027 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;743 | 88.5037 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;753 | 88.5037 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;763 | 88.5037 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;773 | 88.5037 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;783 | 88.5037 | 276.018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;793 | 88.5037 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;803 | 88.5037 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;813 | 88.5037 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;823 | 88.5037 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;833 | 88.5037 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;843 | 88.5047 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;853 | 88.5047 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;863 | 88.5047 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;873 | 88.5047 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;883 | 88.5047 | 276.0226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;893 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;903 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;913 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;923 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;933 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;943 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;953 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;963 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;973 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;983 | 88.5047 | 276.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:22;993 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;003 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;013 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;023 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;033 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;043 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;053 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;063 | 88.5047 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;073 | 88.5067 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;083 | 88.5067 | 276.0059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;093 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;103 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;113 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;123 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;133 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;143 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;153 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;163 | 88.5067 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;173 | 88.5077 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;183 | 88.5077 | 276.0365 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;193 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;203 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;213 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;223 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;233 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;243 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;253 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;263 | 88.5077 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;273 | 88.5067 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;283 | 88.5067 | 276.0546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;293 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;303 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;313 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;323 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;333 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;343 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;353 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;363 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;373 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;383 | 88.5067 | 276.0543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;393 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;403 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;413 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;423 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;433 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;443 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;453 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;463 | 88.5067 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;473 | 88.5077 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;483 | 88.5077 | 276.0615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;493 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;503 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;513 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;523 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;533 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;543 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;553 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;563 | 88.5077 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;573 | 88.5087 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;583 | 88.5087 | 276.0598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;593 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;603 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;613 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;623 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;633 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;643 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;653 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;663 | 88.5087 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;673 | 88.5077 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;683 | 88.5077 | 276.0313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;693 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;703 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;713 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;723 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;733 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;743 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;753 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;763 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;773 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;783 | 88.5077 | 276.019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;793 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;803 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;813 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;823 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;833 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;843 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;853 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;863 | 88.5077 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;873 | 88.5087 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;883 | 88.5087 | 276.0386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;893 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;903 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;913 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;923 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;933 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;943 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;953 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;963 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;973 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;983 | 88.5087 | 276.0462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:23;993 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;003 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;013 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;023 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;033 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;043 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;053 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;063 | 88.5087 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;073 | 88.5097 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;083 | 88.5097 | 276.0441 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;093 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;103 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;113 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;123 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;133 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;143 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;153 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;163 | 88.5097 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;173 | 88.5107 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;183 | 88.5107 | 276.0618 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;193 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;203 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;213 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;223 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;233 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;243 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;253 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;263 | 88.5107 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;273 | 88.5117 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;283 | 88.5117 | 276.0704 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;293 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;303 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;313 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;323 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;333 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;343 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;353 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;363 | 88.5117 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;373 | 88.5127 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;383 | 88.5127 | 276.0472 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;393 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;403 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;413 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;423 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;433 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;443 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;453 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;463 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;473 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;483 | 88.5127 | 276.0323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;493 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;503 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;513 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;523 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;533 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;543 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;553 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;563 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;573 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;583 | 88.5127 | 276.037 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;593 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;603 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;613 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;623 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;633 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;643 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;653 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;663 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;673 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;683 | 88.5127 | 276.0271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;693 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;703 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;713 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;723 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;733 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;743 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;753 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;763 | 88.5127 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;773 | 88.5147 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;783 | 88.5147 | 276.0189 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;793 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;803 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;813 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;823 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;833 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;843 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;853 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;863 | 88.5147 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;873 | 88.5137 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;883 | 88.5137 | 276.0428 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;893 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;903 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;913 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;923 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;933 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;943 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;953 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;963 | 88.5137 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;973 | 88.5147 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;983 | 88.5147 | 276.0659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:24;993 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;003 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;013 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;023 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;033 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;043 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;053 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;063 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;073 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;083 | 88.5147 | 276.0672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;093 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;103 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;113 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;123 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;133 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;143 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;153 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;163 | 88.5147 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;173 | 88.5167 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;183 | 88.5167 | 276.0845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;193 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;203 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;213 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;223 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;233 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;243 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;253 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;263 | 88.5167 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;273 | 88.5157 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;283 | 88.5157 | 276.1198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;293 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;303 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;313 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;323 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;333 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;343 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;353 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;363 | 88.5157 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;373 | 88.5167 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;383 | 88.5167 | 276.1296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;393 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;403 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;413 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;423 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;433 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;443 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;453 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;463 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;473 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;483 | 88.5167 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;493 | 88.5167 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;503 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;513 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;523 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;533 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;543 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;553 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;563 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;573 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;583 | 88.5177 | 276.127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;593 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;603 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;613 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;623 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;633 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;643 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;653 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;663 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;673 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;683 | 88.5177 | 276.1195 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;693 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;703 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;713 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;723 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;733 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;743 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;753 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;763 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;773 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;783 | 88.5177 | 276.0946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;793 | 88.5177 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;803 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;813 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;823 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;833 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;843 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;853 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;863 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;873 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;883 | 88.5187 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;893 | 88.5187 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;903 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;913 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;923 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;933 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;943 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;953 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;963 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;973 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;983 | 88.5197 | 276.1225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:25;993 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;003 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;013 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;023 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;033 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;043 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;053 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;063 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;073 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;083 | 88.5197 | 276.1378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;093 | 88.5197 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;103 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;113 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;123 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;133 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;143 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;153 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;163 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;173 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;183 | 88.5207 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;193 | 88.5207 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;203 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;213 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;223 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;233 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;243 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;253 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;263 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;273 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;283 | 88.5227 | 276.1689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;293 | 88.5227 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;303 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;313 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;323 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;333 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;343 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;353 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;363 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;373 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;383 | 88.5237 | 276.1676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;393 | 88.5237 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;403 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;413 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;423 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;433 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;443 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;453 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;463 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;473 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;483 | 88.5227 | 276.1393 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;493 | 88.5227 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;503 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;513 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;523 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;533 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;543 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;553 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;563 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;573 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;583 | 88.5237 | 276.1288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;593 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;603 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;613 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;623 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;633 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;643 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;653 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;663 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;673 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;683 | 88.5237 | 276.1359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;693 | 88.5237 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;703 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;713 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;723 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;733 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;743 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;753 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;763 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;773 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;783 | 88.5247 | 276.1309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;793 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;803 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;813 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;823 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;833 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;843 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;853 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;863 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;873 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;883 | 88.5247 | 276.1275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;893 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;903 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;913 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;923 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;933 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;943 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;953 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;963 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;973 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;983 | 88.5247 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:26;993 | 88.5247 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;003 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;013 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;023 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;033 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;043 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;053 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;063 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;073 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;083 | 88.5257 | 276.1406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;093 | 88.5257 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;103 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;113 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;123 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;133 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;143 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;153 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;163 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;173 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;183 | 88.5267 | 276.1267 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;193 | 88.5267 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;203 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;213 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;223 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;233 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;243 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;253 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;263 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;273 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;283 | 88.5277 | 276.1308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;293 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;303 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;313 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;323 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;333 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;343 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;353 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;363 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;373 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;383 | 88.5277 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;393 | 88.5277 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;403 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;413 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;423 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;433 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;443 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;453 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;463 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;473 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;483 | 88.5287 | 276.148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;493 | 88.5287 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;503 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;513 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;523 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;533 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;543 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;553 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;563 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;573 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;583 | 88.5277 | 276.1496 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;593 | 88.5277 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;603 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;613 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;623 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;633 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;643 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;653 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;663 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;673 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;683 | 88.5287 | 276.16 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;693 | 88.5287 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;703 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;713 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;723 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;733 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;743 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;753 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;763 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;773 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;783 | 88.5297 | 276.1534 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;793 | 88.5297 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;803 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;813 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;823 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;833 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;843 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;853 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;863 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;873 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;883 | 88.5307 | 276.1362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;893 | 88.5307 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;903 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;913 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;923 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;933 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;943 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;953 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;963 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;973 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;983 | 88.5317 | 276.1447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:27;993 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;003 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;013 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;023 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;033 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;043 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;053 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;063 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;073 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;083 | 88.5317 | 276.1707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;093 | 88.5317 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;103 | 88.5317 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;113 | 88.5317 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;123 | 88.5337 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;133 | 88.5337 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;143 | 88.5337 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;153 | 88.5337 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;163 | 88.5337 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;173 | 88.5337 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;183 | 88.5337 | 276.193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;193 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;203 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;213 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;223 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;233 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;243 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;253 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;263 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;273 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;283 | 88.5337 | 276.207 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;293 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;303 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;313 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;323 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;333 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;343 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;353 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;363 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;373 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;383 | 88.5337 | 276.2174 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;393 | 88.5337 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;403 | 88.5337 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;413 | 88.5337 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;423 | 88.5347 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;433 | 88.5347 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;443 | 88.5347 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;453 | 88.5347 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;463 | 88.5347 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;473 | 88.5347 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;483 | 88.5347 | 276.2252 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;493 | 88.5347 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;503 | 88.5347 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;513 | 88.5347 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;523 | 88.5357 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;533 | 88.5357 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;543 | 88.5357 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;553 | 88.5357 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;563 | 88.5357 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;573 | 88.5357 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;583 | 88.5357 | 276.2005 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;593 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;603 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;613 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;623 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;633 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;643 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;653 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;663 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;673 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;683 | 88.5357 | 276.1524 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;693 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;703 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;713 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;723 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;733 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;743 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;753 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;763 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;773 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;783 | 88.5357 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;793 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;803 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;813 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;823 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;833 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;843 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;853 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;863 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;873 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;883 | 88.5357 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;893 | 88.5357 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;903 | 88.5357 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;913 | 88.5357 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;923 | 88.5367 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;933 | 88.5367 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;943 | 88.5367 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;953 | 88.5367 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;963 | 88.5367 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;973 | 88.5367 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;983 | 88.5367 | 276.0952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:28;993 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;003 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;013 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;023 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;033 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;043 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;053 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;063 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;073 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;083 | 88.5367 | 276.0983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;093 | 88.5367 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;103 | 88.5367 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;113 | 88.5367 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;123 | 88.5377 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;133 | 88.5377 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;143 | 88.5377 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;153 | 88.5377 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;163 | 88.5377 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;173 | 88.5377 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;183 | 88.5377 | 276.1201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;193 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;203 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;213 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;223 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;233 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;243 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;253 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;263 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;273 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;283 | 88.5377 | 276.1234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;293 | 88.5377 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;303 | 88.5377 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;313 | 88.5377 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;323 | 88.5387 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;333 | 88.5387 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;343 | 88.5387 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;353 | 88.5387 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;363 | 88.5387 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;373 | 88.5387 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;383 | 88.5387 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;393 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;403 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;413 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;423 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;433 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;443 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;453 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;463 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;473 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;483 | 88.5387 | 276.1271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;493 | 88.5387 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;503 | 88.5387 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;513 | 88.5387 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;523 | 88.5397 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;533 | 88.5397 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;543 | 88.5397 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;553 | 88.5397 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;563 | 88.5397 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;573 | 88.5397 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;583 | 88.5397 | 276.1357 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;593 | 88.5397 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;603 | 88.5397 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;613 | 88.5397 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;623 | 88.5407 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;633 | 88.5407 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;643 | 88.5407 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;653 | 88.5407 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;663 | 88.5407 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;673 | 88.5407 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;683 | 88.5407 | 276.1222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;693 | 88.5407 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;703 | 88.5407 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;713 | 88.5407 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;723 | 88.5417 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;733 | 88.5417 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;743 | 88.5417 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;753 | 88.5417 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;763 | 88.5417 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;773 | 88.5417 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;783 | 88.5417 | 276.1136 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;793 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;803 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;813 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;823 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;833 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;843 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;853 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;863 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;873 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;883 | 88.5417 | 276.1154 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;893 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;903 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;913 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;923 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;933 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;943 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;953 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;963 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;973 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;983 | 88.5417 | 276.0985 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:29;993 | 88.5417 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;003 | 88.5417 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;013 | 88.5417 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;023 | 88.5427 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;033 | 88.5427 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;043 | 88.5427 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;053 | 88.5427 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;063 | 88.5427 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;073 | 88.5427 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;083 | 88.5427 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;093 | 88.5427 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;103 | 88.5427 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;113 | 88.5427 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;123 | 88.5447 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;133 | 88.5447 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;143 | 88.5447 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;153 | 88.5447 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;163 | 88.5447 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;173 | 88.5447 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;183 | 88.5447 | 276.093 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;193 | 88.5447 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;203 | 88.5447 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;213 | 88.5447 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;223 | 88.5437 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;233 | 88.5437 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;243 | 88.5437 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;253 | 88.5437 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;263 | 88.5437 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;273 | 88.5437 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;283 | 88.5437 | 276.1087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;293 | 88.5437 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;303 | 88.5437 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;313 | 88.5437 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;323 | 88.5447 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;333 | 88.5447 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;343 | 88.5447 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;353 | 88.5447 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;363 | 88.5447 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;373 | 88.5447 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;383 | 88.5447 | 276.1082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;393 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;403 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;413 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;423 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;433 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;443 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;453 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;463 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;473 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;483 | 88.5447 | 276.1125 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;493 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;503 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;513 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;523 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;533 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;543 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;553 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;563 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;573 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;583 | 88.5447 | 276.1197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;593 | 88.5447 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;603 | 88.5447 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;613 | 88.5447 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;623 | 88.5457 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;633 | 88.5457 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;643 | 88.5457 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;653 | 88.5457 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;663 | 88.5457 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;673 | 88.5457 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;683 | 88.5457 | 276.0997 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;693 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;703 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;713 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;723 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;733 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;743 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;753 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;763 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;773 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;783 | 88.5457 | 276.0779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;793 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;803 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;813 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;823 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;833 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;843 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;853 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;863 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;873 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;883 | 88.5457 | 276.0883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;893 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;903 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;913 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;923 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;933 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;943 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;953 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;963 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;973 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;983 | 88.5457 | 276.1021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:30;993 | 88.5457 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;003 | 88.5457 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;013 | 88.5457 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;023 | 88.5477 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;033 | 88.5477 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;043 | 88.5477 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;053 | 88.5477 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;063 | 88.5477 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;073 | 88.5477 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;083 | 88.5477 | 276.1048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;093 | 88.5477 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;103 | 88.5477 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;113 | 88.5477 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;123 | 88.5487 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;133 | 88.5487 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;143 | 88.5487 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;153 | 88.5487 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;163 | 88.5487 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;173 | 88.5487 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;183 | 88.5487 | 276.1206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;193 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;203 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;213 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;223 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;233 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;243 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;253 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;263 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;273 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;283 | 88.5487 | 276.1385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;293 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;303 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;313 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;323 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;333 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;343 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;353 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;363 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;373 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;383 | 88.5487 | 276.1212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;393 | 88.5487 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;403 | 88.5487 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;413 | 88.5487 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;423 | 88.5507 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;433 | 88.5507 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;443 | 88.5507 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;453 | 88.5507 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;463 | 88.5507 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;473 | 88.5507 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;483 | 88.5507 | 276.0973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;493 | 88.5507 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;503 | 88.5507 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;513 | 88.5507 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;523 | 88.5517 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;533 | 88.5517 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;543 | 88.5517 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;553 | 88.5517 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;563 | 88.5517 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;573 | 88.5517 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;583 | 88.5517 | 276.1002 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;593 | 88.5517 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;603 | 88.5517 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;613 | 88.5517 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;623 | 88.5507 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;633 | 88.5507 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;643 | 88.5507 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;653 | 88.5507 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;663 | 88.5507 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;673 | 88.5507 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;683 | 88.5507 | 276.108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;693 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;703 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;713 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;723 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;733 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;743 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;753 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;763 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;773 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;783 | 88.5507 | 276.1144 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;793 | 88.5507 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;803 | 88.5507 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;813 | 88.5507 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;823 | 88.5507 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;833 | 88.5507 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;843 | 88.5517 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;853 | 88.5517 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;863 | 88.5517 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;873 | 88.5517 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;883 | 88.5517 | 276.1412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;893 | 88.5517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;903 | 88.5517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;913 | 88.5517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;923 | 88.5517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;933 | 88.5517 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;943 | 88.5507 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;953 | 88.5507 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;963 | 88.5507 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;973 | 88.5507 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;983 | 88.5507 | 276.1741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:31;993 | 88.5507 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;003 | 88.5507 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;013 | 88.5507 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;023 | 88.5507 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;033 | 88.5507 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;043 | 88.5517 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;053 | 88.5517 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;063 | 88.5517 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;073 | 88.5517 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;083 | 88.5517 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;093 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;103 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;113 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;123 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;133 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;143 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;153 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;163 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;173 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;183 | 88.5517 | 276.1815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;193 | 88.5517 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;203 | 88.5517 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;213 | 88.5517 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;223 | 88.5517 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;233 | 88.5517 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;243 | 88.5537 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;253 | 88.5537 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;263 | 88.5537 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;273 | 88.5537 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;283 | 88.5537 | 276.204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;293 | 88.5537 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;303 | 88.5537 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;313 | 88.5537 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;323 | 88.5537 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;333 | 88.5537 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;343 | 88.5517 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;353 | 88.5517 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;363 | 88.5517 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;373 | 88.5517 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;383 | 88.5517 | 276.2089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;393 | 88.5517 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;403 | 88.5517 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;413 | 88.5517 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;423 | 88.5517 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;433 | 88.5517 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;443 | 88.5527 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;453 | 88.5527 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;463 | 88.5527 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;473 | 88.5527 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;483 | 88.5527 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;493 | 88.5527 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;503 | 88.5527 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;513 | 88.5527 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;523 | 88.5527 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;533 | 88.5527 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;543 | 88.5537 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;553 | 88.5537 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;563 | 88.5537 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;573 | 88.5537 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;583 | 88.5537 | 276.1908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;593 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;603 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;613 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;623 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;633 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;643 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;653 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;663 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;673 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;683 | 88.5537 | 276.1974 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;693 | 88.5537 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;703 | 88.5537 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;713 | 88.5537 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;723 | 88.5537 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;733 | 88.5537 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;743 | 88.5547 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;753 | 88.5547 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;763 | 88.5547 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;773 | 88.5547 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;783 | 88.5547 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;793 | 88.5547 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;803 | 88.5547 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;813 | 88.5547 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;823 | 88.5547 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;833 | 88.5547 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;843 | 88.5567 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;853 | 88.5567 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;863 | 88.5567 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;873 | 88.5567 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;883 | 88.5567 | 276.1749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;893 | 88.5567 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;903 | 88.5567 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;913 | 88.5567 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;923 | 88.5567 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;933 | 88.5567 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;943 | 88.5557 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;953 | 88.5557 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;963 | 88.5557 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;973 | 88.5557 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;983 | 88.5557 | 276.1873 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:32;993 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;003 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;013 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;023 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;033 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;043 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;053 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;063 | 88.5557 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;073 | 88.5567 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;083 | 88.5567 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;093 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;103 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;113 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;123 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;133 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;143 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;153 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;163 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;173 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;183 | 88.5567 | 276.172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;193 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;203 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;213 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;223 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;233 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;243 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;253 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;263 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;273 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;283 | 88.5567 | 276.1742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;293 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;303 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;313 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;323 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;333 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;343 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;353 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;363 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;373 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;383 | 88.5567 | 276.1769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;393 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;403 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;413 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;423 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;433 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;443 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;453 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;463 | 88.5567 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;473 | 88.5587 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;483 | 88.5587 | 276.1564 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;493 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;503 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;513 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;523 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;533 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;543 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;553 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;563 | 88.5587 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;573 | 88.5577 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;583 | 88.5577 | 276.1404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;593 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;603 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;613 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;623 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;633 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;643 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;653 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;663 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;673 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;683 | 88.5577 | 276.1444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;693 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;703 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;713 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;723 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;733 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;743 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;753 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;763 | 88.5577 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;773 | 88.5587 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;783 | 88.5587 | 276.1458 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;793 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;803 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;813 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;823 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;833 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;843 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;853 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;863 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;873 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;883 | 88.5587 | 276.1457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;893 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;903 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;913 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;923 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;933 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;943 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;953 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;963 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;973 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;983 | 88.5587 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:33;993 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;003 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;013 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;023 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;033 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;043 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;053 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;063 | 88.5587 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;073 | 88.5597 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;083 | 88.5597 | 276.1662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;093 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;103 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;113 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;123 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;133 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;143 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;153 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;163 | 88.5597 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;173 | 88.5607 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;183 | 88.5607 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;193 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;203 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;213 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;223 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;233 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;243 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;253 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;263 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;273 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;283 | 88.5607 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;293 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;303 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;313 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;323 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;333 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;343 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;353 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;363 | 88.5607 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;373 | 88.5617 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;383 | 88.5617 | 276.1317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;393 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;403 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;413 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;423 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;433 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;443 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;453 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;463 | 88.5617 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;473 | 88.5627 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;483 | 88.5627 | 276.1227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;493 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;503 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;513 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;523 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;533 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;543 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;553 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;563 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;573 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;583 | 88.5627 | 276.1072 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;593 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;603 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;613 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;623 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;633 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;643 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;653 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;663 | 88.5627 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;673 | 88.5637 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;683 | 88.5637 | 276.1054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;693 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;703 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;713 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;723 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;733 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;743 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;753 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;763 | 88.5637 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;773 | 88.5647 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;783 | 88.5647 | 276.0994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;793 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;803 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;813 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;823 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;833 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;843 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;853 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;863 | 88.5647 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;873 | 88.5637 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;883 | 88.5637 | 276.0765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;893 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;903 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;913 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;923 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;933 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;943 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;953 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;963 | 88.5637 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;973 | 88.5647 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;983 | 88.5647 | 276.0634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:34;993 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;003 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;013 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;023 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;033 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;043 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;053 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;063 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;073 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;083 | 88.5647 | 276.0662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;093 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;103 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;113 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;123 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;133 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;143 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;153 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;163 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;173 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;183 | 88.5647 | 276.0624 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;193 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;203 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;213 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;223 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;233 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;243 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;253 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;263 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;273 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;283 | 88.5647 | 276.0621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;293 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;303 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;313 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;323 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;333 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;343 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;353 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;363 | 88.5647 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;373 | 88.5657 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;383 | 88.5657 | 276.0807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;393 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;403 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;413 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;423 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;433 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;443 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;453 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;463 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;473 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;483 | 88.5657 | 276.0844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;493 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;503 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;513 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;523 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;533 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;543 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;553 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;563 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;573 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;583 | 88.5657 | 276.0584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;593 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;603 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;613 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;623 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;633 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;643 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;653 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;663 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;673 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;683 | 88.5657 | 276.0404 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;693 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;703 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;713 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;723 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;733 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;743 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;753 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;763 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;773 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;783 | 88.5657 | 276.04 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;793 | 88.5657 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;803 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;813 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;823 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;833 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;843 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;853 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;863 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;873 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;883 | 88.5677 | 276.039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;893 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;903 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;913 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;923 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;933 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;943 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;953 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;963 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;973 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;983 | 88.5677 | 276.0502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:35;993 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;003 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;013 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;023 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;033 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;043 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;053 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;063 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;073 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;083 | 88.5677 | 276.0858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;093 | 88.5677 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;103 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;113 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;123 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;133 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;143 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;153 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;163 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;173 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;183 | 88.5687 | 276.1075 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;193 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;203 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;213 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;223 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;233 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;243 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;253 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;263 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;273 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;283 | 88.5687 | 276.0992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;293 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;303 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;313 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;323 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;333 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;343 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;353 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;363 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;373 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;383 | 88.5687 | 276.0943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;393 | 88.5687 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;403 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;413 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;423 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;433 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;443 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;453 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;463 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;473 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;483 | 88.5707 | 276.0927 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;493 | 88.5707 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;503 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;513 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;523 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;533 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;543 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;553 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;563 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;573 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;583 | 88.5717 | 276.0716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;593 | 88.5717 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;603 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;613 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;623 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;633 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;643 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;653 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;663 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;673 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;683 | 88.5707 | 276.0605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;693 | 88.5707 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;703 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;713 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;723 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;733 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;743 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;753 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;763 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;773 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;783 | 88.5717 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;793 | 88.5717 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;803 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;813 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;823 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;833 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;843 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;853 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;863 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;873 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;883 | 88.5737 | 276.1007 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;893 | 88.5737 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;903 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;913 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;923 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;933 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;943 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;953 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;963 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;973 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;983 | 88.5727 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:36;993 | 88.5727 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;003 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;013 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;023 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;033 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;043 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;053 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;063 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;073 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;083 | 88.5737 | 276.1094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;093 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;103 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;113 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;123 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;133 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;143 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;153 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;163 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;173 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;183 | 88.5737 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;193 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;203 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;213 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;223 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;233 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;243 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;253 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;263 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;273 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;283 | 88.5737 | 276.0921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;293 | 88.5737 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;303 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;313 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;323 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;333 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;343 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;353 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;363 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;373 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;383 | 88.5727 | 276.0699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;393 | 88.5727 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;403 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;413 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;423 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;433 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;443 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;453 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;463 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;473 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;483 | 88.5737 | 276.071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;493 | 88.5737 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;503 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;513 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;523 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;533 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;543 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;553 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;563 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;573 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;583 | 88.5757 | 276.0627 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;593 | 88.5757 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;603 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;613 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;623 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;633 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;643 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;653 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;663 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;673 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;683 | 88.5747 | 276.0445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;693 | 88.5747 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;703 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;713 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;723 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;733 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;743 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;753 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;763 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;773 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;783 | 88.5767 | 276.0493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;793 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;803 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;813 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;823 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;833 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;843 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;853 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;863 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;873 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;883 | 88.5767 | 276.0643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;893 | 88.5767 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;903 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;913 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;923 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;933 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;943 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;953 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;963 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;973 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;983 | 88.5777 | 276.0635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:37;993 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;003 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;013 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;023 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;033 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;043 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;053 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;063 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;073 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;083 | 88.5777 | 276.076 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;093 | 88.5777 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;103 | 88.5777 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;113 | 88.5777 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;123 | 88.5787 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;133 | 88.5787 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;143 | 88.5787 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;153 | 88.5787 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;163 | 88.5787 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;173 | 88.5787 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;183 | 88.5787 | 276.1096 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;193 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;203 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;213 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;223 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;233 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;243 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;253 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;263 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;273 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;283 | 88.5787 | 276.1462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;293 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;303 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;313 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;323 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;333 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;343 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;353 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;363 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;373 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;383 | 88.5787 | 276.1593 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;393 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;403 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;413 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;423 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;433 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;443 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;453 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;463 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;473 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;483 | 88.5787 | 276.1435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;493 | 88.5787 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;503 | 88.5787 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;513 | 88.5787 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;523 | 88.5807 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;533 | 88.5807 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;543 | 88.5807 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;553 | 88.5807 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;563 | 88.5807 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;573 | 88.5807 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;583 | 88.5807 | 276.1346 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;593 | 88.5807 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;603 | 88.5807 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;613 | 88.5807 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;623 | 88.5787 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;633 | 88.5787 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;643 | 88.5787 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;653 | 88.5787 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;663 | 88.5787 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;673 | 88.5787 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;683 | 88.5787 | 276.1221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;693 | 88.5787 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;703 | 88.5787 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;713 | 88.5787 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;723 | 88.5797 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;733 | 88.5797 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;743 | 88.5797 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;753 | 88.5797 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;763 | 88.5797 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;773 | 88.5797 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;783 | 88.5797 | 276.0907 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;793 | 88.5797 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;803 | 88.5797 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;813 | 88.5797 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;823 | 88.5807 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;833 | 88.5807 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;843 | 88.5807 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;853 | 88.5807 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;863 | 88.5807 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;873 | 88.5807 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;883 | 88.5807 | 276.0857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;893 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;903 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;913 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;923 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;933 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;943 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;953 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;963 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;973 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;983 | 88.5807 | 276.1214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:38;993 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;003 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;013 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;023 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;033 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;043 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;053 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;063 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;073 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;083 | 88.5807 | 276.1439 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;093 | 88.5807 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;103 | 88.5807 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;113 | 88.5807 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;123 | 88.5817 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;133 | 88.5817 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;143 | 88.5817 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;153 | 88.5817 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;163 | 88.5817 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;173 | 88.5817 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;183 | 88.5817 | 276.1502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;193 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;203 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;213 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;223 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;233 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;243 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;253 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;263 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;273 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;283 | 88.5817 | 276.1688 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;293 | 88.5817 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;303 | 88.5817 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;313 | 88.5817 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;323 | 88.5827 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;333 | 88.5827 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;343 | 88.5827 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;353 | 88.5827 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;363 | 88.5827 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;373 | 88.5827 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;383 | 88.5827 | 276.1747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;393 | 88.5827 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;403 | 88.5827 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;413 | 88.5827 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;423 | 88.5837 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;433 | 88.5837 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;443 | 88.5837 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;453 | 88.5837 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;463 | 88.5837 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;473 | 88.5837 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;483 | 88.5837 | 276.1507 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;493 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;503 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;513 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;523 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;533 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;543 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;553 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;563 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;573 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;583 | 88.5837 | 276.1414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;593 | 88.5837 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;603 | 88.5837 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;613 | 88.5837 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;623 | 88.5847 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;633 | 88.5847 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;643 | 88.5847 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;653 | 88.5847 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;663 | 88.5847 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;673 | 88.5847 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;683 | 88.5847 | 276.1582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;693 | 88.5847 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;703 | 88.5847 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;713 | 88.5847 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;723 | 88.5837 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;733 | 88.5837 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;743 | 88.5837 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;753 | 88.5837 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;763 | 88.5837 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;773 | 88.5837 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;783 | 88.5837 | 276.1639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;793 | 88.5837 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;803 | 88.5837 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;813 | 88.5837 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;823 | 88.5857 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;833 | 88.5857 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;843 | 88.5857 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;853 | 88.5857 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;863 | 88.5857 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;873 | 88.5857 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;883 | 88.5857 | 276.1657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;893 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;903 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;913 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;923 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;933 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;943 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;953 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;963 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;973 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;983 | 88.5857 | 276.1889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:39;993 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;003 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;013 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;023 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;033 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;043 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;053 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;063 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;073 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;083 | 88.5857 | 276.2038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;093 | 88.5857 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;103 | 88.5857 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;113 | 88.5857 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;123 | 88.5867 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;133 | 88.5867 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;143 | 88.5867 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;153 | 88.5867 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;163 | 88.5867 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;173 | 88.5867 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;183 | 88.5867 | 276.1905 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;193 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;203 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;213 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;223 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;233 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;243 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;253 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;263 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;273 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;283 | 88.5867 | 276.1842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;293 | 88.5867 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;303 | 88.5867 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;313 | 88.5867 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;323 | 88.5877 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;333 | 88.5877 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;343 | 88.5877 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;353 | 88.5877 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;363 | 88.5877 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;373 | 88.5877 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;383 | 88.5877 | 276.1912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;393 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;403 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;413 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;423 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;433 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;443 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;453 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;463 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;473 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;483 | 88.5877 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;493 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;503 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;513 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;523 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;533 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;543 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;553 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;563 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;573 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;583 | 88.5877 | 276.1652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;593 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;603 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;613 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;623 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;633 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;643 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;653 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;663 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;673 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;683 | 88.5877 | 276.162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;693 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;703 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;713 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;723 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;733 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;743 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;753 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;763 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;773 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;783 | 88.5877 | 276.1525 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;793 | 88.5877 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;803 | 88.5877 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;813 | 88.5877 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;823 | 88.5887 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;833 | 88.5887 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;843 | 88.5887 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;853 | 88.5887 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;863 | 88.5887 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;873 | 88.5887 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;883 | 88.5887 | 276.1313 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;893 | 88.5887 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;903 | 88.5887 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;913 | 88.5887 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;923 | 88.5897 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;933 | 88.5897 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;943 | 88.5897 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;953 | 88.5897 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;963 | 88.5897 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;973 | 88.5897 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;983 | 88.5897 | 276.1333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:40;993 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;003 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;013 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;023 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;033 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;043 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;053 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;063 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;073 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;083 | 88.5897 | 276.157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;093 | 88.5897 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;103 | 88.5897 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;113 | 88.5897 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;123 | 88.5907 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;133 | 88.5907 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;143 | 88.5907 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;153 | 88.5907 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;163 | 88.5907 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;173 | 88.5907 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;183 | 88.5907 | 276.1703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;193 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;203 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;213 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;223 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;233 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;243 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;253 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;263 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;273 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;283 | 88.5907 | 276.1768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;293 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;303 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;313 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;323 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;333 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;343 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;353 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;363 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;373 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;383 | 88.5907 | 276.1884 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;393 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;403 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;413 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;423 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;433 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;443 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;453 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;463 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;473 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;483 | 88.5907 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;493 | 88.5907 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;503 | 88.5907 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;513 | 88.5907 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;523 | 88.5927 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;533 | 88.5927 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;543 | 88.5927 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;553 | 88.5927 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;563 | 88.5927 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;573 | 88.5927 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;583 | 88.5927 | 276.1761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;593 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;603 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;613 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;623 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;633 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;643 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;653 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;663 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;673 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;683 | 88.5927 | 276.1849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;693 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;703 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;713 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;723 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;733 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;743 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;753 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;763 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;773 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;783 | 88.5927 | 276.2114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;793 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;803 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;813 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;823 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;833 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;843 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;853 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;863 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;873 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;883 | 88.5927 | 276.2285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;893 | 88.5927 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;903 | 88.5927 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;913 | 88.5927 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;923 | 88.5927 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;933 | 88.5927 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;943 | 88.5937 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;953 | 88.5937 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;963 | 88.5937 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;973 | 88.5937 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;983 | 88.5937 | 276.2418 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:41;993 | 88.5937 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;003 | 88.5937 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;013 | 88.5937 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;023 | 88.5937 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;033 | 88.5937 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;043 | 88.5927 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;053 | 88.5927 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;063 | 88.5927 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;073 | 88.5927 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;083 | 88.5927 | 276.2599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;093 | 88.5927 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;103 | 88.5927 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;113 | 88.5927 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;123 | 88.5927 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;133 | 88.5927 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;143 | 88.5937 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;153 | 88.5937 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;163 | 88.5937 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;173 | 88.5937 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;183 | 88.5937 | 276.2578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;193 | 88.5937 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;203 | 88.5937 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;213 | 88.5937 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;223 | 88.5937 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;233 | 88.5937 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;243 | 88.5947 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;253 | 88.5947 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;263 | 88.5947 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;273 | 88.5947 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;283 | 88.5947 | 276.239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;293 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;303 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;313 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;323 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;333 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;343 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;353 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;363 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;373 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;383 | 88.5947 | 276.2446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;393 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;403 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;413 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;423 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;433 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;443 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;453 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;463 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;473 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;483 | 88.5947 | 276.2679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;493 | 88.5947 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;503 | 88.5947 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;513 | 88.5947 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;523 | 88.5947 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;533 | 88.5947 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;543 | 88.5957 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;553 | 88.5957 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;563 | 88.5957 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;573 | 88.5957 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;583 | 88.5957 | 276.2814 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;593 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;603 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;613 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;623 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;633 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;643 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;653 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;663 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;673 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;683 | 88.5957 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;693 | 88.5957 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;703 | 88.5957 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;713 | 88.5957 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;723 | 88.5957 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;733 | 88.5957 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;743 | 88.5967 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;753 | 88.5967 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;763 | 88.5967 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;773 | 88.5967 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;783 | 88.5967 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;793 | 88.5967 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;803 | 88.5967 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;813 | 88.5967 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;823 | 88.5967 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;833 | 88.5967 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;843 | 88.5977 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;853 | 88.5977 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;863 | 88.5977 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;873 | 88.5977 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;883 | 88.5977 | 276.3326 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;893 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;903 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;913 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;923 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;933 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;943 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;953 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;963 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;973 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;983 | 88.5977 | 276.3241 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:42;993 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;003 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;013 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;023 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;033 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;043 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;053 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;063 | 88.5977 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;073 | 88.5987 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;083 | 88.5987 | 276.3327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;093 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;103 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;113 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;123 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;133 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;143 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;153 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;163 | 88.5987 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;173 | 88.5997 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;183 | 88.5997 | 276.3456 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;193 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;203 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;213 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;223 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;233 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;243 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;253 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;263 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;273 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;283 | 88.5997 | 276.3408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;293 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;303 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;313 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;323 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;333 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;343 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;353 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;363 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;373 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;383 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;393 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;403 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;413 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;423 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;433 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;443 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;453 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;463 | 88.5997 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;473 | 88.6007 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;483 | 88.6007 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;493 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;503 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;513 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;523 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;533 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;543 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;553 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;563 | 88.6007 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;573 | 88.5997 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;583 | 88.5997 | 276.3121 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;593 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;603 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;613 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;623 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;633 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;643 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;653 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;663 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;673 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;683 | 88.5997 | 276.2813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;693 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;703 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;713 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;723 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;733 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;743 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;753 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;763 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;773 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;783 | 88.5997 | 276.2842 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;793 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;803 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;813 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;823 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;833 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;843 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;853 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;863 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;873 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;883 | 88.5997 | 276.3016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;893 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;903 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;913 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;923 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;933 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;943 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;953 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;963 | 88.5997 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;973 | 88.6007 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;983 | 88.6007 | 276.3061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:43;993 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;003 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;013 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;023 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;033 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;043 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;053 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;063 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;073 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;083 | 88.6007 | 276.3152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;093 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;103 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;113 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;123 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;133 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;143 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;153 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;163 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;173 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;183 | 88.6007 | 276.3333 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;193 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;203 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;213 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;223 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;233 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;243 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;253 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;263 | 88.6007 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;273 | 88.6017 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;283 | 88.6017 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;293 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;303 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;313 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;323 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;333 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;343 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;353 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;363 | 88.6017 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;373 | 88.6027 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;383 | 88.6027 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;393 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;403 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;413 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;423 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;433 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;443 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;453 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;463 | 88.6027 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;473 | 88.6037 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;483 | 88.6037 | 276.302 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;493 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;503 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;513 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;523 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;533 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;543 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;553 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;563 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;573 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;583 | 88.6037 | 276.3025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;593 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;603 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;613 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;623 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;633 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;643 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;653 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;663 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;673 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;683 | 88.6037 | 276.2847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;693 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;703 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;713 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;723 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;733 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;743 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;753 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;763 | 88.6037 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;773 | 88.6047 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;783 | 88.6047 | 276.2793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;793 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;803 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;813 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;823 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;833 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;843 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;853 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;863 | 88.6047 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;873 | 88.6057 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;883 | 88.6057 | 276.2901 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;893 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;903 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;913 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;923 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;933 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;943 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;953 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;963 | 88.6057 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;973 | 88.6047 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;983 | 88.6047 | 276.2815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:44;993 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;003 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;013 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;023 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;033 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;043 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;053 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;063 | 88.6047 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;073 | 88.6057 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;083 | 88.6057 | 276.2715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;093 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;103 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;113 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;123 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;133 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;143 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;153 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;163 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;173 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;183 | 88.6057 | 276.2932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;193 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;203 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;213 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;223 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;233 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;243 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;253 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;263 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;273 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;283 | 88.6057 | 276.3109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;293 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;303 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;313 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;323 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;333 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;343 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;353 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;363 | 88.6057 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;373 | 88.6067 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;383 | 88.6067 | 276.3019 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;393 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;403 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;413 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;423 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;433 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;443 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;453 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;463 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;473 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;483 | 88.6067 | 276.2992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;493 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;503 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;513 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;523 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;533 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;543 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;553 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;563 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;573 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;583 | 88.6067 | 276.3048 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;593 | 88.6067 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;603 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;613 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;623 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;633 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;643 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;653 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;663 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;673 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;683 | 88.6057 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;693 | 88.6057 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;703 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;713 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;723 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;733 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;743 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;753 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;763 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;773 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;783 | 88.6077 | 276.2664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;793 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;803 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;813 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;823 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;833 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;843 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;853 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;863 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;873 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;883 | 88.6077 | 276.2844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;893 | 88.6077 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;903 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;913 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;923 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;933 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;943 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;953 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;963 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;973 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;983 | 88.6087 | 276.3021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:45;993 | 88.6087 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;003 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;013 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;023 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;033 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;043 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;053 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;063 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;073 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;083 | 88.6077 | 276.3018 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;093 | 88.6077 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;103 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;113 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;123 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;133 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;143 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;153 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;163 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;173 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;183 | 88.6097 | 276.307 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;193 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;203 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;213 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;223 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;233 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;243 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;253 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;263 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;273 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;283 | 88.6097 | 276.3086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;293 | 88.6097 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;303 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;313 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;323 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;333 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;343 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;353 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;363 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;373 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;383 | 88.6107 | 276.2763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;393 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;403 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;413 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;423 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;433 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;443 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;453 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;463 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;473 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;483 | 88.6107 | 276.2409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;493 | 88.6107 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;503 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;513 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;523 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;533 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;543 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;553 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;563 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;573 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;583 | 88.6117 | 276.235 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;593 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;603 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;613 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;623 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;633 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;643 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;653 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;663 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;673 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;683 | 88.6117 | 276.2284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;693 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;703 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;713 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;723 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;733 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;743 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;753 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;763 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;773 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;783 | 88.6117 | 276.2111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;793 | 88.6117 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;803 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;813 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;823 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;833 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;843 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;853 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;863 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;873 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;883 | 88.6127 | 276.2067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;893 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;903 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;913 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;923 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;933 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;943 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;953 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;963 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;973 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;983 | 88.6127 | 276.2032 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:46;993 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;003 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;013 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;023 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;033 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;043 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;053 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;063 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;073 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;083 | 88.6127 | 276.1728 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;093 | 88.6127 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;103 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;113 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;123 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;133 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;143 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;153 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;163 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;173 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;183 | 88.6147 | 276.1446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;193 | 88.6147 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;203 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;213 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;223 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;233 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;243 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;253 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;263 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;273 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;283 | 88.6137 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;293 | 88.6137 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;303 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;313 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;323 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;333 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;343 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;353 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;363 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;373 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;383 | 88.6147 | 276.142 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;393 | 88.6147 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;403 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;413 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;423 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;433 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;443 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;453 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;463 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;473 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;483 | 88.6137 | 276.1371 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;493 | 88.6137 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;503 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;513 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;523 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;533 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;543 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;553 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;563 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;573 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;583 | 88.6157 | 276.1488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;593 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;603 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;613 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;623 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;633 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;643 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;653 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;663 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;673 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;683 | 88.6157 | 276.1607 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;693 | 88.6157 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;703 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;713 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;723 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;733 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;743 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;753 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;763 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;773 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;783 | 88.6147 | 276.1466 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;793 | 88.6147 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;803 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;813 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;823 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;833 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;843 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;853 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;863 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;873 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;883 | 88.6167 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;893 | 88.6167 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;903 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;913 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;923 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;933 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;943 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;953 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;963 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;973 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;983 | 88.6157 | 276.15 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:47;993 | 88.6157 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;003 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;013 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;023 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;033 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;043 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;053 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;063 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;073 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;083 | 88.6177 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;093 | 88.6177 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;103 | 88.6177 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;113 | 88.6177 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;123 | 88.6167 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;133 | 88.6167 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;143 | 88.6167 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;153 | 88.6167 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;163 | 88.6167 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;173 | 88.6167 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;183 | 88.6167 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;193 | 88.6167 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;203 | 88.6167 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;213 | 88.6167 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;223 | 88.6177 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;233 | 88.6177 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;243 | 88.6177 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;253 | 88.6177 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;263 | 88.6177 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;273 | 88.6177 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;283 | 88.6177 | 276.1348 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;293 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;303 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;313 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;323 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;333 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;343 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;353 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;363 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;373 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;383 | 88.6177 | 276.1388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;393 | 88.6177 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;403 | 88.6177 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;413 | 88.6177 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;423 | 88.6167 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;433 | 88.6167 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;443 | 88.6167 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;453 | 88.6167 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;463 | 88.6167 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;473 | 88.6167 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;483 | 88.6167 | 276.1408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;493 | 88.6167 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;503 | 88.6167 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;513 | 88.6167 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;523 | 88.6187 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;533 | 88.6187 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;543 | 88.6187 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;553 | 88.6187 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;563 | 88.6187 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;573 | 88.6187 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;583 | 88.6187 | 276.1245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;593 | 88.6187 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;603 | 88.6187 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;613 | 88.6187 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;623 | 88.6197 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;633 | 88.6197 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;643 | 88.6197 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;653 | 88.6197 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;663 | 88.6197 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;673 | 88.6197 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;683 | 88.6197 | 276.1172 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;693 | 88.6197 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;703 | 88.6197 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;713 | 88.6197 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;723 | 88.6187 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;733 | 88.6187 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;743 | 88.6187 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;753 | 88.6187 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;763 | 88.6187 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;773 | 88.6187 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;783 | 88.6187 | 276.1284 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;793 | 88.6187 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;803 | 88.6187 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;813 | 88.6187 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;823 | 88.6197 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;833 | 88.6197 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;843 | 88.6197 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;853 | 88.6197 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;863 | 88.6197 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;873 | 88.6197 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;883 | 88.6197 | 276.1259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;893 | 88.6197 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;903 | 88.6197 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;913 | 88.6197 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;923 | 88.6207 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;933 | 88.6207 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;943 | 88.6207 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;953 | 88.6207 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;963 | 88.6207 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;973 | 88.6207 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;983 | 88.6207 | 276.1129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:48;993 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;003 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;013 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;023 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;033 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;043 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;053 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;063 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;073 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;083 | 88.6207 | 276.114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;093 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;103 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;113 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;123 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;133 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;143 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;153 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;163 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;173 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;183 | 88.6207 | 276.1097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;193 | 88.6207 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;203 | 88.6207 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;213 | 88.6207 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;223 | 88.6217 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;233 | 88.6217 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;243 | 88.6217 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;253 | 88.6217 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;263 | 88.6217 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;273 | 88.6217 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;283 | 88.6217 | 276.0835 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;293 | 88.6217 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;303 | 88.6217 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;313 | 88.6217 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;323 | 88.6207 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;333 | 88.6207 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;343 | 88.6207 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;353 | 88.6207 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;363 | 88.6207 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;373 | 88.6207 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;383 | 88.6207 | 276.0692 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;393 | 88.6207 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;403 | 88.6207 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;413 | 88.6207 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;423 | 88.6227 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;433 | 88.6227 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;443 | 88.6227 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;453 | 88.6227 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;463 | 88.6227 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;473 | 88.6227 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;483 | 88.6227 | 276.0768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;493 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;503 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;513 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;523 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;533 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;543 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;553 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;563 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;573 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;583 | 88.6227 | 276.0739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;593 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;603 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;613 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;623 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;633 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;643 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;653 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;663 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;673 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;683 | 88.6227 | 276.0673 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;693 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;703 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;713 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;723 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;733 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;743 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;753 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;763 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;773 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;783 | 88.6227 | 276.0785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;793 | 88.6227 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;803 | 88.6227 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;813 | 88.6227 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;823 | 88.6237 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;833 | 88.6237 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;843 | 88.6237 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;853 | 88.6237 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;863 | 88.6237 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;873 | 88.6237 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;883 | 88.6237 | 276.0831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;893 | 88.6237 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;903 | 88.6237 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;913 | 88.6237 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;923 | 88.6227 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;933 | 88.6227 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;943 | 88.6227 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;953 | 88.6227 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;963 | 88.6227 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;973 | 88.6227 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;983 | 88.6227 | 276.0668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:49;993 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;003 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;013 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;023 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;033 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;043 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;053 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;063 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;073 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;083 | 88.6227 | 276.063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;093 | 88.6227 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;103 | 88.6227 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;113 | 88.6227 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;123 | 88.6237 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;133 | 88.6237 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;143 | 88.6237 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;153 | 88.6237 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;163 | 88.6237 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;173 | 88.6237 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;183 | 88.6237 | 276.0762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;193 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;203 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;213 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;223 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;233 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;243 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;253 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;263 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;273 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;283 | 88.6237 | 276.0787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;293 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;303 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;313 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;323 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;333 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;343 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;353 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;363 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;373 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;383 | 88.6237 | 276.0822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;393 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;403 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;413 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;423 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;433 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;443 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;453 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;463 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;473 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;483 | 88.6237 | 276.1041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;493 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;503 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;513 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;523 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;533 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;543 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;553 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;563 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;573 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;583 | 88.6237 | 276.1135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;593 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;603 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;613 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;623 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;633 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;643 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;653 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;663 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;673 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;683 | 88.6237 | 276.0982 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;693 | 88.6237 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;703 | 88.6237 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;713 | 88.6237 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;723 | 88.6267 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;733 | 88.6267 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;743 | 88.6267 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;753 | 88.6267 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;763 | 88.6267 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;773 | 88.6267 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;783 | 88.6267 | 276.0968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;793 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;803 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;813 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;823 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;833 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;843 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;853 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;863 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;873 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;883 | 88.6267 | 276.1112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;893 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;903 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;913 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;923 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;933 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;943 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;953 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;963 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;973 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;983 | 88.6267 | 276.111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:50;993 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;003 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;013 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;023 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;033 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;043 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;053 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;063 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;073 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;083 | 88.6267 | 276.1169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;093 | 88.6267 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;103 | 88.6267 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;113 | 88.6267 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;123 | 88.6287 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;133 | 88.6287 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;143 | 88.6287 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;153 | 88.6287 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;163 | 88.6287 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;173 | 88.6287 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;183 | 88.6287 | 276.1506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;193 | 88.6287 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;203 | 88.6287 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;213 | 88.6287 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;223 | 88.6267 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;233 | 88.6267 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;243 | 88.6267 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;253 | 88.6267 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;263 | 88.6267 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;273 | 88.6267 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;283 | 88.6267 | 276.1706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;293 | 88.6267 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;303 | 88.6267 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;313 | 88.6267 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;323 | 88.6277 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;333 | 88.6277 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;343 | 88.6277 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;353 | 88.6277 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;363 | 88.6277 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;373 | 88.6277 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;383 | 88.6277 | 276.1621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;393 | 88.6277 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;403 | 88.6277 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;413 | 88.6277 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;423 | 88.6297 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;433 | 88.6297 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;443 | 88.6297 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;453 | 88.6297 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;463 | 88.6297 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;473 | 88.6297 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;483 | 88.6297 | 276.1605 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;493 | 88.6297 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;503 | 88.6297 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;513 | 88.6297 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;523 | 88.6277 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;533 | 88.6277 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;543 | 88.6277 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;553 | 88.6277 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;563 | 88.6277 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;573 | 88.6277 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;583 | 88.6277 | 276.1614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;593 | 88.6277 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;603 | 88.6277 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;613 | 88.6277 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;623 | 88.6287 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;633 | 88.6287 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;643 | 88.6287 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;653 | 88.6287 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;663 | 88.6287 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;673 | 88.6287 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;683 | 88.6287 | 276.1409 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;693 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;703 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;713 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;723 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;733 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;743 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;753 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;763 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;773 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;783 | 88.6287 | 276.126 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;793 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;803 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;813 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;823 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;833 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;843 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;853 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;863 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;873 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;883 | 88.6287 | 276.1376 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;893 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;903 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;913 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;923 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;933 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;943 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;953 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;963 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;973 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;983 | 88.6287 | 276.1368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:51;993 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;003 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;013 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;023 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;033 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;043 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;053 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;063 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;073 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;083 | 88.6287 | 276.1193 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;093 | 88.6287 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;103 | 88.6287 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;113 | 88.6287 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;123 | 88.6287 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;133 | 88.6287 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;143 | 88.6297 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;153 | 88.6297 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;163 | 88.6297 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;173 | 88.6297 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;183 | 88.6297 | 276.1237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;193 | 88.6297 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;203 | 88.6297 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;213 | 88.6297 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;223 | 88.6297 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;233 | 88.6297 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;243 | 88.6307 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;253 | 88.6307 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;263 | 88.6307 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;273 | 88.6307 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;283 | 88.6307 | 276.1421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;293 | 88.6307 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;303 | 88.6307 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;313 | 88.6307 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;323 | 88.6307 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;333 | 88.6307 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;343 | 88.6297 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;353 | 88.6297 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;363 | 88.6297 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;373 | 88.6297 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;383 | 88.6297 | 276.1493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;393 | 88.6297 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;403 | 88.6297 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;413 | 88.6297 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;423 | 88.6297 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;433 | 88.6297 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;443 | 88.6317 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;453 | 88.6317 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;463 | 88.6317 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;473 | 88.6317 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;483 | 88.6317 | 276.1711 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;493 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;503 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;513 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;523 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;533 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;543 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;553 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;563 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;573 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;583 | 88.6317 | 276.2191 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;593 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;603 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;613 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;623 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;633 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;643 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;653 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;663 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;673 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;683 | 88.6317 | 276.2415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;693 | 88.6317 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;703 | 88.6317 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;713 | 88.6317 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;723 | 88.6317 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;733 | 88.6317 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;743 | 88.6327 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;753 | 88.6327 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;763 | 88.6327 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;773 | 88.6327 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;783 | 88.6327 | 276.2317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;793 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;803 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;813 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;823 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;833 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;843 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;853 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;863 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;873 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;883 | 88.6327 | 276.2277 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;893 | 88.6327 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;903 | 88.6327 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;913 | 88.6327 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;923 | 88.6327 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;933 | 88.6327 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;943 | 88.6337 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;953 | 88.6337 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;963 | 88.6337 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;973 | 88.6337 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;983 | 88.6337 | 276.2253 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:52;993 | 88.6337 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;003 | 88.6337 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;013 | 88.6337 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;023 | 88.6337 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;033 | 88.6337 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;043 | 88.6347 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;053 | 88.6347 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;063 | 88.6347 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;073 | 88.6347 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;083 | 88.6347 | 276.2117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;093 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;103 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;113 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;123 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;133 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;143 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;153 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;163 | 88.6347 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;173 | 88.6337 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;183 | 88.6337 | 276.2227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;193 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;203 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;213 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;223 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;233 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;243 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;253 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;263 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;273 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;283 | 88.6337 | 276.2681 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;293 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;303 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;313 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;323 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;333 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;343 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;353 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;363 | 88.6337 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;373 | 88.6357 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;383 | 88.6357 | 276.2966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;393 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;403 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;413 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;423 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;433 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;443 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;453 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;463 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;473 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;483 | 88.6357 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;493 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;503 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;513 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;523 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;533 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;543 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;553 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;563 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;573 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;583 | 88.6357 | 276.3224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;593 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;603 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;613 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;623 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;633 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;643 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;653 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;663 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;673 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;683 | 88.6357 | 276.3343 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;693 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;703 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;713 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;723 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;733 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;743 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;753 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;763 | 88.6357 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;773 | 88.6367 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;783 | 88.6367 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;793 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;803 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;813 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;823 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;833 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;843 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;853 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;863 | 88.6367 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;873 | 88.6377 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;883 | 88.6377 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;893 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;903 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;913 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;923 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;933 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;943 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;953 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;963 | 88.6377 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;973 | 88.6367 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;983 | 88.6367 | 276.3362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:53;993 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;003 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;013 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;023 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;033 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;043 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;053 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;063 | 88.6367 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;073 | 88.6377 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;083 | 88.6377 | 276.3368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;093 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;103 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;113 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;123 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;133 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;143 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;153 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;163 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;173 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;183 | 88.6377 | 276.3309 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;193 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;203 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;213 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;223 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;233 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;243 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;253 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;263 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;273 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;283 | 88.6377 | 276.3403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;293 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;303 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;313 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;323 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;333 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;343 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;353 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;363 | 88.6377 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;373 | 88.6387 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;383 | 88.6387 | 276.3446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;393 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;403 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;413 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;423 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;433 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;443 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;453 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;463 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;473 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;483 | 88.6387 | 276.3298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;493 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;503 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;513 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;523 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;533 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;543 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;553 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;563 | 88.6387 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;573 | 88.6397 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;583 | 88.6397 | 276.3257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;593 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;603 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;613 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;623 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;633 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;643 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;653 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;663 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;673 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;683 | 88.6397 | 276.3339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;693 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;703 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;713 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;723 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;733 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;743 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;753 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;763 | 88.6397 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;773 | 88.6387 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;783 | 88.6387 | 276.3217 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;793 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;803 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;813 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;823 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;833 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;843 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;853 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;863 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;873 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;883 | 88.6387 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;893 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;903 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;913 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;923 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;933 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;943 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;953 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;963 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;973 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;983 | 88.6387 | 276.2897 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:54;993 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;003 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;013 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;023 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;033 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;043 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;053 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;063 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;073 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;083 | 88.6387 | 276.2858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;093 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;103 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;113 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;123 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;133 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;143 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;153 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;163 | 88.6387 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;173 | 88.6407 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;183 | 88.6407 | 276.2845 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;193 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;203 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;213 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;223 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;233 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;243 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;253 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;263 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;273 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;283 | 88.6407 | 276.3087 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;293 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;303 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;313 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;323 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;333 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;343 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;353 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;363 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;373 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;383 | 88.6407 | 276.351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;393 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;403 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;413 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;423 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;433 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;443 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;453 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;463 | 88.6407 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;473 | 88.6417 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;483 | 88.6417 | 276.3741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;493 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;503 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;513 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;523 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;533 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;543 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;553 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;563 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;573 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;583 | 88.6417 | 276.3785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;593 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;603 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;613 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;623 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;633 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;643 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;653 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;663 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;673 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;683 | 88.6417 | 276.3799 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;693 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;703 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;713 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;723 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;733 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;743 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;753 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;763 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;773 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;783 | 88.6417 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;793 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;803 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;813 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;823 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;833 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;843 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;853 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;863 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;873 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;883 | 88.6417 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;893 | 88.6417 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;903 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;913 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;923 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;933 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;943 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;953 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;963 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;973 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;983 | 88.6427 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:55;993 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;003 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;013 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;023 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;033 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;043 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;053 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;063 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;073 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;083 | 88.6427 | 276.3219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;093 | 88.6427 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;103 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;113 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;123 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;133 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;143 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;153 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;163 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;173 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;183 | 88.6447 | 276.3097 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;193 | 88.6447 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;203 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;213 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;223 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;233 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;243 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;253 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;263 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;273 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;283 | 88.6437 | 276.2987 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;293 | 88.6437 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;303 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;313 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;323 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;333 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;343 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;353 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;363 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;373 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;383 | 88.6447 | 276.3004 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;393 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;403 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;413 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;423 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;433 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;443 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;453 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;463 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;473 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;483 | 88.6447 | 276.2959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;493 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;503 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;513 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;523 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;533 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;543 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;553 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;563 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;573 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;583 | 88.6447 | 276.2838 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;593 | 88.6447 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;603 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;613 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;623 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;633 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;643 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;653 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;663 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;673 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;683 | 88.6437 | 276.2859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;693 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;703 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;713 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;723 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;733 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;743 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;753 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;763 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;773 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;783 | 88.6437 | 276.2925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;793 | 88.6437 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;803 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;813 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;823 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;833 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;843 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;853 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;863 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;873 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;883 | 88.6447 | 276.2816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;893 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;903 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;913 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;923 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;933 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;943 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;953 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;963 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;973 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;983 | 88.6447 | 276.271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:56;993 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;003 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;013 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;023 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;033 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;043 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;053 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;063 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;073 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;083 | 88.6447 | 276.2751 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;093 | 88.6447 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;103 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;113 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;123 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;133 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;143 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;153 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;163 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;173 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;183 | 88.6457 | 276.2811 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;193 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;203 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;213 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;223 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;233 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;243 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;253 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;263 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;273 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;283 | 88.6457 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;293 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;303 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;313 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;323 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;333 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;343 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;353 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;363 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;373 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;383 | 88.6457 | 276.3236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;393 | 88.6457 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;403 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;413 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;423 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;433 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;443 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;453 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;463 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;473 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;483 | 88.6467 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;493 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;503 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;513 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;523 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;533 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;543 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;553 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;563 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;573 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;583 | 88.6467 | 276.3647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;593 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;603 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;613 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;623 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;633 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;643 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;653 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;663 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;673 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;683 | 88.6467 | 276.3671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;693 | 88.6467 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;703 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;713 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;723 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;733 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;743 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;753 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;763 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;773 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;783 | 88.6487 | 276.3766 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;793 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;803 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;813 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;823 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;833 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;843 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;853 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;863 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;873 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;883 | 88.6487 | 276.3727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;893 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;903 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;913 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;923 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;933 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;943 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;953 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;963 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;973 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;983 | 88.6487 | 276.3611 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:57;993 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;003 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;013 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;023 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;033 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;043 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;053 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;063 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;073 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;083 | 88.6487 | 276.368 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;093 | 88.6487 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;103 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;113 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;123 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;133 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;143 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;153 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;163 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;173 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;183 | 88.6497 | 276.3738 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;193 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;203 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;213 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;223 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;233 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;243 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;253 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;263 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;273 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;283 | 88.6497 | 276.3665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;293 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;303 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;313 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;323 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;333 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;343 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;353 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;363 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;373 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;383 | 88.6497 | 276.3506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;393 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;403 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;413 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;423 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;433 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;443 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;453 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;463 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;473 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;483 | 88.6497 | 276.3336 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;493 | 88.6497 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;503 | 88.6497 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;513 | 88.6497 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;523 | 88.6507 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;533 | 88.6507 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;543 | 88.6507 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;553 | 88.6507 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;563 | 88.6507 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;573 | 88.6507 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;583 | 88.6507 | 276.324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;593 | 88.6507 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;603 | 88.6507 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;613 | 88.6507 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;623 | 88.6487 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;633 | 88.6487 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;643 | 88.6487 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;653 | 88.6487 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;663 | 88.6487 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;673 | 88.6487 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;683 | 88.6487 | 276.2991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;693 | 88.6487 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;703 | 88.6487 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;713 | 88.6487 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;723 | 88.6507 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;733 | 88.6507 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;743 | 88.6507 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;753 | 88.6507 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;763 | 88.6507 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;773 | 88.6507 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;783 | 88.6507 | 276.2733 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;793 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;803 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;813 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;823 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;833 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;843 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;853 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;863 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;873 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;883 | 88.6507 | 276.2798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;893 | 88.6507 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;903 | 88.6507 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;913 | 88.6507 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;923 | 88.6517 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;933 | 88.6517 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;943 | 88.6517 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;953 | 88.6517 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;963 | 88.6517 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;973 | 88.6517 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;983 | 88.6517 | 276.2935 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:58;993 | 88.6517 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;003 | 88.6517 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;013 | 88.6517 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;023 | 88.6507 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;033 | 88.6507 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;043 | 88.6507 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;053 | 88.6507 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;063 | 88.6507 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;073 | 88.6507 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;083 | 88.6507 | 276.2887 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;093 | 88.6507 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;103 | 88.6507 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;113 | 88.6507 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;123 | 88.6527 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;133 | 88.6527 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;143 | 88.6527 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;153 | 88.6527 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;163 | 88.6527 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;173 | 88.6527 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;183 | 88.6527 | 276.2848 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;193 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;203 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;213 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;223 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;233 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;243 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;253 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;263 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;273 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;283 | 88.6527 | 276.2875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;293 | 88.6527 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;303 | 88.6527 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;313 | 88.6527 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;323 | 88.6537 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;333 | 88.6537 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;343 | 88.6537 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;353 | 88.6537 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;363 | 88.6537 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;373 | 88.6537 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;383 | 88.6537 | 276.2776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;393 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;403 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;413 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;423 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;433 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;443 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;453 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;463 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;473 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;483 | 88.6537 | 276.2714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;493 | 88.6537 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;503 | 88.6537 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;513 | 88.6537 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;523 | 88.6547 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;533 | 88.6547 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;543 | 88.6547 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;553 | 88.6547 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;563 | 88.6547 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;573 | 88.6547 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;583 | 88.6547 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;593 | 88.6547 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;603 | 88.6547 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;613 | 88.6547 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;623 | 88.6537 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;633 | 88.6537 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;643 | 88.6537 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;653 | 88.6537 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;663 | 88.6537 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;673 | 88.6537 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;683 | 88.6537 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;693 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;703 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;713 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;723 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;733 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;743 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;753 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;763 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;773 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;783 | 88.6537 | 276.3091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;793 | 88.6537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;803 | 88.6537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;813 | 88.6537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;823 | 88.6547 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;833 | 88.6547 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;843 | 88.6547 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;853 | 88.6547 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;863 | 88.6547 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;873 | 88.6547 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;883 | 88.6547 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;893 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;903 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;913 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;923 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;933 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;943 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;953 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;963 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;973 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;983 | 88.6547 | 276.3049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:58:59;993 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;003 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;013 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;023 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;033 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;043 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;053 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;063 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;073 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;083 | 88.6547 | 276.2805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;093 | 88.6547 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;103 | 88.6547 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;113 | 88.6547 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;123 | 88.6557 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;133 | 88.6557 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;143 | 88.6557 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;153 | 88.6557 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;163 | 88.6557 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;173 | 88.6557 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;183 | 88.6557 | 276.2553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;193 | 88.6557 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;203 | 88.6557 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;213 | 88.6557 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;223 | 88.6547 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;233 | 88.6547 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;243 | 88.6547 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;253 | 88.6547 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;263 | 88.6547 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;273 | 88.6547 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;283 | 88.6547 | 276.258 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;293 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;303 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;313 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;323 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;333 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;343 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;353 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;363 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;373 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;383 | 88.6547 | 276.2581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;393 | 88.6547 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;403 | 88.6547 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;413 | 88.6547 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;423 | 88.6567 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;433 | 88.6567 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;443 | 88.6567 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;453 | 88.6567 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;463 | 88.6567 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;473 | 88.6567 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;483 | 88.6567 | 276.2401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;493 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;503 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;513 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;523 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;533 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;543 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;553 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;563 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;573 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;583 | 88.6567 | 276.2242 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;593 | 88.6567 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;603 | 88.6567 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;613 | 88.6567 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;623 | 88.6557 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;633 | 88.6557 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;643 | 88.6557 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;653 | 88.6557 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;663 | 88.6557 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;673 | 88.6557 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;683 | 88.6557 | 276.2099 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;693 | 88.6557 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;703 | 88.6557 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;713 | 88.6557 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;723 | 88.6587 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;733 | 88.6587 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;743 | 88.6587 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;753 | 88.6587 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;763 | 88.6587 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;773 | 88.6587 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;783 | 88.6587 | 276.1817 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;793 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;803 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;813 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;823 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;833 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;843 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;853 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;863 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;873 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;883 | 88.6587 | 276.1641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;893 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;903 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;913 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;923 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;933 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;943 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;953 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;963 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;973 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;983 | 88.6587 | 276.177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:00;993 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;003 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;013 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;023 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;033 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;043 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;053 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;063 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;073 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;083 | 88.6587 | 276.1914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;093 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;103 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;113 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;123 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;133 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;143 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;153 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;163 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;173 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;183 | 88.6587 | 276.1948 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;193 | 88.6587 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;203 | 88.6587 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;213 | 88.6587 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;223 | 88.6597 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;233 | 88.6597 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;243 | 88.6597 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;253 | 88.6597 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;263 | 88.6597 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;273 | 88.6597 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;283 | 88.6597 | 276.1998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;293 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;303 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;313 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;323 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;333 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;343 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;353 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;363 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;373 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;383 | 88.6597 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;393 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;403 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;413 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;423 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;433 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;443 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;453 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;463 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;473 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;483 | 88.6597 | 276.1803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;493 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;503 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;513 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;523 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;533 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;543 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;553 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;563 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;573 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;583 | 88.6597 | 276.1656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;593 | 88.6597 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;603 | 88.6597 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;613 | 88.6597 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;623 | 88.6607 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;633 | 88.6607 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;643 | 88.6607 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;653 | 88.6607 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;663 | 88.6607 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;673 | 88.6607 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;683 | 88.6607 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;693 | 88.6607 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;703 | 88.6607 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;713 | 88.6607 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;723 | 88.6597 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;733 | 88.6597 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;743 | 88.6597 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;753 | 88.6597 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;763 | 88.6597 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;773 | 88.6597 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;783 | 88.6597 | 276.1844 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;793 | 88.6597 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;803 | 88.6597 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;813 | 88.6597 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;823 | 88.6607 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;833 | 88.6607 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;843 | 88.6607 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;853 | 88.6607 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;863 | 88.6607 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;873 | 88.6607 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;883 | 88.6607 | 276.1899 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;893 | 88.6607 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;903 | 88.6607 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;913 | 88.6607 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;923 | 88.6607 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;933 | 88.6607 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;943 | 88.6617 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;953 | 88.6617 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;963 | 88.6617 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;973 | 88.6617 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;983 | 88.6617 | 276.2044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:01;993 | 88.6617 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;003 | 88.6617 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;013 | 88.6617 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;023 | 88.6617 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;033 | 88.6617 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;043 | 88.6607 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;053 | 88.6607 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;063 | 88.6607 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;073 | 88.6607 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;083 | 88.6607 | 276.2175 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;093 | 88.6607 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;103 | 88.6607 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;113 | 88.6607 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;123 | 88.6607 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;133 | 88.6607 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;143 | 88.6617 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;153 | 88.6617 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;163 | 88.6617 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;173 | 88.6617 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;183 | 88.6617 | 276.2128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;193 | 88.6617 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;203 | 88.6617 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;213 | 88.6617 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;223 | 88.6617 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;233 | 88.6617 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;243 | 88.6627 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;253 | 88.6627 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;263 | 88.6627 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;273 | 88.6627 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;283 | 88.6627 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;293 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;303 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;313 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;323 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;333 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;343 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;353 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;363 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;373 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;383 | 88.6627 | 276.2145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;393 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;403 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;413 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;423 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;433 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;443 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;453 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;463 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;473 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;483 | 88.6627 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;493 | 88.6627 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;503 | 88.6627 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;513 | 88.6627 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;523 | 88.6627 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;533 | 88.6627 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;543 | 88.6647 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;553 | 88.6647 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;563 | 88.6647 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;573 | 88.6647 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;583 | 88.6647 | 276.197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;593 | 88.6647 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;603 | 88.6647 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;613 | 88.6647 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;623 | 88.6647 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;633 | 88.6647 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;643 | 88.6637 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;653 | 88.6637 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;663 | 88.6637 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;673 | 88.6637 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;683 | 88.6637 | 276.1915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;693 | 88.6637 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;703 | 88.6637 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;713 | 88.6637 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;723 | 88.6637 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;733 | 88.6637 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;743 | 88.6647 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;753 | 88.6647 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;763 | 88.6647 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;773 | 88.6647 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;783 | 88.6647 | 276.1881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;793 | 88.6647 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;803 | 88.6647 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;813 | 88.6647 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;823 | 88.6647 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;833 | 88.6647 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;843 | 88.6657 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;853 | 88.6657 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;863 | 88.6657 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;873 | 88.6657 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;883 | 88.6657 | 276.1745 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;893 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;903 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;913 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;923 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;933 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;943 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;953 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;963 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;973 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;983 | 88.6657 | 276.1661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:02;993 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;003 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;013 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;023 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;033 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;043 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;053 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;063 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;073 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;083 | 88.6657 | 276.17 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;093 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;103 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;113 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;123 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;133 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;143 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;153 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;163 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;173 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;183 | 88.6657 | 276.1637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;193 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;203 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;213 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;223 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;233 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;243 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;253 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;263 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;273 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;283 | 88.6657 | 276.1495 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;293 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;303 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;313 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;323 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;333 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;343 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;353 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;363 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;373 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;383 | 88.6657 | 276.1463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;393 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;403 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;413 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;423 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;433 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;443 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;453 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;463 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;473 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;483 | 88.6657 | 276.1401 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;493 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;503 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;513 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;523 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;533 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;543 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;553 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;563 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;573 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;583 | 88.6657 | 276.1177 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;593 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;603 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;613 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;623 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;633 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;643 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;653 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;663 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;673 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;683 | 88.6657 | 276.1029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;693 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;703 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;713 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;723 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;733 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;743 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;753 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;763 | 88.6657 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;773 | 88.6677 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;783 | 88.6677 | 276.1056 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;793 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;803 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;813 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;823 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;833 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;843 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;853 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;863 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;873 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;883 | 88.6677 | 276.1117 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;893 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;903 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;913 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;923 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;933 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;943 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;953 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;963 | 88.6677 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;973 | 88.6697 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;983 | 88.6697 | 276.1232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:03;993 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;003 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;013 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;023 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;033 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;043 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;053 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;063 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;073 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;083 | 88.6697 | 276.1467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;093 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;103 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;113 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;123 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;133 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;143 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;153 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;163 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;173 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;183 | 88.6697 | 276.159 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;193 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;203 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;213 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;223 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;233 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;243 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;253 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;263 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;273 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;283 | 88.6697 | 276.1468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;293 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;303 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;313 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;323 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;333 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;343 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;353 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;363 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;373 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;383 | 88.6697 | 276.1445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;393 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;403 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;413 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;423 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;433 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;443 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;453 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;463 | 88.6697 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;473 | 88.6707 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;483 | 88.6707 | 276.1619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;493 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;503 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;513 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;523 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;533 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;543 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;553 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;563 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;573 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;583 | 88.6707 | 276.1771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;593 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;603 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;613 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;623 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;633 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;643 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;653 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;663 | 88.6707 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;673 | 88.6697 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;683 | 88.6697 | 276.1922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;693 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;703 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;713 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;723 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;733 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;743 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;753 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;763 | 88.6697 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;773 | 88.6707 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;783 | 88.6707 | 276.2155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;793 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;803 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;813 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;823 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;833 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;843 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;853 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;863 | 88.6707 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;873 | 88.6697 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;883 | 88.6697 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;893 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;903 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;913 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;923 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;933 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;943 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;953 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;963 | 88.6697 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;973 | 88.6717 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;983 | 88.6717 | 276.2059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:04;993 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;003 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;013 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;023 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;033 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;043 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;053 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;063 | 88.6717 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;073 | 88.6707 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;083 | 88.6707 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;093 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;103 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;113 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;123 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;133 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;143 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;153 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;163 | 88.6707 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;173 | 88.6717 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;183 | 88.6717 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;193 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;203 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;213 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;223 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;233 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;243 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;253 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;263 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;273 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;283 | 88.6717 | 276.1715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;293 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;303 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;313 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;323 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;333 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;343 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;353 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;363 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;373 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;383 | 88.6717 | 276.1587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;393 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;403 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;413 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;423 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;433 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;443 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;453 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;463 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;473 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;483 | 88.6717 | 276.169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;493 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;503 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;513 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;523 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;533 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;543 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;553 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;563 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;573 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;583 | 88.6717 | 276.1731 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;593 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;603 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;613 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;623 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;633 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;643 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;653 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;663 | 88.6717 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;673 | 88.6727 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;683 | 88.6727 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;693 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;703 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;713 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;723 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;733 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;743 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;753 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;763 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;773 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;783 | 88.6727 | 276.1622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;793 | 88.6727 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;803 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;813 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;823 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;833 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;843 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;853 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;863 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;873 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;883 | 88.6737 | 276.1763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;893 | 88.6737 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;903 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;913 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;923 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;933 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;943 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;953 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;963 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;973 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;983 | 88.6727 | 276.1783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:05;993 | 88.6727 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;003 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;013 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;023 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;033 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;043 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;053 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;063 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;073 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;083 | 88.6737 | 276.1794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;093 | 88.6737 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;103 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;113 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;123 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;133 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;143 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;153 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;163 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;173 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;183 | 88.6747 | 276.1923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;193 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;203 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;213 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;223 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;233 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;243 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;253 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;263 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;273 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;283 | 88.6747 | 276.1866 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;293 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;303 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;313 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;323 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;333 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;343 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;353 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;363 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;373 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;383 | 88.6747 | 276.1595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;393 | 88.6747 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;403 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;413 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;423 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;433 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;443 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;453 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;463 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;473 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;483 | 88.6757 | 276.1516 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;493 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;503 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;513 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;523 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;533 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;543 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;553 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;563 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;573 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;583 | 88.6757 | 276.163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;593 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;603 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;613 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;623 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;633 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;643 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;653 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;663 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;673 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;683 | 88.6757 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;693 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;703 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;713 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;723 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;733 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;743 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;753 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;763 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;773 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;783 | 88.6757 | 276.1917 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;793 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;803 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;813 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;823 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;833 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;843 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;853 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;863 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;873 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;883 | 88.6757 | 276.2312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;893 | 88.6757 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;903 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;913 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;923 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;933 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;943 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;953 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;963 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;973 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;983 | 88.6767 | 276.244 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:06;993 | 88.6767 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;003 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;013 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;023 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;033 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;043 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;053 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;063 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;073 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;083 | 88.6757 | 276.2223 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;093 | 88.6757 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;103 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;113 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;123 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;133 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;143 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;153 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;163 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;173 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;183 | 88.6767 | 276.2024 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;193 | 88.6767 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;203 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;213 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;223 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;233 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;243 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;253 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;263 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;273 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;283 | 88.6777 | 276.1856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;293 | 88.6777 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;303 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;313 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;323 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;333 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;343 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;353 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;363 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;373 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;383 | 88.6767 | 276.1617 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;393 | 88.6767 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;403 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;413 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;423 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;433 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;443 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;453 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;463 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;473 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;483 | 88.6777 | 276.1544 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;493 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;503 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;513 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;523 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;533 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;543 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;553 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;563 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;573 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;583 | 88.6777 | 276.1714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;593 | 88.6777 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;603 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;613 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;623 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;633 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;643 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;653 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;663 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;673 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;683 | 88.6787 | 276.1678 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;693 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;703 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;713 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;723 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;733 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;743 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;753 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;763 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;773 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;783 | 88.6787 | 276.1399 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;793 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;803 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;813 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;823 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;833 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;843 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;853 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;863 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;873 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;883 | 88.6787 | 276.1186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;893 | 88.6787 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;903 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;913 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;923 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;933 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;943 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;953 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;963 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;973 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;983 | 88.6777 | 276.1023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:07;993 | 88.6777 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;003 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;013 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;023 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;033 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;043 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;053 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;063 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;073 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;083 | 88.6787 | 276.0836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;093 | 88.6787 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;103 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;113 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;123 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;133 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;143 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;153 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;163 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;173 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;183 | 88.6797 | 276.0865 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;193 | 88.6797 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;203 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;213 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;223 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;233 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;243 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;253 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;263 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;273 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;283 | 88.6807 | 276.115 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;293 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;303 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;313 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;323 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;333 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;343 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;353 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;363 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;373 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;383 | 88.6807 | 276.146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;393 | 88.6807 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;403 | 88.6807 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;413 | 88.6807 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;423 | 88.6797 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;433 | 88.6797 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;443 | 88.6797 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;453 | 88.6797 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;463 | 88.6797 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;473 | 88.6797 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;483 | 88.6797 | 276.1606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;493 | 88.6797 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;503 | 88.6797 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;513 | 88.6797 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;523 | 88.6807 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;533 | 88.6807 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;543 | 88.6807 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;553 | 88.6807 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;563 | 88.6807 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;573 | 88.6807 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;583 | 88.6807 | 276.1583 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;593 | 88.6807 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;603 | 88.6807 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;613 | 88.6807 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;623 | 88.6817 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;633 | 88.6817 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;643 | 88.6817 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;653 | 88.6817 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;663 | 88.6817 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;673 | 88.6817 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;683 | 88.6817 | 276.1572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;693 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;703 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;713 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;723 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;733 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;743 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;753 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;763 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;773 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;783 | 88.6817 | 276.1497 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;793 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;803 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;813 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;823 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;833 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;843 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;853 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;863 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;873 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;883 | 88.6817 | 276.1305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;893 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;903 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;913 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;923 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;933 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;943 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;953 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;963 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;973 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;983 | 88.6817 | 276.1265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:08;993 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;003 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;013 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;023 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;033 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;043 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;053 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;063 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;073 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;083 | 88.6817 | 276.1427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;093 | 88.6817 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;103 | 88.6817 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;113 | 88.6817 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;123 | 88.6827 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;133 | 88.6827 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;143 | 88.6827 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;153 | 88.6827 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;163 | 88.6827 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;173 | 88.6827 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;183 | 88.6827 | 276.1477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;193 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;203 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;213 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;223 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;233 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;243 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;253 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;263 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;273 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;283 | 88.6827 | 276.1429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;293 | 88.6827 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;303 | 88.6827 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;313 | 88.6827 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;323 | 88.6837 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;333 | 88.6837 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;343 | 88.6837 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;353 | 88.6837 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;363 | 88.6837 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;373 | 88.6837 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;383 | 88.6837 | 276.145 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;393 | 88.6837 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;403 | 88.6837 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;413 | 88.6837 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;423 | 88.6827 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;433 | 88.6827 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;443 | 88.6827 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;453 | 88.6827 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;463 | 88.6827 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;473 | 88.6827 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;483 | 88.6827 | 276.1474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;493 | 88.6827 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;503 | 88.6827 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;513 | 88.6827 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;523 | 88.6847 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;533 | 88.6847 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;543 | 88.6847 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;553 | 88.6847 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;563 | 88.6847 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;573 | 88.6847 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;583 | 88.6847 | 276.1454 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;593 | 88.6847 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;603 | 88.6847 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;613 | 88.6847 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;623 | 88.6837 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;633 | 88.6837 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;643 | 88.6837 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;653 | 88.6837 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;663 | 88.6837 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;673 | 88.6837 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;683 | 88.6837 | 276.1504 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;693 | 88.6837 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;703 | 88.6837 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;713 | 88.6837 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;723 | 88.6847 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;733 | 88.6847 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;743 | 88.6847 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;753 | 88.6847 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;763 | 88.6847 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;773 | 88.6847 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;783 | 88.6847 | 276.1568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;793 | 88.6847 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;803 | 88.6847 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;813 | 88.6847 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;823 | 88.6857 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;833 | 88.6857 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;843 | 88.6857 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;853 | 88.6857 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;863 | 88.6857 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;873 | 88.6857 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;883 | 88.6857 | 276.1397 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;893 | 88.6857 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;903 | 88.6857 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;913 | 88.6857 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;923 | 88.6847 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;933 | 88.6847 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;943 | 88.6847 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;953 | 88.6847 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;963 | 88.6847 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;973 | 88.6847 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;983 | 88.6847 | 276.1127 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:09;993 | 88.6847 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;003 | 88.6847 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;013 | 88.6847 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;023 | 88.6857 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;033 | 88.6857 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;043 | 88.6857 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;053 | 88.6857 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;063 | 88.6857 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;073 | 88.6857 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;083 | 88.6857 | 276.101 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;093 | 88.6857 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;103 | 88.6857 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;113 | 88.6857 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;123 | 88.6847 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;133 | 88.6847 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;143 | 88.6847 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;153 | 88.6847 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;163 | 88.6847 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;173 | 88.6847 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;183 | 88.6847 | 276.0959 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;193 | 88.6847 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;203 | 88.6847 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;213 | 88.6847 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;223 | 88.6857 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;233 | 88.6857 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;243 | 88.6857 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;253 | 88.6857 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;263 | 88.6857 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;273 | 88.6857 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;283 | 88.6857 | 276.0933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;293 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;303 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;313 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;323 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;333 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;343 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;353 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;363 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;373 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;383 | 88.6857 | 276.1104 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;393 | 88.6857 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;403 | 88.6857 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;413 | 88.6857 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;423 | 88.6867 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;433 | 88.6867 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;443 | 88.6867 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;453 | 88.6867 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;463 | 88.6867 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;473 | 88.6867 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;483 | 88.6867 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;493 | 88.6867 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;503 | 88.6867 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;513 | 88.6867 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;523 | 88.6857 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;533 | 88.6857 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;543 | 88.6857 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;553 | 88.6857 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;563 | 88.6857 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;573 | 88.6857 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;583 | 88.6857 | 276.1546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;593 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;603 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;613 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;623 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;633 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;643 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;653 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;663 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;673 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;683 | 88.6857 | 276.1558 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;693 | 88.6857 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;703 | 88.6857 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;713 | 88.6857 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;723 | 88.6867 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;733 | 88.6867 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;743 | 88.6867 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;753 | 88.6867 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;763 | 88.6867 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;773 | 88.6867 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;783 | 88.6867 | 276.1573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;793 | 88.6867 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;803 | 88.6867 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;813 | 88.6867 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;823 | 88.6877 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;833 | 88.6877 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;843 | 88.6877 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;853 | 88.6877 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;863 | 88.6877 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;873 | 88.6877 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;883 | 88.6877 | 276.1485 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;893 | 88.6877 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;903 | 88.6877 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;913 | 88.6877 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;923 | 88.6887 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;933 | 88.6887 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;943 | 88.6887 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;953 | 88.6887 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;963 | 88.6887 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;973 | 88.6887 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;983 | 88.6887 | 276.13 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:10;993 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;003 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;013 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;023 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;033 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;043 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;053 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;063 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;073 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;083 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;093 | 88.6887 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;103 | 88.6887 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;113 | 88.6887 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;123 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;133 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;143 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;153 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;163 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;173 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;183 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;193 | 88.6897 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;203 | 88.6897 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;213 | 88.6897 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;223 | 88.6887 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;233 | 88.6887 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;243 | 88.6887 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;253 | 88.6887 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;263 | 88.6887 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;273 | 88.6887 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;283 | 88.6887 | 276.1334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;293 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;303 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;313 | 88.6887 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;323 | 88.6897 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;333 | 88.6897 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;343 | 88.6897 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;353 | 88.6897 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;363 | 88.6897 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;373 | 88.6897 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;383 | 88.6897 | 276.1285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;393 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;403 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;413 | 88.6897 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;423 | 88.6917 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;433 | 88.6917 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;443 | 88.6917 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;453 | 88.6917 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;463 | 88.6917 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;473 | 88.6917 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;483 | 88.6917 | 276.1382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;493 | 88.6917 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;503 | 88.6917 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;513 | 88.6917 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;523 | 88.6907 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;533 | 88.6907 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;543 | 88.6907 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;553 | 88.6907 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;563 | 88.6907 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;573 | 88.6907 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;583 | 88.6907 | 276.1473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;593 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;603 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;613 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;623 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;633 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;643 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;653 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;663 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;673 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;683 | 88.6907 | 276.1535 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;693 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;703 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;713 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;723 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;733 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;743 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;753 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;763 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;773 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;783 | 88.6907 | 276.1713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;793 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;803 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;813 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;823 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;833 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;843 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;853 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;863 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;873 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;883 | 88.6907 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;893 | 88.6907 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;903 | 88.6907 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;913 | 88.6907 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;923 | 88.6917 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;933 | 88.6917 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;943 | 88.6917 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;953 | 88.6917 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;963 | 88.6917 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;973 | 88.6917 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;983 | 88.6917 | 276.1813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:11;993 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;003 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;013 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;023 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;033 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;043 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;053 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;063 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;073 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;083 | 88.6917 | 276.1737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;093 | 88.6917 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;103 | 88.6917 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;113 | 88.6917 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;123 | 88.6917 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;133 | 88.6917 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;143 | 88.6927 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;153 | 88.6927 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;163 | 88.6927 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;173 | 88.6927 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;183 | 88.6927 | 276.1822 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;193 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;203 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;213 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;223 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;233 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;243 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;253 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;263 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;273 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;283 | 88.6927 | 276.1878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;293 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;303 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;313 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;323 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;333 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;343 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;353 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;363 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;373 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;383 | 88.6927 | 276.1903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;393 | 88.6927 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;403 | 88.6927 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;413 | 88.6927 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;423 | 88.6927 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;433 | 88.6927 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;443 | 88.6937 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;453 | 88.6937 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;463 | 88.6937 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;473 | 88.6937 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;483 | 88.6937 | 276.208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;493 | 88.6937 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;503 | 88.6937 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;513 | 88.6937 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;523 | 88.6937 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;533 | 88.6937 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;543 | 88.6927 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;553 | 88.6927 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;563 | 88.6927 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;573 | 88.6927 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;583 | 88.6927 | 276.2248 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;593 | 88.6927 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;603 | 88.6927 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;613 | 88.6927 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;623 | 88.6927 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;633 | 88.6927 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;643 | 88.6937 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;653 | 88.6937 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;663 | 88.6937 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;673 | 88.6937 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;683 | 88.6937 | 276.2187 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;693 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;703 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;713 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;723 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;733 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;743 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;753 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;763 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;773 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;783 | 88.6937 | 276.2083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;793 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;803 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;813 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;823 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;833 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;843 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;853 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;863 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;873 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;883 | 88.6937 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;893 | 88.6937 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;903 | 88.6937 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;913 | 88.6937 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;923 | 88.6937 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;933 | 88.6937 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;943 | 88.6927 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;953 | 88.6927 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;963 | 88.6927 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;973 | 88.6927 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;983 | 88.6927 | 276.1952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:12;993 | 88.6927 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;003 | 88.6927 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;013 | 88.6927 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;023 | 88.6927 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;033 | 88.6927 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;043 | 88.6947 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;053 | 88.6947 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;063 | 88.6947 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;073 | 88.6947 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;083 | 88.6947 | 276.1834 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;093 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;103 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;113 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;123 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;133 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;143 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;153 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;163 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;173 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;183 | 88.6947 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;193 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;203 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;213 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;223 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;233 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;243 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;253 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;263 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;273 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;283 | 88.6947 | 276.211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;293 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;303 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;313 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;323 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;333 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;343 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;353 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;363 | 88.6947 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;373 | 88.6937 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;383 | 88.6937 | 276.2066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;393 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;403 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;413 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;423 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;433 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;443 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;453 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;463 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;473 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;483 | 88.6937 | 276.2021 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;493 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;503 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;513 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;523 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;533 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;543 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;553 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;563 | 88.6937 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;573 | 88.6967 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;583 | 88.6967 | 276.2053 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;593 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;603 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;613 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;623 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;633 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;643 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;653 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;663 | 88.6967 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;673 | 88.6957 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;683 | 88.6957 | 276.1966 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;693 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;703 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;713 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;723 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;733 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;743 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;753 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;763 | 88.6957 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;773 | 88.6967 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;783 | 88.6967 | 276.1858 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;793 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;803 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;813 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;823 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;833 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;843 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;853 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;863 | 88.6967 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;873 | 88.6987 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;883 | 88.6987 | 276.1951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;893 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;903 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;913 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;923 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;933 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;943 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;953 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;963 | 88.6987 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;973 | 88.6977 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;983 | 88.6977 | 276.2029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:13;993 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;003 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;013 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;023 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;033 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;043 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;053 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;063 | 88.6977 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;073 | 88.6987 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;083 | 88.6987 | 276.1929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;093 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;103 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;113 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;123 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;133 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;143 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;153 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;163 | 88.6987 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;173 | 88.7007 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;183 | 88.7007 | 276.1883 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;193 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;203 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;213 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;223 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;233 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;243 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;253 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;263 | 88.7007 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;273 | 88.6977 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;283 | 88.6977 | 276.1954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;293 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;303 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;313 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;323 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;333 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;343 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;353 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;363 | 88.6977 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;373 | 88.6997 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;383 | 88.6997 | 276.1946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;393 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;403 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;413 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;423 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;433 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;443 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;453 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;463 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;473 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;483 | 88.6997 | 276.1957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;493 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;503 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;513 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;523 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;533 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;543 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;553 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;563 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;573 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;583 | 88.6997 | 276.2156 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;593 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;603 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;613 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;623 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;633 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;643 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;653 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;663 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;673 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;683 | 88.6997 | 276.2278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;693 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;703 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;713 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;723 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;733 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;743 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;753 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;763 | 88.6997 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;773 | 88.7017 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;783 | 88.7017 | 276.2169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;793 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;803 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;813 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;823 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;833 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;843 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;853 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;863 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;873 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;883 | 88.7017 | 276.2061 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;893 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;903 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;913 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;923 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;933 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;943 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;953 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;963 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;973 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;983 | 88.7017 | 276.1999 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:14;993 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;003 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;013 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;023 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;033 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;043 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;053 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;063 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;073 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;083 | 88.7017 | 276.1839 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;093 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;103 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;113 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;123 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;133 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;143 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;153 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;163 | 88.7017 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;173 | 88.7037 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;183 | 88.7037 | 276.1687 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;193 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;203 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;213 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;223 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;233 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;243 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;253 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;263 | 88.7037 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;273 | 88.7027 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;283 | 88.7027 | 276.1671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;293 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;303 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;313 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;323 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;333 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;343 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;353 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;363 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;373 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;383 | 88.7027 | 276.1599 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;393 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;403 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;413 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;423 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;433 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;443 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;453 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;463 | 88.7027 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;473 | 88.7037 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;483 | 88.7037 | 276.1405 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;493 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;503 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;513 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;523 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;533 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;543 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;553 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;563 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;573 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;583 | 88.7037 | 276.1328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;593 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;603 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;613 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;623 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;633 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;643 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;653 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;663 | 88.7037 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;673 | 88.7047 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;683 | 88.7047 | 276.139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;693 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;703 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;713 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;723 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;733 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;743 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;753 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;763 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;773 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;783 | 88.7047 | 276.1431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;793 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;803 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;813 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;823 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;833 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;843 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;853 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;863 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;873 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;883 | 88.7047 | 276.1563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;893 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;903 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;913 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;923 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;933 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;943 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;953 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;963 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;973 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;983 | 88.7047 | 276.1871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:15;993 | 88.7047 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;003 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;013 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;023 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;033 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;043 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;053 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;063 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;073 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;083 | 88.7037 | 276.2129 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;093 | 88.7037 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;103 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;113 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;123 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;133 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;143 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;153 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;163 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;173 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;183 | 88.7047 | 276.2234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;193 | 88.7047 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;203 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;213 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;223 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;233 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;243 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;253 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;263 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;273 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;283 | 88.7057 | 276.227 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;293 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;303 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;313 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;323 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;333 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;343 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;353 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;363 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;373 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;383 | 88.7057 | 276.2214 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;393 | 88.7057 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;403 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;413 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;423 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;433 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;443 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;453 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;463 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;473 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;483 | 88.7067 | 276.2012 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;493 | 88.7067 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;503 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;513 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;523 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;533 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;543 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;553 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;563 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;573 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;583 | 88.7057 | 276.1837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;593 | 88.7057 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;603 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;613 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;623 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;633 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;643 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;653 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;663 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;673 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;683 | 88.7077 | 276.1825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;693 | 88.7077 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;703 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;713 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;723 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;733 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;743 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;753 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;763 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;773 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;783 | 88.7067 | 276.1877 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;793 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;803 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;813 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;823 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;833 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;843 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;853 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;863 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;873 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;883 | 88.7067 | 276.198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;893 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;903 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;913 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;923 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;933 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;943 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;953 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;963 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;973 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;983 | 88.7067 | 276.2186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:16;993 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;003 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;013 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;023 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;033 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;043 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;053 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;063 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;073 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;083 | 88.7067 | 276.2374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;093 | 88.7067 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;103 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;113 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;123 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;133 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;143 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;153 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;163 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;173 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;183 | 88.7087 | 276.2403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;193 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;203 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;213 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;223 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;233 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;243 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;253 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;263 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;273 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;283 | 88.7087 | 276.2427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;293 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;303 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;313 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;323 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;333 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;343 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;353 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;363 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;373 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;383 | 88.7087 | 276.255 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;393 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;403 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;413 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;423 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;433 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;443 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;453 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;463 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;473 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;483 | 88.7087 | 276.2635 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;493 | 88.7087 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;503 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;513 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;523 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;533 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;543 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;553 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;563 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;573 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;583 | 88.7097 | 276.2669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;593 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;603 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;613 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;623 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;633 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;643 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;653 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;663 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;673 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;683 | 88.7097 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;693 | 88.7097 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;703 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;713 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;723 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;733 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;743 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;753 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;763 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;773 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;783 | 88.7107 | 276.2809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;793 | 88.7107 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;803 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;813 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;823 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;833 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;843 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;853 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;863 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;873 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;883 | 88.7117 | 276.2824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;893 | 88.7117 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;903 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;913 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;923 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;933 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;943 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;953 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;963 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;973 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;983 | 88.7107 | 276.2892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:17;993 | 88.7107 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;003 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;013 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;023 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;033 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;043 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;053 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;063 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;073 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;083 | 88.7117 | 276.3035 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;093 | 88.7117 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;103 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;113 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;123 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;133 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;143 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;153 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;163 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;173 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;183 | 88.7127 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;193 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;203 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;213 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;223 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;233 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;243 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;253 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;263 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;273 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;283 | 88.7127 | 276.2967 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;293 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;303 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;313 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;323 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;333 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;343 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;353 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;363 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;373 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;383 | 88.7127 | 276.2924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;393 | 88.7127 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;403 | 88.7127 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;413 | 88.7127 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;423 | 88.7147 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;433 | 88.7147 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;443 | 88.7147 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;453 | 88.7147 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;463 | 88.7147 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;473 | 88.7147 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;483 | 88.7147 | 276.2919 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;493 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;503 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;513 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;523 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;533 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;543 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;553 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;563 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;573 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;583 | 88.7147 | 276.2818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;593 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;603 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;613 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;623 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;633 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;643 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;653 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;663 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;673 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;683 | 88.7147 | 276.2579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;693 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;703 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;713 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;723 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;733 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;743 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;753 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;763 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;773 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;783 | 88.7147 | 276.2448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;793 | 88.7147 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;803 | 88.7147 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;813 | 88.7147 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;823 | 88.7137 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;833 | 88.7137 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;843 | 88.7137 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;853 | 88.7137 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;863 | 88.7137 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;873 | 88.7137 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;883 | 88.7137 | 276.2502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;893 | 88.7137 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;903 | 88.7137 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;913 | 88.7137 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;923 | 88.7147 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;933 | 88.7147 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;943 | 88.7147 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;953 | 88.7147 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;963 | 88.7147 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;973 | 88.7147 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;983 | 88.7147 | 276.2568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:18;993 | 88.7147 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;003 | 88.7147 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;013 | 88.7147 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;023 | 88.7157 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;033 | 88.7157 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;043 | 88.7157 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;053 | 88.7157 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;063 | 88.7157 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;073 | 88.7157 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;083 | 88.7157 | 276.2662 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;093 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;103 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;113 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;123 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;133 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;143 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;153 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;163 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;173 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;183 | 88.7157 | 276.2856 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;193 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;203 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;213 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;223 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;233 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;243 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;253 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;263 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;273 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;283 | 88.7157 | 276.2983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;293 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;303 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;313 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;323 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;333 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;343 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;353 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;363 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;373 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;383 | 88.7157 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;393 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;403 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;413 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;423 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;433 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;443 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;453 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;463 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;473 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;483 | 88.7157 | 276.3079 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;493 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;503 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;513 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;523 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;533 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;543 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;553 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;563 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;573 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;583 | 88.7157 | 276.3366 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;593 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;603 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;613 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;623 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;633 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;643 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;653 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;663 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;673 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;683 | 88.7157 | 276.3579 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;693 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;703 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;713 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;723 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;733 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;743 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;753 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;763 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;773 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;783 | 88.7157 | 276.3699 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;793 | 88.7157 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;803 | 88.7157 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;813 | 88.7157 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;823 | 88.7167 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;833 | 88.7167 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;843 | 88.7167 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;853 | 88.7167 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;863 | 88.7167 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;873 | 88.7167 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;883 | 88.7167 | 276.381 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;893 | 88.7167 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;903 | 88.7167 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;913 | 88.7167 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;923 | 88.7157 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;933 | 88.7157 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;943 | 88.7157 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;953 | 88.7157 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;963 | 88.7157 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;973 | 88.7157 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;983 | 88.7157 | 276.3737 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:19;993 | 88.7157 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;003 | 88.7157 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;013 | 88.7157 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;023 | 88.7167 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;033 | 88.7167 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;043 | 88.7167 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;053 | 88.7167 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;063 | 88.7167 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;073 | 88.7167 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;083 | 88.7167 | 276.3457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;093 | 88.7167 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;103 | 88.7167 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;113 | 88.7167 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;123 | 88.7177 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;133 | 88.7177 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;143 | 88.7177 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;153 | 88.7177 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;163 | 88.7177 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;173 | 88.7177 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;183 | 88.7177 | 276.3337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;193 | 88.7177 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;203 | 88.7177 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;213 | 88.7177 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;223 | 88.7197 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;233 | 88.7197 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;243 | 88.7197 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;253 | 88.7197 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;263 | 88.7197 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;273 | 88.7197 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;283 | 88.7197 | 276.3433 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;293 | 88.7197 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;303 | 88.7197 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;313 | 88.7197 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;323 | 88.7187 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;333 | 88.7187 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;343 | 88.7187 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;353 | 88.7187 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;363 | 88.7187 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;373 | 88.7187 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;383 | 88.7187 | 276.3542 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;393 | 88.7187 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;403 | 88.7187 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;413 | 88.7187 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;423 | 88.7197 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;433 | 88.7197 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;443 | 88.7197 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;453 | 88.7197 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;463 | 88.7197 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;473 | 88.7197 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;483 | 88.7197 | 276.3679 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;493 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;503 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;513 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;523 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;533 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;543 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;553 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;563 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;573 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;583 | 88.7197 | 276.388 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;593 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;603 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;613 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;623 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;633 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;643 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;653 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;663 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;673 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;683 | 88.7197 | 276.3878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;693 | 88.7197 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;703 | 88.7197 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;713 | 88.7197 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;723 | 88.7217 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;733 | 88.7217 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;743 | 88.7217 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;753 | 88.7217 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;763 | 88.7217 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;773 | 88.7217 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;783 | 88.7217 | 276.3616 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;793 | 88.7217 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;803 | 88.7217 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;813 | 88.7217 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;823 | 88.7207 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;833 | 88.7207 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;843 | 88.7207 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;853 | 88.7207 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;863 | 88.7207 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;873 | 88.7207 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;883 | 88.7207 | 276.342 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;893 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;903 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;913 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;923 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;933 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;943 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;953 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;963 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;973 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;983 | 88.7207 | 276.3352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:20;993 | 88.7207 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;003 | 88.7207 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;013 | 88.7207 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;023 | 88.7227 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;033 | 88.7227 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;043 | 88.7227 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;053 | 88.7227 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;063 | 88.7227 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;073 | 88.7227 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;083 | 88.7227 | 276.3301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;093 | 88.7227 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;103 | 88.7227 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;113 | 88.7227 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;123 | 88.7237 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;133 | 88.7237 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;143 | 88.7237 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;153 | 88.7237 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;163 | 88.7237 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;173 | 88.7237 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;183 | 88.7237 | 276.3367 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;193 | 88.7237 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;203 | 88.7237 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;213 | 88.7237 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;223 | 88.7227 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;233 | 88.7227 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;243 | 88.7227 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;253 | 88.7227 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;263 | 88.7227 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;273 | 88.7227 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;283 | 88.7227 | 276.359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;293 | 88.7227 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;303 | 88.7227 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;313 | 88.7227 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;323 | 88.7237 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;333 | 88.7237 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;343 | 88.7237 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;353 | 88.7237 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;363 | 88.7237 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;373 | 88.7237 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;383 | 88.7237 | 276.3714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;393 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;403 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;413 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;423 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;433 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;443 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;453 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;463 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;473 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;483 | 88.7237 | 276.3684 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;493 | 88.7237 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;503 | 88.7237 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;513 | 88.7237 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;523 | 88.7247 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;533 | 88.7247 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;543 | 88.7247 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;553 | 88.7247 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;563 | 88.7247 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;573 | 88.7247 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;583 | 88.7247 | 276.3682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;593 | 88.7247 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;603 | 88.7247 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;613 | 88.7247 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;623 | 88.7237 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;633 | 88.7237 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;643 | 88.7237 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;653 | 88.7237 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;663 | 88.7237 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;673 | 88.7237 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;683 | 88.7237 | 276.3669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;693 | 88.7237 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;703 | 88.7237 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;713 | 88.7237 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;723 | 88.7257 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;733 | 88.7257 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;743 | 88.7257 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;753 | 88.7257 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;763 | 88.7257 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;773 | 88.7257 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;783 | 88.7257 | 276.3545 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;793 | 88.7257 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;803 | 88.7257 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;813 | 88.7257 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;823 | 88.7247 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;833 | 88.7247 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;843 | 88.7247 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;853 | 88.7247 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;863 | 88.7247 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;873 | 88.7247 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;883 | 88.7247 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;893 | 88.7247 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;903 | 88.7247 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;913 | 88.7247 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;923 | 88.7257 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;933 | 88.7257 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;943 | 88.7257 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;953 | 88.7257 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;963 | 88.7257 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;973 | 88.7257 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;983 | 88.7257 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:21;993 | 88.7257 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;003 | 88.7257 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;013 | 88.7257 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;023 | 88.7267 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;033 | 88.7267 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;043 | 88.7267 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;053 | 88.7267 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;063 | 88.7267 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;073 | 88.7267 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;083 | 88.7267 | 276.327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;093 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;103 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;113 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;123 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;133 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;143 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;153 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;163 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;173 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;183 | 88.7267 | 276.3198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;193 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;203 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;213 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;223 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;233 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;243 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;253 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;263 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;273 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;283 | 88.7267 | 276.3279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;293 | 88.7267 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;303 | 88.7267 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;313 | 88.7267 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;323 | 88.7267 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;333 | 88.7267 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;343 | 88.7277 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;353 | 88.7277 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;363 | 88.7277 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;373 | 88.7277 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;383 | 88.7277 | 276.3468 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;393 | 88.7277 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;403 | 88.7277 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;413 | 88.7277 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;423 | 88.7277 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;433 | 88.7277 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;443 | 88.7287 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;453 | 88.7287 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;463 | 88.7287 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;473 | 88.7287 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;483 | 88.7287 | 276.3651 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;493 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;503 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;513 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;523 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;533 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;543 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;553 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;563 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;573 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;583 | 88.7287 | 276.3768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;593 | 88.7287 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;603 | 88.7287 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;613 | 88.7287 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;623 | 88.7287 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;633 | 88.7287 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;643 | 88.7277 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;653 | 88.7277 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;663 | 88.7277 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;673 | 88.7277 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;683 | 88.7277 | 276.3779 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;693 | 88.7277 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;703 | 88.7277 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;713 | 88.7277 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;723 | 88.7277 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;733 | 88.7277 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;743 | 88.7287 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;753 | 88.7287 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;763 | 88.7287 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;773 | 88.7287 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;783 | 88.7287 | 276.3596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;793 | 88.7287 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;803 | 88.7287 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;813 | 88.7287 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;823 | 88.7287 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;833 | 88.7287 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;843 | 88.7297 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;853 | 88.7297 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;863 | 88.7297 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;873 | 88.7297 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;883 | 88.7297 | 276.3308 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;893 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;903 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;913 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;923 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;933 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;943 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;953 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;963 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;973 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;983 | 88.7297 | 276.3135 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:22;993 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;003 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;013 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;023 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;033 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;043 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;053 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;063 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;073 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;083 | 88.7297 | 276.312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;093 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;103 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;113 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;123 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;133 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;143 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;153 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;163 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;173 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;183 | 88.7297 | 276.3237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;193 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;203 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;213 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;223 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;233 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;243 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;253 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;263 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;273 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;283 | 88.7297 | 276.3445 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;293 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;303 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;313 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;323 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;333 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;343 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;353 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;363 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;373 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;383 | 88.7297 | 276.3672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;393 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;403 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;413 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;423 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;433 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;443 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;453 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;463 | 88.7297 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;473 | 88.7307 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;483 | 88.7307 | 276.377 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;493 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;503 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;513 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;523 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;533 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;543 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;553 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;563 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;573 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;583 | 88.7307 | 276.372 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;593 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;603 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;613 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;623 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;633 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;643 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;653 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;663 | 88.7307 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;673 | 88.7317 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;683 | 88.7317 | 276.3615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;693 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;703 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;713 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;723 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;733 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;743 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;753 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;763 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;773 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;783 | 88.7317 | 276.3509 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;793 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;803 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;813 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;823 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;833 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;843 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;853 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;863 | 88.7317 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;873 | 88.7337 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;883 | 88.7337 | 276.3429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;893 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;903 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;913 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;923 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;933 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;943 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;953 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;963 | 88.7337 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;973 | 88.7317 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;983 | 88.7317 | 276.3382 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:23;993 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;003 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;013 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;023 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;033 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;043 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;053 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;063 | 88.7317 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;073 | 88.7327 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;083 | 88.7327 | 276.334 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;093 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;103 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;113 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;123 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;133 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;143 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;153 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;163 | 88.7327 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;173 | 88.7337 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;183 | 88.7337 | 276.3247 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;193 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;203 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;213 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;223 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;233 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;243 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;253 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;263 | 88.7337 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;273 | 88.7347 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;283 | 88.7347 | 276.318 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;293 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;303 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;313 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;323 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;333 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;343 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;353 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;363 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;373 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;383 | 88.7347 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;393 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;403 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;413 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;423 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;433 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;443 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;453 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;463 | 88.7347 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;473 | 88.7367 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;483 | 88.7367 | 276.3385 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;493 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;503 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;513 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;523 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;533 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;543 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;553 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;563 | 88.7367 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;573 | 88.7357 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;583 | 88.7357 | 276.3576 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;593 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;603 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;613 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;623 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;633 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;643 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;653 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;663 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;673 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;683 | 88.7357 | 276.3703 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;693 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;703 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;713 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;723 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;733 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;743 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;753 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;763 | 88.7357 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;773 | 88.7367 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;783 | 88.7367 | 276.3717 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;793 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;803 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;813 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;823 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;833 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;843 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;853 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;863 | 88.7367 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;873 | 88.7377 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;883 | 88.7377 | 276.3609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;893 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;903 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;913 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;923 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;933 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;943 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;953 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;963 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;973 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;983 | 88.7377 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:24;993 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;003 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;013 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;023 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;033 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;043 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;053 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;063 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;073 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;083 | 88.7377 | 276.3414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;093 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;103 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;113 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;123 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;133 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;143 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;153 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;163 | 88.7377 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;173 | 88.7387 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;183 | 88.7387 | 276.3406 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;193 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;203 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;213 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;223 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;233 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;243 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;253 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;263 | 88.7387 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;273 | 88.7377 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;283 | 88.7377 | 276.3424 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;293 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;303 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;313 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;323 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;333 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;343 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;353 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;363 | 88.7377 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;373 | 88.7397 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;383 | 88.7397 | 276.3431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;393 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;403 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;413 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;423 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;433 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;443 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;453 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;463 | 88.7397 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;473 | 88.7417 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;483 | 88.7417 | 276.3351 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;493 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;503 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;513 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;523 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;533 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;543 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;553 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;563 | 88.7417 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;573 | 88.7407 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;583 | 88.7407 | 276.3107 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;593 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;603 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;613 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;623 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;633 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;643 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;653 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;663 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;673 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;683 | 88.7407 | 276.2829 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;693 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;703 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;713 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;723 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;733 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;743 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;753 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;763 | 88.7407 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;773 | 88.7417 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;783 | 88.7417 | 276.265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;793 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;803 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;813 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;823 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;833 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;843 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;853 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;863 | 88.7417 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;873 | 88.7407 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;883 | 88.7407 | 276.2573 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;893 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;903 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;913 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;923 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;933 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;943 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;953 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;963 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;973 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;983 | 88.7407 | 276.2592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:25;993 | 88.7407 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;003 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;013 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;023 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;033 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;043 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;053 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;063 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;073 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;083 | 88.7417 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;093 | 88.7417 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;103 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;113 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;123 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;133 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;143 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;153 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;163 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;173 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;183 | 88.7407 | 276.2771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;193 | 88.7407 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;203 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;213 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;223 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;233 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;243 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;253 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;263 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;273 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;283 | 88.7417 | 276.2691 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;293 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;303 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;313 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;323 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;333 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;343 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;353 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;363 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;373 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;383 | 88.7417 | 276.2537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;393 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;403 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;413 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;423 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;433 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;443 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;453 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;463 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;473 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;483 | 88.7417 | 276.2412 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;493 | 88.7417 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;503 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;513 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;523 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;533 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;543 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;553 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;563 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;573 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;583 | 88.7427 | 276.2339 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;593 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;603 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;613 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;623 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;633 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;643 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;653 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;663 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;673 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;683 | 88.7427 | 276.2337 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;693 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;703 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;713 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;723 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;733 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;743 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;753 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;763 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;773 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;783 | 88.7427 | 276.2411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;793 | 88.7427 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;803 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;813 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;823 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;833 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;843 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;853 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;863 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;873 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;883 | 88.7447 | 276.251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;893 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;903 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;913 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;923 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;933 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;943 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;953 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;963 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;973 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;983 | 88.7447 | 276.2572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:26;993 | 88.7447 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;003 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;013 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;023 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;033 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;043 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;053 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;063 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;073 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;083 | 88.7457 | 276.2609 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;093 | 88.7457 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;103 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;113 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;123 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;133 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;143 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;153 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;163 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;173 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;183 | 88.7467 | 276.2637 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;193 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;203 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;213 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;223 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;233 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;243 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;253 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;263 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;273 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;283 | 88.7467 | 276.2646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;293 | 88.7467 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;303 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;313 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;323 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;333 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;343 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;353 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;363 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;373 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;383 | 88.7457 | 276.2698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;393 | 88.7457 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;403 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;413 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;423 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;433 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;443 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;453 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;463 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;473 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;483 | 88.7467 | 276.2886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;493 | 88.7467 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;503 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;513 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;523 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;533 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;543 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;553 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;563 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;573 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;583 | 88.7477 | 276.3094 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;593 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;603 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;613 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;623 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;633 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;643 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;653 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;663 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;673 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;683 | 88.7477 | 276.3181 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;693 | 88.7477 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;703 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;713 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;723 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;733 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;743 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;753 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;763 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;773 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;783 | 88.7487 | 276.3163 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;793 | 88.7487 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;803 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;813 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;823 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;833 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;843 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;853 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;863 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;873 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;883 | 88.7477 | 276.3082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;893 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;903 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;913 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;923 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;933 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;943 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;953 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;963 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;973 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;983 | 88.7477 | 276.2952 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:27;993 | 88.7477 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;003 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;013 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;023 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;033 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;043 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;053 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;063 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;073 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;083 | 88.7487 | 276.2852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;093 | 88.7487 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;103 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;113 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;123 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;133 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;143 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;153 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;163 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;173 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;183 | 88.7497 | 276.2872 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;193 | 88.7497 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;203 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;213 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;223 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;233 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;243 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;253 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;263 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;273 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;283 | 88.7507 | 276.2934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;293 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;303 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;313 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;323 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;333 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;343 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;353 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;363 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;373 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;383 | 88.7507 | 276.2964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;393 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;403 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;413 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;423 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;433 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;443 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;453 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;463 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;473 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;483 | 88.7507 | 276.2961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;493 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;503 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;513 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;523 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;533 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;543 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;553 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;563 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;573 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;583 | 88.7507 | 276.294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;593 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;603 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;613 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;623 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;633 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;643 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;653 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;663 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;673 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;683 | 88.7507 | 276.2913 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;693 | 88.7507 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;703 | 88.7507 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;713 | 88.7507 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;723 | 88.7517 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;733 | 88.7517 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;743 | 88.7517 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;753 | 88.7517 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;763 | 88.7517 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;773 | 88.7517 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;783 | 88.7517 | 276.288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;793 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;803 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;813 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;823 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;833 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;843 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;853 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;863 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;873 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;883 | 88.7517 | 276.286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;893 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;903 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;913 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;923 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;933 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;943 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;953 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;963 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;973 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;983 | 88.7517 | 276.2861 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:28;993 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;003 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;013 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;023 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;033 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;043 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;053 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;063 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;073 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;083 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;093 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;103 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;113 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;123 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;133 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;143 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;153 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;163 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;173 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;183 | 88.7517 | 276.285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;193 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;203 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;213 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;223 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;233 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;243 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;253 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;263 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;273 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;283 | 88.7517 | 276.2863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;293 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;303 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;313 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;323 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;333 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;343 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;353 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;363 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;373 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;383 | 88.7517 | 276.2915 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;393 | 88.7517 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;403 | 88.7517 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;413 | 88.7517 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;423 | 88.7527 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;433 | 88.7527 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;443 | 88.7527 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;453 | 88.7527 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;463 | 88.7527 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;473 | 88.7527 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;483 | 88.7527 | 276.2975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;493 | 88.7527 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;503 | 88.7527 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;513 | 88.7527 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;523 | 88.7537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;533 | 88.7537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;543 | 88.7537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;553 | 88.7537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;563 | 88.7537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;573 | 88.7537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;583 | 88.7537 | 276.306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;593 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;603 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;613 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;623 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;633 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;643 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;653 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;663 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;673 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;683 | 88.7537 | 276.3188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;693 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;703 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;713 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;723 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;733 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;743 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;753 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;763 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;773 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;783 | 88.7537 | 276.3299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;793 | 88.7537 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;803 | 88.7537 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;813 | 88.7537 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;823 | 88.7547 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;833 | 88.7547 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;843 | 88.7547 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;853 | 88.7547 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;863 | 88.7547 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;873 | 88.7547 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;883 | 88.7547 | 276.3354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;893 | 88.7547 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;903 | 88.7547 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;913 | 88.7547 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;923 | 88.7537 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;933 | 88.7537 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;943 | 88.7537 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;953 | 88.7537 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;963 | 88.7537 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;973 | 88.7537 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;983 | 88.7537 | 276.3353 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:29;993 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;003 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;013 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;023 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;033 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;043 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;053 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;063 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;073 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;083 | 88.7537 | 276.3317 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;093 | 88.7537 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;103 | 88.7537 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;113 | 88.7537 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;123 | 88.7557 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;133 | 88.7557 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;143 | 88.7557 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;153 | 88.7557 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;163 | 88.7557 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;173 | 88.7557 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;183 | 88.7557 | 276.3293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;193 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;203 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;213 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;223 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;233 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;243 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;253 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;263 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;273 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;283 | 88.7557 | 276.3312 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;293 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;303 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;313 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;323 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;333 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;343 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;353 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;363 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;373 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;383 | 88.7557 | 276.3374 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;393 | 88.7557 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;403 | 88.7557 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;413 | 88.7557 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;423 | 88.7577 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;433 | 88.7577 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;443 | 88.7577 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;453 | 88.7577 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;463 | 88.7577 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;473 | 88.7577 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;483 | 88.7577 | 276.3437 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;493 | 88.7577 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;503 | 88.7577 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;513 | 88.7577 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;523 | 88.7567 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;533 | 88.7567 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;543 | 88.7567 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;553 | 88.7567 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;563 | 88.7567 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;573 | 88.7567 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;583 | 88.7567 | 276.3443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;593 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;603 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;613 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;623 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;633 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;643 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;653 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;663 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;673 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;683 | 88.7567 | 276.3305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;693 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;703 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;713 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;723 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;733 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;743 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;753 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;763 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;773 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;783 | 88.7567 | 276.3057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;793 | 88.7567 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;803 | 88.7567 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;813 | 88.7567 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;823 | 88.7577 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;833 | 88.7577 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;843 | 88.7577 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;853 | 88.7577 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;863 | 88.7577 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;873 | 88.7577 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;883 | 88.7577 | 276.281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;893 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;903 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;913 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;923 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;933 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;943 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;953 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;963 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;973 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;983 | 88.7577 | 276.2614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:30;993 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;003 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;013 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;023 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;033 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;043 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;053 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;063 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;073 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;083 | 88.7577 | 276.2481 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;093 | 88.7577 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;103 | 88.7577 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;113 | 88.7577 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;123 | 88.7587 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;133 | 88.7587 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;143 | 88.7587 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;153 | 88.7587 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;163 | 88.7587 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;173 | 88.7587 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;183 | 88.7587 | 276.2494 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;193 | 88.7587 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;203 | 88.7587 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;213 | 88.7587 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;223 | 88.7577 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;233 | 88.7577 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;243 | 88.7577 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;253 | 88.7577 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;263 | 88.7577 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;273 | 88.7577 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;283 | 88.7577 | 276.2632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;293 | 88.7577 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;303 | 88.7577 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;313 | 88.7577 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;323 | 88.7597 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;333 | 88.7597 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;343 | 88.7597 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;353 | 88.7597 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;363 | 88.7597 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;373 | 88.7597 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;383 | 88.7597 | 276.2709 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;393 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;403 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;413 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;423 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;433 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;443 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;453 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;463 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;473 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;483 | 88.7597 | 276.2693 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;493 | 88.7597 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;503 | 88.7597 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;513 | 88.7597 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;523 | 88.7587 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;533 | 88.7587 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;543 | 88.7587 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;553 | 88.7587 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;563 | 88.7587 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;573 | 88.7587 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;583 | 88.7587 | 276.2639 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;593 | 88.7587 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;603 | 88.7587 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;613 | 88.7587 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;623 | 88.7597 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;633 | 88.7597 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;643 | 88.7597 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;653 | 88.7597 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;663 | 88.7597 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;673 | 88.7597 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;683 | 88.7597 | 276.2587 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;693 | 88.7597 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;703 | 88.7597 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;713 | 88.7597 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;723 | 88.7607 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;733 | 88.7607 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;743 | 88.7607 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;753 | 88.7607 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;763 | 88.7607 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;773 | 88.7607 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;783 | 88.7607 | 276.2566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;793 | 88.7607 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;803 | 88.7607 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;813 | 88.7607 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;823 | 88.7597 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;833 | 88.7597 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;843 | 88.7597 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;853 | 88.7597 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;863 | 88.7597 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;873 | 88.7597 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;883 | 88.7597 | 276.2625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;893 | 88.7597 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;903 | 88.7597 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;913 | 88.7597 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;923 | 88.7607 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;933 | 88.7607 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;943 | 88.7607 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;953 | 88.7607 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;963 | 88.7607 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;973 | 88.7607 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;983 | 88.7607 | 276.2749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:31;993 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;003 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;013 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;023 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;033 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;043 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;053 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;063 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;073 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;083 | 88.7607 | 276.2849 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;093 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;103 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;113 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;123 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;133 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;143 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;153 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;163 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;173 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;183 | 88.7607 | 276.2941 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;193 | 88.7607 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;203 | 88.7607 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;213 | 88.7607 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;223 | 88.7607 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;233 | 88.7607 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;243 | 88.7617 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;253 | 88.7617 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;263 | 88.7617 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;273 | 88.7617 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;283 | 88.7617 | 276.3071 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;293 | 88.7617 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;303 | 88.7617 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;313 | 88.7617 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;323 | 88.7617 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;333 | 88.7617 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;343 | 88.7627 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;353 | 88.7627 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;363 | 88.7627 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;373 | 88.7627 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;383 | 88.7627 | 276.3234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;393 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;403 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;413 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;423 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;433 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;443 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;453 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;463 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;473 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;483 | 88.7627 | 276.3413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;493 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;503 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;513 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;523 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;533 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;543 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;553 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;563 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;573 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;583 | 88.7627 | 276.3592 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;593 | 88.7627 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;603 | 88.7627 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;613 | 88.7627 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;623 | 88.7627 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;633 | 88.7627 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;643 | 88.7617 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;653 | 88.7617 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;663 | 88.7617 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;673 | 88.7617 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;683 | 88.7617 | 276.3712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;693 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;703 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;713 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;723 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;733 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;743 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;753 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;763 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;773 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;783 | 88.7617 | 276.3722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;793 | 88.7617 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;803 | 88.7617 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;813 | 88.7617 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;823 | 88.7617 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;833 | 88.7617 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;843 | 88.7627 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;853 | 88.7627 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;863 | 88.7627 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;873 | 88.7627 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;883 | 88.7627 | 276.3664 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;893 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;903 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;913 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;923 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;933 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;943 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;953 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;963 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;973 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;983 | 88.7627 | 276.3597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:32;993 | 88.7627 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;003 | 88.7627 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;013 | 88.7627 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;023 | 88.7627 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;033 | 88.7627 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;043 | 88.7637 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;053 | 88.7637 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;063 | 88.7637 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;073 | 88.7637 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;083 | 88.7637 | 276.3602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;093 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;103 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;113 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;123 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;133 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;143 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;153 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;163 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;173 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;183 | 88.7637 | 276.3696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;193 | 88.7637 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;203 | 88.7637 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;213 | 88.7637 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;223 | 88.7637 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;233 | 88.7637 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;243 | 88.7647 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;253 | 88.7647 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;263 | 88.7647 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;273 | 88.7647 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;283 | 88.7647 | 276.3832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;293 | 88.7647 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;303 | 88.7647 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;313 | 88.7647 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;323 | 88.7647 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;333 | 88.7647 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;343 | 88.7637 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;353 | 88.7637 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;363 | 88.7637 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;373 | 88.7637 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;383 | 88.7637 | 276.3922 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;393 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;403 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;413 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;423 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;433 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;443 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;453 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;463 | 88.7637 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;473 | 88.7647 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;483 | 88.7647 | 276.3886 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;493 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;503 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;513 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;523 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;533 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;543 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;553 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;563 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;573 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;583 | 88.7647 | 276.3763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;593 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;603 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;613 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;623 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;633 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;643 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;653 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;663 | 88.7647 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;673 | 88.7657 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;683 | 88.7657 | 276.3614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;693 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;703 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;713 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;723 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;733 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;743 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;753 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;763 | 88.7657 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;773 | 88.7647 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;783 | 88.7647 | 276.3511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;793 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;803 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;813 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;823 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;833 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;843 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;853 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;863 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;873 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;883 | 88.7647 | 276.3474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;893 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;903 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;913 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;923 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;933 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;943 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;953 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;963 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;973 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;983 | 88.7647 | 276.3477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:33;993 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;003 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;013 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;023 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;033 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;043 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;053 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;063 | 88.7647 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;073 | 88.7667 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;083 | 88.7667 | 276.3467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;093 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;103 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;113 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;123 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;133 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;143 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;153 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;163 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;173 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;183 | 88.7667 | 276.3396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;193 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;203 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;213 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;223 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;233 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;243 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;253 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;263 | 88.7667 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;273 | 88.7657 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;283 | 88.7657 | 276.3325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;293 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;303 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;313 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;323 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;333 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;343 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;353 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;363 | 88.7657 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;373 | 88.7667 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;383 | 88.7667 | 276.3311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;393 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;403 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;413 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;423 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;433 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;443 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;453 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;463 | 88.7667 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;473 | 88.7677 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;483 | 88.7677 | 276.3391 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;493 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;503 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;513 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;523 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;533 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;543 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;553 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;563 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;573 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;583 | 88.7677 | 276.3553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;593 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;603 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;613 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;623 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;633 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;643 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;653 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;663 | 88.7677 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;673 | 88.7667 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;683 | 88.7667 | 276.3749 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;693 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;703 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;713 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;723 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;733 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;743 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;753 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;763 | 88.7667 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;773 | 88.7677 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;783 | 88.7677 | 276.3904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;793 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;803 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;813 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;823 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;833 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;843 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;853 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;863 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;873 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;883 | 88.7677 | 276.3965 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;893 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;903 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;913 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;923 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;933 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;943 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;953 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;963 | 88.7677 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;973 | 88.7687 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;983 | 88.7687 | 276.3981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:34;993 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;003 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;013 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;023 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;033 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;043 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;053 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;063 | 88.7687 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;073 | 88.7697 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;083 | 88.7697 | 276.3996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;093 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;103 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;113 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;123 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;133 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;143 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;153 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;163 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;173 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;183 | 88.7697 | 276.4046 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;193 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;203 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;213 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;223 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;233 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;243 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;253 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;263 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;273 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;283 | 88.7697 | 276.4139 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;293 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;303 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;313 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;323 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;333 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;343 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;353 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;363 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;373 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;383 | 88.7697 | 276.4261 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;393 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;403 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;413 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;423 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;433 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;443 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;453 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;463 | 88.7697 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;473 | 88.7687 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;483 | 88.7687 | 276.4305 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;493 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;503 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;513 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;523 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;533 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;543 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;553 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;563 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;573 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;583 | 88.7687 | 276.4218 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;593 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;603 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;613 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;623 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;633 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;643 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;653 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;663 | 88.7687 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;673 | 88.7697 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;683 | 88.7697 | 276.4083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;693 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;703 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;713 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;723 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;733 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;743 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;753 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;763 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;773 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;783 | 88.7697 | 276.3968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;793 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;803 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;813 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;823 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;833 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;843 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;853 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;863 | 88.7697 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;873 | 88.7687 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;883 | 88.7687 | 276.3937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;893 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;903 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;913 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;923 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;933 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;943 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;953 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;963 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;973 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;983 | 88.7687 | 276.4022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:35;993 | 88.7687 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;003 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;013 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;023 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;033 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;043 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;053 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;063 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;073 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;083 | 88.7697 | 276.4221 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;093 | 88.7697 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;103 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;113 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;123 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;133 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;143 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;153 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;163 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;173 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;183 | 88.7707 | 276.436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;193 | 88.7707 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;203 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;213 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;223 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;233 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;243 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;253 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;263 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;273 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;283 | 88.7697 | 276.4335 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;293 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;303 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;313 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;323 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;333 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;343 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;353 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;363 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;373 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;383 | 88.7697 | 276.4265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;393 | 88.7697 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;403 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;413 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;423 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;433 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;443 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;453 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;463 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;473 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;483 | 88.7717 | 276.4198 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;493 | 88.7717 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;503 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;513 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;523 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;533 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;543 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;553 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;563 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;573 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;583 | 88.7727 | 276.4116 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;593 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;603 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;613 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;623 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;633 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;643 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;653 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;663 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;673 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;683 | 88.7727 | 276.4082 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;693 | 88.7727 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;703 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;713 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;723 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;733 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;743 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;753 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;763 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;773 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;783 | 88.7717 | 276.4149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;793 | 88.7717 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;803 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;813 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;823 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;833 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;843 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;853 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;863 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;873 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;883 | 88.7727 | 276.4152 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;893 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;903 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;913 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;923 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;933 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;943 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;953 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;963 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;973 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;983 | 88.7727 | 276.4023 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:36;993 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;003 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;013 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;023 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;033 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;043 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;053 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;063 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;073 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;083 | 88.7727 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;093 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;103 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;113 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;123 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;133 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;143 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;153 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;163 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;173 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;183 | 88.7727 | 276.3875 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;193 | 88.7727 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;203 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;213 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;223 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;233 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;243 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;253 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;263 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;273 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;283 | 88.7737 | 276.3784 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;293 | 88.7737 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;303 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;313 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;323 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;333 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;343 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;353 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;363 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;373 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;383 | 88.7727 | 276.3708 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;393 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;403 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;413 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;423 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;433 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;443 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;453 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;463 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;473 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;483 | 88.7727 | 276.3701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;493 | 88.7727 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;503 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;513 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;523 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;533 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;543 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;553 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;563 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;573 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;583 | 88.7737 | 276.3561 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;593 | 88.7737 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;603 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;613 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;623 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;633 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;643 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;653 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;663 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;673 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;683 | 88.7727 | 276.3243 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;693 | 88.7727 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;703 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;713 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;723 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;733 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;743 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;753 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;763 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;773 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;783 | 88.7737 | 276.2973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;793 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;803 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;813 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;823 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;833 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;843 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;853 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;863 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;873 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;883 | 88.7737 | 276.2819 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;893 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;903 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;913 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;923 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;933 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;943 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;953 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;963 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;973 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;983 | 88.7737 | 276.2741 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:37;993 | 88.7737 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;003 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;013 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;023 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;033 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;043 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;053 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;063 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;073 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;083 | 88.7747 | 276.2841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;093 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;103 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;113 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;123 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;133 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;143 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;153 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;163 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;173 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;183 | 88.7747 | 276.3148 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;193 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;203 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;213 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;223 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;233 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;243 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;253 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;263 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;273 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;283 | 88.7747 | 276.3378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;293 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;303 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;313 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;323 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;333 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;343 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;353 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;363 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;373 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;383 | 88.7747 | 276.3448 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;393 | 88.7747 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;403 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;413 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;423 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;433 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;443 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;453 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;463 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;473 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;483 | 88.7757 | 276.3521 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;493 | 88.7757 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;503 | 88.7757 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;513 | 88.7757 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;523 | 88.7747 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;533 | 88.7747 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;543 | 88.7747 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;553 | 88.7747 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;563 | 88.7747 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;573 | 88.7747 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;583 | 88.7747 | 276.3622 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;593 | 88.7747 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;603 | 88.7747 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;613 | 88.7747 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;623 | 88.7757 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;633 | 88.7757 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;643 | 88.7757 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;653 | 88.7757 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;663 | 88.7757 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;673 | 88.7757 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;683 | 88.7757 | 276.3715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;693 | 88.7757 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;703 | 88.7757 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;713 | 88.7757 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;723 | 88.7767 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;733 | 88.7767 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;743 | 88.7767 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;753 | 88.7767 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;763 | 88.7767 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;773 | 88.7767 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;783 | 88.7767 | 276.3797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;793 | 88.7767 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;803 | 88.7767 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;813 | 88.7767 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;823 | 88.7757 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;833 | 88.7757 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;843 | 88.7757 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;853 | 88.7757 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;863 | 88.7757 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;873 | 88.7757 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;883 | 88.7757 | 276.3992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;893 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;903 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;913 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;923 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;933 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;943 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;953 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;963 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;973 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;983 | 88.7757 | 276.4321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:38;993 | 88.7757 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;003 | 88.7757 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;013 | 88.7757 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;023 | 88.7747 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;033 | 88.7747 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;043 | 88.7747 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;053 | 88.7747 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;063 | 88.7747 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;073 | 88.7747 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;083 | 88.7747 | 276.4512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;093 | 88.7747 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;103 | 88.7747 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;113 | 88.7747 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;123 | 88.7757 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;133 | 88.7757 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;143 | 88.7757 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;153 | 88.7757 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;163 | 88.7757 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;173 | 88.7757 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;183 | 88.7757 | 276.4533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;193 | 88.7757 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;203 | 88.7757 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;213 | 88.7757 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;223 | 88.7767 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;233 | 88.7767 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;243 | 88.7767 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;253 | 88.7767 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;263 | 88.7767 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;273 | 88.7767 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;283 | 88.7767 | 276.4582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;293 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;303 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;313 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;323 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;333 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;343 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;353 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;363 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;373 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;383 | 88.7767 | 276.4596 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;393 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;403 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;413 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;423 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;433 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;443 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;453 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;463 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;473 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;483 | 88.7767 | 276.4474 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;493 | 88.7767 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;503 | 88.7767 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;513 | 88.7767 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;523 | 88.7777 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;533 | 88.7777 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;543 | 88.7777 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;553 | 88.7777 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;563 | 88.7777 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;573 | 88.7777 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;583 | 88.7777 | 276.4332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;593 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;603 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;613 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;623 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;633 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;643 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;653 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;663 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;673 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;683 | 88.7777 | 276.4234 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;693 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;703 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;713 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;723 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;733 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;743 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;753 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;763 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;773 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;783 | 88.7777 | 276.41 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;793 | 88.7777 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;803 | 88.7777 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;813 | 88.7777 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;823 | 88.7787 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;833 | 88.7787 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;843 | 88.7787 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;853 | 88.7787 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;863 | 88.7787 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;873 | 88.7787 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;883 | 88.7787 | 276.3963 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;893 | 88.7787 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;903 | 88.7787 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;913 | 88.7787 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;923 | 88.7777 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;933 | 88.7777 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;943 | 88.7777 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;953 | 88.7777 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;963 | 88.7777 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;973 | 88.7777 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;983 | 88.7777 | 276.3925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:39;993 | 88.7777 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;003 | 88.7777 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;013 | 88.7777 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;023 | 88.7787 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;033 | 88.7787 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;043 | 88.7787 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;053 | 88.7787 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;063 | 88.7787 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;073 | 88.7787 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;083 | 88.7787 | 276.3879 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;093 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;103 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;113 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;123 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;133 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;143 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;153 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;163 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;173 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;183 | 88.7787 | 276.3724 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;193 | 88.7787 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;203 | 88.7787 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;213 | 88.7787 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;223 | 88.7777 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;233 | 88.7777 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;243 | 88.7777 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;253 | 88.7777 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;263 | 88.7777 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;273 | 88.7777 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;283 | 88.7777 | 276.3608 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;293 | 88.7777 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;303 | 88.7777 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;313 | 88.7777 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;323 | 88.7797 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;333 | 88.7797 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;343 | 88.7797 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;353 | 88.7797 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;363 | 88.7797 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;373 | 88.7797 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;383 | 88.7797 | 276.3566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;393 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;403 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;413 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;423 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;433 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;443 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;453 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;463 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;473 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;483 | 88.7797 | 276.3455 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;493 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;503 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;513 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;523 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;533 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;543 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;553 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;563 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;573 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;583 | 88.7797 | 276.3303 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;593 | 88.7797 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;603 | 88.7797 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;613 | 88.7797 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;623 | 88.7787 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;633 | 88.7787 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;643 | 88.7787 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;653 | 88.7787 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;663 | 88.7787 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;673 | 88.7787 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;683 | 88.7787 | 276.3222 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;693 | 88.7787 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;703 | 88.7787 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;713 | 88.7787 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;723 | 88.7797 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;733 | 88.7797 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;743 | 88.7797 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;753 | 88.7797 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;763 | 88.7797 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;773 | 88.7797 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;783 | 88.7797 | 276.3185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;793 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;803 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;813 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;823 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;833 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;843 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;853 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;863 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;873 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;883 | 88.7797 | 276.3153 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;893 | 88.7797 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;903 | 88.7797 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;913 | 88.7797 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;923 | 88.7807 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;933 | 88.7807 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;943 | 88.7807 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;953 | 88.7807 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;963 | 88.7807 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;973 | 88.7807 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;983 | 88.7807 | 276.3276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:40;993 | 88.7807 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;003 | 88.7807 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;013 | 88.7807 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;023 | 88.7797 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;033 | 88.7797 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;043 | 88.7797 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;053 | 88.7797 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;063 | 88.7797 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;073 | 88.7797 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;083 | 88.7797 | 276.3554 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;093 | 88.7797 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;103 | 88.7797 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;113 | 88.7797 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;123 | 88.7807 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;133 | 88.7807 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;143 | 88.7807 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;153 | 88.7807 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;163 | 88.7807 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;173 | 88.7807 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;183 | 88.7807 | 276.3775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;193 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;203 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;213 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;223 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;233 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;243 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;253 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;263 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;273 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;283 | 88.7807 | 276.3951 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;293 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;303 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;313 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;323 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;333 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;343 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;353 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;363 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;373 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;383 | 88.7807 | 276.4164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;393 | 88.7807 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;403 | 88.7807 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;413 | 88.7807 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;423 | 88.7797 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;433 | 88.7797 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;443 | 88.7797 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;453 | 88.7797 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;463 | 88.7797 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;473 | 88.7797 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;483 | 88.7797 | 276.4287 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;493 | 88.7797 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;503 | 88.7797 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;513 | 88.7797 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;523 | 88.7817 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;533 | 88.7817 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;543 | 88.7817 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;553 | 88.7817 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;563 | 88.7817 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;573 | 88.7817 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;583 | 88.7817 | 276.4262 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;593 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;603 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;613 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;623 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;633 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;643 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;653 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;663 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;673 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;683 | 88.7817 | 276.4239 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;693 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;703 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;713 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;723 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;733 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;743 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;753 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;763 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;773 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;783 | 88.7817 | 276.423 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;793 | 88.7817 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;803 | 88.7817 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;813 | 88.7817 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;823 | 88.7827 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;833 | 88.7827 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;843 | 88.7827 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;853 | 88.7827 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;863 | 88.7827 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;873 | 88.7827 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;883 | 88.7827 | 276.4151 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;893 | 88.7827 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;903 | 88.7827 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;913 | 88.7827 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;923 | 88.7817 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;933 | 88.7817 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;943 | 88.7817 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;953 | 88.7817 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;963 | 88.7817 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;973 | 88.7817 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;983 | 88.7817 | 276.4111 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:41;993 | 88.7817 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;003 | 88.7817 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;013 | 88.7817 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;023 | 88.7827 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;033 | 88.7827 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;043 | 88.7827 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;053 | 88.7827 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;063 | 88.7827 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;073 | 88.7827 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;083 | 88.7827 | 276.4209 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;093 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;103 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;113 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;123 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;133 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;143 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;153 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;163 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;173 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;183 | 88.7827 | 276.4288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;193 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;203 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;213 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;223 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;233 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;243 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;253 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;263 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;273 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;283 | 88.7827 | 276.4299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;293 | 88.7827 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;303 | 88.7827 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;313 | 88.7827 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;323 | 88.7827 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;333 | 88.7827 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;343 | 88.7817 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;353 | 88.7817 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;363 | 88.7817 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;373 | 88.7817 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;383 | 88.7817 | 276.443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;393 | 88.7817 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;403 | 88.7817 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;413 | 88.7817 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;423 | 88.7817 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;433 | 88.7817 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;443 | 88.7837 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;453 | 88.7837 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;463 | 88.7837 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;473 | 88.7837 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;483 | 88.7837 | 276.462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;493 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;503 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;513 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;523 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;533 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;543 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;553 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;563 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;573 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;583 | 88.7837 | 276.4671 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;593 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;603 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;613 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;623 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;633 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;643 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;653 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;663 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;673 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;683 | 88.7837 | 276.4706 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;693 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;703 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;713 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;723 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;733 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;743 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;753 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;763 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;773 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;783 | 88.7837 | 276.4825 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;793 | 88.7837 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;803 | 88.7837 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;813 | 88.7837 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;823 | 88.7837 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;833 | 88.7837 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;843 | 88.7847 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;853 | 88.7847 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;863 | 88.7847 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;873 | 88.7847 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;883 | 88.7847 | 276.4828 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;893 | 88.7847 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;903 | 88.7847 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;913 | 88.7847 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;923 | 88.7847 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;933 | 88.7847 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;943 | 88.7857 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;953 | 88.7857 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;963 | 88.7857 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;973 | 88.7857 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;983 | 88.7857 | 276.4715 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:42;993 | 88.7857 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;003 | 88.7857 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;013 | 88.7857 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;023 | 88.7857 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;033 | 88.7857 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;043 | 88.7847 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;053 | 88.7847 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;063 | 88.7847 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;073 | 88.7847 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;083 | 88.7847 | 276.4798 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;093 | 88.7847 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;103 | 88.7847 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;113 | 88.7847 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;123 | 88.7847 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;133 | 88.7847 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;143 | 88.7857 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;153 | 88.7857 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;163 | 88.7857 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;173 | 88.7857 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;183 | 88.7857 | 276.503 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;193 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;203 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;213 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;223 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;233 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;243 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;253 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;263 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;273 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;283 | 88.7857 | 276.5197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;293 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;303 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;313 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;323 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;333 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;343 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;353 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;363 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;373 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;383 | 88.7857 | 276.5396 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;393 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;403 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;413 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;423 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;433 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;443 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;453 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;463 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;473 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;483 | 88.7857 | 276.5667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;493 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;503 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;513 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;523 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;533 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;543 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;553 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;563 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;573 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;583 | 88.7857 | 276.5714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;593 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;603 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;613 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;623 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;633 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;643 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;653 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;663 | 88.7857 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;673 | 88.7847 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;683 | 88.7847 | 276.5566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;693 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;703 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;713 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;723 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;733 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;743 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;753 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;763 | 88.7847 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;773 | 88.7857 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;783 | 88.7857 | 276.5628 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;793 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;803 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;813 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;823 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;833 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;843 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;853 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;863 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;873 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;883 | 88.7857 | 276.5827 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;893 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;903 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;913 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;923 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;933 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;943 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;953 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;963 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;973 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;983 | 88.7857 | 276.5923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:43;993 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;003 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;013 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;023 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;033 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;043 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;053 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;063 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;073 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;083 | 88.7857 | 276.6108 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;093 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;103 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;113 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;123 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;133 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;143 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;153 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;163 | 88.7857 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;173 | 88.7867 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;183 | 88.7867 | 276.644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;193 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;203 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;213 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;223 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;233 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;243 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;253 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;263 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;273 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;283 | 88.7867 | 276.6625 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;293 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;303 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;313 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;323 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;333 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;343 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;353 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;363 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;373 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;383 | 88.7867 | 276.6696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;393 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;403 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;413 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;423 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;433 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;443 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;453 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;463 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;473 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;483 | 88.7867 | 276.694 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;493 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;503 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;513 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;523 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;533 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;543 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;553 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;563 | 88.7867 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;573 | 88.7877 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;583 | 88.7877 | 276.7157 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;593 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;603 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;613 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;623 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;633 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;643 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;653 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;663 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;673 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;683 | 88.7877 | 276.712 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;693 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;703 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;713 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;723 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;733 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;743 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;753 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;763 | 88.7877 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;773 | 88.7887 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;783 | 88.7887 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;793 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;803 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;813 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;823 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;833 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;843 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;853 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;863 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;873 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;883 | 88.7887 | 276.705 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;893 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;903 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;913 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;923 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;933 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;943 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;953 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;963 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;973 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;983 | 88.7887 | 276.6815 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:44;993 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;003 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;013 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;023 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;033 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;043 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;053 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;063 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;073 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;083 | 88.7887 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;093 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;103 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;113 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;123 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;133 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;143 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;153 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;163 | 88.7887 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;173 | 88.7897 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;183 | 88.7897 | 276.6512 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;193 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;203 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;213 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;223 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;233 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;243 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;253 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;263 | 88.7897 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;273 | 88.7887 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;283 | 88.7887 | 276.6582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;293 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;303 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;313 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;323 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;333 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;343 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;353 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;363 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;373 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;383 | 88.7887 | 276.6513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;393 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;403 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;413 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;423 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;433 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;443 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;453 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;463 | 88.7887 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;473 | 88.7897 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;483 | 88.7897 | 276.6536 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;493 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;503 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;513 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;523 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;533 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;543 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;553 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;563 | 88.7897 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;573 | 88.7907 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;583 | 88.7907 | 276.6626 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;593 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;603 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;613 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;623 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;633 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;643 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;653 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;663 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;673 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;683 | 88.7907 | 276.6462 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;693 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;703 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;713 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;723 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;733 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;743 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;753 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;763 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;773 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;783 | 88.7907 | 276.6231 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;793 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;803 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;813 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;823 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;833 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;843 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;853 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;863 | 88.7907 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;873 | 88.7917 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;883 | 88.7917 | 276.6272 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;893 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;903 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;913 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;923 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;933 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;943 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;953 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;963 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;973 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;983 | 88.7917 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:45;993 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;003 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;013 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;023 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;033 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;043 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;053 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;063 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;073 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;083 | 88.7917 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;093 | 88.7917 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;103 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;113 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;123 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;133 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;143 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;153 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;163 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;173 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;183 | 88.7927 | 276.674 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;193 | 88.7927 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;203 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;213 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;223 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;233 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;243 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;253 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;263 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;273 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;283 | 88.7917 | 276.7025 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;293 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;303 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;313 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;323 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;333 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;343 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;353 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;363 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;373 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;383 | 88.7917 | 276.7059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;393 | 88.7917 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;403 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;413 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;423 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;433 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;443 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;453 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;463 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;473 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;483 | 88.7927 | 276.6991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;493 | 88.7927 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;503 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;513 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;523 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;533 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;543 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;553 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;563 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;573 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;583 | 88.7917 | 276.7066 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;593 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;603 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;613 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;623 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;633 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;643 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;653 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;663 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;673 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;683 | 88.7917 | 276.713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;693 | 88.7917 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;703 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;713 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;723 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;733 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;743 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;753 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;763 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;773 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;783 | 88.7927 | 276.7109 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;793 | 88.7927 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;803 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;813 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;823 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;833 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;843 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;853 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;863 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;873 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;883 | 88.7937 | 276.7236 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;893 | 88.7937 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;903 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;913 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;923 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;933 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;943 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;953 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;963 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;973 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;983 | 88.7917 | 276.7431 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:46;993 | 88.7917 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;003 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;013 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;023 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;033 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;043 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;053 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;063 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;073 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;083 | 88.7937 | 276.7421 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;093 | 88.7937 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;103 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;113 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;123 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;133 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;143 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;153 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;163 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;173 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;183 | 88.7927 | 276.74 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;193 | 88.7927 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;203 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;213 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;223 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;233 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;243 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;253 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;263 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;273 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;283 | 88.7937 | 276.7566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;293 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;303 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;313 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;323 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;333 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;343 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;353 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;363 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;373 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;383 | 88.7937 | 276.7695 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;393 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;403 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;413 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;423 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;433 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;443 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;453 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;463 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;473 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;483 | 88.7937 | 276.7701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;493 | 88.7937 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;503 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;513 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;523 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;533 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;543 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;553 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;563 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;573 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;583 | 88.7957 | 276.7755 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;593 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;603 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;613 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;623 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;633 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;643 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;653 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;663 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;673 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;683 | 88.7957 | 276.7793 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;693 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;703 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;713 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;723 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;733 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;743 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;753 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;763 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;773 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;783 | 88.7957 | 276.7661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;793 | 88.7957 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;803 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;813 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;823 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;833 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;843 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;853 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;863 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;873 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;883 | 88.7967 | 276.7568 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;893 | 88.7967 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;903 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;913 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;923 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;933 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;943 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;953 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;963 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;973 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;983 | 88.7957 | 276.7665 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:47;993 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;003 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;013 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;023 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;033 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;043 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;053 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;063 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;073 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;083 | 88.7957 | 276.7775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;093 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;103 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;113 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;123 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;133 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;143 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;153 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;163 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;173 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;183 | 88.7957 | 276.783 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;193 | 88.7957 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;203 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;213 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;223 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;233 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;243 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;253 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;263 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;273 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;283 | 88.7967 | 276.7903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;293 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;303 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;313 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;323 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;333 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;343 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;353 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;363 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;373 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;383 | 88.7967 | 276.7841 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;393 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;403 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;413 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;423 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;433 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;443 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;453 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;463 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;473 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;483 | 88.7967 | 276.7511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;493 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;503 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;513 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;523 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;533 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;543 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;553 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;563 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;573 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;583 | 88.7967 | 276.7278 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;593 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;603 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;613 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;623 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;633 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;643 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;653 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;663 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;673 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;683 | 88.7967 | 276.7254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;693 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;703 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;713 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;723 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;733 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;743 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;753 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;763 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;773 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;783 | 88.7967 | 276.7323 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;793 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;803 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;813 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;823 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;833 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;843 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;853 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;863 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;873 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;883 | 88.7967 | 276.7479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;893 | 88.7967 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;903 | 88.7967 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;913 | 88.7967 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;923 | 88.7977 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;933 | 88.7977 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;943 | 88.7977 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;953 | 88.7977 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;963 | 88.7977 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;973 | 88.7977 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;983 | 88.7977 | 276.7652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:48;993 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;003 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;013 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;023 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;033 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;043 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;053 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;063 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;073 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;083 | 88.7977 | 276.7909 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;093 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;103 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;113 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;123 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;133 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;143 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;153 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;163 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;173 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;183 | 88.7977 | 276.805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;193 | 88.7977 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;203 | 88.7977 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;213 | 88.7977 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;223 | 88.7997 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;233 | 88.7997 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;243 | 88.7997 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;253 | 88.7997 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;263 | 88.7997 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;273 | 88.7997 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;283 | 88.7997 | 276.7906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;293 | 88.7997 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;303 | 88.7997 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;313 | 88.7997 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;323 | 88.7987 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;333 | 88.7987 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;343 | 88.7987 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;353 | 88.7987 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;363 | 88.7987 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;373 | 88.7987 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;383 | 88.7987 | 276.7851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;393 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;403 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;413 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;423 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;433 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;443 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;453 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;463 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;473 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;483 | 88.7987 | 276.8059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;493 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;503 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;513 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;523 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;533 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;543 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;553 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;563 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;573 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;583 | 88.7987 | 276.8282 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;593 | 88.7987 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;603 | 88.7987 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;613 | 88.7987 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;623 | 88.7997 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;633 | 88.7997 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;643 | 88.7997 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;653 | 88.7997 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;663 | 88.7997 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;673 | 88.7997 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;683 | 88.7997 | 276.8487 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;693 | 88.7997 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;703 | 88.7997 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;713 | 88.7997 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;723 | 88.7987 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;733 | 88.7987 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;743 | 88.7987 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;753 | 88.7987 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;763 | 88.7987 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;773 | 88.7987 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;783 | 88.7987 | 276.8771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;793 | 88.7987 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;803 | 88.7987 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;813 | 88.7987 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;823 | 88.8007 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;833 | 88.8007 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;843 | 88.8007 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;853 | 88.8007 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;863 | 88.8007 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;873 | 88.8007 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;883 | 88.8007 | 276.8892 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;893 | 88.8007 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;903 | 88.8007 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;913 | 88.8007 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;923 | 88.7997 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;933 | 88.7997 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;943 | 88.7997 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;953 | 88.7997 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;963 | 88.7997 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;973 | 88.7997 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;983 | 88.7997 | 276.8696 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:49;993 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;003 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;013 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;023 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;033 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;043 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;053 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;063 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;073 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;083 | 88.7997 | 276.8488 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;093 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;103 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;113 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;123 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;133 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;143 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;153 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;163 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;173 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;183 | 88.7997 | 276.8386 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;193 | 88.7997 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;203 | 88.7997 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;213 | 88.7997 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;223 | 88.8007 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;233 | 88.8007 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;243 | 88.8007 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;253 | 88.8007 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;263 | 88.8007 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;273 | 88.8007 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;283 | 88.8007 | 276.8254 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;293 | 88.8007 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;303 | 88.8007 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;313 | 88.8007 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;323 | 88.8017 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;333 | 88.8017 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;343 | 88.8017 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;353 | 88.8017 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;363 | 88.8017 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;373 | 88.8017 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;383 | 88.8017 | 276.8185 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;393 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;403 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;413 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;423 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;433 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;443 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;453 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;463 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;473 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;483 | 88.8017 | 276.8356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;493 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;503 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;513 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;523 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;533 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;543 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;553 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;563 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;573 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;583 | 88.8017 | 276.85 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;593 | 88.8017 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;603 | 88.8017 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;613 | 88.8017 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;623 | 88.8007 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;633 | 88.8007 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;643 | 88.8007 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;653 | 88.8007 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;663 | 88.8007 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;673 | 88.8007 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;683 | 88.8007 | 276.8427 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;693 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;703 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;713 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;723 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;733 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;743 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;753 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;763 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;773 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;783 | 88.8007 | 276.8457 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;793 | 88.8007 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;803 | 88.8007 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;813 | 88.8007 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;823 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;833 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;843 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;853 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;863 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;873 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;883 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;893 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;903 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;913 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;923 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;933 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;943 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;953 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;963 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;973 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;983 | 88.8017 | 276.8621 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:50;993 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;003 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;013 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;023 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;033 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;043 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;053 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;063 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;073 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;083 | 88.8017 | 276.8595 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;093 | 88.8017 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;103 | 88.8017 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;113 | 88.8017 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;123 | 88.8027 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;133 | 88.8027 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;143 | 88.8027 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;153 | 88.8027 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;163 | 88.8027 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;173 | 88.8027 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;183 | 88.8027 | 276.8785 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;193 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;203 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;213 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;223 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;233 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;243 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;253 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;263 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;273 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;283 | 88.8027 | 276.8937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;293 | 88.8027 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;303 | 88.8027 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;313 | 88.8027 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;323 | 88.8037 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;333 | 88.8037 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;343 | 88.8037 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;353 | 88.8037 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;363 | 88.8037 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;373 | 88.8037 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;383 | 88.8037 | 276.891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;393 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;403 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;413 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;423 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;433 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;443 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;453 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;463 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;473 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;483 | 88.8037 | 276.8998 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;493 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;503 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;513 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;523 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;533 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;543 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;553 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;563 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;573 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;583 | 88.8037 | 276.9186 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;593 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;603 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;613 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;623 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;633 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;643 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;653 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;663 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;673 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;683 | 88.8037 | 276.9212 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;693 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;703 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;713 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;723 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;733 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;743 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;753 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;763 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;773 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;783 | 88.8037 | 276.9211 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;793 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;803 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;813 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;823 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;833 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;843 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;853 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;863 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;873 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;883 | 88.8037 | 276.9356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;893 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;903 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;913 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;923 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;933 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;943 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;953 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;963 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;973 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;983 | 88.8037 | 276.9384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:51;993 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;003 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;013 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;023 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;033 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;043 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;053 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;063 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;073 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;083 | 88.8037 | 276.9224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;093 | 88.8037 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;103 | 88.8037 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;113 | 88.8037 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;123 | 88.8047 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;133 | 88.8047 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;143 | 88.8047 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;153 | 88.8047 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;163 | 88.8047 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;173 | 88.8047 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;183 | 88.8047 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;193 | 88.8047 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;203 | 88.8047 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;213 | 88.8047 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;223 | 88.8037 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;233 | 88.8037 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;243 | 88.8037 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;253 | 88.8037 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;263 | 88.8037 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;273 | 88.8037 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;283 | 88.8037 | 276.9473 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;293 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;303 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;313 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;323 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;333 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;343 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;353 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;363 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;373 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;383 | 88.8037 | 276.9548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;393 | 88.8037 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;403 | 88.8037 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;413 | 88.8037 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;423 | 88.8037 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;433 | 88.8037 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;443 | 88.8047 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;453 | 88.8047 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;463 | 88.8047 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;473 | 88.8047 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;483 | 88.8047 | 276.961 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;493 | 88.8047 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;503 | 88.8047 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;513 | 88.8047 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;523 | 88.8047 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;533 | 88.8047 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;543 | 88.8057 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;553 | 88.8057 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;563 | 88.8057 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;573 | 88.8057 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;583 | 88.8057 | 276.9775 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;593 | 88.8057 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;603 | 88.8057 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;613 | 88.8057 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;623 | 88.8057 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;633 | 88.8057 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;643 | 88.8047 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;653 | 88.8047 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;663 | 88.8047 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;673 | 88.8047 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;683 | 88.8047 | 276.9768 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;693 | 88.8047 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;703 | 88.8047 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;713 | 88.8047 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;723 | 88.8047 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;733 | 88.8047 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;743 | 88.8057 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;753 | 88.8057 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;763 | 88.8057 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;773 | 88.8057 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;783 | 88.8057 | 276.954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;793 | 88.8057 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;803 | 88.8057 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;813 | 88.8057 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;823 | 88.8057 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;833 | 88.8057 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;843 | 88.8067 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;853 | 88.8067 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;863 | 88.8067 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;873 | 88.8067 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;883 | 88.8067 | 276.9434 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;893 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;903 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;913 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;923 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;933 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;943 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;953 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;963 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;973 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;983 | 88.8067 | 276.9411 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:52;993 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;003 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;013 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;023 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;033 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;043 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;053 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;063 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;073 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;083 | 88.8067 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;093 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;103 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;113 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;123 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;133 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;143 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;153 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;163 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;173 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;183 | 88.8067 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;193 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;203 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;213 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;223 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;233 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;243 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;253 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;263 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;273 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;283 | 88.8067 | 276.9325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;293 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;303 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;313 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;323 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;333 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;343 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;353 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;363 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;373 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;383 | 88.8067 | 276.9311 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;393 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;403 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;413 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;423 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;433 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;443 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;453 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;463 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;473 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;483 | 88.8067 | 276.9081 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;493 | 88.8067 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;503 | 88.8067 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;513 | 88.8067 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;523 | 88.8067 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;533 | 88.8067 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;543 | 88.8077 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;553 | 88.8077 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;563 | 88.8077 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;573 | 88.8077 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;583 | 88.8077 | 276.8889 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;593 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;603 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;613 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;623 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;633 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;643 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;653 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;663 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;673 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;683 | 88.8077 | 276.8719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;693 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;703 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;713 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;723 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;733 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;743 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;753 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;763 | 88.8077 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;773 | 88.8067 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;783 | 88.8067 | 276.847 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;793 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;803 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;813 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;823 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;833 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;843 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;853 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;863 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;873 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;883 | 88.8067 | 276.8384 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;893 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;903 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;913 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;923 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;933 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;943 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;953 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;963 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;973 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;983 | 88.8067 | 276.8555 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:53;993 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;003 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;013 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;023 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;033 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;043 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;053 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;063 | 88.8067 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;073 | 88.8077 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;083 | 88.8077 | 276.869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;093 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;103 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;113 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;123 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;133 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;143 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;153 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;163 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;173 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;183 | 88.8077 | 276.8747 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;193 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;203 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;213 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;223 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;233 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;243 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;253 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;263 | 88.8077 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;273 | 88.8067 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;283 | 88.8067 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;293 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;303 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;313 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;323 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;333 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;343 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;353 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;363 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;373 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;383 | 88.8067 | 276.9039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;393 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;403 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;413 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;423 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;433 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;443 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;453 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;463 | 88.8067 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;473 | 88.8087 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;483 | 88.8087 | 276.8972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;493 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;503 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;513 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;523 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;533 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;543 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;553 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;563 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;573 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;583 | 88.8087 | 276.8957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;593 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;603 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;613 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;623 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;633 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;643 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;653 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;663 | 88.8087 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;673 | 88.8077 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;683 | 88.8077 | 276.9086 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;693 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;703 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;713 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;723 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;733 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;743 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;753 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;763 | 88.8077 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;773 | 88.8087 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;783 | 88.8087 | 276.9124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;793 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;803 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;813 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;823 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;833 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;843 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;853 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;863 | 88.8087 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;873 | 88.8077 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;883 | 88.8077 | 276.9059 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;893 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;903 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;913 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;923 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;933 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;943 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;953 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;963 | 88.8077 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;973 | 88.8087 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;983 | 88.8087 | 276.9044 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:54;993 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;003 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;013 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;023 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;033 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;043 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;053 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;063 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;073 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;083 | 88.8087 | 276.8994 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;093 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;103 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;113 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;123 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;133 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;143 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;153 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;163 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;173 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;183 | 88.8087 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;193 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;203 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;213 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;223 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;233 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;243 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;253 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;263 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;273 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;283 | 88.8087 | 276.8786 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;293 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;303 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;313 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;323 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;333 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;343 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;353 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;363 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;373 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;383 | 88.8087 | 276.8874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;393 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;403 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;413 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;423 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;433 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;443 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;453 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;463 | 88.8087 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;473 | 88.8077 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;483 | 88.8077 | 276.8857 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;493 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;503 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;513 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;523 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;533 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;543 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;553 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;563 | 88.8077 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;573 | 88.8087 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;583 | 88.8087 | 276.8713 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;593 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;603 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;613 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;623 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;633 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;643 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;653 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;663 | 88.8087 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;673 | 88.8077 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;683 | 88.8077 | 276.8543 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;693 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;703 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;713 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;723 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;733 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;743 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;753 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;763 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;773 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;783 | 88.8077 | 276.8328 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;793 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;803 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;813 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;823 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;833 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;843 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;853 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;863 | 88.8077 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;873 | 88.8087 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;883 | 88.8087 | 276.807 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;893 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;903 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;913 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;923 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;933 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;943 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;953 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;963 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;973 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;983 | 88.8087 | 276.8011 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:55;993 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;003 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;013 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;023 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;033 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;043 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;053 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;063 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;073 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;083 | 88.8087 | 276.8158 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;093 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;103 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;113 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;123 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;133 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;143 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;153 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;163 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;173 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;183 | 88.8087 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;193 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;203 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;213 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;223 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;233 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;243 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;253 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;263 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;273 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;283 | 88.8087 | 276.8208 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;293 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;303 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;313 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;323 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;333 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;343 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;353 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;363 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;373 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;383 | 88.8087 | 276.816 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;393 | 88.8087 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;403 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;413 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;423 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;433 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;443 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;453 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;463 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;473 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;483 | 88.8097 | 276.8014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;493 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;503 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;513 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;523 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;533 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;543 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;553 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;563 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;573 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;583 | 88.8097 | 276.7771 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;593 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;603 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;613 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;623 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;633 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;643 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;653 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;663 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;673 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;683 | 88.8097 | 276.7676 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;693 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;703 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;713 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;723 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;733 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;743 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;753 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;763 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;773 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;783 | 88.8097 | 276.7722 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;793 | 88.8097 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;803 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;813 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;823 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;833 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;843 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;853 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;863 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;873 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;883 | 88.8107 | 276.7697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;893 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;903 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;913 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;923 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;933 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;943 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;953 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;963 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;973 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;983 | 88.8107 | 276.7659 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:56;993 | 88.8107 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;003 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;013 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;023 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;033 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;043 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;053 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;063 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;073 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;083 | 88.8097 | 276.7702 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;093 | 88.8097 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;103 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;113 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;123 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;133 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;143 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;153 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;163 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;173 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;183 | 88.8107 | 276.7675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;193 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;203 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;213 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;223 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;233 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;243 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;253 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;263 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;273 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;283 | 88.8107 | 276.7531 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;293 | 88.8107 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;303 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;313 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;323 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;333 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;343 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;353 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;363 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;373 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;383 | 88.8087 | 276.748 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;393 | 88.8087 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;403 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;413 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;423 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;433 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;443 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;453 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;463 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;473 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;483 | 88.8107 | 276.7513 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;493 | 88.8107 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;503 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;513 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;523 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;533 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;543 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;553 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;563 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;573 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;583 | 88.8117 | 276.7477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;593 | 88.8117 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;603 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;613 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;623 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;633 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;643 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;653 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;663 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;673 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;683 | 88.8107 | 276.7446 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;693 | 88.8107 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;703 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;713 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;723 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;733 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;743 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;753 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;763 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;773 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;783 | 88.8097 | 276.7499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;793 | 88.8097 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;803 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;813 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;823 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;833 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;843 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;853 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;863 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;873 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;883 | 88.8117 | 276.7443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;893 | 88.8117 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;903 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;913 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;923 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;933 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;943 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;953 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;963 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;973 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;983 | 88.8097 | 276.7228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:57;993 | 88.8097 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;003 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;013 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;023 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;033 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;043 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;053 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;063 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;073 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;083 | 88.8107 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;093 | 88.8107 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;103 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;113 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;123 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;133 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;143 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;153 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;163 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;173 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;183 | 88.8117 | 276.6973 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;193 | 88.8117 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;203 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;213 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;223 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;233 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;243 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;253 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;263 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;273 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;283 | 88.8107 | 276.6742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;293 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;303 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;313 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;323 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;333 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;343 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;353 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;363 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;373 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;383 | 88.8107 | 276.65 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;393 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;403 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;413 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;423 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;433 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;443 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;453 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;463 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;473 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;483 | 88.8107 | 276.6331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;493 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;503 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;513 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;523 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;533 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;543 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;553 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;563 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;573 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;583 | 88.8107 | 276.615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;593 | 88.8107 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;603 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;613 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;623 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;633 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;643 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;653 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;663 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;673 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;683 | 88.8117 | 276.5991 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;693 | 88.8117 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;703 | 88.8117 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;713 | 88.8117 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;723 | 88.8127 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;733 | 88.8127 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;743 | 88.8127 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;753 | 88.8127 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;763 | 88.8127 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;773 | 88.8127 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;783 | 88.8127 | 276.5893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;793 | 88.8127 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;803 | 88.8127 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;813 | 88.8127 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;823 | 88.8117 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;833 | 88.8117 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;843 | 88.8117 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;853 | 88.8117 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;863 | 88.8117 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;873 | 88.8117 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;883 | 88.8117 | 276.5968 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;893 | 88.8117 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;903 | 88.8117 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;913 | 88.8117 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;923 | 88.8107 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;933 | 88.8107 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;943 | 88.8107 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;953 | 88.8107 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;963 | 88.8107 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;973 | 88.8107 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;983 | 88.8107 | 276.614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:58;993 | 88.8107 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;003 | 88.8107 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;013 | 88.8107 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;023 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;033 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;043 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;053 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;063 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;073 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;083 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;093 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;103 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;113 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;123 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;133 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;143 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;153 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;163 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;173 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;183 | 88.8117 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;193 | 88.8117 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;203 | 88.8117 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;213 | 88.8117 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;223 | 88.8097 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;233 | 88.8097 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;243 | 88.8097 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;253 | 88.8097 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;263 | 88.8097 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;273 | 88.8097 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;283 | 88.8097 | 276.6041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;293 | 88.8097 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;303 | 88.8097 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;313 | 88.8097 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;323 | 88.8117 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;333 | 88.8117 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;343 | 88.8117 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;353 | 88.8117 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;363 | 88.8117 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;373 | 88.8117 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;383 | 88.8117 | 276.5862 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;393 | 88.8117 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;403 | 88.8117 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;413 | 88.8117 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;423 | 88.8107 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;433 | 88.8107 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;443 | 88.8107 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;453 | 88.8107 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;463 | 88.8107 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;473 | 88.8107 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;483 | 88.8107 | 276.5657 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;493 | 88.8107 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;503 | 88.8107 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;513 | 88.8107 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;523 | 88.8117 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;533 | 88.8117 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;543 | 88.8117 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;553 | 88.8117 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;563 | 88.8117 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;573 | 88.8117 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;583 | 88.8117 | 276.569 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;593 | 88.8117 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;603 | 88.8117 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;613 | 88.8117 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;623 | 88.8107 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;633 | 88.8107 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;643 | 88.8107 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;653 | 88.8107 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;663 | 88.8107 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;673 | 88.8107 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;683 | 88.8107 | 276.5911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;693 | 88.8107 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;703 | 88.8107 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;713 | 88.8107 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;723 | 88.8117 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;733 | 88.8117 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;743 | 88.8117 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;753 | 88.8117 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;763 | 88.8117 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;773 | 88.8117 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;783 | 88.8117 | 276.6128 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;793 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;803 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;813 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;823 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;833 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;843 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;853 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;863 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;873 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;883 | 88.8117 | 276.6324 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;893 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;903 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;913 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;923 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;933 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;943 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;953 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;963 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;973 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;983 | 88.8117 | 276.6467 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 11:59:59;993 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;003 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;013 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;023 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;033 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;043 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;053 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;063 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;073 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;083 | 88.8117 | 276.6447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;093 | 88.8117 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;103 | 88.8117 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;113 | 88.8117 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;123 | 88.8127 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;133 | 88.8127 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;143 | 88.8127 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;153 | 88.8127 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;163 | 88.8127 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;173 | 88.8127 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;183 | 88.8127 | 276.6359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;193 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;203 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;213 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;223 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;233 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;243 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;253 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;263 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;273 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;283 | 88.8127 | 276.6426 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;293 | 88.8127 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;303 | 88.8127 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;313 | 88.8127 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;323 | 88.8107 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;333 | 88.8107 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;343 | 88.8107 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;353 | 88.8107 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;363 | 88.8107 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;373 | 88.8107 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;383 | 88.8107 | 276.6575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;393 | 88.8107 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;403 | 88.8107 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;413 | 88.8107 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;423 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;433 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;443 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;453 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;463 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;473 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;483 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;493 | 88.8117 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;503 | 88.8117 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;513 | 88.8117 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;523 | 88.8107 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;533 | 88.8107 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;543 | 88.8107 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;553 | 88.8107 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;563 | 88.8107 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;573 | 88.8107 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;583 | 88.8107 | 276.6761 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;593 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;603 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;613 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;623 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;633 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;643 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;653 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;663 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;673 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;683 | 88.8107 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;693 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;703 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;713 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;723 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;733 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;743 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;753 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;763 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;773 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;783 | 88.8107 | 276.6746 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;793 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;803 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;813 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;823 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;833 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;843 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;853 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;863 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;873 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;883 | 88.8107 | 276.6672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;893 | 88.8107 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;903 | 88.8107 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;913 | 88.8107 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;923 | 88.8117 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;933 | 88.8117 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;943 | 88.8117 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;953 | 88.8117 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;963 | 88.8117 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;973 | 88.8117 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;983 | 88.8117 | 276.6727 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:00;993 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;003 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;013 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;023 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;033 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;043 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;053 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;063 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;073 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;083 | 88.8117 | 276.6805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;093 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;103 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;113 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;123 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;133 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;143 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;153 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;163 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;173 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;183 | 88.8117 | 276.6803 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;193 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;203 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;213 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;223 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;233 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;243 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;253 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;263 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;273 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;283 | 88.8117 | 276.672 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;293 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;303 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;313 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;323 | 88.8107 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;333 | 88.8107 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;343 | 88.8107 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;353 | 88.8107 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;363 | 88.8107 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;373 | 88.8107 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;383 | 88.8107 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;393 | 88.8107 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;403 | 88.8107 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;413 | 88.8107 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;423 | 88.8117 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;433 | 88.8117 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;443 | 88.8117 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;453 | 88.8117 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;463 | 88.8117 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;473 | 88.8117 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;483 | 88.8117 | 276.6379 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;493 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;503 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;513 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;523 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;533 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;543 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;553 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;563 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;573 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;583 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;593 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;603 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;613 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;623 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;633 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;643 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;653 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;663 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;673 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;683 | 88.8117 | 276.6281 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;693 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;703 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;713 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;723 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;733 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;743 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;753 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;763 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;773 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;783 | 88.8117 | 276.6362 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;793 | 88.8117 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;803 | 88.8117 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;813 | 88.8117 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;823 | 88.8127 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;833 | 88.8127 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;843 | 88.8127 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;853 | 88.8127 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;863 | 88.8127 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;873 | 88.8127 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;883 | 88.8127 | 276.6407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;893 | 88.8127 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;903 | 88.8127 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;913 | 88.8127 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;923 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;933 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;943 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;953 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;963 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;973 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;983 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:01;993 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;003 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;013 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;023 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;033 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;043 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;053 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;063 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;073 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;083 | 88.8117 | 276.632 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;093 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;103 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;113 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;123 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;133 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;143 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;153 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;163 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;173 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;183 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;193 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;203 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;213 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;223 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;233 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;243 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;253 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;263 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;273 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;283 | 88.8117 | 276.6408 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;293 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;303 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;313 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;323 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;333 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;343 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;353 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;363 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;373 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;383 | 88.8117 | 276.6644 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;393 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;403 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;413 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;423 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;433 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;443 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;453 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;463 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;473 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;483 | 88.8117 | 276.6957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;493 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;503 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;513 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;523 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;533 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;543 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;553 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;563 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;573 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;583 | 88.8117 | 276.7263 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;593 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;603 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;613 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;623 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;633 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;643 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;653 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;663 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;673 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;683 | 88.8117 | 276.736 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;693 | 88.8117 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;703 | 88.8117 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;713 | 88.8117 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;723 | 88.8117 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;733 | 88.8117 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;743 | 88.8107 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;753 | 88.8107 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;763 | 88.8107 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;773 | 88.8107 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;783 | 88.8107 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;793 | 88.8107 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;803 | 88.8107 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;813 | 88.8107 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;823 | 88.8107 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;833 | 88.8107 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;843 | 88.8117 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;853 | 88.8117 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;863 | 88.8117 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;873 | 88.8117 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;883 | 88.8117 | 276.6929 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;893 | 88.8117 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;903 | 88.8117 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;913 | 88.8117 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;923 | 88.8117 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;933 | 88.8117 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;943 | 88.8107 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;953 | 88.8107 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;963 | 88.8107 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;973 | 88.8107 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;983 | 88.8107 | 276.6675 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:02;993 | 88.8107 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;003 | 88.8107 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;013 | 88.8107 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;023 | 88.8107 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;033 | 88.8107 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;043 | 88.8117 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;053 | 88.8117 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;063 | 88.8117 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;073 | 88.8117 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;083 | 88.8117 | 276.6537 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;093 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;103 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;113 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;123 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;133 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;143 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;153 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;163 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;173 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;183 | 88.8117 | 276.6527 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;193 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;203 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;213 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;223 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;233 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;243 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;253 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;263 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;273 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;283 | 88.8117 | 276.6589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;293 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;303 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;313 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;323 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;333 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;343 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;353 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;363 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;373 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;383 | 88.8117 | 276.6584 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;393 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;403 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;413 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;423 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;433 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;443 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;453 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;463 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;473 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;483 | 88.8117 | 276.6483 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;493 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;503 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;513 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;523 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;533 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;543 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;553 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;563 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;573 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;583 | 88.8117 | 276.634 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;593 | 88.8117 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;603 | 88.8117 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;613 | 88.8117 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;623 | 88.8117 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;633 | 88.8117 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;643 | 88.8107 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;653 | 88.8107 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;663 | 88.8107 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;673 | 88.8107 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;683 | 88.8107 | 276.6219 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;693 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;703 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;713 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;723 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;733 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;743 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;753 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;763 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;773 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;783 | 88.8107 | 276.6146 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;793 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;803 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;813 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;823 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;833 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;843 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;853 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;863 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;873 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;883 | 88.8107 | 276.6112 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;893 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;903 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;913 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;923 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;933 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;943 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;953 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;963 | 88.8107 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;973 | 88.8117 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;983 | 88.8117 | 276.6091 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:03;993 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;003 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;013 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;023 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;033 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;043 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;053 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;063 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;073 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;083 | 88.8117 | 276.6017 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;093 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;103 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;113 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;123 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;133 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;143 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;153 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;163 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;173 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;183 | 88.8117 | 276.5868 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;193 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;203 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;213 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;223 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;233 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;243 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;253 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;263 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;273 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;283 | 88.8117 | 276.5669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;293 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;303 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;313 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;323 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;333 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;343 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;353 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;363 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;373 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;383 | 88.8117 | 276.5502 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;393 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;403 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;413 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;423 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;433 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;443 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;453 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;463 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;473 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;483 | 88.8117 | 276.5407 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;493 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;503 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;513 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;523 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;533 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;543 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;553 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;563 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;573 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;583 | 88.8117 | 276.5356 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;593 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;603 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;613 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;623 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;633 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;643 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;653 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;663 | 88.8117 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;673 | 88.8107 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;683 | 88.8107 | 276.5354 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;693 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;703 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;713 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;723 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;733 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;743 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;753 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;763 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;773 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;783 | 88.8107 | 276.5419 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;793 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;803 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;813 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;823 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;833 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;843 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;853 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;863 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;873 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;883 | 88.8107 | 276.5575 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;893 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;903 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;913 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;923 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;933 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;943 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;953 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;963 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;973 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;983 | 88.8107 | 276.5805 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:04;993 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;003 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;013 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;023 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;033 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;043 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;053 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;063 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;073 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;083 | 88.8107 | 276.6074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;093 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;103 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;113 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;123 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;133 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;143 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;153 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;163 | 88.8107 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;173 | 88.8117 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;183 | 88.8117 | 276.6344 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;193 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;203 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;213 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;223 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;233 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;243 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;253 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;263 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;273 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;283 | 88.8117 | 276.6551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;293 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;303 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;313 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;323 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;333 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;343 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;353 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;363 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;373 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;383 | 88.8117 | 276.6647 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;393 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;403 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;413 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;423 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;433 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;443 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;453 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;463 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;473 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;483 | 88.8117 | 276.66 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;493 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;503 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;513 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;523 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;533 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;543 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;553 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;563 | 88.8117 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;573 | 88.8107 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;583 | 88.8107 | 276.6444 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;593 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;603 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;613 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;623 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;633 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;643 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;653 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;663 | 88.8107 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;673 | 88.8117 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;683 | 88.8117 | 276.6257 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;693 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;703 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;713 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;723 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;733 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;743 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;753 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;763 | 88.8117 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;773 | 88.8107 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;783 | 88.8107 | 276.6164 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;793 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;803 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;813 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;823 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;833 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;843 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;853 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;863 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;873 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;883 | 88.8107 | 276.623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;893 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;903 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;913 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;923 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;933 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;943 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;953 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;963 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;973 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;983 | 88.8107 | 276.6414 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:05;993 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;003 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;013 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;023 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;033 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;043 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;053 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;063 | 88.8107 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;073 | 88.8117 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;083 | 88.8117 | 276.6606 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;093 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;103 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;113 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;123 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;133 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;143 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;153 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;163 | 88.8117 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;173 | 88.8107 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;183 | 88.8107 | 276.6661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;193 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;203 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;213 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;223 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;233 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;243 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;253 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;263 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;273 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;283 | 88.8107 | 276.6581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;293 | 88.8107 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;303 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;313 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;323 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;333 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;343 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;353 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;363 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;373 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;383 | 88.8117 | 276.6436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;393 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;403 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;413 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;423 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;433 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;443 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;453 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;463 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;473 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;483 | 88.8117 | 276.6296 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;493 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;503 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;513 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;523 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;533 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;543 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;553 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;563 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;573 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;583 | 88.8117 | 276.6205 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;593 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;603 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;613 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;623 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;633 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;643 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;653 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;663 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;673 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;683 | 88.8117 | 276.619 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;693 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;703 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;713 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;723 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;733 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;743 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;753 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;763 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;773 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;783 | 88.8117 | 276.6226 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;793 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;803 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;813 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;823 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;833 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;843 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;853 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;863 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;873 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;883 | 88.8117 | 276.6271 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;893 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;903 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;913 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;923 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;933 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;943 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;953 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;963 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;973 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;983 | 88.8117 | 276.6363 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:06;993 | 88.8117 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;003 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;013 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;023 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;033 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;043 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;053 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;063 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;073 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;083 | 88.8107 | 276.6508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;093 | 88.8107 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;103 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;113 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;123 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;133 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;143 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;153 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;163 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;173 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;183 | 88.8117 | 276.6614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;193 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;203 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;213 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;223 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;233 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;243 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;253 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;263 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;273 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;283 | 88.8117 | 276.6701 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;293 | 88.8117 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;303 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;313 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;323 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;333 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;343 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;353 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;363 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;373 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;383 | 88.8107 | 276.6869 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;393 | 88.8107 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;403 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;413 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;423 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;433 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;443 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;453 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;463 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;473 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;483 | 88.8117 | 276.7064 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;493 | 88.8117 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;503 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;513 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;523 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;533 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;543 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;553 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;563 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;573 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;583 | 88.8127 | 276.7203 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;593 | 88.8127 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;603 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;613 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;623 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;633 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;643 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;653 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;663 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;673 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;683 | 88.8117 | 276.7304 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;693 | 88.8117 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;703 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;713 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;723 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;733 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;743 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;753 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;763 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;773 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;783 | 88.8107 | 276.7375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;793 | 88.8107 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;803 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;813 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;823 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;833 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;843 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;853 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;863 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;873 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;883 | 88.8117 | 276.7331 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;893 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;903 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;913 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;923 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;933 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;943 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;953 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;963 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;973 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;983 | 88.8117 | 276.725 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:07;993 | 88.8117 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;003 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;013 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;023 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;033 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;043 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;053 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;063 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;073 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;083 | 88.8107 | 276.7327 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;093 | 88.8107 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;103 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;113 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;123 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;133 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;143 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;153 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;163 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;173 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;183 | 88.8117 | 276.7422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;193 | 88.8117 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;203 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;213 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;223 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;233 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;243 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;253 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;263 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;273 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;283 | 88.8107 | 276.7369 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;293 | 88.8107 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;303 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;313 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;323 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;333 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;343 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;353 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;363 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;373 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;383 | 88.8117 | 276.7286 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;393 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;403 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;413 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;423 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;433 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;443 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;453 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;463 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;473 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;483 | 88.8117 | 276.7229 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;493 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;503 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;513 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;523 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;533 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;543 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;553 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;563 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;573 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;583 | 88.8117 | 276.7078 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;593 | 88.8117 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;603 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;613 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;623 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;633 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;643 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;653 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;663 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;673 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;683 | 88.8107 | 276.6903 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;693 | 88.8107 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;703 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;713 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;723 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;733 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;743 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;753 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;763 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;773 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;783 | 88.8117 | 276.6854 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;793 | 88.8117 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;803 | 88.8117 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;813 | 88.8117 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;823 | 88.8127 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;833 | 88.8127 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;843 | 88.8127 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;853 | 88.8127 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;863 | 88.8127 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;873 | 88.8127 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;883 | 88.8127 | 276.6871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;893 | 88.8127 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;903 | 88.8127 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;913 | 88.8127 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;923 | 88.8117 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;933 | 88.8117 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;943 | 88.8117 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;953 | 88.8117 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;963 | 88.8117 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;973 | 88.8117 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;983 | 88.8117 | 276.6863 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:08;993 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;003 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;013 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;023 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;033 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;043 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;053 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;063 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;073 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;083 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;093 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;103 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;113 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;123 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;133 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;143 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;153 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;163 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;173 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;183 | 88.8117 | 276.6992 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;193 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;203 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;213 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;223 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;233 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;243 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;253 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;263 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;273 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;283 | 88.8117 | 276.7285 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;293 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;303 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;313 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;323 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;333 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;343 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;353 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;363 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;373 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;383 | 88.8117 | 276.7314 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;393 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;403 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;413 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;423 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;433 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;443 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;453 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;463 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;473 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;483 | 88.8117 | 276.7084 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;493 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;503 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;513 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;523 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;533 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;543 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;553 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;563 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;573 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;583 | 88.8117 | 276.6837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;593 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;603 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;613 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;623 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;633 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;643 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;653 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;663 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;673 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;683 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;693 | 88.8117 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;703 | 88.8117 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;713 | 88.8117 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;723 | 88.8107 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;733 | 88.8107 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;743 | 88.8107 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;753 | 88.8107 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;763 | 88.8107 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;773 | 88.8107 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;783 | 88.8107 | 276.6325 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;793 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;803 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;813 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;823 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;833 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;843 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;853 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;863 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;873 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;883 | 88.8107 | 276.6251 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;893 | 88.8107 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;903 | 88.8107 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;913 | 88.8107 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;923 | 88.8117 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;933 | 88.8117 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;943 | 88.8117 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;953 | 88.8117 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;963 | 88.8117 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;973 | 88.8117 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;983 | 88.8117 | 276.6298 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:09;993 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;003 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;013 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;023 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;033 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;043 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;053 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;063 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;073 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;083 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;093 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;103 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;113 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;123 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;133 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;143 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;153 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;163 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;173 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;183 | 88.8107 | 276.5986 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;193 | 88.8107 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;203 | 88.8107 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;213 | 88.8107 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;223 | 88.8117 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;233 | 88.8117 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;243 | 88.8117 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;253 | 88.8117 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;263 | 88.8117 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;273 | 88.8117 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;283 | 88.8117 | 276.5943 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;293 | 88.8117 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;303 | 88.8117 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;313 | 88.8117 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;323 | 88.8107 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;333 | 88.8107 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;343 | 88.8107 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;353 | 88.8107 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;363 | 88.8107 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;373 | 88.8107 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;383 | 88.8107 | 276.5933 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;393 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;403 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;413 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;423 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;433 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;443 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;453 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;463 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;473 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;483 | 88.8107 | 276.5921 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;493 | 88.8107 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;503 | 88.8107 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;513 | 88.8107 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;523 | 88.8117 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;533 | 88.8117 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;543 | 88.8117 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;553 | 88.8117 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;563 | 88.8117 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;573 | 88.8117 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;583 | 88.8117 | 276.6063 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;593 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;603 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;613 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;623 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;633 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;643 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;653 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;663 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;673 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;683 | 88.8117 | 276.6294 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;693 | 88.8117 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;703 | 88.8117 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;713 | 88.8117 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;723 | 88.8127 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;733 | 88.8127 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;743 | 88.8127 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;753 | 88.8127 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;763 | 88.8127 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;773 | 88.8127 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;783 | 88.8127 | 276.6375 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;793 | 88.8127 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;803 | 88.8127 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;813 | 88.8127 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;823 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;833 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;843 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;853 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;863 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;873 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;883 | 88.8117 | 276.6383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;893 | 88.8117 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;903 | 88.8117 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;913 | 88.8117 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;923 | 88.8127 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;933 | 88.8127 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;943 | 88.8127 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;953 | 88.8127 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;963 | 88.8127 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;973 | 88.8127 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;983 | 88.8127 | 276.646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:10;993 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;003 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;013 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;023 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;033 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;043 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;053 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;063 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;073 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;083 | 88.8127 | 276.6443 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;093 | 88.8127 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;103 | 88.8127 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;113 | 88.8127 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;123 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;133 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;143 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;153 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;163 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;173 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;183 | 88.8117 | 276.6306 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;193 | 88.8117 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;203 | 88.8117 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;213 | 88.8117 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;223 | 88.8107 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;233 | 88.8107 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;243 | 88.8107 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;253 | 88.8107 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;263 | 88.8107 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;273 | 88.8107 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;283 | 88.8107 | 276.6275 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;293 | 88.8107 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;303 | 88.8107 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;313 | 88.8107 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;323 | 88.8117 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;333 | 88.8117 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;343 | 88.8117 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;353 | 88.8117 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;363 | 88.8117 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;373 | 88.8117 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;383 | 88.8117 | 276.6299 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;393 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;403 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;413 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;423 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;433 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;443 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;453 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;463 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;473 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;483 | 88.8117 | 276.6169 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;493 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;503 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;513 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;523 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;533 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;543 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;553 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;563 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;573 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;583 | 88.8117 | 276.602 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;593 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;603 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;613 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;623 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;633 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;643 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;653 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;663 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;673 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;683 | 88.8117 | 276.6 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;693 | 88.8117 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;703 | 88.8117 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;713 | 88.8117 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;723 | 88.8107 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;733 | 88.8107 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;743 | 88.8107 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;753 | 88.8107 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;763 | 88.8107 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;773 | 88.8107 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;783 | 88.8107 | 276.597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;793 | 88.8107 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;803 | 88.8107 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;813 | 88.8107 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;823 | 88.8117 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;833 | 88.8117 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;843 | 88.8117 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;853 | 88.8117 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;863 | 88.8117 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;873 | 88.8117 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;883 | 88.8117 | 276.5881 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;893 | 88.8117 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;903 | 88.8117 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;913 | 88.8117 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;923 | 88.8107 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;933 | 88.8107 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;943 | 88.8107 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;953 | 88.8107 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;963 | 88.8107 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;973 | 88.8107 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;983 | 88.8107 | 276.581 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:11;993 | 88.8107 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;003 | 88.8107 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;013 | 88.8107 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;023 | 88.8097 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;033 | 88.8097 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;043 | 88.8097 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;053 | 88.8097 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;063 | 88.8097 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;073 | 88.8097 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;083 | 88.8097 | 276.5686 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;093 | 88.8097 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;103 | 88.8097 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;113 | 88.8097 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;123 | 88.8107 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;133 | 88.8107 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;143 | 88.8107 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;153 | 88.8107 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;163 | 88.8107 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;173 | 88.8107 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;183 | 88.8107 | 276.5403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;193 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;203 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;213 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;223 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;233 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;243 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;253 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;263 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;273 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;283 | 88.8107 | 276.5124 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;293 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;303 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;313 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;323 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;333 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;343 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;353 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;363 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;373 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;383 | 88.8107 | 276.4972 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;393 | 88.8107 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;403 | 88.8107 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;413 | 88.8107 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;423 | 88.8117 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;433 | 88.8117 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;443 | 88.8117 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;453 | 88.8117 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;463 | 88.8117 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;473 | 88.8117 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;483 | 88.8117 | 276.4906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;493 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;503 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;513 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;523 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;533 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;543 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;553 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;563 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;573 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;583 | 88.8117 | 276.4969 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;593 | 88.8117 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;603 | 88.8117 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;613 | 88.8117 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;623 | 88.8117 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;633 | 88.8117 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;643 | 88.8107 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;653 | 88.8107 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;663 | 88.8107 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;673 | 88.8107 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;683 | 88.8107 | 276.5232 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;693 | 88.8107 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;703 | 88.8107 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;713 | 88.8107 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;723 | 88.8107 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;733 | 88.8107 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;743 | 88.8117 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;753 | 88.8117 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;763 | 88.8117 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;773 | 88.8117 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;783 | 88.8117 | 276.5493 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;793 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;803 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;813 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;823 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;833 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;843 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;853 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;863 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;873 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;883 | 88.8117 | 276.5541 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;893 | 88.8117 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;903 | 88.8117 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;913 | 88.8117 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;923 | 88.8117 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;933 | 88.8117 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;943 | 88.8107 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;953 | 88.8107 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;963 | 88.8107 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;973 | 88.8107 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;983 | 88.8107 | 276.5551 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:12;993 | 88.8107 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;003 | 88.8107 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;013 | 88.8107 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;023 | 88.8107 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;033 | 88.8107 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;043 | 88.8117 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;053 | 88.8117 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;063 | 88.8117 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;073 | 88.8117 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;083 | 88.8117 | 276.5636 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;093 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;103 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;113 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;123 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;133 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;143 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;153 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;163 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;173 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;183 | 88.8117 | 276.571 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;193 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;203 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;213 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;223 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;233 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;243 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;253 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;263 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;273 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;283 | 88.8117 | 276.5797 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;293 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;303 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;313 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;323 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;333 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;343 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;353 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;363 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;373 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;383 | 88.8117 | 276.5977 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;393 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;403 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;413 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;423 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;433 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;443 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;453 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;463 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;473 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;483 | 88.8117 | 276.6038 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;493 | 88.8117 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;503 | 88.8117 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;513 | 88.8117 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;523 | 88.8117 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;533 | 88.8117 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;543 | 88.8107 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;553 | 88.8107 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;563 | 88.8107 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;573 | 88.8107 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;583 | 88.8107 | 276.582 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;593 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;603 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;613 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;623 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;633 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;643 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;653 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;663 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;673 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;683 | 88.8107 | 276.5652 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;693 | 88.8107 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;703 | 88.8107 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;713 | 88.8107 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;723 | 88.8107 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;733 | 88.8107 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;743 | 88.8117 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;753 | 88.8117 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;763 | 88.8117 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;773 | 88.8117 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;783 | 88.8117 | 276.57 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;793 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;803 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;813 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;823 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;833 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;843 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;853 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;863 | 88.8117 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;873 | 88.8107 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;883 | 88.8107 | 276.5831 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;893 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;903 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;913 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;923 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;933 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;943 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;953 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;963 | 88.8107 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;973 | 88.8117 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;983 | 88.8117 | 276.601 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:13;993 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;003 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;013 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;023 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;033 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;043 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;053 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;063 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;073 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;083 | 88.8117 | 276.6225 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;093 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;103 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;113 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;123 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;133 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;143 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;153 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;163 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;173 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;183 | 88.8117 | 276.6245 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;193 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;203 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;213 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;223 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;233 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;243 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;253 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;263 | 88.8117 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;273 | 88.8107 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;283 | 88.8107 | 276.5957 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;293 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;303 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;313 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;323 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;333 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;343 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;353 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;363 | 88.8107 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;373 | 88.8117 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;383 | 88.8117 | 276.5668 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;393 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;403 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;413 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;423 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;433 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;443 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;453 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;463 | 88.8117 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;473 | 88.8107 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;483 | 88.8107 | 276.549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;493 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;503 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;513 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;523 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;533 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;543 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;553 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;563 | 88.8107 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;573 | 88.8117 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;583 | 88.8117 | 276.5295 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;593 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;603 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;613 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;623 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;633 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;643 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;653 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;663 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;673 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;683 | 88.8117 | 276.52 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;693 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;703 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;713 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;723 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;733 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;743 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;753 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;763 | 88.8117 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;773 | 88.8107 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;783 | 88.8107 | 276.5352 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;793 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;803 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;813 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;823 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;833 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;843 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;853 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;863 | 88.8107 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;873 | 88.8117 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;883 | 88.8117 | 276.5511 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;893 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;903 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;913 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;923 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;933 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;943 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;953 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;963 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;973 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;983 | 88.8117 | 276.5508 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:14;993 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;003 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;013 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;023 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;033 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;043 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;053 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;063 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;073 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;083 | 88.8117 | 276.552 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;093 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;103 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;113 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;123 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;133 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;143 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;153 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;163 | 88.8117 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;173 | 88.8097 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;183 | 88.8097 | 276.5563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;193 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;203 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;213 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;223 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;233 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;243 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;253 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;263 | 88.8097 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;273 | 88.8107 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;283 | 88.8107 | 276.5469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;293 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;303 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;313 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;323 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;333 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;343 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;353 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;363 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;373 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;383 | 88.8107 | 276.5394 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;393 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;403 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;413 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;423 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;433 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;443 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;453 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;463 | 88.8107 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;473 | 88.8117 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;483 | 88.8117 | 276.5529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;493 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;503 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;513 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;523 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;533 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;543 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;553 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;563 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;573 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;583 | 88.8117 | 276.5572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;593 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;603 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;613 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;623 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;633 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;643 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;653 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;663 | 88.8117 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;673 | 88.8107 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;683 | 88.8107 | 276.5413 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;693 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;703 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;713 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;723 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;733 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;743 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;753 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;763 | 88.8107 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;773 | 88.8117 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;783 | 88.8117 | 276.5425 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;793 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;803 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;813 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;823 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;833 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;843 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;853 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;863 | 88.8117 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;873 | 88.8107 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;883 | 88.8107 | 276.5656 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;893 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;903 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;913 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;923 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;933 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;943 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;953 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;963 | 88.8107 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;973 | 88.8127 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;983 | 88.8127 | 276.5878 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:15;993 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;003 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;013 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;023 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;033 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;043 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;053 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;063 | 88.8127 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;073 | 88.8117 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;083 | 88.8117 | 276.62 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;093 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;103 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;113 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;123 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;133 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;143 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;153 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;163 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;173 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;183 | 88.8117 | 276.6707 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;193 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;203 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;213 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;223 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;233 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;243 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;253 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;263 | 88.8117 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;273 | 88.8127 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;283 | 88.8127 | 276.6953 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;293 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;303 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;313 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;323 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;333 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;343 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;353 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;363 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;373 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;383 | 88.8127 | 276.6809 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;393 | 88.8127 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;403 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;413 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;423 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;433 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;443 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;453 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;463 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;473 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;483 | 88.8117 | 276.6682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;493 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;503 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;513 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;523 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;533 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;543 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;553 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;563 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;573 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;583 | 88.8117 | 276.658 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;593 | 88.8117 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;603 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;613 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;623 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;633 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;643 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;653 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;663 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;673 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;683 | 88.8097 | 276.63 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;693 | 88.8097 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;703 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;713 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;723 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;733 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;743 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;753 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;763 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;773 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;783 | 88.8117 | 276.6119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;793 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;803 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;813 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;823 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;833 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;843 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;853 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;863 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;873 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;883 | 88.8117 | 276.6237 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;893 | 88.8117 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;903 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;913 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;923 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;933 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;943 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;953 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;963 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;973 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;983 | 88.8107 | 276.6256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:16;993 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;003 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;013 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;023 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;033 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;043 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;053 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;063 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;073 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;083 | 88.8107 | 276.6103 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;093 | 88.8107 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;103 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;113 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;123 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;133 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;143 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;153 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;163 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;173 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;183 | 88.8117 | 276.6114 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;193 | 88.8117 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;203 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;213 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;223 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;233 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;243 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;253 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;263 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;273 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;283 | 88.8107 | 276.6215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;293 | 88.8107 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;303 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;313 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;323 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;333 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;343 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;353 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;363 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;373 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;383 | 88.8117 | 276.6171 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;393 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;403 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;413 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;423 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;433 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;443 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;453 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;463 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;473 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;483 | 88.8117 | 276.6197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;493 | 88.8117 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;503 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;513 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;523 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;533 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;543 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;553 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;563 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;573 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;583 | 88.8107 | 276.6422 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;593 | 88.8107 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;603 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;613 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;623 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;633 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;643 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;653 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;663 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;673 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;683 | 88.8117 | 276.6517 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;693 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;703 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;713 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;723 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;733 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;743 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;753 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;763 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;773 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;783 | 88.8117 | 276.6469 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;793 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;803 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;813 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;823 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;833 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;843 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;853 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;863 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;873 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;883 | 88.8117 | 276.6566 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;893 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;903 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;913 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;923 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;933 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;943 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;953 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;963 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;973 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;983 | 88.8117 | 276.6719 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:17;993 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;003 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;013 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;023 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;033 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;043 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;053 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;063 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;073 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;083 | 88.8117 | 276.6754 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;093 | 88.8117 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;103 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;113 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;123 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;133 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;143 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;153 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;163 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;173 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;183 | 88.8127 | 276.6908 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;193 | 88.8127 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;203 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;213 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;223 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;233 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;243 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;253 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;263 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;273 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;283 | 88.8117 | 276.7266 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;293 | 88.8117 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;303 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;313 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;323 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;333 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;343 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;353 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;363 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;373 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;383 | 88.8107 | 276.7435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;393 | 88.8107 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;403 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;413 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;423 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;433 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;443 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;453 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;463 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;473 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;483 | 88.8117 | 276.7403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;493 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;503 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;513 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;523 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;533 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;543 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;553 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;563 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;573 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;583 | 88.8117 | 276.7465 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;593 | 88.8117 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;603 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;613 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;623 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;633 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;643 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;653 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;663 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;673 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;683 | 88.8107 | 276.7546 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;693 | 88.8107 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;703 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;713 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;723 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;733 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;743 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;753 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;763 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;773 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;783 | 88.8117 | 276.7533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;793 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;803 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;813 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;823 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;833 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;843 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;853 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;863 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;873 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;883 | 88.8117 | 276.7654 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;893 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;903 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;913 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;923 | 88.8107 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;933 | 88.8107 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;943 | 88.8107 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;953 | 88.8107 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;963 | 88.8107 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;973 | 88.8107 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;983 | 88.8107 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:18;993 | 88.8107 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;003 | 88.8107 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;013 | 88.8107 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;023 | 88.8117 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;033 | 88.8117 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;043 | 88.8117 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;053 | 88.8117 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;063 | 88.8117 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;073 | 88.8117 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;083 | 88.8117 | 276.8201 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;093 | 88.8117 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;103 | 88.8117 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;113 | 88.8117 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;123 | 88.8107 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;133 | 88.8107 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;143 | 88.8107 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;153 | 88.8107 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;163 | 88.8107 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;173 | 88.8107 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;183 | 88.8107 | 276.8274 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;193 | 88.8107 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;203 | 88.8107 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;213 | 88.8107 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;223 | 88.8117 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;233 | 88.8117 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;243 | 88.8117 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;253 | 88.8117 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;263 | 88.8117 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;273 | 88.8117 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;283 | 88.8117 | 276.8119 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;293 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;303 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;313 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;323 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;333 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;343 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;353 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;363 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;373 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;383 | 88.8117 | 276.7932 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;393 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;403 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;413 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;423 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;433 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;443 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;453 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;463 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;473 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;483 | 88.8117 | 276.7682 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;493 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;503 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;513 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;523 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;533 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;543 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;553 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;563 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;573 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;583 | 88.8117 | 276.7359 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;593 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;603 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;613 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;623 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;633 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;643 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;653 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;663 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;673 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;683 | 88.8117 | 276.7256 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;693 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;703 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;713 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;723 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;733 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;743 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;753 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;763 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;773 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;783 | 88.8117 | 276.7415 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;793 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;803 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;813 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;823 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;833 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;843 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;853 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;863 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;873 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;883 | 88.8117 | 276.7548 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;893 | 88.8117 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;903 | 88.8117 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;913 | 88.8117 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;923 | 88.8107 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;933 | 88.8107 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;943 | 88.8107 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;953 | 88.8107 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;963 | 88.8107 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;973 | 88.8107 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;983 | 88.8107 | 276.7714 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:19;993 | 88.8107 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;003 | 88.8107 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;013 | 88.8107 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;023 | 88.8117 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;033 | 88.8117 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;043 | 88.8117 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;053 | 88.8117 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;063 | 88.8117 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;073 | 88.8117 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;083 | 88.8117 | 276.8054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;093 | 88.8117 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;103 | 88.8117 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;113 | 88.8117 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;123 | 88.8127 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;133 | 88.8127 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;143 | 88.8127 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;153 | 88.8127 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;163 | 88.8127 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;173 | 88.8127 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;183 | 88.8127 | 276.832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;193 | 88.8127 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;203 | 88.8127 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;213 | 88.8127 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;223 | 88.8117 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;233 | 88.8117 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;243 | 88.8117 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;253 | 88.8117 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;263 | 88.8117 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;273 | 88.8117 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;283 | 88.8117 | 276.837 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;293 | 88.8117 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;303 | 88.8117 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;313 | 88.8117 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;323 | 88.8107 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;333 | 88.8107 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;343 | 88.8107 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;353 | 88.8107 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;363 | 88.8107 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;373 | 88.8107 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;383 | 88.8107 | 276.8449 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;393 | 88.8107 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;403 | 88.8107 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;413 | 88.8107 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;423 | 88.8117 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;433 | 88.8117 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;443 | 88.8117 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;453 | 88.8117 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;463 | 88.8117 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;473 | 88.8117 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;483 | 88.8117 | 276.8578 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;493 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;503 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;513 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;523 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;533 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;543 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;553 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;563 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;573 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;583 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;593 | 88.8117 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;603 | 88.8117 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;613 | 88.8117 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;623 | 88.8107 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;633 | 88.8107 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;643 | 88.8107 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;653 | 88.8107 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;663 | 88.8107 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;673 | 88.8107 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;683 | 88.8107 | 276.8479 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;693 | 88.8107 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;703 | 88.8107 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;713 | 88.8107 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;723 | 88.8117 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;733 | 88.8117 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;743 | 88.8117 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;753 | 88.8117 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;763 | 88.8117 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;773 | 88.8117 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;783 | 88.8117 | 276.8646 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;793 | 88.8117 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;803 | 88.8117 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;813 | 88.8117 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;823 | 88.8107 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;833 | 88.8107 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;843 | 88.8107 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;853 | 88.8107 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;863 | 88.8107 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;873 | 88.8107 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;883 | 88.8107 | 276.8773 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;893 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;903 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;913 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;923 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;933 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;943 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;953 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;963 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;973 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;983 | 88.8107 | 276.874 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:20;993 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;003 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;013 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;023 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;033 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;043 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;053 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;063 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;073 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;083 | 88.8107 | 276.8808 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;093 | 88.8107 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;103 | 88.8107 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;113 | 88.8107 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;123 | 88.8117 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;133 | 88.8117 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;143 | 88.8117 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;153 | 88.8117 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;163 | 88.8117 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;173 | 88.8117 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;183 | 88.8117 | 276.8934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;193 | 88.8117 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;203 | 88.8117 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;213 | 88.8117 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;223 | 88.8127 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;233 | 88.8127 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;243 | 88.8127 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;253 | 88.8127 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;263 | 88.8127 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;273 | 88.8127 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;283 | 88.8127 | 276.8864 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;293 | 88.8127 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;303 | 88.8127 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;313 | 88.8127 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;323 | 88.8117 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;333 | 88.8117 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;343 | 88.8117 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;353 | 88.8117 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;363 | 88.8117 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;373 | 88.8117 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;383 | 88.8117 | 276.8769 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;393 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;403 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;413 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;423 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;433 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;443 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;453 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;463 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;473 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;483 | 88.8117 | 276.8836 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;493 | 88.8117 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;503 | 88.8117 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;513 | 88.8117 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;523 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;533 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;543 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;553 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;563 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;573 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;583 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;593 | 88.8107 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;603 | 88.8107 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;613 | 88.8107 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;623 | 88.8117 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;633 | 88.8117 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;643 | 88.8117 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;653 | 88.8117 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;663 | 88.8117 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;673 | 88.8117 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;683 | 88.8117 | 276.8506 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;693 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;703 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;713 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;723 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;733 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;743 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;753 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;763 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;773 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;783 | 88.8117 | 276.8429 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;793 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;803 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;813 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;823 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;833 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;843 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;853 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;863 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;873 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;883 | 88.8117 | 276.8477 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;893 | 88.8117 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;903 | 88.8117 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;913 | 88.8117 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;923 | 88.8107 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;933 | 88.8107 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;943 | 88.8107 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;953 | 88.8107 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;963 | 88.8107 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;973 | 88.8107 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;983 | 88.8107 | 276.8383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:21;993 | 88.8107 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;003 | 88.8107 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;013 | 88.8107 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;023 | 88.8127 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;033 | 88.8127 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;043 | 88.8127 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;053 | 88.8127 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;063 | 88.8127 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;073 | 88.8127 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;083 | 88.8127 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;093 | 88.8127 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;103 | 88.8127 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;113 | 88.8127 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;123 | 88.8117 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;133 | 88.8117 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;143 | 88.8117 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;153 | 88.8117 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;163 | 88.8117 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;173 | 88.8117 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;183 | 88.8117 | 276.8549 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;193 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;203 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;213 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;223 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;233 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;243 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;253 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;263 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;273 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;283 | 88.8117 | 276.8623 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;293 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;303 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;313 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;323 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;333 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;343 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;353 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;363 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;373 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;383 | 88.8117 | 276.8533 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;393 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;403 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;413 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;423 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;433 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;443 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;453 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;463 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;473 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;483 | 88.8117 | 276.8597 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;493 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;503 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;513 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;523 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;533 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;543 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;553 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;563 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;573 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;583 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;593 | 88.8107 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;603 | 88.8107 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;613 | 88.8107 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;623 | 88.8107 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;633 | 88.8107 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;643 | 88.8117 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;653 | 88.8117 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;663 | 88.8117 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;673 | 88.8117 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;683 | 88.8117 | 276.8643 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;693 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;703 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;713 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;723 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;733 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;743 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;753 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;763 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;773 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;783 | 88.8117 | 276.8641 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;793 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;803 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;813 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;823 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;833 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;843 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;853 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;863 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;873 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;883 | 88.8117 | 276.8871 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;893 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;903 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;913 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;923 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;933 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;943 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;953 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;963 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;973 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;983 | 88.8117 | 276.8958 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:22;993 | 88.8117 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;003 | 88.8117 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;013 | 88.8117 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;023 | 88.8117 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;033 | 88.8117 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;043 | 88.8127 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;053 | 88.8127 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;063 | 88.8127 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;073 | 88.8127 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;083 | 88.8127 | 276.8852 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;093 | 88.8127 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;103 | 88.8127 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;113 | 88.8127 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;123 | 88.8127 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;133 | 88.8127 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;143 | 88.8117 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;153 | 88.8117 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;163 | 88.8117 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;173 | 88.8117 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;183 | 88.8117 | 276.8818 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;193 | 88.8117 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;203 | 88.8117 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;213 | 88.8117 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;223 | 88.8117 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;233 | 88.8117 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;243 | 88.8107 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;253 | 88.8107 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;263 | 88.8107 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;273 | 88.8107 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;283 | 88.8107 | 276.8765 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;293 | 88.8107 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;303 | 88.8107 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;313 | 88.8107 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;323 | 88.8107 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;333 | 88.8107 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;343 | 88.8117 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;353 | 88.8117 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;363 | 88.8117 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;373 | 88.8117 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;383 | 88.8117 | 276.8553 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;393 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;403 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;413 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;423 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;433 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;443 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;453 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;463 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;473 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;483 | 88.8117 | 276.8563 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;493 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;503 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;513 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;523 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;533 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;543 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;553 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;563 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;573 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;583 | 88.8117 | 276.8912 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;593 | 88.8117 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;603 | 88.8117 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;613 | 88.8117 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;623 | 88.8117 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;633 | 88.8117 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;643 | 88.8107 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;653 | 88.8107 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;663 | 88.8107 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;673 | 88.8107 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;683 | 88.8107 | 276.9057 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;693 | 88.8107 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;703 | 88.8107 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;713 | 88.8107 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;723 | 88.8107 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;733 | 88.8107 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;743 | 88.8117 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;753 | 88.8117 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;763 | 88.8117 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;773 | 88.8117 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;783 | 88.8117 | 276.8996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;793 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;803 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;813 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;823 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;833 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;843 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;853 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;863 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;873 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;883 | 88.8117 | 276.9106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;893 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;903 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;913 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;923 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;933 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;943 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;953 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;963 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;973 | 88.8107 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;983 | 88.8107 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:23;993 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;003 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;013 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;023 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;033 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;043 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;053 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;063 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;073 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;083 | 88.8107 | 276.902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;093 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;103 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;113 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;123 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;133 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;143 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;153 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;163 | 88.8107 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;173 | 88.8117 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;183 | 88.8117 | 276.8975 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;193 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;203 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;213 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;223 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;233 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;243 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;253 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;263 | 88.8117 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;273 | 88.8097 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;283 | 88.8097 | 276.9182 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;293 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;303 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;313 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;323 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;333 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;343 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;353 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;363 | 88.8097 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;373 | 88.8107 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;383 | 88.8107 | 276.9279 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;393 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;403 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;413 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;423 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;433 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;443 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;453 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;463 | 88.8107 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;473 | 88.8117 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;483 | 88.8117 | 276.9332 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;493 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;503 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;513 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;523 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;533 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;543 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;553 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;563 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;573 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;583 | 88.8117 | 276.9589 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;593 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;603 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;613 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;623 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;633 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;643 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;653 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;663 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;673 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;683 | 88.8117 | 276.9777 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;693 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;703 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;713 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;723 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;733 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;743 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;753 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;763 | 88.8117 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;773 | 88.8127 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;783 | 88.8127 | 276.9698 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;793 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;803 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;813 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;823 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;833 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;843 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;853 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;863 | 88.8127 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;873 | 88.8117 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;883 | 88.8117 | 276.9669 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;893 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;903 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;913 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;923 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;933 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;943 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;953 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;963 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;973 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;983 | 88.8117 | 276.9739 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:24;993 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;003 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;013 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;023 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;033 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;043 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;053 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;063 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;073 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;083 | 88.8117 | 276.9562 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;093 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;103 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;113 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;123 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;133 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;143 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;153 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;163 | 88.8117 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;173 | 88.8107 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;183 | 88.8107 | 276.9301 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;193 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;203 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;213 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;223 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;233 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;243 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;253 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;263 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;273 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;283 | 88.8107 | 276.9288 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;293 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;303 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;313 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;323 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;333 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;343 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;353 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;363 | 88.8107 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;373 | 88.8117 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;383 | 88.8117 | 276.9355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;393 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;403 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;413 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;423 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;433 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;443 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;453 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;463 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;473 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;483 | 88.8117 | 276.9383 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;493 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;503 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;513 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;523 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;533 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;543 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;553 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;563 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;573 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;583 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;593 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;603 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;613 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;623 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;633 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;643 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;653 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;663 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;673 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;683 | 88.8117 | 276.9925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;693 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;703 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;713 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;723 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;733 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;743 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;753 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;763 | 88.8117 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;773 | 88.8107 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;783 | 88.8107 | 276.996 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;793 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;803 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;813 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;823 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;833 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;843 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;853 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;863 | 88.8107 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;873 | 88.8117 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;883 | 88.8117 | 276.9794 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;893 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;903 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;913 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;923 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;933 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;943 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;953 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;963 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;973 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;983 | 88.8117 | 276.9697 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:25;993 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;003 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;013 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;023 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;033 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;043 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;053 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;063 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;073 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;083 | 88.8117 | 276.9529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;093 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;103 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;113 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;123 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;133 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;143 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;153 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;163 | 88.8117 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;173 | 88.8127 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;183 | 88.8127 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;193 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;203 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;213 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;223 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;233 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;243 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;253 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;263 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;273 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;283 | 88.8127 | 276.9167 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;293 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;303 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;313 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;323 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;333 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;343 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;353 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;363 | 88.8127 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;373 | 88.8117 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;383 | 88.8117 | 276.924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;393 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;403 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;413 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;423 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;433 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;443 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;453 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;463 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;473 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;483 | 88.8117 | 276.9149 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;493 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;503 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;513 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;523 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;533 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;543 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;553 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;563 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;573 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;583 | 88.8117 | 276.9022 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;593 | 88.8117 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;603 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;613 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;623 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;633 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;643 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;653 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;663 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;673 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;683 | 88.8107 | 276.9034 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;693 | 88.8107 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;703 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;713 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;723 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;733 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;743 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;753 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;763 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;773 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;783 | 88.8127 | 276.9045 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;793 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;803 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;813 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;823 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;833 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;843 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;853 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;863 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;873 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;883 | 88.8127 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;893 | 88.8127 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;903 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;913 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;923 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;933 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;943 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;953 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;963 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;973 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;983 | 88.8107 | 276.9249 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:26;993 | 88.8107 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;003 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;013 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;023 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;033 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;043 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;053 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;063 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;073 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;083 | 88.8117 | 276.9464 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;093 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;103 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;113 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;123 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;133 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;143 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;153 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;163 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;173 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;183 | 88.8117 | 276.934 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;193 | 88.8117 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;203 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;213 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;223 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;233 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;243 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;253 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;263 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;273 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;283 | 88.8127 | 276.9029 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;293 | 88.8127 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;303 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;313 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;323 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;333 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;343 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;353 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;363 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;373 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;383 | 88.8117 | 276.8762 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;393 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;403 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;413 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;423 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;433 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;443 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;453 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;463 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;473 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;483 | 88.8117 | 276.8515 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;493 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;503 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;513 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;523 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;533 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;543 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;553 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;563 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;573 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;583 | 88.8117 | 276.8355 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;593 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;603 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;613 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;623 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;633 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;643 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;653 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;663 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;673 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;683 | 88.8117 | 276.8499 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;693 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;703 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;713 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;723 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;733 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;743 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;753 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;763 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;773 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;783 | 88.8117 | 276.8776 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;793 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;803 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;813 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;823 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;833 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;843 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;853 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;863 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;873 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;883 | 88.8117 | 276.8867 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;893 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;903 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;913 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;923 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;933 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;943 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;953 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;963 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;973 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;983 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:27;993 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;003 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;013 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;023 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;033 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;043 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;053 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;063 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;073 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;083 | 88.8117 | 276.9008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;093 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;103 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;113 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;123 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;133 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;143 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;153 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;163 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;173 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;183 | 88.8117 | 276.8981 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;193 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;203 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;213 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;223 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;233 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;243 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;253 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;263 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;273 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;283 | 88.8117 | 276.8891 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;293 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;303 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;313 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;323 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;333 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;343 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;353 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;363 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;373 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;383 | 88.8117 | 276.9042 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;393 | 88.8117 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;403 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;413 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;423 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;433 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;443 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;453 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;463 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;473 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;483 | 88.8127 | 276.9228 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;493 | 88.8127 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;503 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;513 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;523 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;533 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;543 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;553 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;563 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;573 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;583 | 88.8117 | 276.9162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;593 | 88.8117 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;603 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;613 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;623 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;633 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;643 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;653 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;663 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;673 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;683 | 88.8107 | 276.9102 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;693 | 88.8107 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;703 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;713 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;723 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;733 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;743 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;753 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;763 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;773 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;783 | 88.8117 | 276.9199 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;793 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;803 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;813 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;823 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;833 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;843 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;853 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;863 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;873 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;883 | 88.8117 | 276.9188 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;893 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;903 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;913 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;923 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;933 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;943 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;953 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;963 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;973 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;983 | 88.8117 | 276.9049 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:28;993 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;003 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;013 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;023 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;033 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;043 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;053 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;063 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;073 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;083 | 88.8117 | 276.9027 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;093 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;103 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;113 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;123 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;133 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;143 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;153 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;163 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;173 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;183 | 88.8117 | 276.9293 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;193 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;203 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;213 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;223 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;233 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;243 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;253 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;263 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;273 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;283 | 88.8117 | 276.9538 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;293 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;303 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;313 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;323 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;333 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;343 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;353 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;363 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;373 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;383 | 88.8117 | 276.9463 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;393 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;403 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;413 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;423 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;433 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;443 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;453 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;463 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;473 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;483 | 88.8117 | 276.9364 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;493 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;503 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;513 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;523 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;533 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;543 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;553 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;563 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;573 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;583 | 88.8117 | 276.937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;593 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;603 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;613 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;623 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;633 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;643 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;653 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;663 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;673 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;683 | 88.8117 | 276.9265 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;693 | 88.8117 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;703 | 88.8117 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;713 | 88.8117 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;723 | 88.8127 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;733 | 88.8127 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;743 | 88.8127 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;753 | 88.8127 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;763 | 88.8127 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;773 | 88.8127 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;783 | 88.8127 | 276.9197 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;793 | 88.8127 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;803 | 88.8127 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;813 | 88.8127 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;823 | 88.8117 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;833 | 88.8117 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;843 | 88.8117 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;853 | 88.8117 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;863 | 88.8117 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;873 | 88.8117 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;883 | 88.8117 | 276.9436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;893 | 88.8117 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;903 | 88.8117 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;913 | 88.8117 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;923 | 88.8127 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;933 | 88.8127 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;943 | 88.8127 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;953 | 88.8127 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;963 | 88.8127 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;973 | 88.8127 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;983 | 88.8127 | 276.9667 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:29;993 | 88.8127 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;003 | 88.8127 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;013 | 88.8127 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;023 | 88.8117 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;033 | 88.8117 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;043 | 88.8117 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;053 | 88.8117 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;063 | 88.8117 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;073 | 88.8117 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;083 | 88.8117 | 276.9648 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;093 | 88.8117 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;103 | 88.8117 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;113 | 88.8117 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;123 | 88.8127 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;133 | 88.8127 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;143 | 88.8127 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;153 | 88.8127 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;163 | 88.8127 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;173 | 88.8127 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;183 | 88.8127 | 276.9661 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;193 | 88.8127 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;203 | 88.8127 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;213 | 88.8127 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;223 | 88.8117 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;233 | 88.8117 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;243 | 88.8117 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;253 | 88.8117 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;263 | 88.8117 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;273 | 88.8117 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;283 | 88.8117 | 276.9756 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;293 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;303 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;313 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;323 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;333 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;343 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;353 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;363 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;373 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;383 | 88.8117 | 276.9614 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;393 | 88.8117 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;403 | 88.8117 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;413 | 88.8117 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;423 | 88.8107 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;433 | 88.8107 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;443 | 88.8107 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;453 | 88.8107 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;463 | 88.8107 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;473 | 88.8107 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;483 | 88.8107 | 276.9447 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;493 | 88.8107 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;503 | 88.8107 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;513 | 88.8107 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;523 | 88.8127 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;533 | 88.8127 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;543 | 88.8127 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;553 | 88.8127 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;563 | 88.8127 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;573 | 88.8127 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;583 | 88.8127 | 276.9613 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;593 | 88.8127 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;603 | 88.8127 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;613 | 88.8127 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;623 | 88.8117 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;633 | 88.8117 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;643 | 88.8117 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;653 | 88.8117 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;663 | 88.8117 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;673 | 88.8117 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;683 | 88.8117 | 276.9742 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;693 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;703 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;713 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;723 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;733 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;743 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;753 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;763 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;773 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;783 | 88.8117 | 276.9615 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;793 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;803 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;813 | 88.8117 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;823 | 88.8107 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;833 | 88.8107 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;843 | 88.8107 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;853 | 88.8107 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;863 | 88.8107 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;873 | 88.8107 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;883 | 88.8107 | 276.9598 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;893 | 88.8107 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;903 | 88.8107 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;913 | 88.8107 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;923 | 88.8117 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;933 | 88.8117 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;943 | 88.8117 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;953 | 88.8117 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;963 | 88.8117 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;973 | 88.8117 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;983 | 88.8117 | 276.9743 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:30;993 | 88.8117 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;003 | 88.8117 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;013 | 88.8117 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;023 | 88.8107 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;033 | 88.8107 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;043 | 88.8107 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;053 | 88.8107 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;063 | 88.8107 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;073 | 88.8107 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;083 | 88.8107 | 276.9763 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;093 | 88.8107 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;103 | 88.8107 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;113 | 88.8107 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;123 | 88.8117 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;133 | 88.8117 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;143 | 88.8117 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;153 | 88.8117 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;163 | 88.8117 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;173 | 88.8117 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;183 | 88.8117 | 276.9824 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;193 | 88.8117 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;203 | 88.8117 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;213 | 88.8117 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;223 | 88.8107 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;233 | 88.8107 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;243 | 88.8107 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;253 | 88.8107 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;263 | 88.8107 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;273 | 88.8107 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;283 | 88.8107 | 277.015 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;293 | 88.8107 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;303 | 88.8107 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;313 | 88.8107 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;323 | 88.8117 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;333 | 88.8117 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;343 | 88.8117 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;353 | 88.8117 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;363 | 88.8117 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;373 | 88.8117 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;383 | 88.8117 | 277.0321 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;393 | 88.8117 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;403 | 88.8117 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;413 | 88.8117 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;423 | 88.8107 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;433 | 88.8107 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;443 | 88.8107 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;453 | 88.8107 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;463 | 88.8107 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;473 | 88.8107 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;483 | 88.8107 | 277.0166 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;493 | 88.8107 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;503 | 88.8107 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;513 | 88.8107 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;523 | 88.8117 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;533 | 88.8117 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;543 | 88.8117 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;553 | 88.8117 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;563 | 88.8117 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;573 | 88.8117 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;583 | 88.8117 | 277.0068 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;593 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;603 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;613 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;623 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;633 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;643 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;653 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;663 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;673 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;683 | 88.8117 | 277.0047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;693 | 88.8117 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;703 | 88.8117 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;713 | 88.8117 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;723 | 88.8127 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;733 | 88.8127 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;743 | 88.8127 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;753 | 88.8127 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;763 | 88.8127 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;773 | 88.8127 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;783 | 88.8127 | 276.9859 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;793 | 88.8127 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;803 | 88.8127 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;813 | 88.8127 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;823 | 88.8117 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;833 | 88.8117 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;843 | 88.8117 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;853 | 88.8117 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;863 | 88.8117 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;873 | 88.8117 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;883 | 88.8117 | 276.9744 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;893 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;903 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;913 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;923 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;933 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;943 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;953 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;963 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;973 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;983 | 88.8117 | 276.9924 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:31;993 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;003 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;013 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;023 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;033 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;043 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;053 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;063 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;073 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;083 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;093 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;103 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;113 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;123 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;133 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;143 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;153 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;163 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;173 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;183 | 88.8117 | 277.0067 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;193 | 88.8117 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;203 | 88.8117 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;213 | 88.8117 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;223 | 88.8127 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;233 | 88.8127 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;243 | 88.8127 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;253 | 88.8127 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;263 | 88.8127 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;273 | 88.8127 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;283 | 88.8127 | 277.0178 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;293 | 88.8127 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;303 | 88.8127 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;313 | 88.8127 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;323 | 88.8117 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;333 | 88.8117 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;343 | 88.8117 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;353 | 88.8117 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;363 | 88.8117 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;373 | 88.8117 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;383 | 88.8117 | 277.0276 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;393 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;403 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;413 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;423 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;433 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;443 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;453 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;463 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;473 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;483 | 88.8117 | 277.0095 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;493 | 88.8117 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;503 | 88.8117 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;513 | 88.8117 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;523 | 88.8107 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;533 | 88.8107 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;543 | 88.8107 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;553 | 88.8107 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;563 | 88.8107 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;573 | 88.8107 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;583 | 88.8107 | 276.9954 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;593 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;603 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;613 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;623 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;633 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;643 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;653 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;663 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;673 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;683 | 88.8107 | 277.0092 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;693 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;703 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;713 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;723 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;733 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;743 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;753 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;763 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;773 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;783 | 88.8107 | 277.0155 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;793 | 88.8107 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;803 | 88.8107 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;813 | 88.8107 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;823 | 88.8107 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;833 | 88.8107 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;843 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;853 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;863 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;873 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;883 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;893 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;903 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;913 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;923 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;933 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;943 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;953 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;963 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;973 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;983 | 88.8117 | 277.0041 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:32;993 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;003 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;013 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;023 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;033 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;043 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;053 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;063 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;073 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;083 | 88.8117 | 277.0028 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;093 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;103 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;113 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;123 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;133 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;143 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;153 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;163 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;173 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;183 | 88.8117 | 276.9851 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;193 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;203 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;213 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;223 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;233 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;243 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;253 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;263 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;273 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;283 | 88.8117 | 276.9787 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;293 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;303 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;313 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;323 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;333 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;343 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;353 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;363 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;373 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;383 | 88.8117 | 276.9983 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;393 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;403 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;413 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;423 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;433 | 88.8117 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;443 | 88.8127 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;453 | 88.8127 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;463 | 88.8127 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;473 | 88.8127 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;483 | 88.8127 | 277.0058 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;493 | 88.8127 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;503 | 88.8127 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;513 | 88.8127 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;523 | 88.8127 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;533 | 88.8127 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;543 | 88.8117 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;553 | 88.8117 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;563 | 88.8117 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;573 | 88.8117 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;583 | 88.8117 | 276.9995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;593 | 88.8117 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;603 | 88.8117 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;613 | 88.8117 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;623 | 88.8117 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;633 | 88.8117 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;643 | 88.8127 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;653 | 88.8127 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;663 | 88.8127 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;673 | 88.8127 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;683 | 88.8127 | 277.0098 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;693 | 88.8127 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;703 | 88.8127 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;713 | 88.8127 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;723 | 88.8127 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;733 | 88.8127 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;743 | 88.8117 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;753 | 88.8117 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;763 | 88.8117 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;773 | 88.8117 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;783 | 88.8117 | 277.02 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;793 | 88.8117 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;803 | 88.8117 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;813 | 88.8117 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;823 | 88.8117 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;833 | 88.8117 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;843 | 88.8137 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;853 | 88.8137 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;863 | 88.8137 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;873 | 88.8137 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;883 | 88.8137 | 277.0083 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;893 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;903 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;913 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;923 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;933 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;943 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;953 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;963 | 88.8137 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;973 | 88.8117 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;983 | 88.8117 | 277.0014 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:33;993 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;003 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;013 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;023 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;033 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;043 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;053 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;063 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;073 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;083 | 88.8117 | 277.0106 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;093 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;103 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;113 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;123 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;133 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;143 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;153 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;163 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;173 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;183 | 88.8117 | 277.0054 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;193 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;203 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;213 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;223 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;233 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;243 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;253 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;263 | 88.8117 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;273 | 88.8107 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;283 | 88.8107 | 276.9894 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;293 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;303 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;313 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;323 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;333 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;343 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;353 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;363 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;373 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;383 | 88.8107 | 276.9914 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;393 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;403 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;413 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;423 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;433 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;443 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;453 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;463 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;473 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;483 | 88.8107 | 276.995 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;493 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;503 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;513 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;523 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;533 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;543 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;553 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;563 | 88.8107 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;573 | 88.8117 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;583 | 88.8117 | 276.9813 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;593 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;603 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;613 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;623 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;633 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;643 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;653 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;663 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;673 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;683 | 88.8117 | 276.979 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;693 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;703 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;713 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;723 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;733 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;743 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;753 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;763 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;773 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;783 | 88.8117 | 276.9946 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;793 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;803 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;813 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;823 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;833 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;843 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;853 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;863 | 88.8117 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;873 | 88.8107 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;883 | 88.8107 | 276.9902 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;893 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;903 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;913 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;923 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;933 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;943 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;953 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;963 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;973 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;983 | 88.8107 | 276.9689 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:34;993 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;003 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;013 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;023 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;033 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;043 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;053 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;063 | 88.8107 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;073 | 88.8117 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;083 | 88.8117 | 276.9572 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;093 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;103 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;113 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;123 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;133 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;143 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;153 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;163 | 88.8117 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;173 | 88.8107 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;183 | 88.8107 | 276.9403 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;193 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;203 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;213 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;223 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;233 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;243 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;253 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;263 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;273 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;283 | 88.8107 | 276.9089 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;293 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;303 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;313 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;323 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;333 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;343 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;353 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;363 | 88.8107 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;373 | 88.8117 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;383 | 88.8117 | 276.893 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;393 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;403 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;413 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;423 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;433 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;443 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;453 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;463 | 88.8117 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;473 | 88.8127 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;483 | 88.8127 | 276.8964 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;493 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;503 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;513 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;523 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;533 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;543 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;553 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;563 | 88.8127 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;573 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;583 | 88.8117 | 276.8904 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;593 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;603 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;613 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;623 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;633 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;643 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;653 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;663 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;673 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;683 | 88.8117 | 276.8832 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;693 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;703 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;713 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;723 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;733 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;743 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;753 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;763 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;773 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;783 | 88.8117 | 276.8925 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;793 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;803 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;813 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;823 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;833 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;843 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;853 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;863 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;873 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;883 | 88.8117 | 276.8923 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;893 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;903 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;913 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;923 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;933 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;943 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;953 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;963 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;973 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;983 | 88.8117 | 276.8726 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:35;993 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;003 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;013 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;023 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;033 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;043 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;053 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;063 | 88.8117 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;073 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;083 | 88.8107 | 276.8716 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;093 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;103 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;113 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;123 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;133 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;143 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;153 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;163 | 88.8107 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;173 | 88.8117 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;183 | 88.8117 | 276.89 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;193 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;203 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;213 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;223 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;233 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;243 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;253 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;263 | 88.8117 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;273 | 88.8097 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;283 | 88.8097 | 276.8911 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;293 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;303 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;313 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;323 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;333 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;343 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;353 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;363 | 88.8097 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;373 | 88.8117 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;383 | 88.8117 | 276.8846 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;393 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;403 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;413 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;423 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;433 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;443 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;453 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;463 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;473 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;483 | 88.8117 | 276.8906 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;493 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;503 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;513 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;523 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;533 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;543 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;553 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;563 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;573 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;583 | 88.8117 | 276.8795 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;593 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;603 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;613 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;623 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;633 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;643 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;653 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;663 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;673 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;683 | 88.8117 | 276.8435 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;693 | 88.8117 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;703 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;713 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;723 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;733 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;743 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;753 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;763 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;773 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;783 | 88.8127 | 276.8233 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;793 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;803 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;813 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;823 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;833 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;843 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;853 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;863 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;873 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;883 | 88.8127 | 276.8183 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;893 | 88.8127 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;903 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;913 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;923 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;933 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;943 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;953 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;963 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;973 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;983 | 88.8117 | 276.8008 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:36;993 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;003 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;013 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;023 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;033 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;043 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;053 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;063 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;073 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;083 | 88.8117 | 276.7937 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;093 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;103 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;113 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;123 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;133 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;143 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;153 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;163 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;173 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;183 | 88.8117 | 276.8162 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;193 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;203 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;213 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;223 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;233 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;243 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;253 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;263 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;273 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;283 | 88.8117 | 276.8291 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;293 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;303 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;313 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;323 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;333 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;343 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;353 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;363 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;373 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;383 | 88.8117 | 276.8206 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;393 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;403 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;413 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;423 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;433 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;443 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;453 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;463 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;473 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;483 | 88.8117 | 276.8215 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;493 | 88.8117 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;503 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;513 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;523 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;533 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;543 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;553 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;563 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;573 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;583 | 88.8107 | 276.8259 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;593 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;603 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;613 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;623 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;633 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;643 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;653 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;663 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;673 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;683 | 88.8107 | 276.8105 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;693 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;703 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;713 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;723 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;733 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;743 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;753 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;763 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;773 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;783 | 88.8107 | 276.8026 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;793 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;803 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;813 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;823 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;833 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;843 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;853 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;863 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;873 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;883 | 88.8107 | 276.8204 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;893 | 88.8107 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;903 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;913 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;923 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;933 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;943 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;953 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;963 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;973 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;983 | 88.8117 | 276.8224 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:37;993 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;003 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;013 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;023 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;033 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;043 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;053 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;063 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;073 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;083 | 88.8117 | 276.8039 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;093 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;103 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;113 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;123 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;133 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;143 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;153 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;163 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;173 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;183 | 88.8117 | 276.8016 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;193 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;203 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;213 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;223 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;233 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;243 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;253 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;263 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;273 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;283 | 88.8117 | 276.8074 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;293 | 88.8117 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;303 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;313 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;323 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;333 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;343 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;353 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;363 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;373 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;383 | 88.8107 | 276.7989 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;393 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;403 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;413 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;423 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;433 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;443 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;453 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;463 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;473 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;483 | 88.8107 | 276.8047 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;493 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;503 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;513 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;523 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;533 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;543 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;553 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;563 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;573 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;583 | 88.8107 | 276.8378 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;593 | 88.8107 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;603 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;613 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;623 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;633 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;643 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;653 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;663 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;673 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;683 | 88.8117 | 276.8529 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;693 | 88.8117 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;703 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;713 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;723 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;733 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;743 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;753 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;763 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;773 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;783 | 88.8107 | 276.8436 | 100 | 300 | 100.333
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;793 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;803 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;813 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;823 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;833 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;843 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;853 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;863 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;873 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;883 | 88.8107 | 276.8405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;893 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;903 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;913 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;923 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;933 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;943 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;953 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;963 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;973 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;983 | 88.8107 | 276.8354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:38;993 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;003 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;013 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;023 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;033 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;043 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;053 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;063 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;073 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;083 | 88.8107 | 276.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;093 | 88.8107 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;103 | 88.8107 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;113 | 88.8107 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;123 | 88.8117 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;133 | 88.8117 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;143 | 88.8117 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;153 | 88.8117 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;163 | 88.8117 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;173 | 88.8117 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;183 | 88.8117 | 276.8014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;193 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;203 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;213 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;223 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;233 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;243 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;253 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;263 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;273 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;283 | 88.8117 | 276.8011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;293 | 88.8117 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;303 | 88.8117 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;313 | 88.8117 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;323 | 88.8107 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;333 | 88.8107 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;343 | 88.8107 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;353 | 88.8107 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;363 | 88.8107 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;373 | 88.8107 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;383 | 88.8107 | 276.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;393 | 88.8107 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;403 | 88.8107 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;413 | 88.8107 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;423 | 88.8097 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;433 | 88.8097 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;443 | 88.8097 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;453 | 88.8097 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;463 | 88.8097 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;473 | 88.8097 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;483 | 88.8097 | 276.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;493 | 88.8097 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;503 | 88.8097 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;513 | 88.8097 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;523 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;533 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;543 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;553 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;563 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;573 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;583 | 88.8107 | 276.8764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;593 | 88.8107 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;603 | 88.8107 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;613 | 88.8107 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;623 | 88.8117 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;633 | 88.8117 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;643 | 88.8117 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;653 | 88.8117 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;663 | 88.8117 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;673 | 88.8117 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;683 | 88.8117 | 276.8942 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;693 | 88.8117 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;703 | 88.8117 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;713 | 88.8117 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;723 | 88.8107 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;733 | 88.8107 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;743 | 88.8107 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;753 | 88.8107 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;763 | 88.8107 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;773 | 88.8107 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;783 | 88.8107 | 276.899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;793 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;803 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;813 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;823 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;833 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;843 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;853 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;863 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;873 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;883 | 88.8107 | 276.8825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;893 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;903 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;913 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;923 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;933 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;943 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;953 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;963 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;973 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;983 | 88.8107 | 276.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:39;993 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;003 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;013 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;023 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;033 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;043 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;053 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;063 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;073 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;083 | 88.8107 | 276.898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;093 | 88.8107 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;103 | 88.8107 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;113 | 88.8107 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;123 | 88.8127 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;133 | 88.8127 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;143 | 88.8127 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;153 | 88.8127 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;163 | 88.8127 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;173 | 88.8127 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;183 | 88.8127 | 276.9097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;193 | 88.8127 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;203 | 88.8127 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;213 | 88.8127 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;223 | 88.8177 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;233 | 88.8177 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;243 | 88.8177 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;253 | 88.8177 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;263 | 88.8177 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;273 | 88.8177 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;283 | 88.8177 | 276.9206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;293 | 88.8177 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;303 | 88.8177 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;313 | 88.8177 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;323 | 88.8387 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;333 | 88.8387 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;343 | 88.8387 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;353 | 88.8387 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;363 | 88.8387 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;373 | 88.8387 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;383 | 88.8387 | 276.9494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;393 | 88.8387 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;403 | 88.8387 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;413 | 88.8387 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;423 | 88.8637 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;433 | 88.8637 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;443 | 88.8637 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;453 | 88.8637 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;463 | 88.8637 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;473 | 88.8637 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;483 | 88.8637 | 276.9733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;493 | 88.8637 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;503 | 88.8637 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;513 | 88.8637 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;523 | 88.9177 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;533 | 88.9177 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;543 | 88.9177 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;553 | 88.9177 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;563 | 88.9177 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;573 | 88.9177 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;583 | 88.9177 | 276.9767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;593 | 88.9177 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;603 | 88.9177 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;613 | 88.9177 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;623 | 88.9917 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;633 | 88.9917 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;643 | 88.9917 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;653 | 88.9917 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;663 | 88.9917 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;673 | 88.9917 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;683 | 88.9917 | 276.99 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;693 | 88.9917 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;703 | 88.9917 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;713 | 88.9917 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;723 | 89.0666 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;733 | 89.0666 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;743 | 89.0666 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;753 | 89.0666 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;763 | 89.0666 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;773 | 89.0666 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;783 | 89.0666 | 277.0165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;793 | 89.0666 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;803 | 89.0666 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;813 | 89.0666 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;823 | 89.1346 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;833 | 89.1346 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;843 | 89.1346 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;853 | 89.1346 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;863 | 89.1346 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;873 | 89.1346 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;883 | 89.1346 | 277.0257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;893 | 89.1346 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;903 | 89.1346 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;913 | 89.1346 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;923 | 89.1996 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;933 | 89.1996 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;943 | 89.1996 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;953 | 89.1996 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;963 | 89.1996 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;973 | 89.1996 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;983 | 89.1996 | 277.0255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:40;993 | 89.1996 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;003 | 89.1996 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;013 | 89.1996 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;023 | 89.2546 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;033 | 89.2546 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;043 | 89.2546 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;053 | 89.2546 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;063 | 89.2546 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;073 | 89.2546 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;083 | 89.2546 | 277.0356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;093 | 89.2546 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;103 | 89.2546 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;113 | 89.2546 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;123 | 89.2876 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;133 | 89.2876 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;143 | 89.2876 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;153 | 89.2876 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;163 | 89.2876 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;173 | 89.2876 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;183 | 89.2876 | 277.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;193 | 89.2876 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;203 | 89.2876 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;213 | 89.2876 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;223 | 89.3056 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;233 | 89.3056 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;243 | 89.3056 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;253 | 89.3056 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;263 | 89.3056 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;273 | 89.3056 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;283 | 89.3056 | 276.9907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;293 | 89.3056 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;303 | 89.3056 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;313 | 89.3056 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;323 | 89.3186 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;333 | 89.3186 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;343 | 89.3186 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;353 | 89.3186 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;363 | 89.3186 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;373 | 89.3186 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;383 | 89.3186 | 276.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;393 | 89.3186 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;403 | 89.3186 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;413 | 89.3186 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;423 | 89.3276 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;433 | 89.3276 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;443 | 89.3276 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;453 | 89.3276 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;463 | 89.3276 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;473 | 89.3276 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;483 | 89.3276 | 276.9088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;493 | 89.3276 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;503 | 89.3276 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;513 | 89.3276 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;523 | 89.3326 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;533 | 89.3326 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;543 | 89.3326 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;553 | 89.3326 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;563 | 89.3326 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;573 | 89.3326 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;583 | 89.3326 | 276.8415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;593 | 89.3326 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;603 | 89.3326 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;613 | 89.3326 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;623 | 89.3416 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;633 | 89.3416 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;643 | 89.3416 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;653 | 89.3416 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;663 | 89.3416 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;673 | 89.3416 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;683 | 89.3416 | 276.7678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;693 | 89.3416 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;703 | 89.3416 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;713 | 89.3416 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;723 | 89.3566 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;733 | 89.3566 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;743 | 89.3566 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;753 | 89.3566 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;763 | 89.3566 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;773 | 89.3566 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;783 | 89.3566 | 276.7141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;793 | 89.3566 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;803 | 89.3566 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;813 | 89.3566 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;823 | 89.3756 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;833 | 89.3756 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;843 | 89.3756 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;853 | 89.3756 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;863 | 89.3756 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;873 | 89.3756 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;883 | 89.3756 | 276.6756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;893 | 89.3756 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;903 | 89.3756 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;913 | 89.3756 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;923 | 89.4096 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;933 | 89.4096 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;943 | 89.4096 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;953 | 89.4096 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;963 | 89.4096 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;973 | 89.4096 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;983 | 89.4096 | 276.6549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:41;993 | 89.4096 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;003 | 89.4096 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;013 | 89.4096 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;023 | 89.4506 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;033 | 89.4506 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;043 | 89.4506 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;053 | 89.4506 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;063 | 89.4506 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;073 | 89.4506 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;083 | 89.4506 | 276.6768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;093 | 89.4506 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;103 | 89.4506 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;113 | 89.4506 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;123 | 89.4956 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;133 | 89.4956 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;143 | 89.4956 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;153 | 89.4956 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;163 | 89.4956 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;173 | 89.4956 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;183 | 89.4956 | 276.7236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;193 | 89.4956 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;203 | 89.4956 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;213 | 89.4956 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;223 | 89.5376 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;233 | 89.5376 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;243 | 89.5376 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;253 | 89.5376 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;263 | 89.5376 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;273 | 89.5376 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;283 | 89.5376 | 276.7506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;293 | 89.5376 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;303 | 89.5376 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;313 | 89.5376 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;323 | 89.5826 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;333 | 89.5826 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;343 | 89.5826 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;353 | 89.5826 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;363 | 89.5826 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;373 | 89.5826 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;383 | 89.5826 | 276.7667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;393 | 89.5826 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;403 | 89.5826 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;413 | 89.5826 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;423 | 89.6206 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;433 | 89.6206 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;443 | 89.6206 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;453 | 89.6206 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;463 | 89.6206 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;473 | 89.6206 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;483 | 89.6206 | 276.7873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;493 | 89.6206 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;503 | 89.6206 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;513 | 89.6206 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;523 | 89.6456 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;533 | 89.6456 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;543 | 89.6456 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;553 | 89.6456 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;563 | 89.6456 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;573 | 89.6456 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;583 | 89.6456 | 276.7898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;593 | 89.6456 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;603 | 89.6456 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;613 | 89.6456 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;623 | 89.6686 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;633 | 89.6686 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;643 | 89.6686 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;653 | 89.6686 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;663 | 89.6686 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;673 | 89.6686 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;683 | 89.6686 | 276.7768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;693 | 89.6686 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;703 | 89.6686 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;713 | 89.6686 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;723 | 89.6686 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;733 | 89.6686 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;743 | 89.6856 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;753 | 89.6856 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;763 | 89.6856 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;773 | 89.6856 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;783 | 89.6856 | 276.7866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;793 | 89.6856 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;803 | 89.6856 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;813 | 89.6856 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;823 | 89.6856 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;833 | 89.6856 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;843 | 89.6956 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;853 | 89.6956 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;863 | 89.6956 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;873 | 89.6956 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;883 | 89.6956 | 276.8109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;893 | 89.6956 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;903 | 89.6956 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;913 | 89.6956 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;923 | 89.6956 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;933 | 89.6956 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;943 | 89.7086 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;953 | 89.7086 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;963 | 89.7086 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;973 | 89.7086 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;983 | 89.7086 | 276.8219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:42;993 | 89.7086 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;003 | 89.7086 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;013 | 89.7086 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;023 | 89.7086 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;033 | 89.7086 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;043 | 89.7216 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;053 | 89.7216 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;063 | 89.7216 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;073 | 89.7216 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;083 | 89.7216 | 276.8438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;093 | 89.7216 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;103 | 89.7216 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;113 | 89.7216 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;123 | 89.7216 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;133 | 89.7216 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;143 | 89.7316 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;153 | 89.7316 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;163 | 89.7316 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;173 | 89.7316 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;183 | 89.7316 | 276.8918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;193 | 89.7316 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;203 | 89.7316 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;213 | 89.7316 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;223 | 89.7316 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;233 | 89.7316 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;243 | 89.7446 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;253 | 89.7446 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;263 | 89.7446 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;273 | 89.7446 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;283 | 89.7446 | 276.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;293 | 89.7446 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;303 | 89.7446 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;313 | 89.7446 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;323 | 89.7446 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;333 | 89.7446 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;343 | 89.7636 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;353 | 89.7636 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;363 | 89.7636 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;373 | 89.7636 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;383 | 89.7636 | 276.9759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;393 | 89.7636 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;403 | 89.7636 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;413 | 89.7636 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;423 | 89.7636 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;433 | 89.7636 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;443 | 89.7846 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;453 | 89.7846 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;463 | 89.7846 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;473 | 89.7846 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;483 | 89.7846 | 277.0406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;493 | 89.7846 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;503 | 89.7846 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;513 | 89.7846 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;523 | 89.7846 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;533 | 89.7846 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;543 | 89.8076 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;553 | 89.8076 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;563 | 89.8076 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;573 | 89.8076 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;583 | 89.8076 | 277.1107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;593 | 89.8076 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;603 | 89.8076 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;613 | 89.8076 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;623 | 89.8076 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;633 | 89.8076 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;643 | 89.8376 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;653 | 89.8376 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;663 | 89.8376 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;673 | 89.8376 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;683 | 89.8376 | 277.156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;693 | 89.8376 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;703 | 89.8376 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;713 | 89.8376 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;723 | 89.8376 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;733 | 89.8376 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;743 | 89.8666 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;753 | 89.8666 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;763 | 89.8666 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;773 | 89.8666 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;783 | 89.8666 | 277.2005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;793 | 89.8666 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;803 | 89.8666 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;813 | 89.8666 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;823 | 89.8666 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;833 | 89.8666 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;843 | 89.8916 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;853 | 89.8916 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;863 | 89.8916 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;873 | 89.8916 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;883 | 89.8916 | 277.2589 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;893 | 89.8916 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;903 | 89.8916 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;913 | 89.8916 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;923 | 89.8916 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;933 | 89.8916 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;943 | 89.9176 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;953 | 89.9176 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;963 | 89.9176 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;973 | 89.9176 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;983 | 89.9176 | 277.3066 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:43;993 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;003 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;013 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;023 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;033 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;043 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;053 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;063 | 89.9176 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;073 | 89.9456 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;083 | 89.9456 | 277.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;093 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;103 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;113 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;123 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;133 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;143 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;153 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;163 | 89.9456 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;173 | 89.9656 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;183 | 89.9656 | 277.4449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;193 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;203 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;213 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;223 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;233 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;243 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;253 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;263 | 89.9656 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;273 | 89.9866 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;283 | 89.9866 | 277.5421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;293 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;303 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;313 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;323 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;333 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;343 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;353 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;363 | 89.9866 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;373 | 90.0056 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;383 | 90.0056 | 277.6139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;393 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;403 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;413 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;423 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;433 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;443 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;453 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;463 | 90.0056 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;473 | 90.0196 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;483 | 90.0196 | 277.6771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;493 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;503 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;513 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;523 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;533 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;543 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;553 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;563 | 90.0196 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;573 | 90.0306 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;583 | 90.0306 | 277.7405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;593 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;603 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;613 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;623 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;633 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;643 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;653 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;663 | 90.0306 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;673 | 90.0446 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;683 | 90.0446 | 277.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;693 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;703 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;713 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;723 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;733 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;743 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;753 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;763 | 90.0446 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;773 | 90.0586 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;783 | 90.0586 | 277.8152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;793 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;803 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;813 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;823 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;833 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;843 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;853 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;863 | 90.0586 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;873 | 90.0706 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;883 | 90.0706 | 277.8901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;893 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;903 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;913 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;923 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;933 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;943 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;953 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;963 | 90.0706 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;973 | 90.0846 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;983 | 90.0846 | 277.9748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:44;993 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;003 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;013 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;023 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;033 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;043 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;053 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;063 | 90.0846 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;073 | 90.1016 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;083 | 90.1016 | 278.044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;093 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;103 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;113 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;123 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;133 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;143 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;153 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;163 | 90.1016 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;173 | 90.1206 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;183 | 90.1206 | 278.1238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;193 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;203 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;213 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;223 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;233 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;243 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;253 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;263 | 90.1206 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;273 | 90.1376 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;283 | 90.1376 | 278.215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;293 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;303 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;313 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;323 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;333 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;343 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;353 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;363 | 90.1376 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;373 | 90.1626 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;383 | 90.1626 | 278.2789 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;393 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;403 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;413 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;423 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;433 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;443 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;453 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;463 | 90.1626 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;473 | 90.1826 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;483 | 90.1826 | 278.3329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;493 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;503 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;513 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;523 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;533 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;543 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;553 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;563 | 90.1826 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;573 | 90.2016 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;583 | 90.2016 | 278.4125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;593 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;603 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;613 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;623 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;633 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;643 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;653 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;663 | 90.2016 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;673 | 90.2246 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;683 | 90.2246 | 278.4875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;693 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;703 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;713 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;723 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;733 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;743 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;753 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;763 | 90.2246 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;773 | 90.2456 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;783 | 90.2456 | 278.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;793 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;803 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;813 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;823 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;833 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;843 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;853 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;863 | 90.2456 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;873 | 90.2626 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;883 | 90.2626 | 278.5948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;893 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;903 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;913 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;923 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;933 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;943 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;953 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;963 | 90.2626 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;973 | 90.2796 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;983 | 90.2796 | 278.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:45;993 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;003 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;013 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;023 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;033 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;043 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;053 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;063 | 90.2796 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;073 | 90.2956 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;083 | 90.2956 | 278.7282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;093 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;103 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;113 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;123 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;133 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;143 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;153 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;163 | 90.2956 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;173 | 90.3076 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;183 | 90.3076 | 278.8035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;193 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;203 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;213 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;223 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;233 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;243 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;253 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;263 | 90.3076 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;273 | 90.3176 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;283 | 90.3176 | 278.9105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;293 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;303 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;313 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;323 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;333 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;343 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;353 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;363 | 90.3176 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;373 | 90.3316 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;383 | 90.3316 | 279.009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;393 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;403 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;413 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;423 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;433 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;443 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;453 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;463 | 90.3316 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;473 | 90.3416 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;483 | 90.3416 | 279.0792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;493 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;503 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;513 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;523 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;533 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;543 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;553 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;563 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;573 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;583 | 90.3416 | 279.1434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;593 | 90.3416 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;603 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;613 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;623 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;633 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;643 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;653 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;663 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;673 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;683 | 90.3506 | 279.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;693 | 90.3506 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;703 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;713 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;723 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;733 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;743 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;753 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;763 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;773 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;783 | 90.3646 | 279.2466 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;793 | 90.3646 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;803 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;813 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;823 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;833 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;843 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;853 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;863 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;873 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;883 | 90.3776 | 279.2988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;893 | 90.3776 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;903 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;913 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;923 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;933 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;943 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;953 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;963 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;973 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;983 | 90.3906 | 279.382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:46;993 | 90.3906 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;003 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;013 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;023 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;033 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;043 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;053 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;063 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;073 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;083 | 90.4086 | 279.4621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;093 | 90.4086 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;103 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;113 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;123 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;133 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;143 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;153 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;163 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;173 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;183 | 90.4266 | 279.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;193 | 90.4266 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;203 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;213 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;223 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;233 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;243 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;253 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;263 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;273 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;283 | 90.4456 | 279.6025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;293 | 90.4456 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;303 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;313 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;323 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;333 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;343 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;353 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;363 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;373 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;383 | 90.4646 | 279.6788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;393 | 90.4646 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;403 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;413 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;423 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;433 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;443 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;453 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;463 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;473 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;483 | 90.4876 | 279.7323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;493 | 90.4876 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;503 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;513 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;523 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;533 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;543 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;553 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;563 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;573 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;583 | 90.5066 | 279.7861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;593 | 90.5066 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;603 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;613 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;623 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;633 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;643 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;653 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;663 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;673 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;683 | 90.5256 | 279.8595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;693 | 90.5256 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;703 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;713 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;723 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;733 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;743 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;753 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;763 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;773 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;783 | 90.5446 | 279.9267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;793 | 90.5446 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;803 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;813 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;823 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;833 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;843 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;853 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;863 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;873 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;883 | 90.5606 | 279.9839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;893 | 90.5606 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;903 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;913 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;923 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;933 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;943 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;953 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;963 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;973 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;983 | 90.5716 | 280.0544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:47;993 | 90.5716 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;003 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;013 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;023 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;033 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;043 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;053 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;063 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;073 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;083 | 90.5846 | 280.1256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;093 | 90.5846 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;103 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;113 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;123 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;133 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;143 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;153 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;163 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;173 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;183 | 90.5956 | 280.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;193 | 90.5956 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;203 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;213 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;223 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;233 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;243 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;253 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;263 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;273 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;283 | 90.6026 | 280.2289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;293 | 90.6026 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;303 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;313 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;323 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;333 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;343 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;353 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;363 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;373 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;383 | 90.6126 | 280.3071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;393 | 90.6126 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;403 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;413 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;423 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;433 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;443 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;453 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;463 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;473 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;483 | 90.6236 | 280.3796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;493 | 90.6236 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;503 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;513 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;523 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;533 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;543 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;553 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;563 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;573 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;583 | 90.6316 | 280.4436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;593 | 90.6316 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;603 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;613 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;623 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;633 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;643 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;653 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;663 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;673 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;683 | 90.6426 | 280.5177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;693 | 90.6426 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;703 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;713 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;723 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;733 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;743 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;753 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;763 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;773 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;783 | 90.6566 | 280.5892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;793 | 90.6566 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;803 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;813 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;823 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;833 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;843 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;853 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;863 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;873 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;883 | 90.6696 | 280.6416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;893 | 90.6696 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;903 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;913 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;923 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;933 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;943 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;953 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;963 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;973 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;983 | 90.6846 | 280.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:48;993 | 90.6846 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;003 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;013 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;023 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;033 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;043 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;053 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;063 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;073 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;083 | 90.7036 | 280.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;093 | 90.7036 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;103 | 90.7036 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;113 | 90.7036 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;123 | 90.7245 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;133 | 90.7245 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;143 | 90.7245 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;153 | 90.7245 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;163 | 90.7245 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;173 | 90.7245 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;183 | 90.7245 | 280.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;193 | 90.7245 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;203 | 90.7245 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;213 | 90.7245 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;223 | 90.7455 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;233 | 90.7455 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;243 | 90.7455 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;253 | 90.7455 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;263 | 90.7455 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;273 | 90.7455 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;283 | 90.7455 | 280.9167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;293 | 90.7455 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;303 | 90.7455 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;313 | 90.7455 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;323 | 90.7645 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;333 | 90.7645 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;343 | 90.7645 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;353 | 90.7645 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;363 | 90.7645 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;373 | 90.7645 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;383 | 90.7645 | 280.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;393 | 90.7645 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;403 | 90.7645 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;413 | 90.7645 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;423 | 90.7836 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;433 | 90.7836 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;443 | 90.7836 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;453 | 90.7836 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;463 | 90.7836 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;473 | 90.7836 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;483 | 90.7836 | 281.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;493 | 90.7836 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;503 | 90.7836 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;513 | 90.7836 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;523 | 90.7995 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;533 | 90.7995 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;543 | 90.7995 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;553 | 90.7995 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;563 | 90.7995 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;573 | 90.7995 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;583 | 90.7995 | 281.0946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;593 | 90.7995 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;603 | 90.7995 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;613 | 90.7995 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;623 | 90.8155 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;633 | 90.8155 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;643 | 90.8155 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;653 | 90.8155 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;663 | 90.8155 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;673 | 90.8155 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;683 | 90.8155 | 281.1301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;693 | 90.8155 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;703 | 90.8155 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;713 | 90.8155 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;723 | 90.8316 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;733 | 90.8316 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;743 | 90.8316 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;753 | 90.8316 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;763 | 90.8316 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;773 | 90.8316 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;783 | 90.8316 | 281.1629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;793 | 90.8316 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;803 | 90.8316 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;813 | 90.8316 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;823 | 90.8435 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;833 | 90.8435 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;843 | 90.8435 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;853 | 90.8435 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;863 | 90.8435 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;873 | 90.8435 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;883 | 90.8435 | 281.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;893 | 90.8435 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;903 | 90.8435 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;913 | 90.8435 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;923 | 90.8515 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;933 | 90.8515 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;943 | 90.8515 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;953 | 90.8515 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;963 | 90.8515 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;973 | 90.8515 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;983 | 90.8515 | 281.2233 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:49;993 | 90.8515 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;003 | 90.8515 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;013 | 90.8515 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;023 | 90.8635 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;033 | 90.8635 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;043 | 90.8635 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;053 | 90.8635 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;063 | 90.8635 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;073 | 90.8635 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;083 | 90.8635 | 281.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;093 | 90.8635 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;103 | 90.8635 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;113 | 90.8635 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;123 | 90.8735 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;133 | 90.8735 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;143 | 90.8735 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;153 | 90.8735 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;163 | 90.8735 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;173 | 90.8735 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;183 | 90.8735 | 281.2841 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;193 | 90.8735 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;203 | 90.8735 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;213 | 90.8735 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;223 | 90.8795 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;233 | 90.8795 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;243 | 90.8795 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;253 | 90.8795 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;263 | 90.8795 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;273 | 90.8795 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;283 | 90.8795 | 281.3279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;293 | 90.8795 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;303 | 90.8795 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;313 | 90.8795 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;323 | 90.8895 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;333 | 90.8895 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;343 | 90.8895 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;353 | 90.8895 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;363 | 90.8895 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;373 | 90.8895 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;383 | 90.8895 | 281.3542 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;393 | 90.8895 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;403 | 90.8895 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;413 | 90.8895 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;423 | 90.9005 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;433 | 90.9005 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;443 | 90.9005 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;453 | 90.9005 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;463 | 90.9005 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;473 | 90.9005 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;483 | 90.9005 | 281.3904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;493 | 90.9005 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;503 | 90.9005 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;513 | 90.9005 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;523 | 90.9115 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;533 | 90.9115 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;543 | 90.9115 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;553 | 90.9115 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;563 | 90.9115 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;573 | 90.9115 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;583 | 90.9115 | 281.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;593 | 90.9115 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;603 | 90.9115 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;613 | 90.9115 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;623 | 90.9235 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;633 | 90.9235 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;643 | 90.9235 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;653 | 90.9235 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;663 | 90.9235 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;673 | 90.9235 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;683 | 90.9235 | 281.4734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;693 | 90.9235 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;703 | 90.9235 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;713 | 90.9235 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;723 | 90.9385 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;733 | 90.9385 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;743 | 90.9385 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;753 | 90.9385 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;763 | 90.9385 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;773 | 90.9385 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;783 | 90.9385 | 281.5044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;793 | 90.9385 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;803 | 90.9385 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;813 | 90.9385 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;823 | 90.9525 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;833 | 90.9525 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;843 | 90.9525 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;853 | 90.9525 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;863 | 90.9525 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;873 | 90.9525 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;883 | 90.9525 | 281.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;893 | 90.9525 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;903 | 90.9525 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;913 | 90.9525 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;923 | 90.9695 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;933 | 90.9695 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;943 | 90.9695 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;953 | 90.9695 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;963 | 90.9695 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;973 | 90.9695 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;983 | 90.9695 | 281.6071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:50;993 | 90.9695 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;003 | 90.9695 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;013 | 90.9695 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;023 | 90.9865 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;033 | 90.9865 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;043 | 90.9865 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;053 | 90.9865 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;063 | 90.9865 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;073 | 90.9865 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;083 | 90.9865 | 281.6298 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;093 | 90.9865 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;103 | 90.9865 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;113 | 90.9865 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;123 | 91.0025 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;133 | 91.0025 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;143 | 91.0025 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;153 | 91.0025 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;163 | 91.0025 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;173 | 91.0025 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;183 | 91.0025 | 281.6696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;193 | 91.0025 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;203 | 91.0025 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;213 | 91.0025 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;223 | 91.0185 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;233 | 91.0185 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;243 | 91.0185 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;253 | 91.0185 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;263 | 91.0185 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;273 | 91.0185 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;283 | 91.0185 | 281.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;293 | 91.0185 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;303 | 91.0185 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;313 | 91.0185 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;323 | 91.0375 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;333 | 91.0375 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;343 | 91.0375 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;353 | 91.0375 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;363 | 91.0375 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;373 | 91.0375 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;383 | 91.0375 | 281.7883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;393 | 91.0375 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;403 | 91.0375 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;413 | 91.0375 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;423 | 91.0545 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;433 | 91.0545 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;443 | 91.0545 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;453 | 91.0545 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;463 | 91.0545 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;473 | 91.0545 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;483 | 91.0545 | 281.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;493 | 91.0545 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;503 | 91.0545 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;513 | 91.0545 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;523 | 91.0675 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;533 | 91.0675 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;543 | 91.0675 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;553 | 91.0675 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;563 | 91.0675 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;573 | 91.0675 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;583 | 91.0675 | 281.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;593 | 91.0675 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;603 | 91.0675 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;613 | 91.0675 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;623 | 91.0815 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;633 | 91.0815 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;643 | 91.0815 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;653 | 91.0815 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;663 | 91.0815 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;673 | 91.0815 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;683 | 91.0815 | 281.9758 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;693 | 91.0815 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;703 | 91.0815 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;713 | 91.0815 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;723 | 91.0975 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;733 | 91.0975 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;743 | 91.0975 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;753 | 91.0975 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;763 | 91.0975 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;773 | 91.0975 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;783 | 91.0975 | 281.9944 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;793 | 91.0975 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;803 | 91.0975 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;813 | 91.0975 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;823 | 91.1095 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;833 | 91.1095 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;843 | 91.1095 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;853 | 91.1095 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;863 | 91.1095 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;873 | 91.1095 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;883 | 91.1095 | 282.0193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;893 | 91.1095 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;903 | 91.1095 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;913 | 91.1095 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;923 | 91.1195 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;933 | 91.1195 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;943 | 91.1195 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;953 | 91.1195 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;963 | 91.1195 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;973 | 91.1195 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;983 | 91.1195 | 282.0547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:51;993 | 91.1195 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;003 | 91.1195 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;013 | 91.1195 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;023 | 91.1325 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;033 | 91.1325 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;043 | 91.1325 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;053 | 91.1325 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;063 | 91.1325 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;073 | 91.1325 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;083 | 91.1325 | 282.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;093 | 91.1325 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;103 | 91.1325 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;113 | 91.1325 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;123 | 91.1425 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;133 | 91.1425 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;143 | 91.1425 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;153 | 91.1425 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;163 | 91.1425 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;173 | 91.1425 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;183 | 91.1425 | 282.1131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;193 | 91.1425 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;203 | 91.1425 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;213 | 91.1425 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;223 | 91.1495 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;233 | 91.1495 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;243 | 91.1495 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;253 | 91.1495 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;263 | 91.1495 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;273 | 91.1495 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;283 | 91.1495 | 282.1779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;293 | 91.1495 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;303 | 91.1495 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;313 | 91.1495 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;323 | 91.1605 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;333 | 91.1605 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;343 | 91.1605 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;353 | 91.1605 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;363 | 91.1605 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;373 | 91.1605 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;383 | 91.1605 | 282.2331 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;393 | 91.1605 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;403 | 91.1605 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;413 | 91.1605 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;423 | 91.1705 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;433 | 91.1705 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;443 | 91.1705 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;453 | 91.1705 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;463 | 91.1705 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;473 | 91.1705 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;483 | 91.1705 | 282.2649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;493 | 91.1705 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;503 | 91.1705 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;513 | 91.1705 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;523 | 91.1775 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;533 | 91.1775 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;543 | 91.1775 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;553 | 91.1775 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;563 | 91.1775 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;573 | 91.1775 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;583 | 91.1775 | 282.3023 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;593 | 91.1775 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;603 | 91.1775 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;613 | 91.1775 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;623 | 91.1875 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;633 | 91.1875 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;643 | 91.1875 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;653 | 91.1875 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;663 | 91.1875 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;673 | 91.1875 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;683 | 91.1875 | 282.3414 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;693 | 91.1875 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;703 | 91.1875 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;713 | 91.1875 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;723 | 91.2015 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;733 | 91.2015 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;743 | 91.2015 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;753 | 91.2015 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;763 | 91.2015 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;773 | 91.2015 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;783 | 91.2015 | 282.3633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;793 | 91.2015 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;803 | 91.2015 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;813 | 91.2015 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;823 | 91.2015 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;833 | 91.2015 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;843 | 91.2125 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;853 | 91.2125 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;863 | 91.2125 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;873 | 91.2125 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;883 | 91.2125 | 282.4016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;893 | 91.2125 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;903 | 91.2125 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;913 | 91.2125 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;923 | 91.2125 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;933 | 91.2125 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;943 | 91.2265 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;953 | 91.2265 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;963 | 91.2265 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;973 | 91.2265 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;983 | 91.2265 | 282.4766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:52;993 | 91.2265 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;003 | 91.2265 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;013 | 91.2265 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;023 | 91.2265 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;033 | 91.2265 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;043 | 91.2445 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;053 | 91.2445 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;063 | 91.2445 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;073 | 91.2445 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;083 | 91.2445 | 282.5483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;093 | 91.2445 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;103 | 91.2445 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;113 | 91.2445 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;123 | 91.2445 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;133 | 91.2445 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;143 | 91.2615 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;153 | 91.2615 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;163 | 91.2615 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;173 | 91.2615 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;183 | 91.2615 | 282.6072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;193 | 91.2615 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;203 | 91.2615 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;213 | 91.2615 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;223 | 91.2615 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;233 | 91.2615 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;243 | 91.2835 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;253 | 91.2835 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;263 | 91.2835 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;273 | 91.2835 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;283 | 91.2835 | 282.6765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;293 | 91.2835 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;303 | 91.2835 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;313 | 91.2835 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;323 | 91.2835 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;333 | 91.2835 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;343 | 91.3045 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;353 | 91.3045 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;363 | 91.3045 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;373 | 91.3045 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;383 | 91.3045 | 282.7377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;393 | 91.3045 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;403 | 91.3045 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;413 | 91.3045 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;423 | 91.3045 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;433 | 91.3045 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;443 | 91.3235 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;453 | 91.3235 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;463 | 91.3235 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;473 | 91.3235 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;483 | 91.3235 | 282.7634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;493 | 91.3235 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;503 | 91.3235 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;513 | 91.3235 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;523 | 91.3235 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;533 | 91.3235 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;543 | 91.3385 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;553 | 91.3385 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;563 | 91.3385 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;573 | 91.3385 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;583 | 91.3385 | 282.7929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;593 | 91.3385 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;603 | 91.3385 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;613 | 91.3385 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;623 | 91.3385 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;633 | 91.3385 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;643 | 91.3555 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;653 | 91.3555 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;663 | 91.3555 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;673 | 91.3555 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;683 | 91.3555 | 282.8524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;693 | 91.3555 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;703 | 91.3555 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;713 | 91.3555 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;723 | 91.3555 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;733 | 91.3555 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;743 | 91.3685 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;753 | 91.3685 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;763 | 91.3685 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;773 | 91.3685 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;783 | 91.3685 | 282.9143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;793 | 91.3685 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;803 | 91.3685 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;813 | 91.3685 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;823 | 91.3685 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;833 | 91.3685 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;843 | 91.3775 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;853 | 91.3775 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;863 | 91.3775 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;873 | 91.3775 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;883 | 91.3775 | 282.9725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;893 | 91.3775 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;903 | 91.3775 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;913 | 91.3775 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;923 | 91.3775 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;933 | 91.3775 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;943 | 91.3855 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;953 | 91.3855 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;963 | 91.3855 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;973 | 91.3855 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;983 | 91.3855 | 283.0385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:53;993 | 91.3855 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;003 | 91.3855 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;013 | 91.3855 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;023 | 91.3855 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;033 | 91.3855 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;043 | 91.3955 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;053 | 91.3955 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;063 | 91.3955 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;073 | 91.3955 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;083 | 91.3955 | 283.0921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;093 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;103 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;113 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;123 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;133 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;143 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;153 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;163 | 91.3955 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;173 | 91.4045 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;183 | 91.4045 | 283.1138 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;193 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;203 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;213 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;223 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;233 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;243 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;253 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;263 | 91.4045 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;273 | 91.4095 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;283 | 91.4095 | 283.1379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;293 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;303 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;313 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;323 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;333 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;343 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;353 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;363 | 91.4095 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;373 | 91.4175 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;383 | 91.4175 | 283.1806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;393 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;403 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;413 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;423 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;433 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;443 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;453 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;463 | 91.4175 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;473 | 91.4255 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;483 | 91.4255 | 283.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;493 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;503 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;513 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;523 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;533 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;543 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;553 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;563 | 91.4255 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;573 | 91.4325 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;583 | 91.4325 | 283.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;593 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;603 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;613 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;623 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;633 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;643 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;653 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;663 | 91.4325 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;673 | 91.4415 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;683 | 91.4415 | 283.299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;693 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;703 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;713 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;723 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;733 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;743 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;753 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;763 | 91.4415 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;773 | 91.4555 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;783 | 91.4555 | 283.3517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;793 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;803 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;813 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;823 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;833 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;843 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;853 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;863 | 91.4555 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;873 | 91.4685 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;883 | 91.4685 | 283.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;893 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;903 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;913 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;923 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;933 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;943 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;953 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;963 | 91.4685 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;973 | 91.4845 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;983 | 91.4845 | 283.434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:54;993 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;003 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;013 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;023 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;033 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;043 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;053 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;063 | 91.4845 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;073 | 91.5045 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;083 | 91.5045 | 283.4936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;093 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;103 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;113 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;123 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;133 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;143 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;153 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;163 | 91.5045 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;173 | 91.5185 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;183 | 91.5185 | 283.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;193 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;203 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;213 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;223 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;233 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;243 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;253 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;263 | 91.5185 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;273 | 91.5355 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;283 | 91.5355 | 283.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;293 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;303 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;313 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;323 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;333 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;343 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;353 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;363 | 91.5355 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;373 | 91.5535 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;383 | 91.5535 | 283.6496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;393 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;403 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;413 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;423 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;433 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;443 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;453 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;463 | 91.5535 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;473 | 91.5685 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;483 | 91.5685 | 283.7044 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;493 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;503 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;513 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;523 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;533 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;543 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;553 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;563 | 91.5685 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;573 | 91.5805 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;583 | 91.5805 | 283.7383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;593 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;603 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;613 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;623 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;633 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;643 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;653 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;663 | 91.5805 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;673 | 91.5945 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;683 | 91.5945 | 283.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;693 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;703 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;713 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;723 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;733 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;743 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;753 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;763 | 91.5945 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;773 | 91.6055 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;783 | 91.6055 | 283.8474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;793 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;803 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;813 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;823 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;833 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;843 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;853 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;863 | 91.6055 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;873 | 91.6135 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;883 | 91.6135 | 283.8965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;893 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;903 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;913 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;923 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;933 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;943 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;953 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;963 | 91.6135 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;973 | 91.6215 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;983 | 91.6215 | 283.9382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:55;993 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;003 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;013 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;023 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;033 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;043 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;053 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;063 | 91.6215 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;073 | 91.6295 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;083 | 91.6295 | 283.9897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;093 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;103 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;113 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;123 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;133 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;143 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;153 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;163 | 91.6295 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;173 | 91.6355 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;183 | 91.6355 | 284.0322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;193 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;203 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;213 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;223 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;233 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;243 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;253 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;263 | 91.6355 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;273 | 91.6415 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;283 | 91.6415 | 284.0616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;293 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;303 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;313 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;323 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;333 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;343 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;353 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;363 | 91.6415 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;373 | 91.6525 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;383 | 91.6525 | 284.1163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;393 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;403 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;413 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;423 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;433 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;443 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;453 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;463 | 91.6525 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;473 | 91.6585 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;483 | 91.6585 | 284.1951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;493 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;503 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;513 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;523 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;533 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;543 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;553 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;563 | 91.6585 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;573 | 91.6675 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;583 | 91.6675 | 284.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;593 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;603 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;613 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;623 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;633 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;643 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;653 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;663 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;673 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;683 | 91.6675 | 284.314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;693 | 91.6675 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;703 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;713 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;723 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;733 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;743 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;753 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;763 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;773 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;783 | 91.6815 | 284.3671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;793 | 91.6815 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;803 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;813 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;823 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;833 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;843 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;853 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;863 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;873 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;883 | 91.6955 | 284.4069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;893 | 91.6955 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;903 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;913 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;923 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;933 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;943 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;953 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;963 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;973 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;983 | 91.7085 | 284.4359 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:56;993 | 91.7085 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;003 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;013 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;023 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;033 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;043 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;053 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;063 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;073 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;083 | 91.7255 | 284.4923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;093 | 91.7255 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;103 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;113 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;123 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;133 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;143 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;153 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;163 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;173 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;183 | 91.7415 | 284.566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;193 | 91.7415 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;203 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;213 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;223 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;233 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;243 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;253 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;263 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;273 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;283 | 91.7575 | 284.6154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;293 | 91.7575 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;303 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;313 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;323 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;333 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;343 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;353 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;363 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;373 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;383 | 91.7715 | 284.6438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;393 | 91.7715 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;403 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;413 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;423 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;433 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;443 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;453 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;463 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;473 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;483 | 91.7885 | 284.6659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;493 | 91.7885 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;503 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;513 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;523 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;533 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;543 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;553 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;563 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;573 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;583 | 91.8005 | 284.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;593 | 91.8005 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;603 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;613 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;623 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;633 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;643 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;653 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;663 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;673 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;683 | 91.8105 | 284.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;693 | 91.8105 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;703 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;713 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;723 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;733 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;743 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;753 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;763 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;773 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;783 | 91.8215 | 284.6883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;793 | 91.8215 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;803 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;813 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;823 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;833 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;843 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;853 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;863 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;873 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;883 | 91.8305 | 284.7385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;893 | 91.8305 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;903 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;913 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;923 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;933 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;943 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;953 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;963 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;973 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;983 | 91.8355 | 284.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:57;993 | 91.8355 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;003 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;013 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;023 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;033 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;043 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;053 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;063 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;073 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;083 | 91.8445 | 284.794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;093 | 91.8445 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;103 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;113 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;123 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;133 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;143 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;153 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;163 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;173 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;183 | 91.8525 | 284.8355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;193 | 91.8525 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;203 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;213 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;223 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;233 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;243 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;253 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;263 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;273 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;283 | 91.8585 | 284.8635 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;293 | 91.8585 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;303 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;313 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;323 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;333 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;343 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;353 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;363 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;373 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;383 | 91.8675 | 284.8816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;393 | 91.8675 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;403 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;413 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;423 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;433 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;443 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;453 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;463 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;473 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;483 | 91.8755 | 284.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;493 | 91.8755 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;503 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;513 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;523 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;533 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;543 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;553 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;563 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;573 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;583 | 91.8845 | 284.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;593 | 91.8845 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;603 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;613 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;623 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;633 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;643 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;653 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;663 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;673 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;683 | 91.8925 | 285.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;693 | 91.8925 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;703 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;713 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;723 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;733 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;743 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;753 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;763 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;773 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;783 | 91.9045 | 285.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;793 | 91.9045 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;803 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;813 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;823 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;833 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;843 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;853 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;863 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;873 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;883 | 91.9185 | 285.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;893 | 91.9185 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;903 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;913 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;923 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;933 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;943 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;953 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;963 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;973 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;983 | 91.9285 | 285.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:58;993 | 91.9285 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;003 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;013 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;023 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;033 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;043 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;053 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;063 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;073 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;083 | 91.9435 | 285.2803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;093 | 91.9435 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;103 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;113 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;123 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;133 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;143 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;153 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;163 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;173 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;183 | 91.9565 | 285.357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;193 | 91.9565 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;203 | 91.9565 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;213 | 91.9565 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;223 | 91.9695 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;233 | 91.9695 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;243 | 91.9695 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;253 | 91.9695 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;263 | 91.9695 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;273 | 91.9695 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;283 | 91.9695 | 285.4492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;293 | 91.9695 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;303 | 91.9695 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;313 | 91.9695 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;323 | 91.9835 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;333 | 91.9835 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;343 | 91.9835 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;353 | 91.9835 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;363 | 91.9835 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;373 | 91.9835 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;383 | 91.9835 | 285.5269 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;393 | 91.9835 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;403 | 91.9835 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;413 | 91.9835 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;423 | 91.9965 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;433 | 91.9965 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;443 | 91.9965 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;453 | 91.9965 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;463 | 91.9965 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;473 | 91.9965 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;483 | 91.9965 | 285.5812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;493 | 91.9965 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;503 | 91.9965 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;513 | 91.9965 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;523 | 92.0085 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;533 | 92.0085 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;543 | 92.0085 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;553 | 92.0085 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;563 | 92.0085 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;573 | 92.0085 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;583 | 92.0085 | 285.6339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;593 | 92.0085 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;603 | 92.0085 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;613 | 92.0085 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;623 | 92.0205 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;633 | 92.0205 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;643 | 92.0205 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;653 | 92.0205 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;663 | 92.0205 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;673 | 92.0205 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;683 | 92.0205 | 285.6937 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;693 | 92.0205 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;703 | 92.0205 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;713 | 92.0205 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;723 | 92.0335 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;733 | 92.0335 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;743 | 92.0335 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;753 | 92.0335 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;763 | 92.0335 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;773 | 92.0335 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;783 | 92.0335 | 285.7288 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;793 | 92.0335 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;803 | 92.0335 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;813 | 92.0335 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;823 | 92.0445 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;833 | 92.0445 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;843 | 92.0445 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;853 | 92.0445 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;863 | 92.0445 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;873 | 92.0445 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;883 | 92.0445 | 285.7514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;893 | 92.0445 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;903 | 92.0445 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;913 | 92.0445 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;923 | 92.0545 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;933 | 92.0545 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;943 | 92.0545 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;953 | 92.0545 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;963 | 92.0545 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;973 | 92.0545 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;983 | 92.0545 | 285.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:00:59;993 | 92.0545 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;003 | 92.0545 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;013 | 92.0545 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;023 | 92.0645 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;033 | 92.0645 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;043 | 92.0645 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;053 | 92.0645 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;063 | 92.0645 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;073 | 92.0645 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;083 | 92.0645 | 285.8511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;093 | 92.0645 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;103 | 92.0645 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;113 | 92.0645 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;123 | 92.0765 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;133 | 92.0765 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;143 | 92.0765 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;153 | 92.0765 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;163 | 92.0765 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;173 | 92.0765 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;183 | 92.0765 | 285.8792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;193 | 92.0765 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;203 | 92.0765 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;213 | 92.0765 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;223 | 92.0815 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;233 | 92.0815 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;243 | 92.0815 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;253 | 92.0815 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;263 | 92.0815 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;273 | 92.0815 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;283 | 92.0815 | 285.901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;293 | 92.0815 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;303 | 92.0815 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;313 | 92.0815 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;323 | 92.0895 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;333 | 92.0895 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;343 | 92.0895 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;353 | 92.0895 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;363 | 92.0895 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;373 | 92.0895 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;383 | 92.0895 | 285.9245 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;393 | 92.0895 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;403 | 92.0895 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;413 | 92.0895 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;423 | 92.0995 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;433 | 92.0995 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;443 | 92.0995 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;453 | 92.0995 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;463 | 92.0995 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;473 | 92.0995 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;483 | 92.0995 | 285.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;493 | 92.0995 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;503 | 92.0995 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;513 | 92.0995 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;523 | 92.1065 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;533 | 92.1065 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;543 | 92.1065 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;553 | 92.1065 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;563 | 92.1065 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;573 | 92.1065 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;583 | 92.1065 | 285.9541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;593 | 92.1065 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;603 | 92.1065 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;613 | 92.1065 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;623 | 92.1145 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;633 | 92.1145 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;643 | 92.1145 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;653 | 92.1145 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;663 | 92.1145 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;673 | 92.1145 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;683 | 92.1145 | 286.0068 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;693 | 92.1145 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;703 | 92.1145 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;713 | 92.1145 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;723 | 92.1255 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;733 | 92.1255 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;743 | 92.1255 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;753 | 92.1255 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;763 | 92.1255 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;773 | 92.1255 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;783 | 92.1255 | 286.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;793 | 92.1255 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;803 | 92.1255 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;813 | 92.1255 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;823 | 92.1325 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;833 | 92.1325 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;843 | 92.1325 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;853 | 92.1325 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;863 | 92.1325 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;873 | 92.1325 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;883 | 92.1325 | 286.1016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;893 | 92.1325 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;903 | 92.1325 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;913 | 92.1325 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;923 | 92.1405 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;933 | 92.1405 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;943 | 92.1405 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;953 | 92.1405 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;963 | 92.1405 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;973 | 92.1405 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;983 | 92.1405 | 286.1421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:00;993 | 92.1405 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;003 | 92.1405 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;013 | 92.1405 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;023 | 92.1505 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;033 | 92.1505 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;043 | 92.1505 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;053 | 92.1505 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;063 | 92.1505 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;073 | 92.1505 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;083 | 92.1505 | 286.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;093 | 92.1505 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;103 | 92.1505 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;113 | 92.1505 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;123 | 92.1605 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;133 | 92.1605 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;143 | 92.1605 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;153 | 92.1605 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;163 | 92.1605 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;173 | 92.1605 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;183 | 92.1605 | 286.2266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;193 | 92.1605 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;203 | 92.1605 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;213 | 92.1605 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;223 | 92.1695 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;233 | 92.1695 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;243 | 92.1695 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;253 | 92.1695 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;263 | 92.1695 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;273 | 92.1695 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;283 | 92.1695 | 286.2671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;293 | 92.1695 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;303 | 92.1695 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;313 | 92.1695 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;323 | 92.1805 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;333 | 92.1805 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;343 | 92.1805 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;353 | 92.1805 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;363 | 92.1805 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;373 | 92.1805 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;383 | 92.1805 | 286.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;393 | 92.1805 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;403 | 92.1805 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;413 | 92.1805 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;423 | 92.1935 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;433 | 92.1935 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;443 | 92.1935 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;453 | 92.1935 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;463 | 92.1935 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;473 | 92.1935 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;483 | 92.1935 | 286.3889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;493 | 92.1935 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;503 | 92.1935 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;513 | 92.1935 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;523 | 92.2035 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;533 | 92.2035 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;543 | 92.2035 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;553 | 92.2035 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;563 | 92.2035 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;573 | 92.2035 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;583 | 92.2035 | 286.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;593 | 92.2035 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;603 | 92.2035 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;613 | 92.2035 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;623 | 92.2155 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;633 | 92.2155 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;643 | 92.2155 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;653 | 92.2155 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;663 | 92.2155 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;673 | 92.2155 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;683 | 92.2155 | 286.4862 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;693 | 92.2155 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;703 | 92.2155 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;713 | 92.2155 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;723 | 92.2305 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;733 | 92.2305 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;743 | 92.2305 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;753 | 92.2305 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;763 | 92.2305 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;773 | 92.2305 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;783 | 92.2305 | 286.5444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;793 | 92.2305 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;803 | 92.2305 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;813 | 92.2305 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;823 | 92.2415 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;833 | 92.2415 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;843 | 92.2415 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;853 | 92.2415 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;863 | 92.2415 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;873 | 92.2415 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;883 | 92.2415 | 286.5876 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;893 | 92.2415 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;903 | 92.2415 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;913 | 92.2415 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;923 | 92.2525 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;933 | 92.2525 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;943 | 92.2525 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;953 | 92.2525 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;963 | 92.2525 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;973 | 92.2525 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;983 | 92.2525 | 286.6291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:01;993 | 92.2525 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;003 | 92.2525 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;013 | 92.2525 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;023 | 92.2675 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;033 | 92.2675 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;043 | 92.2675 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;053 | 92.2675 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;063 | 92.2675 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;073 | 92.2675 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;083 | 92.2675 | 286.685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;093 | 92.2675 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;103 | 92.2675 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;113 | 92.2675 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;123 | 92.2775 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;133 | 92.2775 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;143 | 92.2775 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;153 | 92.2775 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;163 | 92.2775 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;173 | 92.2775 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;183 | 92.2775 | 286.7381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;193 | 92.2775 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;203 | 92.2775 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;213 | 92.2775 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;223 | 92.2865 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;233 | 92.2865 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;243 | 92.2865 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;253 | 92.2865 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;263 | 92.2865 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;273 | 92.2865 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;283 | 92.2865 | 286.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;293 | 92.2865 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;303 | 92.2865 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;313 | 92.2865 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;323 | 92.2965 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;333 | 92.2965 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;343 | 92.2965 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;353 | 92.2965 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;363 | 92.2965 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;373 | 92.2965 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;383 | 92.2965 | 286.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;393 | 92.2965 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;403 | 92.2965 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;413 | 92.2965 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;423 | 92.3065 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;433 | 92.3065 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;443 | 92.3065 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;453 | 92.3065 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;463 | 92.3065 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;473 | 92.3065 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;483 | 92.3065 | 286.8791 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;493 | 92.3065 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;503 | 92.3065 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;513 | 92.3065 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;523 | 92.3135 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;533 | 92.3135 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;543 | 92.3135 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;553 | 92.3135 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;563 | 92.3135 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;573 | 92.3135 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;583 | 92.3135 | 286.8992 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;593 | 92.3135 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;603 | 92.3135 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;613 | 92.3135 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;623 | 92.3205 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;633 | 92.3205 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;643 | 92.3205 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;653 | 92.3205 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;663 | 92.3205 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;673 | 92.3205 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;683 | 92.3205 | 286.914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;693 | 92.3205 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;703 | 92.3205 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;713 | 92.3205 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;723 | 92.3295 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;733 | 92.3295 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;743 | 92.3295 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;753 | 92.3295 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;763 | 92.3295 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;773 | 92.3295 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;783 | 92.3295 | 286.9453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;793 | 92.3295 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;803 | 92.3295 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;813 | 92.3295 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;823 | 92.3365 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;833 | 92.3365 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;843 | 92.3365 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;853 | 92.3365 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;863 | 92.3365 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;873 | 92.3365 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;883 | 92.3365 | 286.9732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;893 | 92.3365 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;903 | 92.3365 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;913 | 92.3365 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;923 | 92.3365 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;933 | 92.3365 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;943 | 92.3425 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;953 | 92.3425 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;963 | 92.3425 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;973 | 92.3425 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;983 | 92.3425 | 286.9948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:02;993 | 92.3425 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;003 | 92.3425 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;013 | 92.3425 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;023 | 92.3425 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;033 | 92.3425 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;043 | 92.3515 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;053 | 92.3515 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;063 | 92.3515 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;073 | 92.3515 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;083 | 92.3515 | 287.0317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;093 | 92.3515 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;103 | 92.3515 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;113 | 92.3515 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;123 | 92.3515 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;133 | 92.3515 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;143 | 92.3595 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;153 | 92.3595 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;163 | 92.3595 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;173 | 92.3595 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;183 | 92.3595 | 287.0726 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;193 | 92.3595 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;203 | 92.3595 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;213 | 92.3595 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;223 | 92.3595 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;233 | 92.3595 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;243 | 92.3665 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;253 | 92.3665 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;263 | 92.3665 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;273 | 92.3665 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;283 | 92.3665 | 287.0926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;293 | 92.3665 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;303 | 92.3665 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;313 | 92.3665 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;323 | 92.3665 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;333 | 92.3665 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;343 | 92.3755 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;353 | 92.3755 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;363 | 92.3755 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;373 | 92.3755 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;383 | 92.3755 | 287.1097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;393 | 92.3755 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;403 | 92.3755 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;413 | 92.3755 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;423 | 92.3755 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;433 | 92.3755 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;443 | 92.3864 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;453 | 92.3864 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;463 | 92.3864 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;473 | 92.3864 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;483 | 92.3864 | 287.14 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;493 | 92.3864 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;503 | 92.3864 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;513 | 92.3864 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;523 | 92.3864 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;533 | 92.3864 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;543 | 92.3945 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;553 | 92.3945 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;563 | 92.3945 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;573 | 92.3945 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;583 | 92.3945 | 287.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;593 | 92.3945 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;603 | 92.3945 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;613 | 92.3945 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;623 | 92.3945 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;633 | 92.3945 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;643 | 92.4074 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;653 | 92.4074 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;663 | 92.4074 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;673 | 92.4074 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;683 | 92.4074 | 287.1896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;693 | 92.4074 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;703 | 92.4074 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;713 | 92.4074 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;723 | 92.4074 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;733 | 92.4074 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;743 | 92.4204 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;753 | 92.4204 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;763 | 92.4204 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;773 | 92.4204 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;783 | 92.4204 | 287.2299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;793 | 92.4204 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;803 | 92.4204 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;813 | 92.4204 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;823 | 92.4204 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;833 | 92.4204 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;843 | 92.4294 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;853 | 92.4294 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;863 | 92.4294 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;873 | 92.4294 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;883 | 92.4294 | 287.27 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;893 | 92.4294 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;903 | 92.4294 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;913 | 92.4294 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;923 | 92.4294 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;933 | 92.4294 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;943 | 92.4404 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;953 | 92.4404 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;963 | 92.4404 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;973 | 92.4404 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;983 | 92.4404 | 287.2889 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:03;993 | 92.4404 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;003 | 92.4404 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;013 | 92.4404 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;023 | 92.4404 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;033 | 92.4404 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;043 | 92.4534 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;053 | 92.4534 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;063 | 92.4534 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;073 | 92.4534 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;083 | 92.4534 | 287.3222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;093 | 92.4534 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;103 | 92.4534 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;113 | 92.4534 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;123 | 92.4534 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;133 | 92.4534 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;143 | 92.4634 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;153 | 92.4634 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;163 | 92.4634 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;173 | 92.4634 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;183 | 92.4634 | 287.3868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;193 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;203 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;213 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;223 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;233 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;243 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;253 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;263 | 92.4634 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;273 | 92.4724 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;283 | 92.4724 | 287.4475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;293 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;303 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;313 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;323 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;333 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;343 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;353 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;363 | 92.4724 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;373 | 92.4854 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;383 | 92.4854 | 287.498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;393 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;403 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;413 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;423 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;433 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;443 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;453 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;463 | 92.4854 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;473 | 92.4954 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;483 | 92.4954 | 287.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;493 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;503 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;513 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;523 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;533 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;543 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;553 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;563 | 92.4954 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;573 | 92.5015 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;583 | 92.5015 | 287.5941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;593 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;603 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;613 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;623 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;633 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;643 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;653 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;663 | 92.5015 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;673 | 92.5114 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;683 | 92.5114 | 287.6043 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;693 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;703 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;713 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;723 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;733 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;743 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;753 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;763 | 92.5114 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;773 | 92.5224 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;783 | 92.5224 | 287.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;793 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;803 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;813 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;823 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;833 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;843 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;853 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;863 | 92.5224 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;873 | 92.5294 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;883 | 92.5294 | 287.6822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;893 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;903 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;913 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;923 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;933 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;943 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;953 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;963 | 92.5294 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;973 | 92.5354 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;983 | 92.5354 | 287.7238 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:04;993 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;003 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;013 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;023 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;033 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;043 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;053 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;063 | 92.5354 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;073 | 92.5454 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;083 | 92.5454 | 287.7495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;093 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;103 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;113 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;123 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;133 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;143 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;153 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;163 | 92.5454 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;173 | 92.5514 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;183 | 92.5514 | 287.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;193 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;203 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;213 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;223 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;233 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;243 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;253 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;263 | 92.5514 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;273 | 92.5564 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;283 | 92.5564 | 287.799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;293 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;303 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;313 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;323 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;333 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;343 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;353 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;363 | 92.5564 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;373 | 92.5674 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;383 | 92.5674 | 287.7989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;393 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;403 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;413 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;423 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;433 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;443 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;453 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;463 | 92.5674 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;473 | 92.5744 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;483 | 92.5744 | 287.807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;493 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;503 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;513 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;523 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;533 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;543 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;553 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;563 | 92.5744 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;573 | 92.5814 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;583 | 92.5814 | 287.8282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;593 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;603 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;613 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;623 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;633 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;643 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;653 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;663 | 92.5814 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;673 | 92.5914 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;683 | 92.5914 | 287.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;693 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;703 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;713 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;723 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;733 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;743 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;753 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;763 | 92.5914 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;773 | 92.6004 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;783 | 92.6004 | 287.8423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;793 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;803 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;813 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;823 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;833 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;843 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;853 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;863 | 92.6004 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;873 | 92.6074 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;883 | 92.6074 | 287.8797 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;893 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;903 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;913 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;923 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;933 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;943 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;953 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;963 | 92.6074 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;973 | 92.6164 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;983 | 92.6164 | 287.9224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:05;993 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;003 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;013 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;023 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;033 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;043 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;053 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;063 | 92.6164 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;073 | 92.6244 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;083 | 92.6244 | 287.9523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;093 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;103 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;113 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;123 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;133 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;143 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;153 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;163 | 92.6244 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;173 | 92.6324 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;183 | 92.6324 | 287.989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;193 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;203 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;213 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;223 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;233 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;243 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;253 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;263 | 92.6324 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;273 | 92.6424 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;283 | 92.6424 | 288.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;293 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;303 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;313 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;323 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;333 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;343 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;353 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;363 | 92.6424 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;373 | 92.6514 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;383 | 92.6514 | 288.0648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;393 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;403 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;413 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;423 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;433 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;443 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;453 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;463 | 92.6514 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;473 | 92.6624 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;483 | 92.6624 | 288.1063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;493 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;503 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;513 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;523 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;533 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;543 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;553 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;563 | 92.6624 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;573 | 92.6694 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;583 | 92.6694 | 288.1837 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;593 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;603 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;613 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;623 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;633 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;643 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;653 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;663 | 92.6694 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;673 | 92.6824 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;683 | 92.6824 | 288.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;693 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;703 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;713 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;723 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;733 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;743 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;753 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;763 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;773 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;783 | 92.6824 | 288.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;793 | 92.6824 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;803 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;813 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;823 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;833 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;843 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;853 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;863 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;873 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;883 | 92.6914 | 288.3125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;893 | 92.6914 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;903 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;913 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;923 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;933 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;943 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;953 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;963 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;973 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;983 | 92.6994 | 288.3448 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:06;993 | 92.6994 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;003 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;013 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;023 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;033 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;043 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;053 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;063 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;073 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;083 | 92.7104 | 288.3598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;093 | 92.7104 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;103 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;113 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;123 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;133 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;143 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;153 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;163 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;173 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;183 | 92.7224 | 288.3802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;193 | 92.7224 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;203 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;213 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;223 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;233 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;243 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;253 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;263 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;273 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;283 | 92.7304 | 288.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;293 | 92.7304 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;303 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;313 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;323 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;333 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;343 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;353 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;363 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;373 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;383 | 92.7404 | 288.4648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;393 | 92.7404 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;403 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;413 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;423 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;433 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;443 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;453 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;463 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;473 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;483 | 92.7514 | 288.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;493 | 92.7514 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;503 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;513 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;523 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;533 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;543 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;553 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;563 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;573 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;583 | 92.7594 | 288.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;593 | 92.7594 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;603 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;613 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;623 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;633 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;643 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;653 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;663 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;673 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;683 | 92.7674 | 288.5484 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;693 | 92.7674 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;703 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;713 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;723 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;733 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;743 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;753 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;763 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;773 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;783 | 92.7774 | 288.571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;793 | 92.7774 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;803 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;813 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;823 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;833 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;843 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;853 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;863 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;873 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;883 | 92.7854 | 288.595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;893 | 92.7854 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;903 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;913 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;923 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;933 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;943 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;953 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;963 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;973 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;983 | 92.7904 | 288.6346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:07;993 | 92.7904 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;003 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;013 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;023 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;033 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;043 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;053 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;063 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;073 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;083 | 92.7994 | 288.6676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;093 | 92.7994 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;103 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;113 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;123 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;133 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;143 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;153 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;163 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;173 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;183 | 92.8064 | 288.6865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;193 | 92.8064 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;203 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;213 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;223 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;233 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;243 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;253 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;263 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;273 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;283 | 92.8124 | 288.7038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;293 | 92.8124 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;303 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;313 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;323 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;333 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;343 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;353 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;363 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;373 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;383 | 92.8184 | 288.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;393 | 92.8184 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;403 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;413 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;423 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;433 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;443 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;453 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;463 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;473 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;483 | 92.8244 | 288.7295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;493 | 92.8244 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;503 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;513 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;523 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;533 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;543 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;553 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;563 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;573 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;583 | 92.8314 | 288.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;593 | 92.8314 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;603 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;613 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;623 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;633 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;643 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;653 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;663 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;673 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;683 | 92.8374 | 288.8053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;693 | 92.8374 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;703 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;713 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;723 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;733 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;743 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;753 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;763 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;773 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;783 | 92.8474 | 288.8454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;793 | 92.8474 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;803 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;813 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;823 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;833 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;843 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;853 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;863 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;873 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;883 | 92.8534 | 288.8717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;893 | 92.8534 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;903 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;913 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;923 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;933 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;943 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;953 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;963 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;973 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;983 | 92.8604 | 288.9078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:08;993 | 92.8604 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;003 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;013 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;023 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;033 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;043 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;053 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;063 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;073 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;083 | 92.8674 | 288.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;093 | 92.8674 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;103 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;113 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;123 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;133 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;143 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;153 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;163 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;173 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;183 | 92.8764 | 288.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;193 | 92.8764 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;203 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;213 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;223 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;233 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;243 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;253 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;263 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;273 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;283 | 92.8824 | 289.0211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;293 | 92.8824 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;303 | 92.8824 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;313 | 92.8824 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;323 | 92.8924 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;333 | 92.8924 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;343 | 92.8924 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;353 | 92.8924 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;363 | 92.8924 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;373 | 92.8924 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;383 | 92.8924 | 289.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;393 | 92.8924 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;403 | 92.8924 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;413 | 92.8924 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;423 | 92.9034 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;433 | 92.9034 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;443 | 92.9034 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;453 | 92.9034 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;463 | 92.9034 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;473 | 92.9034 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;483 | 92.9034 | 289.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;493 | 92.9034 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;503 | 92.9034 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;513 | 92.9034 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;523 | 92.9114 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;533 | 92.9114 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;543 | 92.9114 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;553 | 92.9114 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;563 | 92.9114 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;573 | 92.9114 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;583 | 92.9114 | 289.1749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;593 | 92.9114 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;603 | 92.9114 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;613 | 92.9114 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;623 | 92.9194 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;633 | 92.9194 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;643 | 92.9194 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;653 | 92.9194 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;663 | 92.9194 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;673 | 92.9194 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;683 | 92.9194 | 289.1969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;693 | 92.9194 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;703 | 92.9194 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;713 | 92.9194 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;723 | 92.9324 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;733 | 92.9324 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;743 | 92.9324 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;753 | 92.9324 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;763 | 92.9324 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;773 | 92.9324 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;783 | 92.9324 | 289.2278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;793 | 92.9324 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;803 | 92.9324 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;813 | 92.9324 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;823 | 92.9414 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;833 | 92.9414 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;843 | 92.9414 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;853 | 92.9414 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;863 | 92.9414 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;873 | 92.9414 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;883 | 92.9414 | 289.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;893 | 92.9414 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;903 | 92.9414 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;913 | 92.9414 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;923 | 92.9504 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;933 | 92.9504 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;943 | 92.9504 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;953 | 92.9504 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;963 | 92.9504 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;973 | 92.9504 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;983 | 92.9504 | 289.2675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:09;993 | 92.9504 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;003 | 92.9504 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;013 | 92.9504 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;023 | 92.9614 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;033 | 92.9614 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;043 | 92.9614 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;053 | 92.9614 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;063 | 92.9614 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;073 | 92.9614 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;083 | 92.9614 | 289.291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;093 | 92.9614 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;103 | 92.9614 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;113 | 92.9614 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;123 | 92.9724 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;133 | 92.9724 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;143 | 92.9724 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;153 | 92.9724 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;163 | 92.9724 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;173 | 92.9724 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;183 | 92.9724 | 289.3367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;193 | 92.9724 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;203 | 92.9724 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;213 | 92.9724 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;223 | 92.9784 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;233 | 92.9784 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;243 | 92.9784 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;253 | 92.9784 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;263 | 92.9784 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;273 | 92.9784 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;283 | 92.9784 | 289.3751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;293 | 92.9784 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;303 | 92.9784 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;313 | 92.9784 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;323 | 92.9884 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;333 | 92.9884 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;343 | 92.9884 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;353 | 92.9884 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;363 | 92.9884 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;373 | 92.9884 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;383 | 92.9884 | 289.4034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;393 | 92.9884 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;403 | 92.9884 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;413 | 92.9884 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;423 | 92.9994 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;433 | 92.9994 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;443 | 92.9994 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;453 | 92.9994 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;463 | 92.9994 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;473 | 92.9994 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;483 | 92.9994 | 289.4335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;493 | 92.9994 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;503 | 92.9994 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;513 | 92.9994 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;523 | 93.0064 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;533 | 93.0064 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;543 | 93.0064 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;553 | 93.0064 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;563 | 93.0064 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;573 | 93.0064 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;583 | 93.0064 | 289.4422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;593 | 93.0064 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;603 | 93.0064 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;613 | 93.0064 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;623 | 93.0144 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;633 | 93.0144 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;643 | 93.0144 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;653 | 93.0144 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;663 | 93.0144 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;673 | 93.0144 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;683 | 93.0144 | 289.419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;693 | 93.0144 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;703 | 93.0144 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;713 | 93.0144 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;723 | 93.0214 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;733 | 93.0214 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;743 | 93.0214 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;753 | 93.0214 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;763 | 93.0214 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;773 | 93.0214 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;783 | 93.0214 | 289.4166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;793 | 93.0214 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;803 | 93.0214 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;813 | 93.0214 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;823 | 93.0274 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;833 | 93.0274 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;843 | 93.0274 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;853 | 93.0274 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;863 | 93.0274 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;873 | 93.0274 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;883 | 93.0274 | 289.45 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;893 | 93.0274 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;903 | 93.0274 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;913 | 93.0274 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;923 | 93.0344 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;933 | 93.0344 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;943 | 93.0344 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;953 | 93.0344 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;963 | 93.0344 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;973 | 93.0344 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;983 | 93.0344 | 289.4868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:10;993 | 93.0344 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;003 | 93.0344 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;013 | 93.0344 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;023 | 93.0424 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;033 | 93.0424 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;043 | 93.0424 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;053 | 93.0424 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;063 | 93.0424 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;073 | 93.0424 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;083 | 93.0424 | 289.519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;093 | 93.0424 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;103 | 93.0424 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;113 | 93.0424 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;123 | 93.0484 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;133 | 93.0484 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;143 | 93.0484 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;153 | 93.0484 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;163 | 93.0484 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;173 | 93.0484 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;183 | 93.0484 | 289.5485 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;193 | 93.0484 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;203 | 93.0484 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;213 | 93.0484 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;223 | 93.0524 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;233 | 93.0524 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;243 | 93.0524 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;253 | 93.0524 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;263 | 93.0524 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;273 | 93.0524 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;283 | 93.0524 | 289.5584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;293 | 93.0524 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;303 | 93.0524 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;313 | 93.0524 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;323 | 93.0574 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;333 | 93.0574 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;343 | 93.0574 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;353 | 93.0574 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;363 | 93.0574 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;373 | 93.0574 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;383 | 93.0574 | 289.5474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;393 | 93.0574 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;403 | 93.0574 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;413 | 93.0574 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;423 | 93.0664 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;433 | 93.0664 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;443 | 93.0664 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;453 | 93.0664 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;463 | 93.0664 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;473 | 93.0664 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;483 | 93.0664 | 289.5655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;493 | 93.0664 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;503 | 93.0664 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;513 | 93.0664 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;523 | 93.0704 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;533 | 93.0704 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;543 | 93.0704 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;553 | 93.0704 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;563 | 93.0704 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;573 | 93.0704 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;583 | 93.0704 | 289.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;593 | 93.0704 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;603 | 93.0704 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;613 | 93.0704 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;623 | 93.0754 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;633 | 93.0754 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;643 | 93.0754 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;653 | 93.0754 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;663 | 93.0754 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;673 | 93.0754 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;683 | 93.0754 | 289.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;693 | 93.0754 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;703 | 93.0754 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;713 | 93.0754 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;723 | 93.0834 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;733 | 93.0834 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;743 | 93.0834 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;753 | 93.0834 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;763 | 93.0834 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;773 | 93.0834 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;783 | 93.0834 | 289.6928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;793 | 93.0834 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;803 | 93.0834 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;813 | 93.0834 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;823 | 93.0894 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;833 | 93.0894 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;843 | 93.0894 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;853 | 93.0894 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;863 | 93.0894 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;873 | 93.0894 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;883 | 93.0894 | 289.7389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;893 | 93.0894 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;903 | 93.0894 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;913 | 93.0894 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;923 | 93.0924 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;933 | 93.0924 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;943 | 93.0924 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;953 | 93.0924 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;963 | 93.0924 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;973 | 93.0924 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;983 | 93.0924 | 289.7802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:11;993 | 93.0924 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;003 | 93.0924 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;013 | 93.0924 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;023 | 93.1004 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;033 | 93.1004 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;043 | 93.1004 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;053 | 93.1004 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;063 | 93.1004 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;073 | 93.1004 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;083 | 93.1004 | 289.8144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;093 | 93.1004 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;103 | 93.1004 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;113 | 93.1004 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;123 | 93.1084 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;133 | 93.1084 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;143 | 93.1084 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;153 | 93.1084 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;163 | 93.1084 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;173 | 93.1084 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;183 | 93.1084 | 289.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;193 | 93.1084 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;203 | 93.1084 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;213 | 93.1084 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;223 | 93.1154 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;233 | 93.1154 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;243 | 93.1154 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;253 | 93.1154 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;263 | 93.1154 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;273 | 93.1154 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;283 | 93.1154 | 289.9411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;293 | 93.1154 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;303 | 93.1154 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;313 | 93.1154 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;323 | 93.1234 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;333 | 93.1234 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;343 | 93.1234 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;353 | 93.1234 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;363 | 93.1234 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;373 | 93.1234 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;383 | 93.1234 | 289.984 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;393 | 93.1234 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;403 | 93.1234 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;413 | 93.1234 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;423 | 93.1344 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;433 | 93.1344 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;443 | 93.1344 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;453 | 93.1344 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;463 | 93.1344 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;473 | 93.1344 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;483 | 93.1344 | 290.014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;493 | 93.1344 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;503 | 93.1344 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;513 | 93.1344 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;523 | 93.1394 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;533 | 93.1394 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;543 | 93.1394 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;553 | 93.1394 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;563 | 93.1394 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;573 | 93.1394 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;583 | 93.1394 | 290.054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;593 | 93.1394 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;603 | 93.1394 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;613 | 93.1394 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;623 | 93.1494 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;633 | 93.1494 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;643 | 93.1494 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;653 | 93.1494 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;663 | 93.1494 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;673 | 93.1494 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;683 | 93.1494 | 290.0817 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;693 | 93.1494 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;703 | 93.1494 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;713 | 93.1494 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;723 | 93.1604 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;733 | 93.1604 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;743 | 93.1604 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;753 | 93.1604 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;763 | 93.1604 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;773 | 93.1604 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;783 | 93.1604 | 290.0963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;793 | 93.1604 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;803 | 93.1604 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;813 | 93.1604 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;823 | 93.1684 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;833 | 93.1684 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;843 | 93.1684 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;853 | 93.1684 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;863 | 93.1684 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;873 | 93.1684 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;883 | 93.1684 | 290.1348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;893 | 93.1684 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;903 | 93.1684 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;913 | 93.1684 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;923 | 93.1764 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;933 | 93.1764 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;943 | 93.1764 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;953 | 93.1764 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;963 | 93.1764 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;973 | 93.1764 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;983 | 93.1764 | 290.186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:12;993 | 93.1764 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;003 | 93.1764 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;013 | 93.1764 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;023 | 93.1764 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;033 | 93.1764 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;043 | 93.1874 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;053 | 93.1874 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;063 | 93.1874 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;073 | 93.1874 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;083 | 93.1874 | 290.214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;093 | 93.1874 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;103 | 93.1874 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;113 | 93.1874 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;123 | 93.1874 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;133 | 93.1874 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;143 | 93.1974 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;153 | 93.1974 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;163 | 93.1974 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;173 | 93.1974 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;183 | 93.1974 | 290.2346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;193 | 93.1974 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;203 | 93.1974 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;213 | 93.1974 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;223 | 93.1974 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;233 | 93.1974 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;243 | 93.2024 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;253 | 93.2024 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;263 | 93.2024 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;273 | 93.2024 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;283 | 93.2024 | 290.265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;293 | 93.2024 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;303 | 93.2024 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;313 | 93.2024 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;323 | 93.2024 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;333 | 93.2024 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;343 | 93.2114 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;353 | 93.2114 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;363 | 93.2114 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;373 | 93.2114 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;383 | 93.2114 | 290.282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;393 | 93.2114 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;403 | 93.2114 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;413 | 93.2114 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;423 | 93.2114 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;433 | 93.2114 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;443 | 93.2194 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;453 | 93.2194 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;463 | 93.2194 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;473 | 93.2194 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;483 | 93.2194 | 290.2879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;493 | 93.2194 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;503 | 93.2194 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;513 | 93.2194 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;523 | 93.2194 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;533 | 93.2194 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;543 | 93.2264 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;553 | 93.2264 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;563 | 93.2264 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;573 | 93.2264 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;583 | 93.2264 | 290.3152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;593 | 93.2264 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;603 | 93.2264 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;613 | 93.2264 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;623 | 93.2264 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;633 | 93.2264 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;643 | 93.2334 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;653 | 93.2334 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;663 | 93.2334 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;673 | 93.2334 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;683 | 93.2334 | 290.3523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;693 | 93.2334 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;703 | 93.2334 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;713 | 93.2334 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;723 | 93.2334 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;733 | 93.2334 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;743 | 93.2394 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;753 | 93.2394 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;763 | 93.2394 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;773 | 93.2394 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;783 | 93.2394 | 290.3719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;793 | 93.2394 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;803 | 93.2394 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;813 | 93.2394 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;823 | 93.2394 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;833 | 93.2394 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;843 | 93.2464 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;853 | 93.2464 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;863 | 93.2464 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;873 | 93.2464 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;883 | 93.2464 | 290.3884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;893 | 93.2464 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;903 | 93.2464 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;913 | 93.2464 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;923 | 93.2464 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;933 | 93.2464 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;943 | 93.2494 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;953 | 93.2494 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;963 | 93.2494 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;973 | 93.2494 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;983 | 93.2494 | 290.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:13;993 | 93.2494 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;003 | 93.2494 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;013 | 93.2494 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;023 | 93.2494 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;033 | 93.2494 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;043 | 93.2574 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;053 | 93.2574 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;063 | 93.2574 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;073 | 93.2574 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;083 | 93.2574 | 290.4274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;093 | 93.2574 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;103 | 93.2574 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;113 | 93.2574 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;123 | 93.2574 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;133 | 93.2574 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;143 | 93.2634 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;153 | 93.2634 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;163 | 93.2634 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;173 | 93.2634 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;183 | 93.2634 | 290.4423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;193 | 93.2634 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;203 | 93.2634 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;213 | 93.2634 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;223 | 93.2634 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;233 | 93.2634 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;243 | 93.2674 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;253 | 93.2674 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;263 | 93.2674 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;273 | 93.2674 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;283 | 93.2674 | 290.4896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;293 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;303 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;313 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;323 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;333 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;343 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;353 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;363 | 93.2674 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;373 | 93.2744 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;383 | 93.2744 | 290.5446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;393 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;403 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;413 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;423 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;433 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;443 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;453 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;463 | 93.2744 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;473 | 93.2814 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;483 | 93.2814 | 290.573 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;493 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;503 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;513 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;523 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;533 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;543 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;553 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;563 | 93.2814 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;573 | 93.2844 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;583 | 93.2844 | 290.5882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;593 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;603 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;613 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;623 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;633 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;643 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;653 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;663 | 93.2844 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;673 | 93.2914 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;683 | 93.2914 | 290.6009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;693 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;703 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;713 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;723 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;733 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;743 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;753 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;763 | 93.2914 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;773 | 93.2984 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;783 | 93.2984 | 290.5952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;793 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;803 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;813 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;823 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;833 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;843 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;853 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;863 | 93.2984 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;873 | 93.3014 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;883 | 93.3014 | 290.5843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;893 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;903 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;913 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;923 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;933 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;943 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;953 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;963 | 93.3014 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;973 | 93.3084 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;983 | 93.3084 | 290.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:14;993 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;003 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;013 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;023 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;033 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;043 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;053 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;063 | 93.3084 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;073 | 93.3174 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;083 | 93.3174 | 290.6257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;093 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;103 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;113 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;123 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;133 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;143 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;153 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;163 | 93.3174 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;173 | 93.3234 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;183 | 93.3234 | 290.6402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;193 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;203 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;213 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;223 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;233 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;243 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;253 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;263 | 93.3234 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;273 | 93.3274 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;283 | 93.3274 | 290.6543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;293 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;303 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;313 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;323 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;333 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;343 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;353 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;363 | 93.3274 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;373 | 93.3364 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;383 | 93.3364 | 290.6709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;393 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;403 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;413 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;423 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;433 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;443 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;453 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;463 | 93.3364 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;473 | 93.3444 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;483 | 93.3444 | 290.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;493 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;503 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;513 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;523 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;533 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;543 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;553 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;563 | 93.3444 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;573 | 93.3504 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;583 | 93.3504 | 290.6646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;593 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;603 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;613 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;623 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;633 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;643 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;653 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;663 | 93.3504 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;673 | 93.3614 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;683 | 93.3614 | 290.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;693 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;703 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;713 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;723 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;733 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;743 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;753 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;763 | 93.3614 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;773 | 93.3704 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;783 | 93.3704 | 290.6801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;793 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;803 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;813 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;823 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;833 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;843 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;853 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;863 | 93.3704 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;873 | 93.3764 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;883 | 93.3764 | 290.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;893 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;903 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;913 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;923 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;933 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;943 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;953 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;963 | 93.3764 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;973 | 93.3864 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;983 | 93.3864 | 290.6846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:15;993 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;003 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;013 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;023 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;033 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;043 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;053 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;063 | 93.3864 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;073 | 93.3974 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;083 | 93.3974 | 290.7148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;093 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;103 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;113 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;123 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;133 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;143 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;153 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;163 | 93.3974 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;173 | 93.4064 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;183 | 93.4064 | 290.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;193 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;203 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;213 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;223 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;233 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;243 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;253 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;263 | 93.4064 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;273 | 93.4144 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;283 | 93.4144 | 290.7679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;293 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;303 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;313 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;323 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;333 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;343 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;353 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;363 | 93.4144 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;373 | 93.4244 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;383 | 93.4244 | 290.8026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;393 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;403 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;413 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;423 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;433 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;443 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;453 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;463 | 93.4244 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;473 | 93.4304 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;483 | 93.4304 | 290.8244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;493 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;503 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;513 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;523 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;533 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;543 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;553 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;563 | 93.4304 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;573 | 93.4354 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;583 | 93.4354 | 290.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;593 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;603 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;613 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;623 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;633 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;643 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;653 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;663 | 93.4354 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;673 | 93.4424 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;683 | 93.4424 | 290.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;693 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;703 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;713 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;723 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;733 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;743 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;753 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;763 | 93.4424 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;773 | 93.4464 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;783 | 93.4464 | 290.8517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;793 | 93.4464 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;803 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;813 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;823 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;833 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;843 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;853 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;863 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;873 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;883 | 93.4504 | 290.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;893 | 93.4504 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;903 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;913 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;923 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;933 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;943 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;953 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;963 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;973 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;983 | 93.4544 | 290.856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:16;993 | 93.4544 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;003 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;013 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;023 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;033 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;043 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;053 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;063 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;073 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;083 | 93.4594 | 290.8885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;093 | 93.4594 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;103 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;113 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;123 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;133 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;143 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;153 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;163 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;173 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;183 | 93.4654 | 290.9297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;193 | 93.4654 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;203 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;213 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;223 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;233 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;243 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;253 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;263 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;273 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;283 | 93.4704 | 290.9686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;293 | 93.4704 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;303 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;313 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;323 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;333 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;343 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;353 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;363 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;373 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;383 | 93.4744 | 291.0156 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;393 | 93.4744 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;403 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;413 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;423 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;433 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;443 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;453 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;463 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;473 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;483 | 93.4804 | 291.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;493 | 93.4804 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;503 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;513 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;523 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;533 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;543 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;553 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;563 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;573 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;583 | 93.4844 | 291.085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;593 | 93.4844 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;603 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;613 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;623 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;633 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;643 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;653 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;663 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;673 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;683 | 93.4894 | 291.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;693 | 93.4894 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;703 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;713 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;723 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;733 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;743 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;753 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;763 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;773 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;783 | 93.4964 | 291.1602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;793 | 93.4964 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;803 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;813 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;823 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;833 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;843 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;853 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;863 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;873 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;883 | 93.5014 | 291.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;893 | 93.5014 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;903 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;913 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;923 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;933 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;943 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;953 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;963 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;973 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;983 | 93.5064 | 291.2257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:17;993 | 93.5064 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;003 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;013 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;023 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;033 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;043 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;053 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;063 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;073 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;083 | 93.5124 | 291.2537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;093 | 93.5124 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;103 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;113 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;123 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;133 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;143 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;153 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;163 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;173 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;183 | 93.5194 | 291.2821 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;193 | 93.5194 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;203 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;213 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;223 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;233 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;243 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;253 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;263 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;273 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;283 | 93.5254 | 291.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;293 | 93.5254 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;303 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;313 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;323 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;333 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;343 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;353 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;363 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;373 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;383 | 93.5304 | 291.3155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;393 | 93.5304 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;403 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;413 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;423 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;433 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;443 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;453 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;463 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;473 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;483 | 93.5384 | 291.3499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;493 | 93.5384 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;503 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;513 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;523 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;533 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;543 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;553 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;563 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;573 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;583 | 93.5444 | 291.3732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;593 | 93.5444 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;603 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;613 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;623 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;633 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;643 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;653 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;663 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;673 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;683 | 93.5524 | 291.3848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;693 | 93.5524 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;703 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;713 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;723 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;733 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;743 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;753 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;763 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;773 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;783 | 93.5604 | 291.4108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;793 | 93.5604 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;803 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;813 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;823 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;833 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;843 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;853 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;863 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;873 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;883 | 93.5674 | 291.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;893 | 93.5674 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;903 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;913 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;923 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;933 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;943 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;953 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;963 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;973 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;983 | 93.5774 | 291.4446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:18;993 | 93.5774 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;003 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;013 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;023 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;033 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;043 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;053 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;063 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;073 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;083 | 93.5824 | 291.4562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;093 | 93.5824 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;103 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;113 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;123 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;133 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;143 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;153 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;163 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;173 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;183 | 93.5894 | 291.4866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;193 | 93.5894 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;203 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;213 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;223 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;233 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;243 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;253 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;263 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;273 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;283 | 93.5974 | 291.5069 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;293 | 93.5974 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;303 | 93.5974 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;313 | 93.5974 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;323 | 93.6034 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;333 | 93.6034 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;343 | 93.6034 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;353 | 93.6034 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;363 | 93.6034 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;373 | 93.6034 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;383 | 93.6034 | 291.5133 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;393 | 93.6034 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;403 | 93.6034 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;413 | 93.6034 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;423 | 93.6124 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;433 | 93.6124 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;443 | 93.6124 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;453 | 93.6124 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;463 | 93.6124 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;473 | 93.6124 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;483 | 93.6124 | 291.5294 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;493 | 93.6124 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;503 | 93.6124 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;513 | 93.6124 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;523 | 93.6174 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;533 | 93.6174 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;543 | 93.6174 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;553 | 93.6174 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;563 | 93.6174 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;573 | 93.6174 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;583 | 93.6174 | 291.5712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;593 | 93.6174 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;603 | 93.6174 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;613 | 93.6174 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;623 | 93.6244 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;633 | 93.6244 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;643 | 93.6244 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;653 | 93.6244 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;663 | 93.6244 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;673 | 93.6244 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;683 | 93.6244 | 291.6181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;693 | 93.6244 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;703 | 93.6244 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;713 | 93.6244 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;723 | 93.6314 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;733 | 93.6314 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;743 | 93.6314 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;753 | 93.6314 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;763 | 93.6314 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;773 | 93.6314 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;783 | 93.6314 | 291.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;793 | 93.6314 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;803 | 93.6314 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;813 | 93.6314 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;823 | 93.6364 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;833 | 93.6364 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;843 | 93.6364 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;853 | 93.6364 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;863 | 93.6364 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;873 | 93.6364 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;883 | 93.6364 | 291.6792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;893 | 93.6364 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;903 | 93.6364 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;913 | 93.6364 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;923 | 93.6404 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;933 | 93.6404 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;943 | 93.6404 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;953 | 93.6404 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;963 | 93.6404 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;973 | 93.6404 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;983 | 93.6404 | 291.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:19;993 | 93.6404 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;003 | 93.6404 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;013 | 93.6404 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;023 | 93.6494 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;033 | 93.6494 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;043 | 93.6494 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;053 | 93.6494 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;063 | 93.6494 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;073 | 93.6494 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;083 | 93.6494 | 291.7554 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;093 | 93.6494 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;103 | 93.6494 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;113 | 93.6494 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;123 | 93.6554 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;133 | 93.6554 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;143 | 93.6554 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;153 | 93.6554 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;163 | 93.6554 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;173 | 93.6554 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;183 | 93.6554 | 291.7715 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;193 | 93.6554 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;203 | 93.6554 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;213 | 93.6554 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;223 | 93.6604 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;233 | 93.6604 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;243 | 93.6604 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;253 | 93.6604 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;263 | 93.6604 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;273 | 93.6604 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;283 | 93.6604 | 291.8101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;293 | 93.6604 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;303 | 93.6604 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;313 | 93.6604 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;323 | 93.6644 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;333 | 93.6644 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;343 | 93.6644 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;353 | 93.6644 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;363 | 93.6644 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;373 | 93.6644 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;383 | 93.6644 | 291.8535 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;393 | 93.6644 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;403 | 93.6644 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;413 | 93.6644 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;423 | 93.6724 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;433 | 93.6724 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;443 | 93.6724 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;453 | 93.6724 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;463 | 93.6724 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;473 | 93.6724 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;483 | 93.6724 | 291.8827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;493 | 93.6724 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;503 | 93.6724 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;513 | 93.6724 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;523 | 93.6754 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;533 | 93.6754 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;543 | 93.6754 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;553 | 93.6754 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;563 | 93.6754 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;573 | 93.6754 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;583 | 93.6754 | 291.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;593 | 93.6754 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;603 | 93.6754 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;613 | 93.6754 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;623 | 93.6804 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;633 | 93.6804 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;643 | 93.6804 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;653 | 93.6804 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;663 | 93.6804 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;673 | 93.6804 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;683 | 93.6804 | 291.9633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;693 | 93.6804 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;703 | 93.6804 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;713 | 93.6804 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;723 | 93.6864 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;733 | 93.6864 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;743 | 93.6864 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;753 | 93.6864 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;763 | 93.6864 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;773 | 93.6864 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;783 | 93.6864 | 292.0025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;793 | 93.6864 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;803 | 93.6864 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;813 | 93.6864 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;823 | 93.6914 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;833 | 93.6914 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;843 | 93.6914 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;853 | 93.6914 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;863 | 93.6914 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;873 | 93.6914 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;883 | 93.6914 | 292.0444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;893 | 93.6914 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;903 | 93.6914 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;913 | 93.6914 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;923 | 93.6964 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;933 | 93.6964 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;943 | 93.6964 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;953 | 93.6964 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;963 | 93.6964 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;973 | 93.6964 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;983 | 93.6964 | 292.1057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:20;993 | 93.6964 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;003 | 93.6964 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;013 | 93.6964 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;023 | 93.7054 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;033 | 93.7054 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;043 | 93.7054 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;053 | 93.7054 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;063 | 93.7054 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;073 | 93.7054 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;083 | 93.7054 | 292.154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;093 | 93.7054 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;103 | 93.7054 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;113 | 93.7054 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;123 | 93.7094 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;133 | 93.7094 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;143 | 93.7094 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;153 | 93.7094 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;163 | 93.7094 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;173 | 93.7094 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;183 | 93.7094 | 292.1681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;193 | 93.7094 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;203 | 93.7094 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;213 | 93.7094 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;223 | 93.7114 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;233 | 93.7114 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;243 | 93.7114 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;253 | 93.7114 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;263 | 93.7114 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;273 | 93.7114 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;283 | 93.7114 | 292.1723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;293 | 93.7114 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;303 | 93.7114 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;313 | 93.7114 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;323 | 93.7214 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;333 | 93.7214 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;343 | 93.7214 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;353 | 93.7214 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;363 | 93.7214 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;373 | 93.7214 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;383 | 93.7214 | 292.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;393 | 93.7214 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;403 | 93.7214 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;413 | 93.7214 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;423 | 93.7284 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;433 | 93.7284 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;443 | 93.7284 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;453 | 93.7284 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;463 | 93.7284 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;473 | 93.7284 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;483 | 93.7284 | 292.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;493 | 93.7284 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;503 | 93.7284 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;513 | 93.7284 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;523 | 93.7314 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;533 | 93.7314 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;543 | 93.7314 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;553 | 93.7314 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;563 | 93.7314 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;573 | 93.7314 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;583 | 93.7314 | 292.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;593 | 93.7314 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;603 | 93.7314 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;613 | 93.7314 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;623 | 93.7374 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;633 | 93.7374 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;643 | 93.7374 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;653 | 93.7374 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;663 | 93.7374 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;673 | 93.7374 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;683 | 93.7374 | 292.2819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;693 | 93.7374 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;703 | 93.7374 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;713 | 93.7374 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;723 | 93.7464 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;733 | 93.7464 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;743 | 93.7464 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;753 | 93.7464 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;763 | 93.7464 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;773 | 93.7464 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;783 | 93.7464 | 292.3337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;793 | 93.7464 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;803 | 93.7464 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;813 | 93.7464 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;823 | 93.7494 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;833 | 93.7494 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;843 | 93.7494 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;853 | 93.7494 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;863 | 93.7494 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;873 | 93.7494 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;883 | 93.7494 | 292.3613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;893 | 93.7494 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;903 | 93.7494 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;913 | 93.7494 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;923 | 93.7544 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;933 | 93.7544 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;943 | 93.7544 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;953 | 93.7544 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;963 | 93.7544 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;973 | 93.7544 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;983 | 93.7544 | 292.3839 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:21;993 | 93.7544 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;003 | 93.7544 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;013 | 93.7544 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;023 | 93.7614 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;033 | 93.7614 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;043 | 93.7614 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;053 | 93.7614 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;063 | 93.7614 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;073 | 93.7614 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;083 | 93.7614 | 292.4029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;093 | 93.7614 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;103 | 93.7614 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;113 | 93.7614 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;123 | 93.7674 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;133 | 93.7674 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;143 | 93.7674 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;153 | 93.7674 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;163 | 93.7674 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;173 | 93.7674 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;183 | 93.7674 | 292.4038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;193 | 93.7674 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;203 | 93.7674 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;213 | 93.7674 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;223 | 93.7734 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;233 | 93.7734 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;243 | 93.7734 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;253 | 93.7734 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;263 | 93.7734 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;273 | 93.7734 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;283 | 93.7734 | 292.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;293 | 93.7734 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;303 | 93.7734 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;313 | 93.7734 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;323 | 93.7784 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;333 | 93.7784 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;343 | 93.7784 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;353 | 93.7784 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;363 | 93.7784 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;373 | 93.7784 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;383 | 93.7784 | 292.4273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;393 | 93.7784 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;403 | 93.7784 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;413 | 93.7784 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;423 | 93.7884 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;433 | 93.7884 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;443 | 93.7884 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;453 | 93.7884 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;463 | 93.7884 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;473 | 93.7884 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;483 | 93.7884 | 292.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;493 | 93.7884 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;503 | 93.7884 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;513 | 93.7884 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;523 | 93.7924 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;533 | 93.7924 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;543 | 93.7924 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;553 | 93.7924 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;563 | 93.7924 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;573 | 93.7924 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;583 | 93.7924 | 292.4351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;593 | 93.7924 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;603 | 93.7924 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;613 | 93.7924 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;623 | 93.7994 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;633 | 93.7994 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;643 | 93.7994 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;653 | 93.7994 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;663 | 93.7994 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;673 | 93.7994 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;683 | 93.7994 | 292.4391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;693 | 93.7994 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;703 | 93.7994 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;713 | 93.7994 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;723 | 93.8044 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;733 | 93.8044 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;743 | 93.8044 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;753 | 93.8044 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;763 | 93.8044 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;773 | 93.8044 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;783 | 93.8044 | 292.4615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;793 | 93.8044 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;803 | 93.8044 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;813 | 93.8044 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;823 | 93.8104 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;833 | 93.8104 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;843 | 93.8104 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;853 | 93.8104 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;863 | 93.8104 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;873 | 93.8104 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;883 | 93.8104 | 292.495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;893 | 93.8104 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;903 | 93.8104 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;913 | 93.8104 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;923 | 93.8154 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;933 | 93.8154 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;943 | 93.8154 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;953 | 93.8154 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;963 | 93.8154 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;973 | 93.8154 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;983 | 93.8154 | 292.5425 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:22;993 | 93.8154 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;003 | 93.8154 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;013 | 93.8154 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;023 | 93.8244 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;033 | 93.8244 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;043 | 93.8244 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;053 | 93.8244 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;063 | 93.8244 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;073 | 93.8244 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;083 | 93.8244 | 292.6013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;093 | 93.8244 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;103 | 93.8244 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;113 | 93.8244 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;123 | 93.8244 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;133 | 93.8244 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;143 | 93.8304 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;153 | 93.8304 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;163 | 93.8304 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;173 | 93.8304 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;183 | 93.8304 | 292.6407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;193 | 93.8304 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;203 | 93.8304 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;213 | 93.8304 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;223 | 93.8304 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;233 | 93.8304 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;243 | 93.8324 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;253 | 93.8324 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;263 | 93.8324 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;273 | 93.8324 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;283 | 93.8324 | 292.6515 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;293 | 93.8324 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;303 | 93.8324 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;313 | 93.8324 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;323 | 93.8324 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;333 | 93.8324 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;343 | 93.8374 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;353 | 93.8374 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;363 | 93.8374 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;373 | 93.8374 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;383 | 93.8374 | 292.6532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;393 | 93.8374 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;403 | 93.8374 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;413 | 93.8374 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;423 | 93.8374 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;433 | 93.8374 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;443 | 93.8434 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;453 | 93.8434 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;463 | 93.8434 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;473 | 93.8434 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;483 | 93.8434 | 292.6494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;493 | 93.8434 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;503 | 93.8434 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;513 | 93.8434 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;523 | 93.8434 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;533 | 93.8434 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;543 | 93.8484 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;553 | 93.8484 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;563 | 93.8484 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;573 | 93.8484 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;583 | 93.8484 | 292.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;593 | 93.8484 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;603 | 93.8484 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;613 | 93.8484 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;623 | 93.8484 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;633 | 93.8484 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;643 | 93.8574 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;653 | 93.8574 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;663 | 93.8574 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;673 | 93.8574 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;683 | 93.8574 | 292.636 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;693 | 93.8574 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;703 | 93.8574 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;713 | 93.8574 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;723 | 93.8574 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;733 | 93.8574 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;743 | 93.8624 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;753 | 93.8624 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;763 | 93.8624 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;773 | 93.8624 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;783 | 93.8624 | 292.6473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;793 | 93.8624 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;803 | 93.8624 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;813 | 93.8624 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;823 | 93.8624 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;833 | 93.8624 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;843 | 93.8684 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;853 | 93.8684 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;863 | 93.8684 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;873 | 93.8684 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;883 | 93.8684 | 292.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;893 | 93.8684 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;903 | 93.8684 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;913 | 93.8684 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;923 | 93.8684 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;933 | 93.8684 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;943 | 93.8724 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;953 | 93.8724 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;963 | 93.8724 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;973 | 93.8724 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;983 | 93.8724 | 292.675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:23;993 | 93.8724 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;003 | 93.8724 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;013 | 93.8724 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;023 | 93.8724 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;033 | 93.8724 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;043 | 93.8794 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;053 | 93.8794 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;063 | 93.8794 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;073 | 93.8794 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;083 | 93.8794 | 292.7042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;093 | 93.8794 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;103 | 93.8794 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;113 | 93.8794 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;123 | 93.8794 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;133 | 93.8794 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;143 | 93.8854 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;153 | 93.8854 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;163 | 93.8854 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;173 | 93.8854 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;183 | 93.8854 | 292.7304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;193 | 93.8854 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;203 | 93.8854 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;213 | 93.8854 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;223 | 93.8854 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;233 | 93.8854 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;243 | 93.8884 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;253 | 93.8884 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;263 | 93.8884 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;273 | 93.8884 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;283 | 93.8884 | 292.7314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;293 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;303 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;313 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;323 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;333 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;343 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;353 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;363 | 93.8884 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;373 | 93.8934 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;383 | 93.8934 | 292.7328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;393 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;403 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;413 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;423 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;433 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;443 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;453 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;463 | 93.8934 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;473 | 93.9004 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;483 | 93.9004 | 292.7508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;493 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;503 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;513 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;523 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;533 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;543 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;553 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;563 | 93.9004 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;573 | 93.9044 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;583 | 93.9044 | 292.7659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;593 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;603 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;613 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;623 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;633 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;643 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;653 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;663 | 93.9044 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;673 | 93.9104 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;683 | 93.9104 | 292.778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;693 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;703 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;713 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;723 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;733 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;743 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;753 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;763 | 93.9104 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;773 | 93.9154 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;783 | 93.9154 | 292.8018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;793 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;803 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;813 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;823 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;833 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;843 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;853 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;863 | 93.9154 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;873 | 93.9214 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;883 | 93.9214 | 292.8318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;893 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;903 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;913 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;923 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;933 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;943 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;953 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;963 | 93.9214 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;973 | 93.9254 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;983 | 93.9254 | 292.8604 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:24;993 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;003 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;013 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;023 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;033 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;043 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;053 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;063 | 93.9254 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;073 | 93.9314 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;083 | 93.9314 | 292.9115 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;093 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;103 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;113 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;123 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;133 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;143 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;153 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;163 | 93.9314 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;173 | 93.9374 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;183 | 93.9374 | 292.9894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;193 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;203 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;213 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;223 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;233 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;243 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;253 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;263 | 93.9374 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;273 | 93.9414 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;283 | 93.9414 | 293.0568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;293 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;303 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;313 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;323 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;333 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;343 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;353 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;363 | 93.9414 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;373 | 93.9484 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;383 | 93.9484 | 293.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;393 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;403 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;413 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;423 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;433 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;443 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;453 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;463 | 93.9484 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;473 | 93.9534 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;483 | 93.9534 | 293.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;493 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;503 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;513 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;523 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;533 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;543 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;553 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;563 | 93.9534 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;573 | 93.9574 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;583 | 93.9574 | 293.1417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;593 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;603 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;613 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;623 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;633 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;643 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;653 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;663 | 93.9574 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;673 | 93.9624 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;683 | 93.9624 | 293.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;693 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;703 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;713 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;723 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;733 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;743 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;753 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;763 | 93.9624 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;773 | 93.9704 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;783 | 93.9704 | 293.1989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;793 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;803 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;813 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;823 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;833 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;843 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;853 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;863 | 93.9704 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;873 | 93.9754 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;883 | 93.9754 | 293.2595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;893 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;903 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;913 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;923 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;933 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;943 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;953 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;963 | 93.9754 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;973 | 93.9794 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;983 | 93.9794 | 293.2969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:25;993 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;003 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;013 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;023 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;033 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;043 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;053 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;063 | 93.9794 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;073 | 93.9854 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;083 | 93.9854 | 293.3103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;093 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;103 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;113 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;123 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;133 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;143 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;153 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;163 | 93.9854 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;173 | 93.9904 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;183 | 93.9904 | 293.323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;193 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;203 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;213 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;223 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;233 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;243 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;253 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;263 | 93.9904 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;273 | 93.9924 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;283 | 93.9924 | 293.3276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;293 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;303 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;313 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;323 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;333 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;343 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;353 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;363 | 93.9924 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;373 | 94.0004 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;383 | 94.0004 | 293.3202 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;393 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;403 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;413 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;423 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;433 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;443 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;453 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;463 | 94.0004 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;473 | 94.0063 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;483 | 94.0063 | 293.3286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;493 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;503 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;513 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;523 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;533 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;543 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;553 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;563 | 94.0063 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;573 | 94.0094 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;583 | 94.0094 | 293.3547 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;593 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;603 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;613 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;623 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;633 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;643 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;653 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;663 | 94.0094 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;673 | 94.0174 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;683 | 94.0174 | 293.3699 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;693 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;703 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;713 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;723 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;733 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;743 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;753 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;763 | 94.0174 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;773 | 94.0214 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;783 | 94.0214 | 293.3765 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;793 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;803 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;813 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;823 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;833 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;843 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;853 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;863 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;873 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;883 | 94.0214 | 293.3885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;893 | 94.0214 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;903 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;913 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;923 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;933 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;943 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;953 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;963 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;973 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;983 | 94.0253 | 293.3996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:26;993 | 94.0253 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;003 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;013 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;023 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;033 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;043 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;053 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;063 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;073 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;083 | 94.0274 | 293.4079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;093 | 94.0274 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;103 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;113 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;123 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;133 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;143 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;153 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;163 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;173 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;183 | 94.0334 | 293.4341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;193 | 94.0334 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;203 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;213 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;223 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;233 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;243 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;253 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;263 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;273 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;283 | 94.0384 | 293.473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;293 | 94.0384 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;303 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;313 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;323 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;333 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;343 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;353 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;363 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;373 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;383 | 94.0414 | 293.4953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;393 | 94.0414 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;403 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;413 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;423 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;433 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;443 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;453 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;463 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;473 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;483 | 94.0463 | 293.5072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;493 | 94.0463 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;503 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;513 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;523 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;533 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;543 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;553 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;563 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;573 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;583 | 94.0493 | 293.5235 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;593 | 94.0493 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;603 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;613 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;623 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;633 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;643 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;653 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;663 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;673 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;683 | 94.0524 | 293.5358 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;693 | 94.0524 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;703 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;713 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;723 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;733 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;743 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;753 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;763 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;773 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;783 | 94.0563 | 293.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;793 | 94.0563 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;803 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;813 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;823 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;833 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;843 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;853 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;863 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;873 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;883 | 94.0624 | 293.5615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;893 | 94.0624 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;903 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;913 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;923 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;933 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;943 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;953 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;963 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;973 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;983 | 94.0673 | 293.5873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:27;993 | 94.0673 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;003 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;013 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;023 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;033 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;043 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;053 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;063 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;073 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;083 | 94.0724 | 293.6065 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;093 | 94.0724 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;103 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;113 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;123 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;133 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;143 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;153 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;163 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;173 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;183 | 94.0764 | 293.6166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;193 | 94.0764 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;203 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;213 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;223 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;233 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;243 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;253 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;263 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;273 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;283 | 94.0784 | 293.6205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;293 | 94.0784 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;303 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;313 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;323 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;333 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;343 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;353 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;363 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;373 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;383 | 94.0824 | 293.6234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;393 | 94.0824 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;403 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;413 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;423 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;433 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;443 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;453 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;463 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;473 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;483 | 94.0883 | 293.6309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;493 | 94.0883 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;503 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;513 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;523 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;533 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;543 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;553 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;563 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;573 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;583 | 94.0943 | 293.6487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;593 | 94.0943 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;603 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;613 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;623 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;633 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;643 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;653 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;663 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;673 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;683 | 94.0963 | 293.6653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;693 | 94.0963 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;703 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;713 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;723 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;733 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;743 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;753 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;763 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;773 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;783 | 94.1003 | 293.6643 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;793 | 94.1003 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;803 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;813 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;823 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;833 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;843 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;853 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;863 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;873 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;883 | 94.1053 | 293.6534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;893 | 94.1053 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;903 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;913 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;923 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;933 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;943 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;953 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;963 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;973 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;983 | 94.1093 | 293.6429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:28;993 | 94.1093 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;003 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;013 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;023 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;033 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;043 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;053 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;063 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;073 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;083 | 94.1163 | 293.6405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;093 | 94.1163 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;103 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;113 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;123 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;133 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;143 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;153 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;163 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;173 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;183 | 94.1214 | 293.6511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;193 | 94.1214 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;203 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;213 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;223 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;233 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;243 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;253 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;263 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;273 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;283 | 94.1274 | 293.6736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;293 | 94.1274 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;303 | 94.1274 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;313 | 94.1274 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;323 | 94.1313 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;333 | 94.1313 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;343 | 94.1313 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;353 | 94.1313 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;363 | 94.1313 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;373 | 94.1313 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;383 | 94.1313 | 293.7014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;393 | 94.1313 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;403 | 94.1313 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;413 | 94.1313 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;423 | 94.1384 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;433 | 94.1384 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;443 | 94.1384 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;453 | 94.1384 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;463 | 94.1384 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;473 | 94.1384 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;483 | 94.1384 | 293.7276 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;493 | 94.1384 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;503 | 94.1384 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;513 | 94.1384 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;523 | 94.1423 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;533 | 94.1423 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;543 | 94.1423 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;553 | 94.1423 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;563 | 94.1423 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;573 | 94.1423 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;583 | 94.1423 | 293.7503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;593 | 94.1423 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;603 | 94.1423 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;613 | 94.1423 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;623 | 94.1463 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;633 | 94.1463 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;643 | 94.1463 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;653 | 94.1463 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;663 | 94.1463 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;673 | 94.1463 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;683 | 94.1463 | 293.768 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;693 | 94.1463 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;703 | 94.1463 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;713 | 94.1463 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;723 | 94.1533 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;733 | 94.1533 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;743 | 94.1533 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;753 | 94.1533 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;763 | 94.1533 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;773 | 94.1533 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;783 | 94.1533 | 293.7806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;793 | 94.1533 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;803 | 94.1533 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;813 | 94.1533 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;823 | 94.1583 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;833 | 94.1583 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;843 | 94.1583 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;853 | 94.1583 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;863 | 94.1583 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;873 | 94.1583 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;883 | 94.1583 | 293.7807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;893 | 94.1583 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;903 | 94.1583 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;913 | 94.1583 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;923 | 94.1603 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;933 | 94.1603 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;943 | 94.1603 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;953 | 94.1603 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;963 | 94.1603 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;973 | 94.1603 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;983 | 94.1603 | 293.7709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:29;993 | 94.1603 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;003 | 94.1603 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;013 | 94.1603 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;023 | 94.1653 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;033 | 94.1653 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;043 | 94.1653 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;053 | 94.1653 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;063 | 94.1653 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;073 | 94.1653 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;083 | 94.1653 | 293.7644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;093 | 94.1653 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;103 | 94.1653 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;113 | 94.1653 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;123 | 94.1693 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;133 | 94.1693 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;143 | 94.1693 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;153 | 94.1693 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;163 | 94.1693 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;173 | 94.1693 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;183 | 94.1693 | 293.7721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;193 | 94.1693 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;203 | 94.1693 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;213 | 94.1693 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;223 | 94.1743 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;233 | 94.1743 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;243 | 94.1743 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;253 | 94.1743 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;263 | 94.1743 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;273 | 94.1743 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;283 | 94.1743 | 293.7973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;293 | 94.1743 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;303 | 94.1743 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;313 | 94.1743 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;323 | 94.1763 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;333 | 94.1763 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;343 | 94.1763 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;353 | 94.1763 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;363 | 94.1763 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;373 | 94.1763 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;383 | 94.1763 | 293.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;393 | 94.1763 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;403 | 94.1763 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;413 | 94.1763 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;423 | 94.1833 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;433 | 94.1833 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;443 | 94.1833 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;453 | 94.1833 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;463 | 94.1833 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;473 | 94.1833 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;483 | 94.1833 | 293.8471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;493 | 94.1833 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;503 | 94.1833 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;513 | 94.1833 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;523 | 94.1883 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;533 | 94.1883 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;543 | 94.1883 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;553 | 94.1883 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;563 | 94.1883 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;573 | 94.1883 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;583 | 94.1883 | 293.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;593 | 94.1883 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;603 | 94.1883 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;613 | 94.1883 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;623 | 94.1903 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;633 | 94.1903 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;643 | 94.1903 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;653 | 94.1903 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;663 | 94.1903 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;673 | 94.1903 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;683 | 94.1903 | 293.8713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;693 | 94.1903 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;703 | 94.1903 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;713 | 94.1903 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;723 | 94.1953 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;733 | 94.1953 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;743 | 94.1953 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;753 | 94.1953 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;763 | 94.1953 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;773 | 94.1953 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;783 | 94.1953 | 293.891 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;793 | 94.1953 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;803 | 94.1953 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;813 | 94.1953 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;823 | 94.1983 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;833 | 94.1983 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;843 | 94.1983 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;853 | 94.1983 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;863 | 94.1983 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;873 | 94.1983 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;883 | 94.1983 | 293.9108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;893 | 94.1983 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;903 | 94.1983 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;913 | 94.1983 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;923 | 94.2033 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;933 | 94.2033 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;943 | 94.2033 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;953 | 94.2033 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;963 | 94.2033 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;973 | 94.2033 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;983 | 94.2033 | 293.9221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:30;993 | 94.2033 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;003 | 94.2033 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;013 | 94.2033 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;023 | 94.2083 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;033 | 94.2083 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;043 | 94.2083 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;053 | 94.2083 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;063 | 94.2083 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;073 | 94.2083 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;083 | 94.2083 | 293.9285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;093 | 94.2083 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;103 | 94.2083 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;113 | 94.2083 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;123 | 94.2143 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;133 | 94.2143 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;143 | 94.2143 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;153 | 94.2143 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;163 | 94.2143 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;173 | 94.2143 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;183 | 94.2143 | 293.9336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;193 | 94.2143 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;203 | 94.2143 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;213 | 94.2143 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;223 | 94.2173 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;233 | 94.2173 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;243 | 94.2173 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;253 | 94.2173 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;263 | 94.2173 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;273 | 94.2173 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;283 | 94.2173 | 293.9385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;293 | 94.2173 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;303 | 94.2173 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;313 | 94.2173 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;323 | 94.2223 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;333 | 94.2223 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;343 | 94.2223 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;353 | 94.2223 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;363 | 94.2223 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;373 | 94.2223 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;383 | 94.2223 | 293.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;393 | 94.2223 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;403 | 94.2223 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;413 | 94.2223 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;423 | 94.2273 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;433 | 94.2273 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;443 | 94.2273 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;453 | 94.2273 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;463 | 94.2273 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;473 | 94.2273 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;483 | 94.2273 | 293.9566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;493 | 94.2273 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;503 | 94.2273 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;513 | 94.2273 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;523 | 94.2323 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;533 | 94.2323 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;543 | 94.2323 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;553 | 94.2323 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;563 | 94.2323 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;573 | 94.2323 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;583 | 94.2323 | 293.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;593 | 94.2323 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;603 | 94.2323 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;613 | 94.2323 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;623 | 94.2343 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;633 | 94.2343 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;643 | 94.2343 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;653 | 94.2343 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;663 | 94.2343 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;673 | 94.2343 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;683 | 94.2343 | 293.9827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;693 | 94.2343 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;703 | 94.2343 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;713 | 94.2343 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;723 | 94.2413 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;733 | 94.2413 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;743 | 94.2413 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;753 | 94.2413 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;763 | 94.2413 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;773 | 94.2413 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;783 | 94.2413 | 293.9972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;793 | 94.2413 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;803 | 94.2413 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;813 | 94.2413 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;823 | 94.2463 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;833 | 94.2463 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;843 | 94.2463 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;853 | 94.2463 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;863 | 94.2463 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;873 | 94.2463 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;883 | 94.2463 | 294.0136 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;893 | 94.2463 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;903 | 94.2463 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;913 | 94.2463 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;923 | 94.2503 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;933 | 94.2503 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;943 | 94.2503 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;953 | 94.2503 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;963 | 94.2503 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;973 | 94.2503 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;983 | 94.2503 | 294.0316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:31;993 | 94.2503 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;003 | 94.2503 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;013 | 94.2503 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;023 | 94.2533 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;033 | 94.2533 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;043 | 94.2533 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;053 | 94.2533 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;063 | 94.2533 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;073 | 94.2533 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;083 | 94.2533 | 294.0524 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;093 | 94.2533 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;103 | 94.2533 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;113 | 94.2533 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;123 | 94.2583 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;133 | 94.2583 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;143 | 94.2583 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;153 | 94.2583 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;163 | 94.2583 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;173 | 94.2583 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;183 | 94.2583 | 294.075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;193 | 94.2583 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;203 | 94.2583 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;213 | 94.2583 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;223 | 94.2623 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;233 | 94.2623 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;243 | 94.2623 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;253 | 94.2623 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;263 | 94.2623 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;273 | 94.2623 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;283 | 94.2623 | 294.0962 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;293 | 94.2623 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;303 | 94.2623 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;313 | 94.2623 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;323 | 94.2663 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;333 | 94.2663 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;343 | 94.2663 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;353 | 94.2663 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;363 | 94.2663 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;373 | 94.2663 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;383 | 94.2663 | 294.1134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;393 | 94.2663 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;403 | 94.2663 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;413 | 94.2663 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;423 | 94.2713 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;433 | 94.2713 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;443 | 94.2713 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;453 | 94.2713 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;463 | 94.2713 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;473 | 94.2713 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;483 | 94.2713 | 294.1252 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;493 | 94.2713 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;503 | 94.2713 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;513 | 94.2713 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;523 | 94.2753 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;533 | 94.2753 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;543 | 94.2753 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;553 | 94.2753 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;563 | 94.2753 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;573 | 94.2753 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;583 | 94.2753 | 294.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;593 | 94.2753 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;603 | 94.2753 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;613 | 94.2753 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;623 | 94.2793 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;633 | 94.2793 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;643 | 94.2793 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;653 | 94.2793 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;663 | 94.2793 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;673 | 94.2793 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;683 | 94.2793 | 294.1316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;693 | 94.2793 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;703 | 94.2793 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;713 | 94.2793 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;723 | 94.2863 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;733 | 94.2863 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;743 | 94.2863 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;753 | 94.2863 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;763 | 94.2863 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;773 | 94.2863 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;783 | 94.2863 | 294.1339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;793 | 94.2863 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;803 | 94.2863 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;813 | 94.2863 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;823 | 94.2903 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;833 | 94.2903 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;843 | 94.2903 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;853 | 94.2903 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;863 | 94.2903 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;873 | 94.2903 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;883 | 94.2903 | 294.1439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;893 | 94.2903 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;903 | 94.2903 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;913 | 94.2903 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;923 | 94.2943 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;933 | 94.2943 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;943 | 94.2943 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;953 | 94.2943 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;963 | 94.2943 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;973 | 94.2943 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;983 | 94.2943 | 294.1638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:32;993 | 94.2943 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;003 | 94.2943 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;013 | 94.2943 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;023 | 94.3043 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;033 | 94.3043 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;043 | 94.3043 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;053 | 94.3043 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;063 | 94.3043 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;073 | 94.3043 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;083 | 94.3043 | 294.1931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;093 | 94.3043 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;103 | 94.3043 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;113 | 94.3043 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;123 | 94.3043 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;133 | 94.3043 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;143 | 94.3083 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;153 | 94.3083 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;163 | 94.3083 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;173 | 94.3083 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;183 | 94.3083 | 294.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;193 | 94.3083 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;203 | 94.3083 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;213 | 94.3083 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;223 | 94.3083 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;233 | 94.3083 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;243 | 94.3133 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;253 | 94.3133 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;263 | 94.3133 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;273 | 94.3133 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;283 | 94.3133 | 294.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;293 | 94.3133 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;303 | 94.3133 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;313 | 94.3133 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;323 | 94.3133 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;333 | 94.3133 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;343 | 94.3193 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;353 | 94.3193 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;363 | 94.3193 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;373 | 94.3193 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;383 | 94.3193 | 294.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;393 | 94.3193 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;403 | 94.3193 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;413 | 94.3193 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;423 | 94.3193 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;433 | 94.3193 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;443 | 94.3273 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;453 | 94.3273 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;463 | 94.3273 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;473 | 94.3273 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;483 | 94.3273 | 294.2498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;493 | 94.3273 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;503 | 94.3273 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;513 | 94.3273 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;523 | 94.3273 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;533 | 94.3273 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;543 | 94.3283 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;553 | 94.3283 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;563 | 94.3283 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;573 | 94.3283 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;583 | 94.3283 | 294.2396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;593 | 94.3283 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;603 | 94.3283 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;613 | 94.3283 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;623 | 94.3283 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;633 | 94.3283 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;643 | 94.3323 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;653 | 94.3323 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;663 | 94.3323 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;673 | 94.3323 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;683 | 94.3323 | 294.2334 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;693 | 94.3323 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;703 | 94.3323 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;713 | 94.3323 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;723 | 94.3323 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;733 | 94.3323 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;743 | 94.3373 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;753 | 94.3373 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;763 | 94.3373 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;773 | 94.3373 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;783 | 94.3373 | 294.2343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;793 | 94.3373 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;803 | 94.3373 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;813 | 94.3373 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;823 | 94.3373 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;833 | 94.3373 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;843 | 94.3403 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;853 | 94.3403 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;863 | 94.3403 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;873 | 94.3403 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;883 | 94.3403 | 294.2444 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;893 | 94.3403 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;903 | 94.3403 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;913 | 94.3403 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;923 | 94.3403 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;933 | 94.3403 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;943 | 94.3443 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;953 | 94.3443 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;963 | 94.3443 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;973 | 94.3443 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;983 | 94.3443 | 294.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:33;993 | 94.3443 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;003 | 94.3443 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;013 | 94.3443 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;023 | 94.3443 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;033 | 94.3443 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;043 | 94.3513 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;053 | 94.3513 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;063 | 94.3513 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;073 | 94.3513 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;083 | 94.3513 | 294.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;093 | 94.3513 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;103 | 94.3513 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;113 | 94.3513 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;123 | 94.3513 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;133 | 94.3513 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;143 | 94.3533 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;153 | 94.3533 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;163 | 94.3533 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;173 | 94.3533 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;183 | 94.3533 | 294.2366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;193 | 94.3533 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;203 | 94.3533 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;213 | 94.3533 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;223 | 94.3533 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;233 | 94.3533 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;243 | 94.3563 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;253 | 94.3563 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;263 | 94.3563 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;273 | 94.3563 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;283 | 94.3563 | 294.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;293 | 94.3563 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;303 | 94.3563 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;313 | 94.3563 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;323 | 94.3563 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;333 | 94.3563 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;343 | 94.3613 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;353 | 94.3613 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;363 | 94.3613 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;373 | 94.3613 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;383 | 94.3613 | 294.2079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;393 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;403 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;413 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;423 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;433 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;443 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;453 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;463 | 94.3613 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;473 | 94.3653 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;483 | 94.3653 | 294.2093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;493 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;503 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;513 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;523 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;533 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;543 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;553 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;563 | 94.3653 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;573 | 94.3693 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;583 | 94.3693 | 294.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;593 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;603 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;613 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;623 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;633 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;643 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;653 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;663 | 94.3693 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;673 | 94.3723 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;683 | 94.3723 | 294.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;693 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;703 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;713 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;723 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;733 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;743 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;753 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;763 | 94.3723 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;773 | 94.3753 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;783 | 94.3753 | 294.2812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;793 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;803 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;813 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;823 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;833 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;843 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;853 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;863 | 94.3753 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;873 | 94.3793 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;883 | 94.3793 | 294.3098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;893 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;903 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;913 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;923 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;933 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;943 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;953 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;963 | 94.3793 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;973 | 94.3833 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;983 | 94.3833 | 294.3299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:34;993 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;003 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;013 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;023 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;033 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;043 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;053 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;063 | 94.3833 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;073 | 94.3863 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;083 | 94.3863 | 294.3518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;093 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;103 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;113 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;123 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;133 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;143 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;153 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;163 | 94.3863 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;173 | 94.3883 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;183 | 94.3883 | 294.3776 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;193 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;203 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;213 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;223 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;233 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;243 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;253 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;263 | 94.3883 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;273 | 94.3923 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;283 | 94.3923 | 294.4015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;293 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;303 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;313 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;323 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;333 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;343 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;353 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;363 | 94.3923 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;373 | 94.3963 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;383 | 94.3963 | 294.4167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;393 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;403 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;413 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;423 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;433 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;443 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;453 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;463 | 94.3963 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;473 | 94.4013 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;483 | 94.4013 | 294.4209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;493 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;503 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;513 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;523 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;533 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;543 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;553 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;563 | 94.4013 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;573 | 94.4023 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;583 | 94.4023 | 294.4308 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;593 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;603 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;613 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;623 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;633 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;643 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;653 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;663 | 94.4023 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;673 | 94.4083 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;683 | 94.4083 | 294.4568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;693 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;703 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;713 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;723 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;733 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;743 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;753 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;763 | 94.4083 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;773 | 94.4123 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;783 | 94.4123 | 294.4979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;793 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;803 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;813 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;823 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;833 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;843 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;853 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;863 | 94.4123 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;873 | 94.4153 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;883 | 94.4153 | 294.5455 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;893 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;903 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;913 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;923 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;933 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;943 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;953 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;963 | 94.4153 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;973 | 94.4173 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;983 | 94.4173 | 294.5855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:35;993 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;003 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;013 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;023 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;033 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;043 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;053 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;063 | 94.4173 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;073 | 94.4253 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;083 | 94.4253 | 294.616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;093 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;103 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;113 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;123 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;133 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;143 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;153 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;163 | 94.4253 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;173 | 94.4263 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;183 | 94.4263 | 294.639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;193 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;203 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;213 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;223 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;233 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;243 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;253 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;263 | 94.4263 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;273 | 94.4283 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;283 | 94.4283 | 294.653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;293 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;303 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;313 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;323 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;333 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;343 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;353 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;363 | 94.4283 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;373 | 94.4343 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;383 | 94.4343 | 294.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;393 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;403 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;413 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;423 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;433 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;443 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;453 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;463 | 94.4343 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;473 | 94.4383 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;483 | 94.4383 | 294.6802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;493 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;503 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;513 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;523 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;533 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;543 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;553 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;563 | 94.4383 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;573 | 94.4403 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;583 | 94.4403 | 294.705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;593 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;603 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;613 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;623 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;633 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;643 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;653 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;663 | 94.4403 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;673 | 94.4453 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;683 | 94.4453 | 294.7254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;693 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;703 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;713 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;723 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;733 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;743 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;753 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;763 | 94.4453 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;773 | 94.4503 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;783 | 94.4503 | 294.7406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;793 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;803 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;813 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;823 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;833 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;843 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;853 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;863 | 94.4503 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;873 | 94.4523 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;883 | 94.4523 | 294.7499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;893 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;903 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;913 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;923 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;933 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;943 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;953 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;963 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;973 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;983 | 94.4523 | 294.7432 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:36;993 | 94.4523 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;003 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;013 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;023 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;033 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;043 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;053 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;063 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;073 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;083 | 94.4573 | 294.7285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;093 | 94.4573 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;103 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;113 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;123 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;133 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;143 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;153 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;163 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;173 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;183 | 94.4623 | 294.736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;193 | 94.4623 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;203 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;213 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;223 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;233 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;243 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;253 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;263 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;273 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;283 | 94.4663 | 294.7677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;293 | 94.4663 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;303 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;313 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;323 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;333 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;343 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;353 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;363 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;373 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;383 | 94.4683 | 294.8097 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;393 | 94.4683 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;403 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;413 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;423 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;433 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;443 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;453 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;463 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;473 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;483 | 94.4743 | 294.8482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;493 | 94.4743 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;503 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;513 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;523 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;533 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;543 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;553 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;563 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;573 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;583 | 94.4793 | 294.8734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;593 | 94.4793 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;603 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;613 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;623 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;633 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;643 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;653 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;663 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;673 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;683 | 94.4823 | 294.8784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;693 | 94.4823 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;703 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;713 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;723 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;733 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;743 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;753 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;763 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;773 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;783 | 94.4863 | 294.8733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;793 | 94.4863 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;803 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;813 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;823 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;833 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;843 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;853 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;863 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;873 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;883 | 94.4913 | 294.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;893 | 94.4913 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;903 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;913 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;923 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;933 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;943 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;953 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;963 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;973 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;983 | 94.4953 | 294.9104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:37;993 | 94.4953 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;003 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;013 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;023 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;033 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;043 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;053 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;063 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;073 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;083 | 94.4983 | 294.9497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;093 | 94.4983 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;103 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;113 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;123 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;133 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;143 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;153 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;163 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;173 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;183 | 94.5043 | 294.9918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;193 | 94.5043 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;203 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;213 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;223 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;233 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;243 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;253 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;263 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;273 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;283 | 94.5063 | 295.0292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;293 | 94.5063 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;303 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;313 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;323 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;333 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;343 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;353 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;363 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;373 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;383 | 94.5083 | 295.0495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;393 | 94.5083 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;403 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;413 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;423 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;433 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;443 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;453 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;463 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;473 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;483 | 94.5143 | 295.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;493 | 94.5143 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;503 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;513 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;523 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;533 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;543 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;553 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;563 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;573 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;583 | 94.5183 | 295.0696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;593 | 94.5183 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;603 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;613 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;623 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;633 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;643 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;653 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;663 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;673 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;683 | 94.5213 | 295.0815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;693 | 94.5213 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;703 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;713 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;723 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;733 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;743 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;753 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;763 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;773 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;783 | 94.5263 | 295.0874 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;793 | 94.5263 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;803 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;813 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;823 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;833 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;843 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;853 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;863 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;873 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;883 | 94.5303 | 295.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;893 | 94.5303 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;903 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;913 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;923 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;933 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;943 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;953 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;963 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;973 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;983 | 94.5323 | 295.1087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:38;993 | 94.5323 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;003 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;013 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;023 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;033 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;043 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;053 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;063 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;073 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;083 | 94.5353 | 295.1216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;093 | 94.5353 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;103 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;113 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;123 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;133 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;143 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;153 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;163 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;173 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;183 | 94.5433 | 295.1345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;193 | 94.5433 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;203 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;213 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;223 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;233 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;243 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;253 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;263 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;273 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;283 | 94.5453 | 295.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;293 | 94.5453 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;303 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;313 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;323 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;333 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;343 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;353 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;363 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;373 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;383 | 94.5503 | 295.1666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;393 | 94.5503 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;403 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;413 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;423 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;433 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;443 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;453 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;463 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;473 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;483 | 94.5543 | 295.1802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;493 | 94.5543 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;503 | 94.5543 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;513 | 94.5543 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;523 | 94.5573 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;533 | 94.5573 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;543 | 94.5573 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;553 | 94.5573 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;563 | 94.5573 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;573 | 94.5573 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;583 | 94.5573 | 295.1924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;593 | 94.5573 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;603 | 94.5573 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;613 | 94.5573 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;623 | 94.5613 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;633 | 94.5613 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;643 | 94.5613 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;653 | 94.5613 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;663 | 94.5613 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;673 | 94.5613 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;683 | 94.5613 | 295.2022 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;693 | 94.5613 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;703 | 94.5613 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;713 | 94.5613 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;723 | 94.5653 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;733 | 94.5653 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;743 | 94.5653 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;753 | 94.5653 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;763 | 94.5653 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;773 | 94.5653 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;783 | 94.5653 | 295.2087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;793 | 94.5653 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;803 | 94.5653 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;813 | 94.5653 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;823 | 94.5693 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;833 | 94.5693 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;843 | 94.5693 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;853 | 94.5693 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;863 | 94.5693 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;873 | 94.5693 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;883 | 94.5693 | 295.2124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;893 | 94.5693 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;903 | 94.5693 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;913 | 94.5693 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;923 | 94.5723 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;933 | 94.5723 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;943 | 94.5723 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;953 | 94.5723 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;963 | 94.5723 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;973 | 94.5723 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;983 | 94.5723 | 295.2184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:39;993 | 94.5723 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;003 | 94.5723 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;013 | 94.5723 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;023 | 94.5763 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;033 | 94.5763 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;043 | 94.5763 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;053 | 94.5763 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;063 | 94.5763 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;073 | 94.5763 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;083 | 94.5763 | 295.232 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;093 | 94.5763 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;103 | 94.5763 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;113 | 94.5763 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;123 | 94.5793 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;133 | 94.5793 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;143 | 94.5793 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;153 | 94.5793 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;163 | 94.5793 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;173 | 94.5793 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;183 | 94.5793 | 295.2481 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;193 | 94.5793 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;203 | 94.5793 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;213 | 94.5793 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;223 | 94.5823 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;233 | 94.5823 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;243 | 94.5823 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;253 | 94.5823 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;263 | 94.5823 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;273 | 94.5823 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;283 | 94.5823 | 295.2631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;293 | 94.5823 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;303 | 94.5823 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;313 | 94.5823 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;323 | 94.5843 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;333 | 94.5843 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;343 | 94.5843 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;353 | 94.5843 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;363 | 94.5843 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;373 | 94.5843 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;383 | 94.5843 | 295.2823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;393 | 94.5843 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;403 | 94.5843 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;413 | 94.5843 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;423 | 94.5893 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;433 | 94.5893 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;443 | 94.5893 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;453 | 94.5893 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;463 | 94.5893 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;473 | 94.5893 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;483 | 94.5893 | 295.3031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;493 | 94.5893 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;503 | 94.5893 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;513 | 94.5893 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;523 | 94.5943 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;533 | 94.5943 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;543 | 94.5943 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;553 | 94.5943 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;563 | 94.5943 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;573 | 94.5943 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;583 | 94.5943 | 295.3165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;593 | 94.5943 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;603 | 94.5943 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;613 | 94.5943 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;623 | 94.5963 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;633 | 94.5963 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;643 | 94.5963 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;653 | 94.5963 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;663 | 94.5963 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;673 | 94.5963 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;683 | 94.5963 | 295.3249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;693 | 94.5963 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;703 | 94.5963 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;713 | 94.5963 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;723 | 94.6003 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;733 | 94.6003 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;743 | 94.6003 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;753 | 94.6003 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;763 | 94.6003 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;773 | 94.6003 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;783 | 94.6003 | 295.3336 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;793 | 94.6003 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;803 | 94.6003 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;813 | 94.6003 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;823 | 94.6063 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;833 | 94.6063 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;843 | 94.6063 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;853 | 94.6063 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;863 | 94.6063 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;873 | 94.6063 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;883 | 94.6063 | 295.343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;893 | 94.6063 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;903 | 94.6063 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;913 | 94.6063 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;923 | 94.6073 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;933 | 94.6073 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;943 | 94.6073 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;953 | 94.6073 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;963 | 94.6073 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;973 | 94.6073 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;983 | 94.6073 | 295.3534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:40;993 | 94.6073 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;003 | 94.6073 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;013 | 94.6073 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;023 | 94.6113 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;033 | 94.6113 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;043 | 94.6113 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;053 | 94.6113 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;063 | 94.6113 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;073 | 94.6113 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;083 | 94.6113 | 295.3689 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;093 | 94.6113 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;103 | 94.6113 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;113 | 94.6113 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;123 | 94.6163 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;133 | 94.6163 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;143 | 94.6163 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;153 | 94.6163 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;163 | 94.6163 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;173 | 94.6163 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;183 | 94.6163 | 295.3827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;193 | 94.6163 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;203 | 94.6163 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;213 | 94.6163 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;223 | 94.6203 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;233 | 94.6203 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;243 | 94.6203 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;253 | 94.6203 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;263 | 94.6203 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;273 | 94.6203 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;283 | 94.6203 | 295.3825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;293 | 94.6203 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;303 | 94.6203 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;313 | 94.6203 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;323 | 94.6243 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;333 | 94.6243 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;343 | 94.6243 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;353 | 94.6243 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;363 | 94.6243 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;373 | 94.6243 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;383 | 94.6243 | 295.3773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;393 | 94.6243 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;403 | 94.6243 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;413 | 94.6243 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;423 | 94.6273 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;433 | 94.6273 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;443 | 94.6273 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;453 | 94.6273 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;463 | 94.6273 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;473 | 94.6273 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;483 | 94.6273 | 295.3771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;493 | 94.6273 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;503 | 94.6273 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;513 | 94.6273 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;523 | 94.6303 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;533 | 94.6303 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;543 | 94.6303 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;553 | 94.6303 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;563 | 94.6303 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;573 | 94.6303 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;583 | 94.6303 | 295.3829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;593 | 94.6303 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;603 | 94.6303 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;613 | 94.6303 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;623 | 94.6343 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;633 | 94.6343 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;643 | 94.6343 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;653 | 94.6343 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;663 | 94.6343 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;673 | 94.6343 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;683 | 94.6343 | 295.3956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;693 | 94.6343 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;703 | 94.6343 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;713 | 94.6343 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;723 | 94.6383 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;733 | 94.6383 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;743 | 94.6383 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;753 | 94.6383 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;763 | 94.6383 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;773 | 94.6383 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;783 | 94.6383 | 295.4187 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;793 | 94.6383 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;803 | 94.6383 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;813 | 94.6383 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;823 | 94.6413 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;833 | 94.6413 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;843 | 94.6413 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;853 | 94.6413 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;863 | 94.6413 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;873 | 94.6413 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;883 | 94.6413 | 295.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;893 | 94.6413 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;903 | 94.6413 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;913 | 94.6413 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;923 | 94.6443 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;933 | 94.6443 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;943 | 94.6443 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;953 | 94.6443 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;963 | 94.6443 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;973 | 94.6443 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;983 | 94.6443 | 295.4431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:41;993 | 94.6443 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;003 | 94.6443 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;013 | 94.6443 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;023 | 94.6483 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;033 | 94.6483 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;043 | 94.6483 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;053 | 94.6483 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;063 | 94.6483 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;073 | 94.6483 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;083 | 94.6483 | 295.4429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;093 | 94.6483 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;103 | 94.6483 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;113 | 94.6483 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;123 | 94.6503 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;133 | 94.6503 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;143 | 94.6503 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;153 | 94.6503 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;163 | 94.6503 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;173 | 94.6503 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;183 | 94.6503 | 295.453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;193 | 94.6503 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;203 | 94.6503 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;213 | 94.6503 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;223 | 94.6513 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;233 | 94.6513 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;243 | 94.6513 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;253 | 94.6513 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;263 | 94.6513 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;273 | 94.6513 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;283 | 94.6513 | 295.4762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;293 | 94.6513 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;303 | 94.6513 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;313 | 94.6513 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;323 | 94.6543 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;333 | 94.6543 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;343 | 94.6543 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;353 | 94.6543 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;363 | 94.6543 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;373 | 94.6543 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;383 | 94.6543 | 295.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;393 | 94.6543 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;403 | 94.6543 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;413 | 94.6543 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;423 | 94.6593 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;433 | 94.6593 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;443 | 94.6593 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;453 | 94.6593 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;463 | 94.6593 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;473 | 94.6593 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;483 | 94.6593 | 295.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;493 | 94.6593 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;503 | 94.6593 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;513 | 94.6593 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;523 | 94.6613 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;533 | 94.6613 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;543 | 94.6613 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;553 | 94.6613 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;563 | 94.6613 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;573 | 94.6613 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;583 | 94.6613 | 295.6034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;593 | 94.6613 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;603 | 94.6613 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;613 | 94.6613 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;623 | 94.6643 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;633 | 94.6643 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;643 | 94.6643 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;653 | 94.6643 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;663 | 94.6643 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;673 | 94.6643 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;683 | 94.6643 | 295.6093 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;693 | 94.6643 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;703 | 94.6643 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;713 | 94.6643 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;723 | 94.6693 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;733 | 94.6693 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;743 | 94.6693 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;753 | 94.6693 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;763 | 94.6693 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;773 | 94.6693 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;783 | 94.6693 | 295.6048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;793 | 94.6693 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;803 | 94.6693 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;813 | 94.6693 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;823 | 94.6723 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;833 | 94.6723 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;843 | 94.6723 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;853 | 94.6723 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;863 | 94.6723 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;873 | 94.6723 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;883 | 94.6723 | 295.6067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;893 | 94.6723 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;903 | 94.6723 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;913 | 94.6723 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;923 | 94.6753 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;933 | 94.6753 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;943 | 94.6753 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;953 | 94.6753 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;963 | 94.6753 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;973 | 94.6753 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;983 | 94.6753 | 295.6078 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:42;993 | 94.6753 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;003 | 94.6753 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;013 | 94.6753 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;023 | 94.6793 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;033 | 94.6793 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;043 | 94.6793 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;053 | 94.6793 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;063 | 94.6793 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;073 | 94.6793 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;083 | 94.6793 | 295.6055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;093 | 94.6793 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;103 | 94.6793 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;113 | 94.6793 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;123 | 94.6823 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;133 | 94.6823 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;143 | 94.6823 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;153 | 94.6823 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;163 | 94.6823 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;173 | 94.6823 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;183 | 94.6823 | 295.6024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;193 | 94.6823 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;203 | 94.6823 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;213 | 94.6823 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;223 | 94.6823 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;233 | 94.6823 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;243 | 94.6853 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;253 | 94.6853 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;263 | 94.6853 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;273 | 94.6853 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;283 | 94.6853 | 295.5911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;293 | 94.6853 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;303 | 94.6853 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;313 | 94.6853 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;323 | 94.6853 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;333 | 94.6853 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;343 | 94.6893 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;353 | 94.6893 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;363 | 94.6893 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;373 | 94.6893 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;383 | 94.6893 | 295.5683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;393 | 94.6893 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;403 | 94.6893 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;413 | 94.6893 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;423 | 94.6893 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;433 | 94.6893 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;443 | 94.6933 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;453 | 94.6933 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;463 | 94.6933 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;473 | 94.6933 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;483 | 94.6933 | 295.5644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;493 | 94.6933 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;503 | 94.6933 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;513 | 94.6933 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;523 | 94.6933 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;533 | 94.6933 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;543 | 94.6953 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;553 | 94.6953 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;563 | 94.6953 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;573 | 94.6953 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;583 | 94.6953 | 295.5893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;593 | 94.6953 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;603 | 94.6953 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;613 | 94.6953 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;623 | 94.6953 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;633 | 94.6953 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;643 | 94.6983 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;653 | 94.6983 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;663 | 94.6983 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;673 | 94.6983 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;683 | 94.6983 | 295.6112 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;693 | 94.6983 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;703 | 94.6983 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;713 | 94.6983 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;723 | 94.6983 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;733 | 94.6983 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;743 | 94.7033 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;753 | 94.7033 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;763 | 94.7033 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;773 | 94.7033 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;783 | 94.7033 | 295.626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;793 | 94.7033 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;803 | 94.7033 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;813 | 94.7033 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;823 | 94.7033 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;833 | 94.7033 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;843 | 94.7053 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;853 | 94.7053 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;863 | 94.7053 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;873 | 94.7053 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;883 | 94.7053 | 295.6475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;893 | 94.7053 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;903 | 94.7053 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;913 | 94.7053 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;923 | 94.7053 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;933 | 94.7053 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;943 | 94.7083 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;953 | 94.7083 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;963 | 94.7083 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;973 | 94.7083 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;983 | 94.7083 | 295.6601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:43;993 | 94.7083 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;003 | 94.7083 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;013 | 94.7083 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;023 | 94.7083 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;033 | 94.7083 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;043 | 94.7123 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;053 | 94.7123 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;063 | 94.7123 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;073 | 94.7123 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;083 | 94.7123 | 295.6521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;093 | 94.7123 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;103 | 94.7123 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;113 | 94.7123 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;123 | 94.7123 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;133 | 94.7123 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;143 | 94.7153 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;153 | 94.7153 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;163 | 94.7153 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;173 | 94.7153 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;183 | 94.7153 | 295.652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;193 | 94.7153 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;203 | 94.7153 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;213 | 94.7153 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;223 | 94.7153 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;233 | 94.7153 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;243 | 94.7193 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;253 | 94.7193 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;263 | 94.7193 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;273 | 94.7193 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;283 | 94.7193 | 295.6673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;293 | 94.7193 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;303 | 94.7193 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;313 | 94.7193 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;323 | 94.7193 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;333 | 94.7193 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;343 | 94.7233 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;353 | 94.7233 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;363 | 94.7233 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;373 | 94.7233 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;383 | 94.7233 | 295.6747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;393 | 94.7233 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;403 | 94.7233 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;413 | 94.7233 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;423 | 94.7233 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;433 | 94.7233 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;443 | 94.7273 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;453 | 94.7273 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;463 | 94.7273 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;473 | 94.7273 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;483 | 94.7273 | 295.6828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;493 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;503 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;513 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;523 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;533 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;543 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;553 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;563 | 94.7273 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;573 | 94.7283 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;583 | 94.7283 | 295.7126 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;593 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;603 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;613 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;623 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;633 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;643 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;653 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;663 | 94.7283 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;673 | 94.7313 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;683 | 94.7313 | 295.7413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;693 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;703 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;713 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;723 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;733 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;743 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;753 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;763 | 94.7313 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;773 | 94.7353 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;783 | 94.7353 | 295.7512 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;793 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;803 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;813 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;823 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;833 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;843 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;853 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;863 | 94.7353 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;873 | 94.7383 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;883 | 94.7383 | 295.7641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;893 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;903 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;913 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;923 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;933 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;943 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;953 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;963 | 94.7383 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;973 | 94.7413 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;983 | 94.7413 | 295.7811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:44;993 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;003 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;013 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;023 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;033 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;043 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;053 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;063 | 94.7413 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;073 | 94.7453 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;083 | 94.7453 | 295.7822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;093 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;103 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;113 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;123 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;133 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;143 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;153 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;163 | 94.7453 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;173 | 94.7473 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;183 | 94.7473 | 295.779 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;193 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;203 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;213 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;223 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;233 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;243 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;253 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;263 | 94.7473 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;273 | 94.7493 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;283 | 94.7493 | 295.7895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;293 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;303 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;313 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;323 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;333 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;343 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;353 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;363 | 94.7493 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;373 | 94.7543 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;383 | 94.7543 | 295.7952 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;393 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;403 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;413 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;423 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;433 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;443 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;453 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;463 | 94.7543 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;473 | 94.7573 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;483 | 94.7573 | 295.787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;493 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;503 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;513 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;523 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;533 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;543 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;553 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;563 | 94.7573 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;573 | 94.7583 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;583 | 94.7583 | 295.79 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;593 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;603 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;613 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;623 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;633 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;643 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;653 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;663 | 94.7583 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;673 | 94.7633 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;683 | 94.7633 | 295.8021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;693 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;703 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;713 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;723 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;733 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;743 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;753 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;763 | 94.7633 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;773 | 94.7673 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;783 | 94.7673 | 295.8 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;793 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;803 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;813 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;823 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;833 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;843 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;853 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;863 | 94.7673 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;873 | 94.7693 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;883 | 94.7693 | 295.792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;893 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;903 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;913 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;923 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;933 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;943 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;953 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;963 | 94.7693 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;973 | 94.7723 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;983 | 94.7723 | 295.7919 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:45;993 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;003 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;013 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;023 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;033 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;043 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;053 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;063 | 94.7723 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;073 | 94.7763 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;083 | 94.7763 | 295.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;093 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;103 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;113 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;123 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;133 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;143 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;153 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;163 | 94.7763 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;173 | 94.7793 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;183 | 94.7793 | 295.7793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;193 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;203 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;213 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;223 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;233 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;243 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;253 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;263 | 94.7793 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;273 | 94.7813 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;283 | 94.7813 | 295.788 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;293 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;303 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;313 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;323 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;333 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;343 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;353 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;363 | 94.7813 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;373 | 94.7843 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;383 | 94.7843 | 295.8105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;393 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;403 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;413 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;423 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;433 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;443 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;453 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;463 | 94.7843 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;473 | 94.7893 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;483 | 94.7893 | 295.8231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;493 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;503 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;513 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;523 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;533 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;543 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;553 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;563 | 94.7893 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;573 | 94.7913 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;583 | 94.7913 | 295.8329 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;593 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;603 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;613 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;623 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;633 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;643 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;653 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;663 | 94.7913 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;673 | 94.7943 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;683 | 94.7943 | 295.8497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;693 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;703 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;713 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;723 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;733 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;743 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;753 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;763 | 94.7943 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;773 | 94.7983 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;783 | 94.7983 | 295.8549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;793 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;803 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;813 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;823 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;833 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;843 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;853 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;863 | 94.7983 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;873 | 94.8013 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;883 | 94.8013 | 295.846 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;893 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;903 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;913 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;923 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;933 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;943 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;953 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;963 | 94.8013 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;973 | 94.8043 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;983 | 94.8043 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:46;993 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;003 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;013 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;023 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;033 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;043 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;053 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;063 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;073 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;083 | 94.8043 | 295.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;093 | 94.8043 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;103 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;113 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;123 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;133 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;143 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;153 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;163 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;173 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;183 | 94.8083 | 295.8571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;193 | 94.8083 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;203 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;213 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;223 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;233 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;243 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;253 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;263 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;273 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;283 | 94.8103 | 295.851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;293 | 94.8103 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;303 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;313 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;323 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;333 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;343 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;353 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;363 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;373 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;383 | 94.8133 | 295.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;393 | 94.8133 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;403 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;413 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;423 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;433 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;443 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;453 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;463 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;473 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;483 | 94.8173 | 295.88 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;493 | 94.8173 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;503 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;513 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;523 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;533 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;543 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;553 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;563 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;573 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;583 | 94.8223 | 295.8866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;593 | 94.8223 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;603 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;613 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;623 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;633 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;643 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;653 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;663 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;673 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;683 | 94.8213 | 295.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;693 | 94.8213 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;703 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;713 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;723 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;733 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;743 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;753 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;763 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;773 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;783 | 94.8263 | 295.885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;793 | 94.8263 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;803 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;813 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;823 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;833 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;843 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;853 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;863 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;873 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;883 | 94.8303 | 295.8529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;893 | 94.8303 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;903 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;913 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;923 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;933 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;943 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;953 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;963 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;973 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;983 | 94.8313 | 295.838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:47;993 | 94.8313 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;003 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;013 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;023 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;033 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;043 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;053 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;063 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;073 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;083 | 94.8333 | 295.8603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;093 | 94.8333 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;103 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;113 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;123 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;133 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;143 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;153 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;163 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;173 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;183 | 94.8373 | 295.8836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;193 | 94.8373 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;203 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;213 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;223 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;233 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;243 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;253 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;263 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;273 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;283 | 94.8403 | 295.8983 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;293 | 94.8403 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;303 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;313 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;323 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;333 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;343 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;353 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;363 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;373 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;383 | 94.8433 | 295.9172 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;393 | 94.8433 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;403 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;413 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;423 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;433 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;443 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;453 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;463 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;473 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;483 | 94.8473 | 295.9274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;493 | 94.8473 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;503 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;513 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;523 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;533 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;543 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;553 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;563 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;573 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;583 | 94.8503 | 295.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;593 | 94.8503 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;603 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;613 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;623 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;633 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;643 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;653 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;663 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;673 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;683 | 94.8513 | 295.9198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;693 | 94.8513 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;703 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;713 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;723 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;733 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;743 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;753 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;763 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;773 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;783 | 94.8563 | 295.9495 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;793 | 94.8563 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;803 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;813 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;823 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;833 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;843 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;853 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;863 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;873 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;883 | 94.8613 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;893 | 94.8613 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;903 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;913 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;923 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;933 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;943 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;953 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;963 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;973 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;983 | 94.8623 | 296.0091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:48;993 | 94.8623 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;003 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;013 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;023 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;033 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;043 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;053 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;063 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;073 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;083 | 94.8673 | 296.0426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;093 | 94.8673 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;103 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;113 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;123 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;133 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;143 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;153 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;163 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;173 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;183 | 94.8703 | 296.0617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;193 | 94.8703 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;203 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;213 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;223 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;233 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;243 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;253 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;263 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;273 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;283 | 94.8723 | 296.053 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;293 | 94.8723 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;303 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;313 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;323 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;333 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;343 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;353 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;363 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;373 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;383 | 94.8733 | 296.0445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;393 | 94.8733 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;403 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;413 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;423 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;433 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;443 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;453 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;463 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;473 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;483 | 94.8793 | 296.0431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;493 | 94.8793 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;503 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;513 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;523 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;533 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;543 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;553 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;563 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;573 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;583 | 94.8813 | 296.0282 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;593 | 94.8813 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;603 | 94.8813 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;613 | 94.8813 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;623 | 94.8833 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;633 | 94.8833 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;643 | 94.8833 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;653 | 94.8833 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;663 | 94.8833 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;673 | 94.8833 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;683 | 94.8833 | 296.0026 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;693 | 94.8833 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;703 | 94.8833 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;713 | 94.8833 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;723 | 94.8863 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;733 | 94.8863 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;743 | 94.8863 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;753 | 94.8863 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;763 | 94.8863 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;773 | 94.8863 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;783 | 94.8863 | 295.9836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;793 | 94.8863 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;803 | 94.8863 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;813 | 94.8863 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;823 | 94.8903 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;833 | 94.8903 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;843 | 94.8903 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;853 | 94.8903 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;863 | 94.8903 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;873 | 94.8903 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;883 | 94.8903 | 295.9802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;893 | 94.8903 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;903 | 94.8903 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;913 | 94.8903 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;923 | 94.8913 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;933 | 94.8913 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;943 | 94.8913 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;953 | 94.8913 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;963 | 94.8913 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;973 | 94.8913 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;983 | 94.8913 | 295.9666 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:49;993 | 94.8913 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;003 | 94.8913 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;013 | 94.8913 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;023 | 94.8953 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;033 | 94.8953 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;043 | 94.8953 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;053 | 94.8953 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;063 | 94.8953 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;073 | 94.8953 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;083 | 94.8953 | 295.9287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;093 | 94.8953 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;103 | 94.8953 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;113 | 94.8953 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;123 | 94.8993 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;133 | 94.8993 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;143 | 94.8993 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;153 | 94.8993 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;163 | 94.8993 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;173 | 94.8993 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;183 | 94.8993 | 295.9223 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;193 | 94.8993 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;203 | 94.8993 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;213 | 94.8993 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;223 | 94.9003 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;233 | 94.9003 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;243 | 94.9003 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;253 | 94.9003 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;263 | 94.9003 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;273 | 94.9003 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;283 | 94.9003 | 295.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;293 | 94.9003 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;303 | 94.9003 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;313 | 94.9003 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;323 | 94.9063 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;333 | 94.9063 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;343 | 94.9063 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;353 | 94.9063 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;363 | 94.9063 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;373 | 94.9063 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;383 | 94.9063 | 295.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;393 | 94.9063 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;403 | 94.9063 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;413 | 94.9063 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;423 | 94.9093 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;433 | 94.9093 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;443 | 94.9093 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;453 | 94.9093 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;463 | 94.9093 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;473 | 94.9093 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;483 | 94.9093 | 295.9727 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;493 | 94.9093 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;503 | 94.9093 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;513 | 94.9093 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;523 | 94.9123 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;533 | 94.9123 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;543 | 94.9123 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;553 | 94.9123 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;563 | 94.9123 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;573 | 94.9123 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;583 | 94.9123 | 295.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;593 | 94.9123 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;603 | 94.9123 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;613 | 94.9123 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;623 | 94.9133 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;633 | 94.9133 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;643 | 94.9133 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;653 | 94.9133 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;663 | 94.9133 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;673 | 94.9133 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;683 | 94.9133 | 295.9457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;693 | 94.9133 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;703 | 94.9133 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;713 | 94.9133 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;723 | 94.9173 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;733 | 94.9173 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;743 | 94.9173 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;753 | 94.9173 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;763 | 94.9173 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;773 | 94.9173 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;783 | 94.9173 | 295.8948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;793 | 94.9173 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;803 | 94.9173 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;813 | 94.9173 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;823 | 94.9203 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;833 | 94.9203 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;843 | 94.9203 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;853 | 94.9203 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;863 | 94.9203 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;873 | 94.9203 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;883 | 94.9203 | 295.8693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;893 | 94.9203 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;903 | 94.9203 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;913 | 94.9203 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;923 | 94.9213 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;933 | 94.9213 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;943 | 94.9213 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;953 | 94.9213 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;963 | 94.9213 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;973 | 94.9213 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;983 | 94.9213 | 295.8783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:50;993 | 94.9213 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;003 | 94.9213 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;013 | 94.9213 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;023 | 94.9263 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;033 | 94.9263 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;043 | 94.9263 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;053 | 94.9263 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;063 | 94.9263 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;073 | 94.9263 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;083 | 94.9263 | 295.8875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;093 | 94.9263 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;103 | 94.9263 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;113 | 94.9263 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;123 | 94.9303 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;133 | 94.9303 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;143 | 94.9303 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;153 | 94.9303 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;163 | 94.9303 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;173 | 94.9303 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;183 | 94.9303 | 295.9056 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;193 | 94.9303 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;203 | 94.9303 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;213 | 94.9303 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;223 | 94.9323 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;233 | 94.9323 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;243 | 94.9323 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;253 | 94.9323 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;263 | 94.9323 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;273 | 94.9323 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;283 | 94.9323 | 295.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;293 | 94.9323 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;303 | 94.9323 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;313 | 94.9323 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;323 | 94.9343 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;333 | 94.9343 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;343 | 94.9343 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;353 | 94.9343 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;363 | 94.9343 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;373 | 94.9343 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;383 | 94.9343 | 295.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;393 | 94.9343 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;403 | 94.9343 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;413 | 94.9343 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;423 | 94.9373 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;433 | 94.9373 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;443 | 94.9373 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;453 | 94.9373 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;463 | 94.9373 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;473 | 94.9373 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;483 | 94.9373 | 295.9652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;493 | 94.9373 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;503 | 94.9373 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;513 | 94.9373 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;523 | 94.9403 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;533 | 94.9403 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;543 | 94.9403 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;553 | 94.9403 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;563 | 94.9403 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;573 | 94.9403 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;583 | 94.9403 | 295.9709 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;593 | 94.9403 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;603 | 94.9403 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;613 | 94.9403 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;623 | 94.9423 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;633 | 94.9423 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;643 | 94.9423 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;653 | 94.9423 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;663 | 94.9423 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;673 | 94.9423 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;683 | 94.9423 | 295.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;693 | 94.9423 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;703 | 94.9423 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;713 | 94.9423 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;723 | 94.9473 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;733 | 94.9473 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;743 | 94.9473 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;753 | 94.9473 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;763 | 94.9473 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;773 | 94.9473 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;783 | 94.9473 | 295.9627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;793 | 94.9473 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;803 | 94.9473 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;813 | 94.9473 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;823 | 94.9503 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;833 | 94.9503 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;843 | 94.9503 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;853 | 94.9503 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;863 | 94.9503 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;873 | 94.9503 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;883 | 94.9503 | 295.9467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;893 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;903 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;913 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;923 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;933 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;943 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;953 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;963 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;973 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;983 | 94.9503 | 295.9615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:51;993 | 94.9503 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;003 | 94.9503 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;013 | 94.9503 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;023 | 94.9543 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;033 | 94.9543 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;043 | 94.9543 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;053 | 94.9543 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;063 | 94.9543 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;073 | 94.9543 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;083 | 94.9543 | 295.966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;093 | 94.9543 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;103 | 94.9543 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;113 | 94.9543 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;123 | 94.9573 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;133 | 94.9573 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;143 | 94.9573 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;153 | 94.9573 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;163 | 94.9573 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;173 | 94.9573 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;183 | 94.9573 | 295.9477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;193 | 94.9573 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;203 | 94.9573 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;213 | 94.9573 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;223 | 94.9583 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;233 | 94.9583 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;243 | 94.9583 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;253 | 94.9583 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;263 | 94.9583 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;273 | 94.9583 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;283 | 94.9583 | 295.95 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;293 | 94.9583 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;303 | 94.9583 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;313 | 94.9583 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;323 | 94.9613 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;333 | 94.9613 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;343 | 94.9613 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;353 | 94.9613 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;363 | 94.9613 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;373 | 94.9613 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;383 | 94.9613 | 295.9714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;393 | 94.9613 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;403 | 94.9613 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;413 | 94.9613 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;423 | 94.9653 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;433 | 94.9653 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;443 | 94.9653 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;453 | 94.9653 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;463 | 94.9653 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;473 | 94.9653 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;483 | 94.9653 | 295.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;493 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;503 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;513 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;523 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;533 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;543 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;553 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;563 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;573 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;583 | 94.9653 | 296.0034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;593 | 94.9653 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;603 | 94.9653 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;613 | 94.9653 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;623 | 94.9683 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;633 | 94.9683 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;643 | 94.9683 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;653 | 94.9683 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;663 | 94.9683 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;673 | 94.9683 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;683 | 94.9683 | 296.0372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;693 | 94.9683 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;703 | 94.9683 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;713 | 94.9683 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;723 | 94.9723 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;733 | 94.9723 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;743 | 94.9723 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;753 | 94.9723 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;763 | 94.9723 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;773 | 94.9723 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;783 | 94.9723 | 296.0494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;793 | 94.9723 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;803 | 94.9723 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;813 | 94.9723 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;823 | 94.9753 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;833 | 94.9753 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;843 | 94.9753 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;853 | 94.9753 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;863 | 94.9753 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;873 | 94.9753 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;883 | 94.9753 | 296.0346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;893 | 94.9753 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;903 | 94.9753 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;913 | 94.9753 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;923 | 94.9783 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;933 | 94.9783 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;943 | 94.9783 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;953 | 94.9783 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;963 | 94.9783 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;973 | 94.9783 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;983 | 94.9783 | 296.0258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:52;993 | 94.9783 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;003 | 94.9783 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;013 | 94.9783 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;023 | 94.9803 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;033 | 94.9803 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;043 | 94.9803 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;053 | 94.9803 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;063 | 94.9803 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;073 | 94.9803 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;083 | 94.9803 | 296.0197 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;093 | 94.9803 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;103 | 94.9803 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;113 | 94.9803 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;123 | 94.9853 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;133 | 94.9853 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;143 | 94.9853 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;153 | 94.9853 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;163 | 94.9853 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;173 | 94.9853 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;183 | 94.9853 | 296.0016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;193 | 94.9853 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;203 | 94.9853 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;213 | 94.9853 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;223 | 94.9843 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;233 | 94.9843 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;243 | 94.9843 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;253 | 94.9843 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;263 | 94.9843 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;273 | 94.9843 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;283 | 94.9843 | 296.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;293 | 94.9843 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;303 | 94.9843 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;313 | 94.9843 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;323 | 94.9843 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;333 | 94.9843 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;343 | 94.9873 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;353 | 94.9873 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;363 | 94.9873 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;373 | 94.9873 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;383 | 94.9873 | 296.0362 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;393 | 94.9873 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;403 | 94.9873 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;413 | 94.9873 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;423 | 94.9873 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;433 | 94.9873 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;443 | 94.9913 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;453 | 94.9913 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;463 | 94.9913 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;473 | 94.9913 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;483 | 94.9913 | 296.0574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;493 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;503 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;513 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;523 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;533 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;543 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;553 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;563 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;573 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;583 | 94.9913 | 296.0646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;593 | 94.9913 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;603 | 94.9913 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;613 | 94.9913 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;623 | 94.9913 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;633 | 94.9913 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;643 | 94.9953 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;653 | 94.9953 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;663 | 94.9953 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;673 | 94.9953 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;683 | 94.9953 | 296.0923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;693 | 94.9953 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;703 | 94.9953 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;713 | 94.9953 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;723 | 94.9953 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;733 | 94.9953 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;743 | 95.0003 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;753 | 95.0003 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;763 | 95.0003 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;773 | 95.0003 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;783 | 95.0003 | 296.1218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;793 | 95.0003 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;803 | 95.0003 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;813 | 95.0003 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;823 | 95.0003 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;833 | 95.0003 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;843 | 95.0023 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;853 | 95.0023 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;863 | 95.0023 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;873 | 95.0023 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;883 | 95.0023 | 296.128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;893 | 95.0023 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;903 | 95.0023 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;913 | 95.0023 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;923 | 95.0023 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;933 | 95.0023 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;943 | 95.0033 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;953 | 95.0033 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;963 | 95.0033 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;973 | 95.0033 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;983 | 95.0033 | 296.1258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:53;993 | 95.0033 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;003 | 95.0033 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;013 | 95.0033 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;023 | 95.0033 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;033 | 95.0033 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;043 | 95.0083 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;053 | 95.0083 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;063 | 95.0083 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;073 | 95.0083 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;083 | 95.0083 | 296.1215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;093 | 95.0083 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;103 | 95.0083 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;113 | 95.0083 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;123 | 95.0083 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;133 | 95.0083 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;143 | 95.0113 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;153 | 95.0113 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;163 | 95.0113 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;173 | 95.0113 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;183 | 95.0113 | 296.1024 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;193 | 95.0113 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;203 | 95.0113 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;213 | 95.0113 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;223 | 95.0113 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;233 | 95.0113 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;243 | 95.0123 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;253 | 95.0123 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;263 | 95.0123 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;273 | 95.0123 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;283 | 95.0123 | 296.0861 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;293 | 95.0123 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;303 | 95.0123 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;313 | 95.0123 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;323 | 95.0123 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;333 | 95.0123 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;343 | 95.0163 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;353 | 95.0163 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;363 | 95.0163 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;373 | 95.0163 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;383 | 95.0163 | 296.1084 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;393 | 95.0163 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;403 | 95.0163 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;413 | 95.0163 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;423 | 95.0163 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;433 | 95.0163 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;443 | 95.0203 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;453 | 95.0203 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;463 | 95.0203 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;473 | 95.0203 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;483 | 95.0203 | 296.1461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;493 | 95.0203 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;503 | 95.0203 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;513 | 95.0203 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;523 | 95.0203 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;533 | 95.0203 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;543 | 95.0213 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;553 | 95.0213 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;563 | 95.0213 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;573 | 95.0213 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;583 | 95.0213 | 296.1676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;593 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;603 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;613 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;623 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;633 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;643 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;653 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;663 | 95.0213 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;673 | 95.0223 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;683 | 95.0223 | 296.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;693 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;703 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;713 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;723 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;733 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;743 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;753 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;763 | 95.0223 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;773 | 95.0273 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;783 | 95.0273 | 296.2216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;793 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;803 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;813 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;823 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;833 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;843 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;853 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;863 | 95.0273 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;873 | 95.0293 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;883 | 95.0293 | 296.2352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;893 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;903 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;913 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;923 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;933 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;943 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;953 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;963 | 95.0293 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;973 | 95.0303 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;983 | 95.0303 | 296.2438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:54;993 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;003 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;013 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;023 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;033 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;043 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;053 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;063 | 95.0303 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;073 | 95.0343 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;083 | 95.0343 | 296.273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;093 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;103 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;113 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;123 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;133 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;143 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;153 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;163 | 95.0343 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;173 | 95.0383 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;183 | 95.0383 | 296.2926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;193 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;203 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;213 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;223 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;233 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;243 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;253 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;263 | 95.0383 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;273 | 95.0393 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;283 | 95.0393 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;293 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;303 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;313 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;323 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;333 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;343 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;353 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;363 | 95.0393 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;373 | 95.0433 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;383 | 95.0433 | 296.2772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;393 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;403 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;413 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;423 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;433 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;443 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;453 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;463 | 95.0433 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;473 | 95.0463 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;483 | 95.0463 | 296.2827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;493 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;503 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;513 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;523 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;533 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;543 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;553 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;563 | 95.0463 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;573 | 95.0493 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;583 | 95.0493 | 296.2751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;593 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;603 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;613 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;623 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;633 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;643 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;653 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;663 | 95.0493 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;673 | 95.0513 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;683 | 95.0513 | 296.2678 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;693 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;703 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;713 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;723 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;733 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;743 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;753 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;763 | 95.0513 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;773 | 95.0563 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;783 | 95.0563 | 296.2849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;793 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;803 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;813 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;823 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;833 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;843 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;853 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;863 | 95.0563 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;873 | 95.0593 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;883 | 95.0593 | 296.2935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;893 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;903 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;913 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;923 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;933 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;943 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;953 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;963 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;973 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;983 | 95.0593 | 296.2754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:55;993 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;003 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;013 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;023 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;033 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;043 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;053 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;063 | 95.0593 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;073 | 95.0623 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;083 | 95.0623 | 296.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;093 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;103 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;113 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;123 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;133 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;143 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;153 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;163 | 95.0623 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;173 | 95.0663 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;183 | 95.0663 | 296.2892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;193 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;203 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;213 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;223 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;233 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;243 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;253 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;263 | 95.0663 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;273 | 95.0653 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;283 | 95.0653 | 296.2959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;293 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;303 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;313 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;323 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;333 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;343 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;353 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;363 | 95.0653 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;373 | 95.0703 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;383 | 95.0703 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;393 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;403 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;413 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;423 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;433 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;443 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;453 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;463 | 95.0703 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;473 | 95.0733 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;483 | 95.0733 | 296.3211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;493 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;503 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;513 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;523 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;533 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;543 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;553 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;563 | 95.0733 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;573 | 95.0743 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;583 | 95.0743 | 296.322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;593 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;603 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;613 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;623 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;633 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;643 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;653 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;663 | 95.0743 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;673 | 95.0763 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;683 | 95.0763 | 296.2967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;693 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;703 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;713 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;723 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;733 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;743 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;753 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;763 | 95.0763 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;773 | 95.0823 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;783 | 95.0823 | 296.2945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;793 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;803 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;813 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;823 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;833 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;843 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;853 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;863 | 95.0823 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;873 | 95.0833 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;883 | 95.0833 | 296.3109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;893 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;903 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;913 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;923 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;933 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;943 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;953 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;963 | 95.0833 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;973 | 95.0853 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;983 | 95.0853 | 296.3079 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:56;993 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;003 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;013 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;023 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;033 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;043 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;053 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;063 | 95.0853 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;073 | 95.0893 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;083 | 95.0893 | 296.3019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;093 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;103 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;113 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;123 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;133 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;143 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;153 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;163 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;173 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;183 | 95.0893 | 296.3101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;193 | 95.0893 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;203 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;213 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;223 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;233 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;243 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;253 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;263 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;273 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;283 | 95.0913 | 296.3004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;293 | 95.0913 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;303 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;313 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;323 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;333 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;343 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;353 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;363 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;373 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;383 | 95.0933 | 296.2705 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;393 | 95.0933 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;403 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;413 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;423 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;433 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;443 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;453 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;463 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;473 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;483 | 95.0953 | 296.2717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;493 | 95.0953 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;503 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;513 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;523 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;533 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;543 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;553 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;563 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;573 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;583 | 95.0983 | 296.2924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;593 | 95.0983 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;603 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;613 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;623 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;633 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;643 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;653 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;663 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;673 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;683 | 95.0993 | 296.2911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;693 | 95.0993 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;703 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;713 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;723 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;733 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;743 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;753 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;763 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;773 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;783 | 95.1043 | 296.2838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;793 | 95.1043 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;803 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;813 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;823 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;833 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;843 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;853 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;863 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;873 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;883 | 95.1073 | 296.2857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;893 | 95.1073 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;903 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;913 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;923 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;933 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;943 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;953 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;963 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;973 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;983 | 95.1103 | 296.2736 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:57;993 | 95.1103 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;003 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;013 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;023 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;033 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;043 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;053 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;063 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;073 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;083 | 95.1113 | 296.25 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;093 | 95.1113 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;103 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;113 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;123 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;133 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;143 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;153 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;163 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;173 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;183 | 95.1143 | 296.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;193 | 95.1143 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;203 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;213 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;223 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;233 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;243 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;253 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;263 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;273 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;283 | 95.1153 | 296.2672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;293 | 95.1153 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;303 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;313 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;323 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;333 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;343 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;353 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;363 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;373 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;383 | 95.1173 | 296.2493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;393 | 95.1173 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;403 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;413 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;423 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;433 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;443 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;453 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;463 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;473 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;483 | 95.1203 | 296.2347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;493 | 95.1203 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;503 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;513 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;523 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;533 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;543 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;553 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;563 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;573 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;583 | 95.1223 | 296.2423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;593 | 95.1223 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;603 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;613 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;623 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;633 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;643 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;653 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;663 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;673 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;683 | 95.1243 | 296.2395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;693 | 95.1243 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;703 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;713 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;723 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;733 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;743 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;753 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;763 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;773 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;783 | 95.1253 | 296.2318 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;793 | 95.1253 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;803 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;813 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;823 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;833 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;843 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;853 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;863 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;873 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;883 | 95.1293 | 296.2598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;893 | 95.1293 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;903 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;913 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;923 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;933 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;943 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;953 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;963 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;973 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;983 | 95.1313 | 296.2951 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:58;993 | 95.1313 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;003 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;013 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;023 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;033 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;043 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;053 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;063 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;073 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;083 | 95.1343 | 296.2993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;093 | 95.1343 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;103 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;113 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;123 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;133 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;143 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;153 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;163 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;173 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;183 | 95.1383 | 296.2998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;193 | 95.1383 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;203 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;213 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;223 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;233 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;243 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;253 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;263 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;273 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;283 | 95.1413 | 296.3088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;293 | 95.1413 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;303 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;313 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;323 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;333 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;343 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;353 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;363 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;373 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;383 | 95.1423 | 296.3017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;393 | 95.1423 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;403 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;413 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;423 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;433 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;443 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;453 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;463 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;473 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;483 | 95.1463 | 296.2939 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;493 | 95.1463 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;503 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;513 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;523 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;533 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;543 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;553 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;563 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;573 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;583 | 95.1483 | 296.3285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;593 | 95.1483 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;603 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;613 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;623 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;633 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;643 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;653 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;663 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;673 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;683 | 95.1513 | 296.3787 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;693 | 95.1513 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;703 | 95.1513 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;713 | 95.1513 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;723 | 95.1543 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;733 | 95.1543 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;743 | 95.1543 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;753 | 95.1543 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;763 | 95.1543 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;773 | 95.1543 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;783 | 95.1543 | 296.4153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;793 | 95.1543 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;803 | 95.1543 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;813 | 95.1543 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;823 | 95.1583 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;833 | 95.1583 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;843 | 95.1583 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;853 | 95.1583 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;863 | 95.1583 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;873 | 95.1583 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;883 | 95.1583 | 296.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;893 | 95.1583 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;903 | 95.1583 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;913 | 95.1583 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;923 | 95.1603 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;933 | 95.1603 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;943 | 95.1603 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;953 | 95.1603 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;963 | 95.1603 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;973 | 95.1603 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;983 | 95.1603 | 296.4735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:01:59;993 | 95.1603 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;003 | 95.1603 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;013 | 95.1603 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;023 | 95.1623 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;033 | 95.1623 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;043 | 95.1623 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;053 | 95.1623 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;063 | 95.1623 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;073 | 95.1623 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;083 | 95.1623 | 296.507 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;093 | 95.1623 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;103 | 95.1623 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;113 | 95.1623 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;123 | 95.1673 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;133 | 95.1673 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;143 | 95.1673 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;153 | 95.1673 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;163 | 95.1673 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;173 | 95.1673 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;183 | 95.1673 | 296.5155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;193 | 95.1673 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;203 | 95.1673 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;213 | 95.1673 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;223 | 95.1693 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;233 | 95.1693 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;243 | 95.1693 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;253 | 95.1693 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;263 | 95.1693 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;273 | 95.1693 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;283 | 95.1693 | 296.5119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;293 | 95.1693 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;303 | 95.1693 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;313 | 95.1693 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;323 | 95.1703 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;333 | 95.1703 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;343 | 95.1703 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;353 | 95.1703 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;363 | 95.1703 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;373 | 95.1703 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;383 | 95.1703 | 296.5277 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;393 | 95.1703 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;403 | 95.1703 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;413 | 95.1703 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;423 | 95.1743 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;433 | 95.1743 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;443 | 95.1743 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;453 | 95.1743 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;463 | 95.1743 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;473 | 95.1743 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;483 | 95.1743 | 296.5428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;493 | 95.1743 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;503 | 95.1743 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;513 | 95.1743 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;523 | 95.1793 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;533 | 95.1793 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;543 | 95.1793 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;553 | 95.1793 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;563 | 95.1793 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;573 | 95.1793 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;583 | 95.1793 | 296.5399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;593 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;603 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;613 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;623 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;633 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;643 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;653 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;663 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;673 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;683 | 95.1793 | 296.5472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;693 | 95.1793 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;703 | 95.1793 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;713 | 95.1793 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;723 | 95.1843 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;733 | 95.1843 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;743 | 95.1843 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;753 | 95.1843 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;763 | 95.1843 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;773 | 95.1843 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;783 | 95.1843 | 296.5638 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;793 | 95.1843 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;803 | 95.1843 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;813 | 95.1843 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;823 | 95.1873 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;833 | 95.1873 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;843 | 95.1873 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;853 | 95.1873 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;863 | 95.1873 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;873 | 95.1873 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;883 | 95.1873 | 296.5586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;893 | 95.1873 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;903 | 95.1873 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;913 | 95.1873 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;923 | 95.1893 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;933 | 95.1893 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;943 | 95.1893 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;953 | 95.1893 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;963 | 95.1893 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;973 | 95.1893 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;983 | 95.1893 | 296.5557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:00;993 | 95.1893 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;003 | 95.1893 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;013 | 95.1893 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;023 | 95.1903 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;033 | 95.1903 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;043 | 95.1903 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;053 | 95.1903 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;063 | 95.1903 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;073 | 95.1903 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;083 | 95.1903 | 296.5901 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;093 | 95.1903 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;103 | 95.1903 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;113 | 95.1903 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;123 | 95.1963 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;133 | 95.1963 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;143 | 95.1963 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;153 | 95.1963 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;163 | 95.1963 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;173 | 95.1963 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;183 | 95.1963 | 296.6278 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;193 | 95.1963 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;203 | 95.1963 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;213 | 95.1963 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;223 | 95.1993 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;233 | 95.1993 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;243 | 95.1993 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;253 | 95.1993 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;263 | 95.1993 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;273 | 95.1993 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;283 | 95.1993 | 296.644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;293 | 95.1993 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;303 | 95.1993 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;313 | 95.1993 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;323 | 95.2003 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;333 | 95.2003 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;343 | 95.2003 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;353 | 95.2003 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;363 | 95.2003 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;373 | 95.2003 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;383 | 95.2003 | 296.6591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;393 | 95.2003 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;403 | 95.2003 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;413 | 95.2003 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;423 | 95.2043 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;433 | 95.2043 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;443 | 95.2043 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;453 | 95.2043 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;463 | 95.2043 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;473 | 95.2043 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;483 | 95.2043 | 296.6656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;493 | 95.2043 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;503 | 95.2043 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;513 | 95.2043 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;523 | 95.2073 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;533 | 95.2073 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;543 | 95.2073 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;553 | 95.2073 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;563 | 95.2073 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;573 | 95.2073 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;583 | 95.2073 | 296.6385 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;593 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;603 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;613 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;623 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;633 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;643 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;653 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;663 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;673 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;683 | 95.2073 | 296.6049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;693 | 95.2073 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;703 | 95.2073 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;713 | 95.2073 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;723 | 95.2113 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;733 | 95.2113 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;743 | 95.2113 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;753 | 95.2113 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;763 | 95.2113 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;773 | 95.2113 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;783 | 95.2113 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;793 | 95.2113 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;803 | 95.2113 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;813 | 95.2113 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;823 | 95.2133 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;833 | 95.2133 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;843 | 95.2133 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;853 | 95.2133 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;863 | 95.2133 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;873 | 95.2133 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;883 | 95.2133 | 296.599 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;893 | 95.2133 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;903 | 95.2133 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;913 | 95.2133 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;923 | 95.2163 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;933 | 95.2163 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;943 | 95.2163 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;953 | 95.2163 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;963 | 95.2163 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;973 | 95.2163 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;983 | 95.2163 | 296.5999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:01;993 | 95.2163 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;003 | 95.2163 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;013 | 95.2163 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;023 | 95.2193 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;033 | 95.2193 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;043 | 95.2193 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;053 | 95.2193 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;063 | 95.2193 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;073 | 95.2193 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;083 | 95.2193 | 296.6089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;093 | 95.2193 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;103 | 95.2193 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;113 | 95.2193 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;123 | 95.2223 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;133 | 95.2223 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;143 | 95.2223 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;153 | 95.2223 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;163 | 95.2223 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;173 | 95.2223 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;183 | 95.2223 | 296.6146 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;193 | 95.2223 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;203 | 95.2223 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;213 | 95.2223 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;223 | 95.2233 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;233 | 95.2233 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;243 | 95.2233 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;253 | 95.2233 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;263 | 95.2233 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;273 | 95.2233 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;283 | 95.2233 | 296.5972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;293 | 95.2233 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;303 | 95.2233 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;313 | 95.2233 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;323 | 95.2253 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;333 | 95.2253 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;343 | 95.2253 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;353 | 95.2253 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;363 | 95.2253 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;373 | 95.2253 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;383 | 95.2253 | 296.5888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;393 | 95.2253 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;403 | 95.2253 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;413 | 95.2253 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;423 | 95.2303 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;433 | 95.2303 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;443 | 95.2303 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;453 | 95.2303 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;463 | 95.2303 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;473 | 95.2303 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;483 | 95.2303 | 296.613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;493 | 95.2303 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;503 | 95.2303 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;513 | 95.2303 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;523 | 95.2323 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;533 | 95.2323 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;543 | 95.2323 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;553 | 95.2323 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;563 | 95.2323 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;573 | 95.2323 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;583 | 95.2323 | 296.6236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;593 | 95.2323 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;603 | 95.2323 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;613 | 95.2323 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;623 | 95.2333 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;633 | 95.2333 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;643 | 95.2333 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;653 | 95.2333 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;663 | 95.2333 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;673 | 95.2333 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;683 | 95.2333 | 296.6029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;693 | 95.2333 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;703 | 95.2333 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;713 | 95.2333 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;723 | 95.2383 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;733 | 95.2383 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;743 | 95.2383 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;753 | 95.2383 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;763 | 95.2383 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;773 | 95.2383 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;783 | 95.2383 | 296.576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;793 | 95.2383 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;803 | 95.2383 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;813 | 95.2383 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;823 | 95.2403 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;833 | 95.2403 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;843 | 95.2403 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;853 | 95.2403 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;863 | 95.2403 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;873 | 95.2403 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;883 | 95.2403 | 296.538 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;893 | 95.2403 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;903 | 95.2403 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;913 | 95.2403 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;923 | 95.2433 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;933 | 95.2433 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;943 | 95.2433 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;953 | 95.2433 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;963 | 95.2433 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;973 | 95.2433 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;983 | 95.2433 | 296.4783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:02;993 | 95.2433 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;003 | 95.2433 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;013 | 95.2433 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;023 | 95.2473 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;033 | 95.2473 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;043 | 95.2473 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;053 | 95.2473 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;063 | 95.2473 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;073 | 95.2473 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;083 | 95.2473 | 296.4468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;093 | 95.2473 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;103 | 95.2473 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;113 | 95.2473 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;123 | 95.2503 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;133 | 95.2503 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;143 | 95.2503 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;153 | 95.2503 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;163 | 95.2503 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;173 | 95.2503 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;183 | 95.2503 | 296.4711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;193 | 95.2503 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;203 | 95.2503 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;213 | 95.2503 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;223 | 95.2523 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;233 | 95.2523 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;243 | 95.2523 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;253 | 95.2523 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;263 | 95.2523 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;273 | 95.2523 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;283 | 95.2523 | 296.5007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;293 | 95.2523 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;303 | 95.2523 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;313 | 95.2523 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;323 | 95.2533 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;333 | 95.2533 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;343 | 95.2533 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;353 | 95.2533 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;363 | 95.2533 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;373 | 95.2533 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;383 | 95.2533 | 296.5178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;393 | 95.2533 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;403 | 95.2533 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;413 | 95.2533 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;423 | 95.2533 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;433 | 95.2533 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;443 | 95.2583 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;453 | 95.2583 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;463 | 95.2583 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;473 | 95.2583 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;483 | 95.2583 | 296.5415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;493 | 95.2583 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;503 | 95.2583 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;513 | 95.2583 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;523 | 95.2583 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;533 | 95.2583 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;543 | 95.2593 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;553 | 95.2593 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;563 | 95.2593 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;573 | 95.2593 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;583 | 95.2593 | 296.552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;593 | 95.2593 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;603 | 95.2593 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;613 | 95.2593 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;623 | 95.2593 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;633 | 95.2593 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;643 | 95.2633 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;653 | 95.2633 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;663 | 95.2633 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;673 | 95.2633 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;683 | 95.2633 | 296.5273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;693 | 95.2633 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;703 | 95.2633 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;713 | 95.2633 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;723 | 95.2633 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;733 | 95.2633 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;743 | 95.2663 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;753 | 95.2663 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;763 | 95.2663 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;773 | 95.2663 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;783 | 95.2663 | 296.5091 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;793 | 95.2663 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;803 | 95.2663 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;813 | 95.2663 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;823 | 95.2663 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;833 | 95.2663 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;843 | 95.2703 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;853 | 95.2703 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;863 | 95.2703 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;873 | 95.2703 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;883 | 95.2703 | 296.5179 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;893 | 95.2703 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;903 | 95.2703 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;913 | 95.2703 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;923 | 95.2703 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;933 | 95.2703 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;943 | 95.2713 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;953 | 95.2713 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;963 | 95.2713 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;973 | 95.2713 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;983 | 95.2713 | 296.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:03;993 | 95.2713 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;003 | 95.2713 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;013 | 95.2713 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;023 | 95.2713 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;033 | 95.2713 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;043 | 95.2733 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;053 | 95.2733 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;063 | 95.2733 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;073 | 95.2733 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;083 | 95.2733 | 296.5009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;093 | 95.2733 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;103 | 95.2733 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;113 | 95.2733 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;123 | 95.2733 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;133 | 95.2733 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;143 | 95.2783 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;153 | 95.2783 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;163 | 95.2783 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;173 | 95.2783 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;183 | 95.2783 | 296.5122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;193 | 95.2783 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;203 | 95.2783 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;213 | 95.2783 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;223 | 95.2783 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;233 | 95.2783 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;243 | 95.2793 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;253 | 95.2793 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;263 | 95.2793 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;273 | 95.2793 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;283 | 95.2793 | 296.5388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;293 | 95.2793 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;303 | 95.2793 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;313 | 95.2793 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;323 | 95.2793 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;333 | 95.2793 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;343 | 95.2843 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;353 | 95.2843 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;363 | 95.2843 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;373 | 95.2843 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;383 | 95.2843 | 296.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;393 | 95.2843 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;403 | 95.2843 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;413 | 95.2843 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;423 | 95.2843 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;433 | 95.2843 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;443 | 95.2873 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;453 | 95.2873 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;463 | 95.2873 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;473 | 95.2873 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;483 | 95.2873 | 296.5993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;493 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;503 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;513 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;523 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;533 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;543 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;553 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;563 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;573 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;583 | 95.2873 | 296.6587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;593 | 95.2873 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;603 | 95.2873 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;613 | 95.2873 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;623 | 95.2873 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;633 | 95.2873 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;643 | 95.2893 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;653 | 95.2893 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;663 | 95.2893 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;673 | 95.2893 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;683 | 95.2893 | 296.6816 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;693 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;703 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;713 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;723 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;733 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;743 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;753 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;763 | 95.2893 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;773 | 95.2943 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;783 | 95.2943 | 296.6692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;793 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;803 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;813 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;823 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;833 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;843 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;853 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;863 | 95.2943 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;873 | 95.2953 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;883 | 95.2953 | 296.6595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;893 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;903 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;913 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;923 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;933 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;943 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;953 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;963 | 95.2953 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;973 | 95.2983 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;983 | 95.2983 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:04;993 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;003 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;013 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;023 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;033 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;043 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;053 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;063 | 95.2983 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;073 | 95.2993 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;083 | 95.2993 | 296.597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;093 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;103 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;113 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;123 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;133 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;143 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;153 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;163 | 95.2993 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;173 | 95.3023 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;183 | 95.3023 | 296.5819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;193 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;203 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;213 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;223 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;233 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;243 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;253 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;263 | 95.3023 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;273 | 95.3053 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;283 | 95.3053 | 296.6 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;293 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;303 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;313 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;323 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;333 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;343 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;353 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;363 | 95.3053 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;373 | 95.3083 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;383 | 95.3083 | 296.6058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;393 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;403 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;413 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;423 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;433 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;443 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;453 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;463 | 95.3083 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;473 | 95.3103 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;483 | 95.3103 | 296.6092 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;493 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;503 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;513 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;523 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;533 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;543 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;553 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;563 | 95.3103 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;573 | 95.3113 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;583 | 95.3113 | 296.6388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;593 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;603 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;613 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;623 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;633 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;643 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;653 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;663 | 95.3113 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;673 | 95.3143 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;683 | 95.3143 | 296.662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;693 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;703 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;713 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;723 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;733 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;743 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;753 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;763 | 95.3143 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;773 | 95.3163 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;783 | 95.3163 | 296.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;793 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;803 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;813 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;823 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;833 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;843 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;853 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;863 | 95.3163 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;873 | 95.3183 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;883 | 95.3183 | 296.6592 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;893 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;903 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;913 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;923 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;933 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;943 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;953 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;963 | 95.3183 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;973 | 95.3203 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;983 | 95.3203 | 296.6714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:05;993 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;003 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;013 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;023 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;033 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;043 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;053 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;063 | 95.3203 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;073 | 95.3233 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;083 | 95.3233 | 296.6677 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;093 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;103 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;113 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;123 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;133 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;143 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;153 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;163 | 95.3233 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;173 | 95.3253 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;183 | 95.3253 | 296.6737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;193 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;203 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;213 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;223 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;233 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;243 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;253 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;263 | 95.3253 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;273 | 95.3273 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;283 | 95.3273 | 296.7184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;293 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;303 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;313 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;323 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;333 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;343 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;353 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;363 | 95.3273 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;373 | 95.3293 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;383 | 95.3293 | 296.7595 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;393 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;403 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;413 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;423 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;433 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;443 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;453 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;463 | 95.3293 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;473 | 95.3323 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;483 | 95.3323 | 296.7729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;493 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;503 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;513 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;523 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;533 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;543 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;553 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;563 | 95.3323 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;573 | 95.3333 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;583 | 95.3333 | 296.7853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;593 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;603 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;613 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;623 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;633 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;643 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;653 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;663 | 95.3333 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;673 | 95.3363 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;683 | 95.3363 | 296.796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;693 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;703 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;713 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;723 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;733 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;743 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;753 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;763 | 95.3363 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;773 | 95.3383 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;783 | 95.3383 | 296.7893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;793 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;803 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;813 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;823 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;833 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;843 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;853 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;863 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;873 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;883 | 95.3383 | 296.7923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;893 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;903 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;913 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;923 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;933 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;943 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;953 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;963 | 95.3383 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;973 | 95.3403 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;983 | 95.3403 | 296.827 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:06;993 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;003 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;013 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;023 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;033 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;043 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;053 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;063 | 95.3403 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;073 | 95.3433 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;083 | 95.3433 | 296.8499 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;093 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;103 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;113 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;123 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;133 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;143 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;153 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;163 | 95.3433 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;173 | 95.3453 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;183 | 95.3453 | 296.8424 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;193 | 95.3453 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;203 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;213 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;223 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;233 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;243 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;253 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;263 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;273 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;283 | 95.3463 | 296.83 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;293 | 95.3463 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;303 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;313 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;323 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;333 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;343 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;353 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;363 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;373 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;383 | 95.3473 | 296.8153 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;393 | 95.3473 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;403 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;413 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;423 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;433 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;443 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;453 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;463 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;473 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;483 | 95.3523 | 296.7935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;493 | 95.3523 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;503 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;513 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;523 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;533 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;543 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;553 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;563 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;573 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;583 | 95.3553 | 296.793 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;593 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;603 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;613 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;623 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;633 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;643 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;653 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;663 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;673 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;683 | 95.3553 | 296.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;693 | 95.3553 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;703 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;713 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;723 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;733 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;743 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;753 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;763 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;773 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;783 | 95.3583 | 296.8519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;793 | 95.3583 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;803 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;813 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;823 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;833 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;843 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;853 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;863 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;873 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;883 | 95.3623 | 296.8551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;893 | 95.3623 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;903 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;913 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;923 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;933 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;943 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;953 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;963 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;973 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;983 | 95.3643 | 296.8773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:07;993 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;003 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;013 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;023 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;033 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;043 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;053 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;063 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;073 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;083 | 95.3643 | 296.9157 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;093 | 95.3643 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;103 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;113 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;123 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;133 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;143 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;153 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;163 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;173 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;183 | 95.3673 | 296.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;193 | 95.3673 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;203 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;213 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;223 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;233 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;243 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;253 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;263 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;273 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;283 | 95.3683 | 296.9824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;293 | 95.3683 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;303 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;313 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;323 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;333 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;343 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;353 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;363 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;373 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;383 | 95.3713 | 297.0221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;393 | 95.3713 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;403 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;413 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;423 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;433 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;443 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;453 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;463 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;473 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;483 | 95.3753 | 297.0326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;493 | 95.3753 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;503 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;513 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;523 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;533 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;543 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;553 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;563 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;573 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;583 | 95.3783 | 297.0173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;593 | 95.3783 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;603 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;613 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;623 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;633 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;643 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;653 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;663 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;673 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;683 | 95.3793 | 297.016 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;693 | 95.3793 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;703 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;713 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;723 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;733 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;743 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;753 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;763 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;773 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;783 | 95.3803 | 297.0315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;793 | 95.3803 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;803 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;813 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;823 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;833 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;843 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;853 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;863 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;873 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;883 | 95.3823 | 297.0509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;893 | 95.3823 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;903 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;913 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;923 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;933 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;943 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;953 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;963 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;973 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;983 | 95.3853 | 297.0875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:08;993 | 95.3853 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;003 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;013 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;023 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;033 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;043 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;053 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;063 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;073 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;083 | 95.3873 | 297.1374 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;093 | 95.3873 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;103 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;113 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;123 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;133 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;143 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;153 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;163 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;173 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;183 | 95.3913 | 297.1584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;193 | 95.3913 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;203 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;213 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;223 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;233 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;243 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;253 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;263 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;273 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;283 | 95.3933 | 297.1588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;293 | 95.3933 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;303 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;313 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;323 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;333 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;343 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;353 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;363 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;373 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;383 | 95.3943 | 297.178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;393 | 95.3943 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;403 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;413 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;423 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;433 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;443 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;453 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;463 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;473 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;483 | 95.3963 | 297.2042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;493 | 95.3963 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;503 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;513 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;523 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;533 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;543 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;553 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;563 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;573 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;583 | 95.3993 | 297.2191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;593 | 95.3993 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;603 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;613 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;623 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;633 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;643 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;653 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;663 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;673 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;683 | 95.4003 | 297.2447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;693 | 95.4003 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;703 | 95.4003 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;713 | 95.4003 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;723 | 95.4033 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;733 | 95.4033 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;743 | 95.4033 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;753 | 95.4033 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;763 | 95.4033 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;773 | 95.4033 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;783 | 95.4033 | 297.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;793 | 95.4033 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;803 | 95.4033 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;813 | 95.4033 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;823 | 95.4063 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;833 | 95.4063 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;843 | 95.4063 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;853 | 95.4063 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;863 | 95.4063 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;873 | 95.4063 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;883 | 95.4063 | 297.3246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;893 | 95.4063 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;903 | 95.4063 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;913 | 95.4063 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;923 | 95.4073 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;933 | 95.4073 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;943 | 95.4073 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;953 | 95.4073 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;963 | 95.4073 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;973 | 95.4073 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;983 | 95.4073 | 297.3521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:09;993 | 95.4073 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;003 | 95.4073 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;013 | 95.4073 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;023 | 95.4093 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;033 | 95.4093 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;043 | 95.4093 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;053 | 95.4093 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;063 | 95.4093 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;073 | 95.4093 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;083 | 95.4093 | 297.3723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;093 | 95.4093 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;103 | 95.4093 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;113 | 95.4093 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;123 | 95.4133 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;133 | 95.4133 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;143 | 95.4133 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;153 | 95.4133 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;163 | 95.4133 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;173 | 95.4133 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;183 | 95.4133 | 297.4008 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;193 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;203 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;213 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;223 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;233 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;243 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;253 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;263 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;273 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;283 | 95.4133 | 297.4193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;293 | 95.4133 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;303 | 95.4133 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;313 | 95.4133 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;323 | 95.4153 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;333 | 95.4153 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;343 | 95.4153 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;353 | 95.4153 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;363 | 95.4153 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;373 | 95.4153 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;383 | 95.4153 | 297.4173 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;393 | 95.4153 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;403 | 95.4153 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;413 | 95.4153 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;423 | 95.4193 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;433 | 95.4193 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;443 | 95.4193 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;453 | 95.4193 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;463 | 95.4193 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;473 | 95.4193 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;483 | 95.4193 | 297.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;493 | 95.4193 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;503 | 95.4193 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;513 | 95.4193 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;523 | 95.4223 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;533 | 95.4223 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;543 | 95.4223 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;553 | 95.4223 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;563 | 95.4223 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;573 | 95.4223 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;583 | 95.4223 | 297.4212 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;593 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;603 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;613 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;623 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;633 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;643 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;653 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;663 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;673 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;683 | 95.4223 | 297.4073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;693 | 95.4223 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;703 | 95.4223 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;713 | 95.4223 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;723 | 95.4263 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;733 | 95.4263 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;743 | 95.4263 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;753 | 95.4263 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;763 | 95.4263 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;773 | 95.4263 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;783 | 95.4263 | 297.4001 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;793 | 95.4263 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;803 | 95.4263 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;813 | 95.4263 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;823 | 95.4273 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;833 | 95.4273 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;843 | 95.4273 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;853 | 95.4273 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;863 | 95.4273 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;873 | 95.4273 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;883 | 95.4273 | 297.4301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;893 | 95.4273 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;903 | 95.4273 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;913 | 95.4273 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;923 | 95.4283 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;933 | 95.4283 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;943 | 95.4283 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;953 | 95.4283 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;963 | 95.4283 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;973 | 95.4283 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;983 | 95.4283 | 297.474 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:10;993 | 95.4283 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;003 | 95.4283 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;013 | 95.4283 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;023 | 95.4303 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;033 | 95.4303 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;043 | 95.4303 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;053 | 95.4303 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;063 | 95.4303 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;073 | 95.4303 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;083 | 95.4303 | 297.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;093 | 95.4303 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;103 | 95.4303 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;113 | 95.4303 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;123 | 95.4343 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;133 | 95.4343 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;143 | 95.4343 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;153 | 95.4343 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;163 | 95.4343 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;173 | 95.4343 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;183 | 95.4343 | 297.5702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;193 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;203 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;213 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;223 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;233 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;243 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;253 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;263 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;273 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;283 | 95.4343 | 297.6326 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;293 | 95.4343 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;303 | 95.4343 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;313 | 95.4343 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;323 | 95.4363 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;333 | 95.4363 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;343 | 95.4363 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;353 | 95.4363 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;363 | 95.4363 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;373 | 95.4363 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;383 | 95.4363 | 297.6612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;393 | 95.4363 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;403 | 95.4363 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;413 | 95.4363 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;423 | 95.4393 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;433 | 95.4393 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;443 | 95.4393 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;453 | 95.4393 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;463 | 95.4393 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;473 | 95.4393 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;483 | 95.4393 | 297.6749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;493 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;503 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;513 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;523 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;533 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;543 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;553 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;563 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;573 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;583 | 95.4393 | 297.7007 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;593 | 95.4393 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;603 | 95.4393 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;613 | 95.4393 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;623 | 95.4413 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;633 | 95.4413 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;643 | 95.4413 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;653 | 95.4413 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;663 | 95.4413 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;673 | 95.4413 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;683 | 95.4413 | 297.7214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;693 | 95.4413 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;703 | 95.4413 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;713 | 95.4413 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;723 | 95.4453 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;733 | 95.4453 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;743 | 95.4453 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;753 | 95.4453 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;763 | 95.4453 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;773 | 95.4453 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;783 | 95.4453 | 297.7325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;793 | 95.4453 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;803 | 95.4453 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;813 | 95.4453 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;823 | 95.4473 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;833 | 95.4473 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;843 | 95.4473 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;853 | 95.4473 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;863 | 95.4473 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;873 | 95.4473 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;883 | 95.4473 | 297.7602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;893 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;903 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;913 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;923 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;933 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;943 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;953 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;963 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;973 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;983 | 95.4473 | 297.7894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:11;993 | 95.4473 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;003 | 95.4473 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;013 | 95.4473 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;023 | 95.4513 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;033 | 95.4513 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;043 | 95.4513 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;053 | 95.4513 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;063 | 95.4513 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;073 | 95.4513 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;083 | 95.4513 | 297.7882 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;093 | 95.4513 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;103 | 95.4513 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;113 | 95.4513 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;123 | 95.4533 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;133 | 95.4533 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;143 | 95.4533 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;153 | 95.4533 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;163 | 95.4533 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;173 | 95.4533 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;183 | 95.4533 | 297.7825 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;193 | 95.4533 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;203 | 95.4533 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;213 | 95.4533 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;223 | 95.4563 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;233 | 95.4563 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;243 | 95.4563 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;253 | 95.4563 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;263 | 95.4563 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;273 | 95.4563 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;283 | 95.4563 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;293 | 95.4563 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;303 | 95.4563 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;313 | 95.4563 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;323 | 95.4573 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;333 | 95.4573 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;343 | 95.4573 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;353 | 95.4573 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;363 | 95.4573 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;373 | 95.4573 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;383 | 95.4573 | 297.7999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;393 | 95.4573 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;403 | 95.4573 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;413 | 95.4573 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;423 | 95.4613 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;433 | 95.4613 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;443 | 95.4613 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;453 | 95.4613 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;463 | 95.4613 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;473 | 95.4613 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;483 | 95.4613 | 297.7946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;493 | 95.4613 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;503 | 95.4613 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;513 | 95.4613 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;523 | 95.4633 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;533 | 95.4633 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;543 | 95.4633 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;553 | 95.4633 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;563 | 95.4633 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;573 | 95.4633 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;583 | 95.4633 | 297.8082 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;593 | 95.4633 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;603 | 95.4633 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;613 | 95.4633 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;623 | 95.4623 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;633 | 95.4623 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;643 | 95.4623 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;653 | 95.4623 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;663 | 95.4623 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;673 | 95.4623 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;683 | 95.4623 | 297.8261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;693 | 95.4623 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;703 | 95.4623 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;713 | 95.4623 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;723 | 95.4683 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;733 | 95.4683 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;743 | 95.4683 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;753 | 95.4683 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;763 | 95.4683 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;773 | 95.4683 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;783 | 95.4683 | 297.8185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;793 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;803 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;813 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;823 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;833 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;843 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;853 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;863 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;873 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;883 | 95.4683 | 297.8134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;893 | 95.4683 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;903 | 95.4683 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;913 | 95.4683 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;923 | 95.4693 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;933 | 95.4693 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;943 | 95.4693 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;953 | 95.4693 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;963 | 95.4693 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;973 | 95.4693 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;983 | 95.4693 | 297.829 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:12;993 | 95.4693 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;003 | 95.4693 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;013 | 95.4693 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;023 | 95.4733 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;033 | 95.4733 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;043 | 95.4733 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;053 | 95.4733 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;063 | 95.4733 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;073 | 95.4733 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;083 | 95.4733 | 297.8348 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;093 | 95.4733 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;103 | 95.4733 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;113 | 95.4733 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;123 | 95.4753 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;133 | 95.4753 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;143 | 95.4753 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;153 | 95.4753 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;163 | 95.4753 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;173 | 95.4753 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;183 | 95.4753 | 297.8307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;193 | 95.4753 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;203 | 95.4753 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;213 | 95.4753 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;223 | 95.4763 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;233 | 95.4763 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;243 | 95.4763 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;253 | 95.4763 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;263 | 95.4763 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;273 | 95.4763 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;283 | 95.4763 | 297.8465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;293 | 95.4763 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;303 | 95.4763 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;313 | 95.4763 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;323 | 95.4783 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;333 | 95.4783 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;343 | 95.4783 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;353 | 95.4783 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;363 | 95.4783 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;373 | 95.4783 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;383 | 95.4783 | 297.8668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;393 | 95.4783 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;403 | 95.4783 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;413 | 95.4783 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;423 | 95.4813 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;433 | 95.4813 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;443 | 95.4813 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;453 | 95.4813 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;463 | 95.4813 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;473 | 95.4813 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;483 | 95.4813 | 297.8687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;493 | 95.4813 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;503 | 95.4813 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;513 | 95.4813 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;523 | 95.4813 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;533 | 95.4813 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;543 | 95.4833 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;553 | 95.4833 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;563 | 95.4833 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;573 | 95.4833 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;583 | 95.4833 | 297.8683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;593 | 95.4833 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;603 | 95.4833 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;613 | 95.4833 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;623 | 95.4833 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;633 | 95.4833 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;643 | 95.4853 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;653 | 95.4853 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;663 | 95.4853 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;673 | 95.4853 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;683 | 95.4853 | 297.8722 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;693 | 95.4853 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;703 | 95.4853 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;713 | 95.4853 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;723 | 95.4853 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;733 | 95.4853 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;743 | 95.4903 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;753 | 95.4903 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;763 | 95.4903 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;773 | 95.4903 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;783 | 95.4903 | 297.8602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;793 | 95.4903 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;803 | 95.4903 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;813 | 95.4903 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;823 | 95.4903 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;833 | 95.4903 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;843 | 95.4913 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;853 | 95.4913 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;863 | 95.4913 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;873 | 95.4913 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;883 | 95.4913 | 297.8427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;893 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;903 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;913 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;923 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;933 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;943 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;953 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;963 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;973 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;983 | 95.4913 | 297.8543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:13;993 | 95.4913 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;003 | 95.4913 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;013 | 95.4913 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;023 | 95.4913 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;033 | 95.4913 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;043 | 95.4943 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;053 | 95.4943 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;063 | 95.4943 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;073 | 95.4943 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;083 | 95.4943 | 297.8725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;093 | 95.4943 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;103 | 95.4943 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;113 | 95.4943 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;123 | 95.4943 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;133 | 95.4943 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;143 | 95.4953 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;153 | 95.4953 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;163 | 95.4953 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;173 | 95.4953 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;183 | 95.4953 | 297.869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;193 | 95.4953 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;203 | 95.4953 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;213 | 95.4953 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;223 | 95.4953 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;233 | 95.4953 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;243 | 95.4963 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;253 | 95.4963 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;263 | 95.4963 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;273 | 95.4963 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;283 | 95.4963 | 297.8576 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;293 | 95.4963 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;303 | 95.4963 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;313 | 95.4963 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;323 | 95.4963 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;333 | 95.4963 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;343 | 95.4993 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;353 | 95.4993 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;363 | 95.4993 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;373 | 95.4993 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;383 | 95.4993 | 297.8413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;393 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;403 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;413 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;423 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;433 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;443 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;453 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;463 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;473 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;483 | 95.4993 | 297.8062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;493 | 95.4993 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;503 | 95.4993 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;513 | 95.4993 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;523 | 95.4993 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;533 | 95.4993 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;543 | 95.5013 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;553 | 95.5013 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;563 | 95.5013 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;573 | 95.5013 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;583 | 95.5013 | 297.7724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;593 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;603 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;613 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;623 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;633 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;643 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;653 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;663 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;673 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;683 | 95.5013 | 297.7738 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;693 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;703 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;713 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;723 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;733 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;743 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;753 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;763 | 95.5013 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;773 | 95.5033 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;783 | 95.5033 | 297.7888 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;793 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;803 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;813 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;823 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;833 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;843 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;853 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;863 | 95.5033 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;873 | 95.5043 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;883 | 95.5043 | 297.7934 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;893 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;903 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;913 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;923 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;933 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;943 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;953 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;963 | 95.5043 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;973 | 95.5053 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;983 | 95.5053 | 297.7945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:14;993 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;003 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;013 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;023 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;033 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;043 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;053 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;063 | 95.5053 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;073 | 95.5093 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;083 | 95.5093 | 297.7885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;093 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;103 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;113 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;123 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;133 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;143 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;153 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;163 | 95.5093 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;173 | 95.5113 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;183 | 95.5113 | 297.7606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;193 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;203 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;213 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;223 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;233 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;243 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;253 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;263 | 95.5113 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;273 | 95.5103 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;283 | 95.5103 | 297.7315 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;293 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;303 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;313 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;323 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;333 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;343 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;353 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;363 | 95.5103 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;373 | 95.5133 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;383 | 95.5133 | 297.7311 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;393 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;403 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;413 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;423 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;433 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;443 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;453 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;463 | 95.5133 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;473 | 95.5153 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;483 | 95.5153 | 297.7417 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;493 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;503 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;513 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;523 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;533 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;543 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;553 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;563 | 95.5153 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;573 | 95.5163 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;583 | 95.5163 | 297.746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;593 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;603 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;613 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;623 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;633 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;643 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;653 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;663 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;673 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;683 | 95.5163 | 297.7548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;693 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;703 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;713 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;723 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;733 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;743 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;753 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;763 | 95.5163 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;773 | 95.5193 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;783 | 95.5193 | 297.7711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;793 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;803 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;813 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;823 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;833 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;843 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;853 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;863 | 95.5193 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;873 | 95.5213 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;883 | 95.5213 | 297.7886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;893 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;903 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;913 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;923 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;933 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;943 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;953 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;963 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;973 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;983 | 95.5213 | 297.8218 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:15;993 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;003 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;013 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;023 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;033 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;043 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;053 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;063 | 95.5213 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;073 | 95.5243 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;083 | 95.5243 | 297.8805 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;093 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;103 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;113 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;123 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;133 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;143 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;153 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;163 | 95.5243 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;173 | 95.5253 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;183 | 95.5253 | 297.9295 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;193 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;203 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;213 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;223 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;233 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;243 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;253 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;263 | 95.5253 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;273 | 95.5243 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;283 | 95.5243 | 297.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;293 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;303 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;313 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;323 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;333 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;343 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;353 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;363 | 95.5243 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;373 | 95.5283 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;383 | 95.5283 | 297.9607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;393 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;403 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;413 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;423 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;433 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;443 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;453 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;463 | 95.5283 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;473 | 95.5293 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;483 | 95.5293 | 297.9601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;493 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;503 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;513 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;523 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;533 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;543 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;553 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;563 | 95.5293 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;573 | 95.5303 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;583 | 95.5303 | 297.9456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;593 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;603 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;613 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;623 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;633 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;643 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;653 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;663 | 95.5303 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;673 | 95.5313 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;683 | 95.5313 | 297.946 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;693 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;703 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;713 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;723 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;733 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;743 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;753 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;763 | 95.5313 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;773 | 95.5323 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;783 | 95.5323 | 297.9826 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;793 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;803 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;813 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;823 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;833 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;843 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;853 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;863 | 95.5323 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;873 | 95.5333 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;883 | 95.5333 | 298.0231 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;893 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;903 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;913 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;923 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;933 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;943 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;953 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;963 | 95.5333 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;973 | 95.5353 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;983 | 95.5353 | 298.0498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:16;993 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;003 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;013 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;023 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;033 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;043 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;053 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;063 | 95.5353 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;073 | 95.5383 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;083 | 95.5383 | 298.0752 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;093 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;103 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;113 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;123 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;133 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;143 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;153 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;163 | 95.5383 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;173 | 95.5393 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;183 | 95.5393 | 298.0872 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;193 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;203 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;213 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;223 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;233 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;243 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;253 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;263 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;273 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;283 | 95.5393 | 298.0698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;293 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;303 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;313 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;323 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;333 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;343 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;353 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;363 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;373 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;383 | 95.5393 | 298.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;393 | 95.5393 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;403 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;413 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;423 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;433 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;443 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;453 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;463 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;473 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;483 | 95.5423 | 298.0563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;493 | 95.5423 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;503 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;513 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;523 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;533 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;543 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;553 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;563 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;573 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;583 | 95.5433 | 298.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;593 | 95.5433 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;603 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;613 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;623 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;633 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;643 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;653 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;663 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;673 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;683 | 95.5443 | 298.0251 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;693 | 95.5443 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;703 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;713 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;723 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;733 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;743 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;753 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;763 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;773 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;783 | 95.5463 | 298.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;793 | 95.5463 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;803 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;813 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;823 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;833 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;843 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;853 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;863 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;873 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;883 | 95.5483 | 298.025 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;893 | 95.5483 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;903 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;913 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;923 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;933 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;943 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;953 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;963 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;973 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;983 | 95.5493 | 298.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:17;993 | 95.5493 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;003 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;013 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;023 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;033 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;043 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;053 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;063 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;073 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;083 | 95.5513 | 298.0147 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;093 | 95.5513 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;103 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;113 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;123 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;133 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;143 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;153 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;163 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;173 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;183 | 95.5553 | 298.0254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;193 | 95.5553 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;203 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;213 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;223 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;233 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;243 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;253 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;263 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;273 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;283 | 95.5563 | 298.0167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;293 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;303 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;313 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;323 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;333 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;343 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;353 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;363 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;373 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;383 | 95.5563 | 297.993 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;393 | 95.5563 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;403 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;413 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;423 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;433 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;443 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;453 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;463 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;473 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;483 | 95.5593 | 297.9941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;493 | 95.5593 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;503 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;513 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;523 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;533 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;543 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;553 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;563 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;573 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;583 | 95.5613 | 298.0151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;593 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;603 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;613 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;623 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;633 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;643 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;653 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;663 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;673 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;683 | 95.5613 | 298.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;693 | 95.5613 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;703 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;713 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;723 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;733 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;743 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;753 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;763 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;773 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;783 | 95.5643 | 298.0626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;793 | 95.5643 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;803 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;813 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;823 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;833 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;843 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;853 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;863 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;873 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;883 | 95.5653 | 298.0978 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;893 | 95.5653 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;903 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;913 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;923 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;933 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;943 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;953 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;963 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;973 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;983 | 95.5663 | 298.1076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:18;993 | 95.5663 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;003 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;013 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;023 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;033 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;043 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;053 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;063 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;073 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;083 | 95.5673 | 298.1006 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;093 | 95.5673 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;103 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;113 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;123 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;133 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;143 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;153 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;163 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;173 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;183 | 95.5693 | 298.1118 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;193 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;203 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;213 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;223 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;233 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;243 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;253 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;263 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;273 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;283 | 95.5693 | 298.1167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;293 | 95.5693 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;303 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;313 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;323 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;333 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;343 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;353 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;363 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;373 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;383 | 95.5713 | 298.0931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;393 | 95.5713 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;403 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;413 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;423 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;433 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;443 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;453 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;463 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;473 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;483 | 95.5743 | 298.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;493 | 95.5743 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;503 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;513 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;523 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;533 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;543 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;553 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;563 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;573 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;583 | 95.5753 | 298.0748 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;593 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;603 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;613 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;623 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;633 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;643 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;653 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;663 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;673 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;683 | 95.5753 | 298.0598 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;693 | 95.5753 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;703 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;713 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;723 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;733 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;743 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;753 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;763 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;773 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;783 | 95.5773 | 298.0447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;793 | 95.5773 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;803 | 95.5773 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;813 | 95.5773 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;823 | 95.5783 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;833 | 95.5783 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;843 | 95.5783 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;853 | 95.5783 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;863 | 95.5783 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;873 | 95.5783 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;883 | 95.5783 | 298.0421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;893 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;903 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;913 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;923 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;933 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;943 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;953 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;963 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;973 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;983 | 95.5783 | 298.0555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:19;993 | 95.5783 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;003 | 95.5783 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;013 | 95.5783 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;023 | 95.5813 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;033 | 95.5813 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;043 | 95.5813 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;053 | 95.5813 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;063 | 95.5813 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;073 | 95.5813 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;083 | 95.5813 | 298.0742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;093 | 95.5813 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;103 | 95.5813 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;113 | 95.5813 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;123 | 95.5833 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;133 | 95.5833 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;143 | 95.5833 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;153 | 95.5833 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;163 | 95.5833 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;173 | 95.5833 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;183 | 95.5833 | 298.0777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;193 | 95.5833 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;203 | 95.5833 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;213 | 95.5833 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;223 | 95.5853 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;233 | 95.5853 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;243 | 95.5853 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;253 | 95.5853 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;263 | 95.5853 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;273 | 95.5853 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;283 | 95.5853 | 298.0814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;293 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;303 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;313 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;323 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;333 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;343 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;353 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;363 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;373 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;383 | 95.5853 | 298.0881 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;393 | 95.5853 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;403 | 95.5853 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;413 | 95.5853 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;423 | 95.5883 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;433 | 95.5883 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;443 | 95.5883 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;453 | 95.5883 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;463 | 95.5883 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;473 | 95.5883 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;483 | 95.5883 | 298.0866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;493 | 95.5883 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;503 | 95.5883 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;513 | 95.5883 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;523 | 95.5893 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;533 | 95.5893 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;543 | 95.5893 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;553 | 95.5893 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;563 | 95.5893 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;573 | 95.5893 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;583 | 95.5893 | 298.0903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;593 | 95.5893 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;603 | 95.5893 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;613 | 95.5893 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;623 | 95.5903 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;633 | 95.5903 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;643 | 95.5903 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;653 | 95.5903 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;663 | 95.5903 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;673 | 95.5903 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;683 | 95.5903 | 298.1148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;693 | 95.5903 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;703 | 95.5903 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;713 | 95.5903 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;723 | 95.5943 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;733 | 95.5943 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;743 | 95.5943 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;753 | 95.5943 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;763 | 95.5943 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;773 | 95.5943 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;783 | 95.5943 | 298.1349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;793 | 95.5943 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;803 | 95.5943 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;813 | 95.5943 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;823 | 95.5953 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;833 | 95.5953 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;843 | 95.5953 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;853 | 95.5953 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;863 | 95.5953 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;873 | 95.5953 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;883 | 95.5953 | 298.1369 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;893 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;903 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;913 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;923 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;933 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;943 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;953 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;963 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;973 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;983 | 95.5953 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:20;993 | 95.5953 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;003 | 95.5953 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;013 | 95.5953 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;023 | 95.5983 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;033 | 95.5983 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;043 | 95.5983 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;053 | 95.5983 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;063 | 95.5983 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;073 | 95.5983 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;083 | 95.5983 | 298.1529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;093 | 95.5983 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;103 | 95.5983 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;113 | 95.5983 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;123 | 95.5993 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;133 | 95.5993 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;143 | 95.5993 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;153 | 95.5993 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;163 | 95.5993 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;173 | 95.5993 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;183 | 95.5993 | 298.1504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;193 | 95.5993 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;203 | 95.5993 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;213 | 95.5993 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;223 | 95.6003 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;233 | 95.6003 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;243 | 95.6003 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;253 | 95.6003 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;263 | 95.6003 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;273 | 95.6003 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;283 | 95.6003 | 298.1548 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;293 | 95.6003 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;303 | 95.6003 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;313 | 95.6003 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;323 | 95.6013 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;333 | 95.6013 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;343 | 95.6013 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;353 | 95.6013 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;363 | 95.6013 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;373 | 95.6013 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;383 | 95.6013 | 298.183 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;393 | 95.6013 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;403 | 95.6013 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;413 | 95.6013 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;423 | 95.6033 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;433 | 95.6033 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;443 | 95.6033 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;453 | 95.6033 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;463 | 95.6033 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;473 | 95.6033 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;483 | 95.6033 | 298.1994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;493 | 95.6033 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;503 | 95.6033 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;513 | 95.6033 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;523 | 95.6053 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;533 | 95.6053 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;543 | 95.6053 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;553 | 95.6053 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;563 | 95.6053 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;573 | 95.6053 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;583 | 95.6053 | 298.1883 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;593 | 95.6053 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;603 | 95.6053 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;613 | 95.6053 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;623 | 95.6073 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;633 | 95.6073 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;643 | 95.6073 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;653 | 95.6073 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;663 | 95.6073 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;673 | 95.6073 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;683 | 95.6073 | 298.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;693 | 95.6073 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;703 | 95.6073 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;713 | 95.6073 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;723 | 95.6093 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;733 | 95.6093 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;743 | 95.6093 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;753 | 95.6093 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;763 | 95.6093 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;773 | 95.6093 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;783 | 95.6093 | 298.1498 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;793 | 95.6093 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;803 | 95.6093 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;813 | 95.6093 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;823 | 95.6113 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;833 | 95.6113 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;843 | 95.6113 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;853 | 95.6113 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;863 | 95.6113 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;873 | 95.6113 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;883 | 95.6113 | 298.1332 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;893 | 95.6113 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;903 | 95.6113 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;913 | 95.6113 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;923 | 95.6123 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;933 | 95.6123 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;943 | 95.6123 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;953 | 95.6123 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;963 | 95.6123 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;973 | 95.6123 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;983 | 95.6123 | 298.1396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:21;993 | 95.6123 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;003 | 95.6123 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;013 | 95.6123 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;023 | 95.6153 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;033 | 95.6153 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;043 | 95.6153 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;053 | 95.6153 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;063 | 95.6153 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;073 | 95.6153 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;083 | 95.6153 | 298.1763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;093 | 95.6153 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;103 | 95.6153 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;113 | 95.6153 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;123 | 95.6173 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;133 | 95.6173 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;143 | 95.6173 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;153 | 95.6173 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;163 | 95.6173 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;173 | 95.6173 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;183 | 95.6173 | 298.2013 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;193 | 95.6173 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;203 | 95.6173 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;213 | 95.6173 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;223 | 95.6193 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;233 | 95.6193 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;243 | 95.6193 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;253 | 95.6193 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;263 | 95.6193 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;273 | 95.6193 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;283 | 95.6193 | 298.1982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;293 | 95.6193 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;303 | 95.6193 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;313 | 95.6193 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;323 | 95.6203 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;333 | 95.6203 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;343 | 95.6203 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;353 | 95.6203 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;363 | 95.6203 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;373 | 95.6203 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;383 | 95.6203 | 298.1835 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;393 | 95.6203 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;403 | 95.6203 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;413 | 95.6203 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;423 | 95.6223 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;433 | 95.6223 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;443 | 95.6223 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;453 | 95.6223 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;463 | 95.6223 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;473 | 95.6223 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;483 | 95.6223 | 298.1628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;493 | 95.6223 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;503 | 95.6223 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;513 | 95.6223 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;523 | 95.6233 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;533 | 95.6233 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;543 | 95.6233 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;553 | 95.6233 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;563 | 95.6233 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;573 | 95.6233 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;583 | 95.6233 | 298.1398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;593 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;603 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;613 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;623 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;633 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;643 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;653 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;663 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;673 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;683 | 95.6233 | 298.1352 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;693 | 95.6233 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;703 | 95.6233 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;713 | 95.6233 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;723 | 95.6253 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;733 | 95.6253 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;743 | 95.6253 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;753 | 95.6253 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;763 | 95.6253 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;773 | 95.6253 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;783 | 95.6253 | 298.1539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;793 | 95.6253 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;803 | 95.6253 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;813 | 95.6253 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;823 | 95.6263 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;833 | 95.6263 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;843 | 95.6263 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;853 | 95.6263 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;863 | 95.6263 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;873 | 95.6263 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;883 | 95.6263 | 298.1521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;893 | 95.6263 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;903 | 95.6263 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;913 | 95.6263 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;923 | 95.6293 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;933 | 95.6293 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;943 | 95.6293 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;953 | 95.6293 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;963 | 95.6293 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;973 | 95.6293 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;983 | 95.6293 | 298.1236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:22;993 | 95.6293 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;003 | 95.6293 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;013 | 95.6293 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;023 | 95.6303 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;033 | 95.6303 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;043 | 95.6303 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;053 | 95.6303 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;063 | 95.6303 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;073 | 95.6303 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;083 | 95.6303 | 298.104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;093 | 95.6303 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;103 | 95.6303 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;113 | 95.6303 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;123 | 95.6313 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;133 | 95.6313 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;143 | 95.6313 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;153 | 95.6313 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;163 | 95.6313 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;173 | 95.6313 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;183 | 95.6313 | 298.1111 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;193 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;203 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;213 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;223 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;233 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;243 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;253 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;263 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;273 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;283 | 95.6313 | 298.1431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;293 | 95.6313 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;303 | 95.6313 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;313 | 95.6313 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;323 | 95.6343 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;333 | 95.6343 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;343 | 95.6343 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;353 | 95.6343 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;363 | 95.6343 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;373 | 95.6343 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;383 | 95.6343 | 298.1908 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;393 | 95.6343 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;403 | 95.6343 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;413 | 95.6343 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;423 | 95.6353 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;433 | 95.6353 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;443 | 95.6353 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;453 | 95.6353 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;463 | 95.6353 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;473 | 95.6353 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;483 | 95.6353 | 298.2383 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;493 | 95.6353 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;503 | 95.6353 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;513 | 95.6353 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;523 | 95.6353 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;533 | 95.6353 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;543 | 95.6373 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;553 | 95.6373 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;563 | 95.6373 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;573 | 95.6373 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;583 | 95.6373 | 298.2434 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;593 | 95.6373 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;603 | 95.6373 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;613 | 95.6373 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;623 | 95.6373 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;633 | 95.6373 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;643 | 95.6383 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;653 | 95.6383 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;663 | 95.6383 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;673 | 95.6383 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;683 | 95.6383 | 298.2122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;693 | 95.6383 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;703 | 95.6383 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;713 | 95.6383 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;723 | 95.6383 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;733 | 95.6383 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;743 | 95.6403 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;753 | 95.6403 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;763 | 95.6403 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;773 | 95.6403 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;783 | 95.6403 | 298.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;793 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;803 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;813 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;823 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;833 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;843 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;853 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;863 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;873 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;883 | 95.6403 | 298.1865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;893 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;903 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;913 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;923 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;933 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;943 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;953 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;963 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;973 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;983 | 95.6403 | 298.1977 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:23;993 | 95.6403 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;003 | 95.6403 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;013 | 95.6403 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;023 | 95.6403 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;033 | 95.6403 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;043 | 95.6433 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;053 | 95.6433 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;063 | 95.6433 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;073 | 95.6433 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;083 | 95.6433 | 298.2234 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;093 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;103 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;113 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;123 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;133 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;143 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;153 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;163 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;173 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;183 | 95.6433 | 298.2543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;193 | 95.6433 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;203 | 95.6433 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;213 | 95.6433 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;223 | 95.6433 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;233 | 95.6433 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;243 | 95.6443 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;253 | 95.6443 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;263 | 95.6443 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;273 | 95.6443 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;283 | 95.6443 | 298.2608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;293 | 95.6443 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;303 | 95.6443 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;313 | 95.6443 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;323 | 95.6443 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;333 | 95.6443 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;343 | 95.6453 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;353 | 95.6453 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;363 | 95.6453 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;373 | 95.6453 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;383 | 95.6453 | 298.2509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;393 | 95.6453 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;403 | 95.6453 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;413 | 95.6453 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;423 | 95.6453 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;433 | 95.6453 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;443 | 95.6463 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;453 | 95.6463 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;463 | 95.6463 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;473 | 95.6463 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;483 | 95.6463 | 298.2544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;493 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;503 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;513 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;523 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;533 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;543 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;553 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;563 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;573 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;583 | 95.6463 | 298.2591 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;593 | 95.6463 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;603 | 95.6463 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;613 | 95.6463 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;623 | 95.6463 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;633 | 95.6463 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;643 | 95.6473 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;653 | 95.6473 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;663 | 95.6473 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;673 | 95.6473 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;683 | 95.6473 | 298.2518 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;693 | 95.6473 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;703 | 95.6473 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;713 | 95.6473 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;723 | 95.6473 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;733 | 95.6473 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;743 | 95.6503 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;753 | 95.6503 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;763 | 95.6503 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;773 | 95.6503 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;783 | 95.6503 | 298.2531 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;793 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;803 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;813 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;823 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;833 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;843 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;853 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;863 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;873 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;883 | 95.6503 | 298.2625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;893 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;903 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;913 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;923 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;933 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;943 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;953 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;963 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;973 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;983 | 95.6503 | 298.253 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:24;993 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;003 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;013 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;023 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;033 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;043 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;053 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;063 | 95.6503 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;073 | 95.6533 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;083 | 95.6533 | 298.241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;093 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;103 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;113 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;123 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;133 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;143 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;153 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;163 | 95.6533 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;173 | 95.6543 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;183 | 95.6543 | 298.2567 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;193 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;203 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;213 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;223 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;233 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;243 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;253 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;263 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;273 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;283 | 95.6543 | 298.2884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;293 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;303 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;313 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;323 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;333 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;343 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;353 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;363 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;373 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;383 | 95.6543 | 298.3208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;393 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;403 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;413 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;423 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;433 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;443 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;453 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;463 | 95.6543 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;473 | 95.6582 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;483 | 95.6582 | 298.3519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;493 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;503 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;513 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;523 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;533 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;543 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;553 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;563 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;573 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;583 | 95.6582 | 298.3665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;593 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;603 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;613 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;623 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;633 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;643 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;653 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;663 | 95.6582 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;673 | 95.6593 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;683 | 95.6593 | 298.3433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;693 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;703 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;713 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;723 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;733 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;743 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;753 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;763 | 95.6593 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;773 | 95.6603 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;783 | 95.6603 | 298.309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;793 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;803 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;813 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;823 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;833 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;843 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;853 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;863 | 95.6603 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;873 | 95.6613 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;883 | 95.6613 | 298.2964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;893 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;903 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;913 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;923 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;933 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;943 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;953 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;963 | 95.6613 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;973 | 95.6623 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;983 | 95.6623 | 298.3048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:25;993 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;003 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;013 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;023 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;033 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;043 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;053 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;063 | 95.6623 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;073 | 95.6643 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;083 | 95.6643 | 298.3292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;093 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;103 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;113 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;123 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;133 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;143 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;153 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;163 | 95.6643 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;173 | 95.6653 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;183 | 95.6653 | 298.3735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;193 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;203 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;213 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;223 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;233 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;243 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;253 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;263 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;273 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;283 | 95.6653 | 298.4178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;293 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;303 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;313 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;323 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;333 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;343 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;353 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;363 | 95.6653 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;373 | 95.6673 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;383 | 95.6673 | 298.4309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;393 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;403 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;413 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;423 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;433 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;443 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;453 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;463 | 95.6673 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;473 | 95.6683 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;483 | 95.6683 | 298.4299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;493 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;503 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;513 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;523 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;533 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;543 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;553 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;563 | 95.6683 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;573 | 95.6693 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;583 | 95.6693 | 298.435 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;593 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;603 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;613 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;623 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;633 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;643 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;653 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;663 | 95.6693 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;673 | 95.6712 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;683 | 95.6712 | 298.4459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;693 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;703 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;713 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;723 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;733 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;743 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;753 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;763 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;773 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;783 | 95.6712 | 298.4649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;793 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;803 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;813 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;823 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;833 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;843 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;853 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;863 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;873 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;883 | 95.6712 | 298.5054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;893 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;903 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;913 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;923 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;933 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;943 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;953 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;963 | 95.6712 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;973 | 95.6733 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;983 | 95.6733 | 298.5461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:26;993 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;003 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;013 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;023 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;033 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;043 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;053 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;063 | 95.6733 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;073 | 95.6763 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;083 | 95.6763 | 298.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;093 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;103 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;113 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;123 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;133 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;143 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;153 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;163 | 95.6763 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;173 | 95.6783 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;183 | 95.6783 | 298.5506 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;193 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;203 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;213 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;223 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;233 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;243 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;253 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;263 | 95.6783 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;273 | 95.6763 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;283 | 95.6763 | 298.5587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;293 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;303 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;313 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;323 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;333 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;343 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;353 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;363 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;373 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;383 | 95.6763 | 298.5718 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;393 | 95.6763 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;403 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;413 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;423 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;433 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;443 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;453 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;463 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;473 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;483 | 95.6793 | 298.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;493 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;503 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;513 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;523 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;533 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;543 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;553 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;563 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;573 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;583 | 95.6793 | 298.6106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;593 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;603 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;613 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;623 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;633 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;643 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;653 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;663 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;673 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;683 | 95.6793 | 298.6243 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;693 | 95.6793 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;703 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;713 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;723 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;733 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;743 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;753 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;763 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;773 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;783 | 95.6813 | 298.6128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;793 | 95.6813 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;803 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;813 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;823 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;833 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;843 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;853 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;863 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;873 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;883 | 95.6833 | 298.5918 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;893 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;903 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;913 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;923 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;933 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;943 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;953 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;963 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;973 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;983 | 95.6833 | 298.5747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:27;993 | 95.6833 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;003 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;013 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;023 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;033 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;043 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;053 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;063 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;073 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;083 | 95.6823 | 298.5653 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;093 | 95.6823 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;103 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;113 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;123 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;133 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;143 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;153 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;163 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;173 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;183 | 95.6853 | 298.5695 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;193 | 95.6853 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;203 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;213 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;223 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;233 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;243 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;253 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;263 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;273 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;283 | 95.6873 | 298.5956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;293 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;303 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;313 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;323 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;333 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;343 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;353 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;363 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;373 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;383 | 95.6873 | 298.6255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;393 | 95.6873 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;403 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;413 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;423 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;433 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;443 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;453 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;463 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;473 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;483 | 95.6903 | 298.6381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;493 | 95.6903 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;503 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;513 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;523 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;533 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;543 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;553 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;563 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;573 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;583 | 95.6933 | 298.6463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;593 | 95.6933 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;603 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;613 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;623 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;633 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;643 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;653 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;663 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;673 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;683 | 95.6913 | 298.6597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;693 | 95.6913 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;703 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;713 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;723 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;733 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;743 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;753 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;763 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;773 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;783 | 95.6942 | 298.6783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;793 | 95.6942 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;803 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;813 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;823 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;833 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;843 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;853 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;863 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;873 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;883 | 95.6963 | 298.7009 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;893 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;903 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;913 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;923 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;933 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;943 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;953 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;963 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;973 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;983 | 95.6963 | 298.7256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:28;993 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;003 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;013 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;023 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;033 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;043 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;053 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;063 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;073 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;083 | 95.6963 | 298.7316 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;093 | 95.6963 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;103 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;113 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;123 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;133 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;143 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;153 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;163 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;173 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;183 | 95.6993 | 298.7088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;193 | 95.6993 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;203 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;213 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;223 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;233 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;243 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;253 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;263 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;273 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;283 | 95.7003 | 298.6785 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;293 | 95.7003 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;303 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;313 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;323 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;333 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;343 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;353 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;363 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;373 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;383 | 95.7012 | 298.6572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;393 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;403 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;413 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;423 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;433 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;443 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;453 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;463 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;473 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;483 | 95.7012 | 298.654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;493 | 95.7012 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;503 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;513 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;523 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;533 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;543 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;553 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;563 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;573 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;583 | 95.7023 | 298.6675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;593 | 95.7023 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;603 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;613 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;623 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;633 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;643 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;653 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;663 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;673 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;683 | 95.7043 | 298.6895 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;693 | 95.7043 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;703 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;713 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;723 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;733 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;743 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;753 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;763 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;773 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;783 | 95.7053 | 298.6998 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;793 | 95.7053 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;803 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;813 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;823 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;833 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;843 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;853 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;863 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;873 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;883 | 95.7072 | 298.6893 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;893 | 95.7072 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;903 | 95.7072 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;913 | 95.7072 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;923 | 95.7093 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;933 | 95.7093 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;943 | 95.7093 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;953 | 95.7093 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;963 | 95.7093 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;973 | 95.7093 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;983 | 95.7093 | 298.6731 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:29;993 | 95.7093 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;003 | 95.7093 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;013 | 95.7093 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;023 | 95.7072 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;033 | 95.7072 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;043 | 95.7072 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;053 | 95.7072 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;063 | 95.7072 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;073 | 95.7072 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;083 | 95.7072 | 298.6628 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;093 | 95.7072 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;103 | 95.7072 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;113 | 95.7072 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;123 | 95.7113 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;133 | 95.7113 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;143 | 95.7113 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;153 | 95.7113 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;163 | 95.7113 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;173 | 95.7113 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;183 | 95.7113 | 298.6629 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;193 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;203 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;213 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;223 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;233 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;243 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;253 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;263 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;273 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;283 | 95.7113 | 298.6735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;293 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;303 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;313 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;323 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;333 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;343 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;353 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;363 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;373 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;383 | 95.7113 | 298.6924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;393 | 95.7113 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;403 | 95.7113 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;413 | 95.7113 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;423 | 95.7142 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;433 | 95.7142 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;443 | 95.7142 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;453 | 95.7142 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;463 | 95.7142 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;473 | 95.7142 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;483 | 95.7142 | 298.7154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;493 | 95.7142 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;503 | 95.7142 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;513 | 95.7142 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;523 | 95.7153 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;533 | 95.7153 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;543 | 95.7153 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;553 | 95.7153 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;563 | 95.7153 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;573 | 95.7153 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;583 | 95.7153 | 298.7201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;593 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;603 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;613 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;623 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;633 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;643 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;653 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;663 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;673 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;683 | 95.7153 | 298.6996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;693 | 95.7153 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;703 | 95.7153 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;713 | 95.7153 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;723 | 95.7173 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;733 | 95.7173 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;743 | 95.7173 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;753 | 95.7173 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;763 | 95.7173 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;773 | 95.7173 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;783 | 95.7173 | 298.6751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;793 | 95.7173 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;803 | 95.7173 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;813 | 95.7173 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;823 | 95.7182 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;833 | 95.7182 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;843 | 95.7182 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;853 | 95.7182 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;863 | 95.7182 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;873 | 95.7182 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;883 | 95.7182 | 298.6586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;893 | 95.7182 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;903 | 95.7182 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;913 | 95.7182 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;923 | 95.7173 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;933 | 95.7173 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;943 | 95.7173 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;953 | 95.7173 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;963 | 95.7173 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;973 | 95.7173 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;983 | 95.7173 | 298.6539 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:30;993 | 95.7173 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;003 | 95.7173 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;013 | 95.7173 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;023 | 95.7213 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;033 | 95.7213 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;043 | 95.7213 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;053 | 95.7213 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;063 | 95.7213 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;073 | 95.7213 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;083 | 95.7213 | 298.6617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;093 | 95.7213 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;103 | 95.7213 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;113 | 95.7213 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;123 | 95.7222 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;133 | 95.7222 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;143 | 95.7222 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;153 | 95.7222 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;163 | 95.7222 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;173 | 95.7222 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;183 | 95.7222 | 298.679 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;193 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;203 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;213 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;223 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;233 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;243 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;253 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;263 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;273 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;283 | 95.7222 | 298.697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;293 | 95.7222 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;303 | 95.7222 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;313 | 95.7222 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;323 | 95.7233 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;333 | 95.7233 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;343 | 95.7233 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;353 | 95.7233 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;363 | 95.7233 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;373 | 95.7233 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;383 | 95.7233 | 298.7108 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;393 | 95.7233 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;403 | 95.7233 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;413 | 95.7233 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;423 | 95.7253 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;433 | 95.7253 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;443 | 95.7253 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;453 | 95.7253 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;463 | 95.7253 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;473 | 95.7253 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;483 | 95.7253 | 298.7229 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;493 | 95.7253 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;503 | 95.7253 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;513 | 95.7253 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;523 | 95.7263 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;533 | 95.7263 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;543 | 95.7263 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;553 | 95.7263 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;563 | 95.7263 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;573 | 95.7263 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;583 | 95.7263 | 298.729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;593 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;603 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;613 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;623 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;633 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;643 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;653 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;663 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;673 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;683 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;693 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;703 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;713 | 95.7263 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;723 | 95.7282 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;733 | 95.7282 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;743 | 95.7282 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;753 | 95.7282 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;763 | 95.7282 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;773 | 95.7282 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;783 | 95.7282 | 298.7242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;793 | 95.7282 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;803 | 95.7282 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;813 | 95.7282 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;823 | 95.7312 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;833 | 95.7312 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;843 | 95.7312 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;853 | 95.7312 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;863 | 95.7312 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;873 | 95.7312 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;883 | 95.7312 | 298.7392 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;893 | 95.7312 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;903 | 95.7312 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;913 | 95.7312 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;923 | 95.7323 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;933 | 95.7323 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;943 | 95.7323 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;953 | 95.7323 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;963 | 95.7323 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;973 | 95.7323 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;983 | 95.7323 | 298.7521 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:31;993 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;003 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;013 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;023 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;033 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;043 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;053 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;063 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;073 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;083 | 95.7323 | 298.759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;093 | 95.7323 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;103 | 95.7323 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;113 | 95.7323 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;123 | 95.7343 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;133 | 95.7343 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;143 | 95.7343 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;153 | 95.7343 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;163 | 95.7343 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;173 | 95.7343 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;183 | 95.7343 | 298.7766 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;193 | 95.7343 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;203 | 95.7343 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;213 | 95.7343 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;223 | 95.7353 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;233 | 95.7353 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;243 | 95.7353 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;253 | 95.7353 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;263 | 95.7353 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;273 | 95.7353 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;283 | 95.7353 | 298.7997 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;293 | 95.7353 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;303 | 95.7353 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;313 | 95.7353 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;323 | 95.7372 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;333 | 95.7372 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;343 | 95.7372 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;353 | 95.7372 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;363 | 95.7372 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;373 | 95.7372 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;383 | 95.7372 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;393 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;403 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;413 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;423 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;433 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;443 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;453 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;463 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;473 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;483 | 95.7372 | 298.8346 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;493 | 95.7372 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;503 | 95.7372 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;513 | 95.7372 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;523 | 95.7392 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;533 | 95.7392 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;543 | 95.7392 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;553 | 95.7392 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;563 | 95.7392 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;573 | 95.7392 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;583 | 95.7392 | 298.8681 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;593 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;603 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;613 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;623 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;633 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;643 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;653 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;663 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;673 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;683 | 95.7392 | 298.8979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;693 | 95.7392 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;703 | 95.7392 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;713 | 95.7392 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;723 | 95.7413 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;733 | 95.7413 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;743 | 95.7413 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;753 | 95.7413 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;763 | 95.7413 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;773 | 95.7413 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;783 | 95.7413 | 298.9184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;793 | 95.7413 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;803 | 95.7413 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;813 | 95.7413 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;823 | 95.7443 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;833 | 95.7443 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;843 | 95.7443 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;853 | 95.7443 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;863 | 95.7443 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;873 | 95.7443 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;883 | 95.7443 | 298.9357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;893 | 95.7443 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;903 | 95.7443 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;913 | 95.7443 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;923 | 95.7432 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;933 | 95.7432 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;943 | 95.7432 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;953 | 95.7432 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;963 | 95.7432 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;973 | 95.7432 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;983 | 95.7432 | 298.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:32;993 | 95.7432 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;003 | 95.7432 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;013 | 95.7432 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;023 | 95.7453 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;033 | 95.7453 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;043 | 95.7453 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;053 | 95.7453 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;063 | 95.7453 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;073 | 95.7453 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;083 | 95.7453 | 298.9389 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;093 | 95.7453 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;103 | 95.7453 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;113 | 95.7453 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;123 | 95.7462 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;133 | 95.7462 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;143 | 95.7462 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;153 | 95.7462 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;163 | 95.7462 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;173 | 95.7462 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;183 | 95.7462 | 298.9402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;193 | 95.7462 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;203 | 95.7462 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;213 | 95.7462 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;223 | 95.7483 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;233 | 95.7483 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;243 | 95.7483 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;253 | 95.7483 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;263 | 95.7483 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;273 | 95.7483 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;283 | 95.7483 | 298.954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;293 | 95.7483 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;303 | 95.7483 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;313 | 95.7483 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;323 | 95.7473 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;333 | 95.7473 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;343 | 95.7473 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;353 | 95.7473 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;363 | 95.7473 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;373 | 95.7473 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;383 | 95.7473 | 298.956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;393 | 95.7473 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;403 | 95.7473 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;413 | 95.7473 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;423 | 95.7493 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;433 | 95.7493 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;443 | 95.7493 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;453 | 95.7493 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;463 | 95.7493 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;473 | 95.7493 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;483 | 95.7493 | 298.9447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;493 | 95.7493 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;503 | 95.7493 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;513 | 95.7493 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;523 | 95.7513 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;533 | 95.7513 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;543 | 95.7513 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;553 | 95.7513 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;563 | 95.7513 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;573 | 95.7513 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;583 | 95.7513 | 298.9379 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;593 | 95.7513 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;603 | 95.7513 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;613 | 95.7513 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;623 | 95.7513 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;633 | 95.7513 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;643 | 95.7522 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;653 | 95.7522 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;663 | 95.7522 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;673 | 95.7522 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;683 | 95.7522 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;693 | 95.7522 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;703 | 95.7522 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;713 | 95.7522 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;723 | 95.7522 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;733 | 95.7522 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;743 | 95.7532 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;753 | 95.7532 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;763 | 95.7532 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;773 | 95.7532 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;783 | 95.7532 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;793 | 95.7532 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;803 | 95.7532 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;813 | 95.7532 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;823 | 95.7532 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;833 | 95.7532 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;843 | 95.7542 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;853 | 95.7542 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;863 | 95.7542 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;873 | 95.7542 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;883 | 95.7542 | 298.932 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;893 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;903 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;913 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;923 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;933 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;943 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;953 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;963 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;973 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;983 | 95.7542 | 298.9487 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:33;993 | 95.7542 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;003 | 95.7542 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;013 | 95.7542 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;023 | 95.7542 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;033 | 95.7542 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;043 | 95.7572 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;053 | 95.7572 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;063 | 95.7572 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;073 | 95.7572 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;083 | 95.7572 | 298.9617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;093 | 95.7572 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;103 | 95.7572 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;113 | 95.7572 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;123 | 95.7572 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;133 | 95.7572 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;143 | 95.7582 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;153 | 95.7582 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;163 | 95.7582 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;173 | 95.7582 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;183 | 95.7582 | 298.9701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;193 | 95.7582 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;203 | 95.7582 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;213 | 95.7582 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;223 | 95.7582 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;233 | 95.7582 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;243 | 95.7572 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;253 | 95.7572 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;263 | 95.7572 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;273 | 95.7572 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;283 | 95.7572 | 298.981 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;293 | 95.7572 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;303 | 95.7572 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;313 | 95.7572 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;323 | 95.7572 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;333 | 95.7572 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;343 | 95.7592 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;353 | 95.7592 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;363 | 95.7592 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;373 | 95.7592 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;383 | 95.7592 | 298.9909 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;393 | 95.7592 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;403 | 95.7592 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;413 | 95.7592 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;423 | 95.7592 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;433 | 95.7592 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;443 | 95.7612 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;453 | 95.7612 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;463 | 95.7612 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;473 | 95.7612 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;483 | 95.7612 | 298.9976 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;493 | 95.7612 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;503 | 95.7612 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;513 | 95.7612 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;523 | 95.7612 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;533 | 95.7612 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;543 | 95.7602 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;553 | 95.7602 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;563 | 95.7602 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;573 | 95.7602 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;583 | 95.7602 | 299.0164 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;593 | 95.7602 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;603 | 95.7602 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;613 | 95.7602 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;623 | 95.7602 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;633 | 95.7602 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;643 | 95.7612 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;653 | 95.7612 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;663 | 95.7612 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;673 | 95.7612 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;683 | 95.7612 | 299.0454 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;693 | 95.7612 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;703 | 95.7612 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;713 | 95.7612 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;723 | 95.7612 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;733 | 95.7612 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;743 | 95.7632 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;753 | 95.7632 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;763 | 95.7632 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;773 | 95.7632 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;783 | 95.7632 | 299.0597 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;793 | 95.7632 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;803 | 95.7632 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;813 | 95.7632 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;823 | 95.7632 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;833 | 95.7632 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;843 | 95.7643 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;853 | 95.7643 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;863 | 95.7643 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;873 | 95.7643 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;883 | 95.7643 | 299.0584 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;893 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;903 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;913 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;923 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;933 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;943 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;953 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;963 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;973 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;983 | 95.7643 | 299.0517 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:34;993 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;003 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;013 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;023 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;033 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;043 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;053 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;063 | 95.7643 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;073 | 95.7663 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;083 | 95.7663 | 299.0446 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;093 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;103 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;113 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;123 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;133 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;143 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;153 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;163 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;173 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;183 | 95.7663 | 299.0412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;193 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;203 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;213 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;223 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;233 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;243 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;253 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;263 | 95.7663 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;273 | 95.7672 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;283 | 95.7672 | 299.0529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;293 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;303 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;313 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;323 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;333 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;343 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;353 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;363 | 95.7672 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;373 | 95.7682 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;383 | 95.7682 | 299.0729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;393 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;403 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;413 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;423 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;433 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;443 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;453 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;463 | 95.7682 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;473 | 95.7713 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;483 | 95.7713 | 299.0784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;493 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;503 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;513 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;523 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;533 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;543 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;553 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;563 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;573 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;583 | 95.7713 | 299.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;593 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;603 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;613 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;623 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;633 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;643 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;653 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;663 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;673 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;683 | 95.7713 | 299.0536 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;693 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;703 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;713 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;723 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;733 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;743 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;753 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;763 | 95.7713 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;773 | 95.7732 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;783 | 95.7732 | 299.0404 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;793 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;803 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;813 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;823 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;833 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;843 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;853 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;863 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;873 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;883 | 95.7732 | 299.0361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;893 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;903 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;913 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;923 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;933 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;943 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;953 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;963 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;973 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;983 | 95.7732 | 299.0473 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:35;993 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;003 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;013 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;023 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;033 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;043 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;053 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;063 | 95.7732 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;073 | 95.7752 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;083 | 95.7752 | 299.0687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;093 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;103 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;113 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;123 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;133 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;143 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;153 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;163 | 95.7752 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;173 | 95.7762 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;183 | 95.7762 | 299.0844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;193 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;203 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;213 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;223 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;233 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;243 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;253 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;263 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;273 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;283 | 95.7762 | 299.0904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;293 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;303 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;313 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;323 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;333 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;343 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;353 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;363 | 95.7762 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;373 | 95.7773 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;383 | 95.7773 | 299.0879 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;393 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;403 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;413 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;423 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;433 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;443 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;453 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;463 | 95.7773 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;473 | 95.7782 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;483 | 95.7782 | 299.077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;493 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;503 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;513 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;523 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;533 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;543 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;553 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;563 | 95.7782 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;573 | 95.7793 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;583 | 95.7793 | 299.0634 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;593 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;603 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;613 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;623 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;633 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;643 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;653 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;663 | 95.7793 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;673 | 95.7792 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;683 | 95.7792 | 299.0675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;693 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;703 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;713 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;723 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;733 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;743 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;753 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;763 | 95.7792 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;773 | 95.7822 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;783 | 95.7822 | 299.0858 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;793 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;803 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;813 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;823 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;833 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;843 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;853 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;863 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;873 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;883 | 95.7822 | 299.0996 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;893 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;903 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;913 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;923 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;933 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;943 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;953 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;963 | 95.7822 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;973 | 95.7832 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;983 | 95.7832 | 299.1088 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:36;993 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;003 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;013 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;023 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;033 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;043 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;053 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;063 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;073 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;083 | 95.7832 | 299.1161 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;093 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;103 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;113 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;123 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;133 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;143 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;153 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;163 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;173 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;183 | 95.7832 | 299.1213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;193 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;203 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;213 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;223 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;233 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;243 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;253 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;263 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;273 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;283 | 95.7832 | 299.1263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;293 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;303 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;313 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;323 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;333 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;343 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;353 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;363 | 95.7832 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;373 | 95.7862 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;383 | 95.7862 | 299.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;393 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;403 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;413 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;423 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;433 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;443 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;453 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;463 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;473 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;483 | 95.7862 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;493 | 95.7862 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;503 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;513 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;523 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;533 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;543 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;553 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;563 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;573 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;583 | 95.7872 | 299.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;593 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;603 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;613 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;623 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;633 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;643 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;653 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;663 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;673 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;683 | 95.7872 | 299.1641 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;693 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;703 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;713 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;723 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;733 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;743 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;753 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;763 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;773 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;783 | 95.7872 | 299.1744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;793 | 95.7872 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;803 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;813 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;823 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;833 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;843 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;853 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;863 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;873 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;883 | 95.7882 | 299.1811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;893 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;903 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;913 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;923 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;933 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;943 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;953 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;963 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;973 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;983 | 95.7882 | 299.1838 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:37;993 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;003 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;013 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;023 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;033 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;043 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;053 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;063 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;073 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;083 | 95.7882 | 299.1907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;093 | 95.7882 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;103 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;113 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;123 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;133 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;143 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;153 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;163 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;173 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;183 | 95.7902 | 299.1936 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;193 | 95.7902 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;203 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;213 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;223 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;233 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;243 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;253 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;263 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;273 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;283 | 95.7912 | 299.1847 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;293 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;303 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;313 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;323 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;333 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;343 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;353 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;363 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;373 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;383 | 95.7912 | 299.1815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;393 | 95.7912 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;403 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;413 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;423 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;433 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;443 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;453 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;463 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;473 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;483 | 95.7932 | 299.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;493 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;503 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;513 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;523 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;533 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;543 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;553 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;563 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;573 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;583 | 95.7932 | 299.1897 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;593 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;603 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;613 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;623 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;633 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;643 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;653 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;663 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;673 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;683 | 95.7932 | 299.1813 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;693 | 95.7932 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;703 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;713 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;723 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;733 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;743 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;753 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;763 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;773 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;783 | 95.7943 | 299.1804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;793 | 95.7943 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;803 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;813 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;823 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;833 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;843 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;853 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;863 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;873 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;883 | 95.7962 | 299.1767 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;893 | 95.7962 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;903 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;913 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;923 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;933 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;943 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;953 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;963 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;973 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;983 | 95.7972 | 299.16 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:38;993 | 95.7972 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;003 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;013 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;023 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;033 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;043 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;053 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;063 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;073 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;083 | 95.7952 | 299.1541 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;093 | 95.7952 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;103 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;113 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;123 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;133 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;143 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;153 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;163 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;173 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;183 | 95.7972 | 299.1649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;193 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;203 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;213 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;223 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;233 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;243 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;253 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;263 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;273 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;283 | 95.7972 | 299.1684 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;293 | 95.7972 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;303 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;313 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;323 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;333 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;343 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;353 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;363 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;373 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;383 | 95.7962 | 299.1682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;393 | 95.7962 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;403 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;413 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;423 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;433 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;443 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;453 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;463 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;473 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;483 | 95.8002 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;493 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;503 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;513 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;523 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;533 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;543 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;553 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;563 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;573 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;583 | 95.8002 | 299.1967 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;593 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;603 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;613 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;623 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;633 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;643 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;653 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;663 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;673 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;683 | 95.8002 | 299.2012 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;693 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;703 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;713 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;723 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;733 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;743 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;753 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;763 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;773 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;783 | 95.8002 | 299.2168 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;793 | 95.8002 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;803 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;813 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;823 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;833 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;843 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;853 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;863 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;873 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;883 | 95.8022 | 299.2449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;893 | 95.8022 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;903 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;913 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;923 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;933 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;943 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;953 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;963 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;973 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;983 | 95.8012 | 299.2613 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:39;993 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;003 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;013 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;023 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;033 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;043 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;053 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;063 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;073 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;083 | 95.8012 | 299.2673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;093 | 95.8012 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;103 | 95.8012 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;113 | 95.8012 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;123 | 95.8032 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;133 | 95.8032 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;143 | 95.8032 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;153 | 95.8032 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;163 | 95.8032 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;173 | 95.8032 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;183 | 95.8032 | 299.274 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;193 | 95.8032 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;203 | 95.8032 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;213 | 95.8032 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;223 | 95.8042 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;233 | 95.8042 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;243 | 95.8042 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;253 | 95.8042 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;263 | 95.8042 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;273 | 95.8042 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;283 | 95.8042 | 299.2836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;293 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;303 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;313 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;323 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;333 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;343 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;353 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;363 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;373 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;383 | 95.8042 | 299.2845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;393 | 95.8042 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;403 | 95.8042 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;413 | 95.8042 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;423 | 95.8052 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;433 | 95.8052 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;443 | 95.8052 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;453 | 95.8052 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;463 | 95.8052 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;473 | 95.8052 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;483 | 95.8052 | 299.2737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;493 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;503 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;513 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;523 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;533 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;543 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;553 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;563 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;573 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;583 | 95.8052 | 299.2783 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;593 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;603 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;613 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;623 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;633 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;643 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;653 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;663 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;673 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;683 | 95.8052 | 299.2931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;693 | 95.8052 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;703 | 95.8052 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;713 | 95.8052 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;723 | 95.8062 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;733 | 95.8062 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;743 | 95.8062 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;753 | 95.8062 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;763 | 95.8062 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;773 | 95.8062 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;783 | 95.8062 | 299.286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;793 | 95.8062 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;803 | 95.8062 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;813 | 95.8062 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;823 | 95.8073 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;833 | 95.8073 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;843 | 95.8073 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;853 | 95.8073 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;863 | 95.8073 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;873 | 95.8073 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;883 | 95.8073 | 299.2668 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;893 | 95.8073 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;903 | 95.8073 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;913 | 95.8073 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;923 | 95.8082 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;933 | 95.8082 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;943 | 95.8082 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;953 | 95.8082 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;963 | 95.8082 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;973 | 95.8082 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;983 | 95.8082 | 299.255 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:40;993 | 95.8082 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;003 | 95.8082 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;013 | 95.8082 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;023 | 95.8092 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;033 | 95.8092 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;043 | 95.8092 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;053 | 95.8092 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;063 | 95.8092 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;073 | 95.8092 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;083 | 95.8092 | 299.247 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;093 | 95.8092 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;103 | 95.8092 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;113 | 95.8092 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;123 | 95.8102 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;133 | 95.8102 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;143 | 95.8102 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;153 | 95.8102 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;163 | 95.8102 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;173 | 95.8102 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;183 | 95.8102 | 299.2415 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;193 | 95.8102 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;203 | 95.8102 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;213 | 95.8102 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;223 | 95.8092 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;233 | 95.8092 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;243 | 95.8092 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;253 | 95.8092 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;263 | 95.8092 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;273 | 95.8092 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;283 | 95.8092 | 299.2563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;293 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;303 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;313 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;323 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;333 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;343 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;353 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;363 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;373 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;383 | 95.8092 | 299.2729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;393 | 95.8092 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;403 | 95.8092 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;413 | 95.8092 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;423 | 95.8102 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;433 | 95.8102 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;443 | 95.8102 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;453 | 95.8102 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;463 | 95.8102 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;473 | 95.8102 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;483 | 95.8102 | 299.2508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;493 | 95.8102 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;503 | 95.8102 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;513 | 95.8102 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;523 | 95.8122 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;533 | 95.8122 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;543 | 95.8122 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;553 | 95.8122 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;563 | 95.8122 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;573 | 95.8122 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;583 | 95.8122 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;593 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;603 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;613 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;623 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;633 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;643 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;653 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;663 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;673 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;683 | 95.8122 | 299.1712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;693 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;703 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;713 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;723 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;733 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;743 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;753 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;763 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;773 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;783 | 95.8122 | 299.1472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;793 | 95.8122 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;803 | 95.8122 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;813 | 95.8122 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;823 | 95.8152 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;833 | 95.8152 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;843 | 95.8152 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;853 | 95.8152 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;863 | 95.8152 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;873 | 95.8152 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;883 | 95.8152 | 299.1409 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;893 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;903 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;913 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;923 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;933 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;943 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;953 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;963 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;973 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;983 | 95.8152 | 299.167 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:41;993 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;003 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;013 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;023 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;033 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;043 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;053 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;063 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;073 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;083 | 95.8152 | 299.1972 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;093 | 95.8152 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;103 | 95.8152 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;113 | 95.8152 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;123 | 95.8172 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;133 | 95.8172 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;143 | 95.8172 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;153 | 95.8172 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;163 | 95.8172 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;173 | 95.8172 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;183 | 95.8172 | 299.1884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;193 | 95.8172 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;203 | 95.8172 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;213 | 95.8172 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;223 | 95.8182 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;233 | 95.8182 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;243 | 95.8182 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;253 | 95.8182 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;263 | 95.8182 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;273 | 95.8182 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;283 | 95.8182 | 299.1675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;293 | 95.8182 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;303 | 95.8182 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;313 | 95.8182 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;323 | 95.8172 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;333 | 95.8172 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;343 | 95.8172 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;353 | 95.8172 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;363 | 95.8172 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;373 | 95.8172 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;383 | 95.8172 | 299.1617 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;393 | 95.8172 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;403 | 95.8172 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;413 | 95.8172 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;423 | 95.8192 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;433 | 95.8192 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;443 | 95.8192 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;453 | 95.8192 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;463 | 95.8192 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;473 | 95.8192 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;483 | 95.8192 | 299.1657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;493 | 95.8192 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;503 | 95.8192 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;513 | 95.8192 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;523 | 95.8182 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;533 | 95.8182 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;543 | 95.8182 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;553 | 95.8182 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;563 | 95.8182 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;573 | 95.8182 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;583 | 95.8182 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;593 | 95.8182 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;603 | 95.8182 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;613 | 95.8182 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;623 | 95.8192 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;633 | 95.8192 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;643 | 95.8192 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;653 | 95.8192 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;663 | 95.8192 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;673 | 95.8192 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;683 | 95.8192 | 299.1819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;693 | 95.8192 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;703 | 95.8192 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;713 | 95.8192 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;723 | 95.8212 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;733 | 95.8212 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;743 | 95.8212 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;753 | 95.8212 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;763 | 95.8212 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;773 | 95.8212 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;783 | 95.8212 | 299.1696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;793 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;803 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;813 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;823 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;833 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;843 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;853 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;863 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;873 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;883 | 95.8212 | 299.1193 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;893 | 95.8212 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;903 | 95.8212 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;913 | 95.8212 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;923 | 95.8222 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;933 | 95.8222 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;943 | 95.8222 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;953 | 95.8222 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;963 | 95.8222 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;973 | 95.8222 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;983 | 95.8222 | 299.0661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:42;993 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;003 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;013 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;023 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;033 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;043 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;053 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;063 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;073 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;083 | 95.8222 | 299.0388 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;093 | 95.8222 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;103 | 95.8222 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;113 | 95.8222 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;123 | 95.8232 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;133 | 95.8232 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;143 | 95.8232 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;153 | 95.8232 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;163 | 95.8232 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;173 | 95.8232 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;183 | 95.8232 | 299.0438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;193 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;203 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;213 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;223 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;233 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;243 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;253 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;263 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;273 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;283 | 95.8232 | 299.0786 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;293 | 95.8232 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;303 | 95.8232 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;313 | 95.8232 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;323 | 95.8242 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;333 | 95.8242 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;343 | 95.8242 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;353 | 95.8242 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;363 | 95.8242 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;373 | 95.8242 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;383 | 95.8242 | 299.131 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;393 | 95.8242 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;403 | 95.8242 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;413 | 95.8242 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;423 | 95.8252 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;433 | 95.8252 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;443 | 95.8252 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;453 | 95.8252 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;463 | 95.8252 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;473 | 95.8252 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;483 | 95.8252 | 299.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;493 | 95.8252 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;503 | 95.8252 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;513 | 95.8252 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;523 | 95.8262 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;533 | 95.8262 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;543 | 95.8262 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;553 | 95.8262 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;563 | 95.8262 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;573 | 95.8262 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;583 | 95.8262 | 299.143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;593 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;603 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;613 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;623 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;633 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;643 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;653 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;663 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;673 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;683 | 95.8262 | 299.119 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;693 | 95.8262 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;703 | 95.8262 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;713 | 95.8262 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;723 | 95.8262 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;733 | 95.8262 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;743 | 95.8272 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;753 | 95.8272 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;763 | 95.8272 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;773 | 95.8272 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;783 | 95.8272 | 299.1158 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;793 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;803 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;813 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;823 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;833 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;843 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;853 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;863 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;873 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;883 | 95.8272 | 299.1249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;893 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;903 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;913 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;923 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;933 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;943 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;953 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;963 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;973 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;983 | 95.8272 | 299.1447 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:43;993 | 95.8272 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;003 | 95.8272 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;013 | 95.8272 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;023 | 95.8272 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;033 | 95.8272 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;043 | 95.8312 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;053 | 95.8312 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;063 | 95.8312 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;073 | 95.8312 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;083 | 95.8312 | 299.1792 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;093 | 95.8312 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;103 | 95.8312 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;113 | 95.8312 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;123 | 95.8312 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;133 | 95.8312 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;143 | 95.8322 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;153 | 95.8322 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;163 | 95.8322 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;173 | 95.8322 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;183 | 95.8322 | 299.1966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;193 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;203 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;213 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;223 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;233 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;243 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;253 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;263 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;273 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;283 | 95.8322 | 299.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;293 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;303 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;313 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;323 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;333 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;343 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;353 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;363 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;373 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;383 | 95.8322 | 299.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;393 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;403 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;413 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;423 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;433 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;443 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;453 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;463 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;473 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;483 | 95.8322 | 299.1342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;493 | 95.8322 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;503 | 95.8322 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;513 | 95.8322 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;523 | 95.8322 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;533 | 95.8322 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;543 | 95.8342 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;553 | 95.8342 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;563 | 95.8342 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;573 | 95.8342 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;583 | 95.8342 | 299.1292 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;593 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;603 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;613 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;623 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;633 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;643 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;653 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;663 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;673 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;683 | 95.8342 | 299.1341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;693 | 95.8342 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;703 | 95.8342 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;713 | 95.8342 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;723 | 95.8342 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;733 | 95.8342 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;743 | 95.8362 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;753 | 95.8362 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;763 | 95.8362 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;773 | 95.8362 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;783 | 95.8362 | 299.1519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;793 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;803 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;813 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;823 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;833 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;843 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;853 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;863 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;873 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;883 | 95.8362 | 299.1611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;893 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;903 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;913 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;923 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;933 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;943 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;953 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;963 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;973 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;983 | 95.8362 | 299.1494 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:44;993 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;003 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;013 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;023 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;033 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;043 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;053 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;063 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;073 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;083 | 95.8362 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;093 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;103 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;113 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;123 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;133 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;143 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;153 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;163 | 95.8362 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;173 | 95.8372 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;183 | 95.8372 | 299.189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;193 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;203 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;213 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;223 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;233 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;243 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;253 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;263 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;273 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;283 | 95.8372 | 299.2096 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;293 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;303 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;313 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;323 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;333 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;343 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;353 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;363 | 95.8372 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;373 | 95.8392 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;383 | 95.8392 | 299.2177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;393 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;403 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;413 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;423 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;433 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;443 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;453 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;463 | 95.8392 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;473 | 95.8382 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;483 | 95.8382 | 299.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;493 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;503 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;513 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;523 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;533 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;543 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;553 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;563 | 95.8382 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;573 | 95.8402 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;583 | 95.8402 | 299.2113 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;593 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;603 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;613 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;623 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;633 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;643 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;653 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;663 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;673 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;683 | 95.8402 | 299.1704 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;693 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;703 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;713 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;723 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;733 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;743 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;753 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;763 | 95.8402 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;773 | 95.8412 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;783 | 95.8412 | 299.1651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;793 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;803 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;813 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;823 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;833 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;843 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;853 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;863 | 95.8412 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;873 | 95.8422 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;883 | 95.8422 | 299.2076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;893 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;903 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;913 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;923 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;933 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;943 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;953 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;963 | 95.8422 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;973 | 95.8432 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;983 | 95.8432 | 299.2579 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:45;993 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;003 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;013 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;023 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;033 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;043 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;053 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;063 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;073 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;083 | 95.8432 | 299.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;093 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;103 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;113 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;123 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;133 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;143 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;153 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;163 | 95.8432 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;173 | 95.8442 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;183 | 95.8442 | 299.3376 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;193 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;203 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;213 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;223 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;233 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;243 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;253 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;263 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;273 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;283 | 95.8442 | 299.3309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;293 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;303 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;313 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;323 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;333 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;343 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;353 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;363 | 95.8442 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;373 | 95.8452 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;383 | 95.8452 | 299.2824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;393 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;403 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;413 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;423 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;433 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;443 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;453 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;463 | 95.8452 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;473 | 95.8462 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;483 | 95.8462 | 299.2545 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;493 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;503 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;513 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;523 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;533 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;543 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;553 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;563 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;573 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;583 | 95.8462 | 299.2532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;593 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;603 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;613 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;623 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;633 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;643 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;653 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;663 | 95.8462 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;673 | 95.8472 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;683 | 95.8472 | 299.2428 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;693 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;703 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;713 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;723 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;733 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;743 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;753 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;763 | 95.8472 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;773 | 95.8492 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;783 | 95.8492 | 299.2296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;793 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;803 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;813 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;823 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;833 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;843 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;853 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;863 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;873 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;883 | 95.8492 | 299.2264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;893 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;903 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;913 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;923 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;933 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;943 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;953 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;963 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;973 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;983 | 95.8492 | 299.207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:46;993 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;003 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;013 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;023 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;033 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;043 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;053 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;063 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;073 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;083 | 95.8492 | 299.1717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;093 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;103 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;113 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;123 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;133 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;143 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;153 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;163 | 95.8492 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;173 | 95.8502 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;183 | 95.8502 | 299.1741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;193 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;203 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;213 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;223 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;233 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;243 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;253 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;263 | 95.8502 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;273 | 95.8492 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;283 | 95.8492 | 299.2083 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;293 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;303 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;313 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;323 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;333 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;343 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;353 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;363 | 95.8492 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;373 | 95.8522 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;383 | 95.8522 | 299.2321 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;393 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;403 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;413 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;423 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;433 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;443 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;453 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;463 | 95.8522 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;473 | 95.8542 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;483 | 95.8542 | 299.2513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;493 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;503 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;513 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;523 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;533 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;543 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;553 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;563 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;573 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;583 | 95.8542 | 299.2724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;593 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;603 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;613 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;623 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;633 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;643 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;653 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;663 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;673 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;683 | 95.8542 | 299.2646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;693 | 95.8542 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;703 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;713 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;723 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;733 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;743 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;753 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;763 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;773 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;783 | 95.8532 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;793 | 95.8532 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;803 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;813 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;823 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;833 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;843 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;853 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;863 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;873 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;883 | 95.8552 | 299.2317 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;893 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;903 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;913 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;923 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;933 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;943 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;953 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;963 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;973 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;983 | 95.8552 | 299.2516 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:47;993 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;003 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;013 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;023 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;033 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;043 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;053 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;063 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;073 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;083 | 95.8552 | 299.2534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;093 | 95.8552 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;103 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;113 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;123 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;133 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;143 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;153 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;163 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;173 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;183 | 95.8572 | 299.2426 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;193 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;203 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;213 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;223 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;233 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;243 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;253 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;263 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;273 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;283 | 95.8572 | 299.2273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;293 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;303 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;313 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;323 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;333 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;343 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;353 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;363 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;373 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;383 | 95.8572 | 299.1953 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;393 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;403 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;413 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;423 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;433 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;443 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;453 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;463 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;473 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;483 | 95.8572 | 299.1637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;493 | 95.8572 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;503 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;513 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;523 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;533 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;543 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;553 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;563 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;573 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;583 | 95.8592 | 299.1794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;593 | 95.8592 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;603 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;613 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;623 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;633 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;643 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;653 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;663 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;673 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;683 | 95.8582 | 299.2105 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;693 | 95.8582 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;703 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;713 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;723 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;733 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;743 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;753 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;763 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;773 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;783 | 95.8592 | 299.2103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;793 | 95.8592 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;803 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;813 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;823 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;833 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;843 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;853 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;863 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;873 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;883 | 95.8622 | 299.1995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;893 | 95.8622 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;903 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;913 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;923 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;933 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;943 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;953 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;963 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;973 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;983 | 95.8612 | 299.1913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:48;993 | 95.8612 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;003 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;013 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;023 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;033 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;043 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;053 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;063 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;073 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;083 | 95.8622 | 299.1742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;093 | 95.8622 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;103 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;113 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;123 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;133 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;143 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;153 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;163 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;173 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;183 | 95.8642 | 299.1569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;193 | 95.8642 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;203 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;213 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;223 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;233 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;243 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;253 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;263 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;273 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;283 | 95.8652 | 299.1644 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;293 | 95.8652 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;303 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;313 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;323 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;333 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;343 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;353 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;363 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;373 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;383 | 95.8642 | 299.1697 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;393 | 95.8642 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;403 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;413 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;423 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;433 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;443 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;453 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;463 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;473 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;483 | 95.8672 | 299.1451 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;493 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;503 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;513 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;523 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;533 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;543 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;553 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;563 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;573 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;583 | 95.8672 | 299.1268 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;593 | 95.8672 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;603 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;613 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;623 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;633 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;643 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;653 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;663 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;673 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;683 | 95.8682 | 299.1314 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;693 | 95.8682 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;703 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;713 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;723 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;733 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;743 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;753 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;763 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;773 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;783 | 95.8692 | 299.1402 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;793 | 95.8692 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;803 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;813 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;823 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;833 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;843 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;853 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;863 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;873 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;883 | 95.8682 | 299.1556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;893 | 95.8682 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;903 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;913 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;923 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;933 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;943 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;953 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;963 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;973 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;983 | 95.8702 | 299.1885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:49;993 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;003 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;013 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;023 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;033 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;043 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;053 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;063 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;073 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;083 | 95.8702 | 299.1973 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;093 | 95.8702 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;103 | 95.8702 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;113 | 95.8702 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;123 | 95.8722 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;133 | 95.8722 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;143 | 95.8722 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;153 | 95.8722 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;163 | 95.8722 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;173 | 95.8722 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;183 | 95.8722 | 299.1735 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;193 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;203 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;213 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;223 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;233 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;243 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;253 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;263 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;273 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;283 | 95.8722 | 299.1366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;293 | 95.8722 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;303 | 95.8722 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;313 | 95.8722 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;323 | 95.8712 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;333 | 95.8712 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;343 | 95.8712 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;353 | 95.8712 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;363 | 95.8712 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;373 | 95.8712 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;383 | 95.8712 | 299.1058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;393 | 95.8712 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;403 | 95.8712 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;413 | 95.8712 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;423 | 95.8722 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;433 | 95.8722 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;443 | 95.8722 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;453 | 95.8722 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;463 | 95.8722 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;473 | 95.8722 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;483 | 95.8722 | 299.1029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;493 | 95.8722 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;503 | 95.8722 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;513 | 95.8722 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;523 | 95.8742 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;533 | 95.8742 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;543 | 95.8742 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;553 | 95.8742 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;563 | 95.8742 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;573 | 95.8742 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;583 | 95.8742 | 299.1109 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;593 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;603 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;613 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;623 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;633 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;643 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;653 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;663 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;673 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;683 | 95.8742 | 299.1273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;693 | 95.8742 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;703 | 95.8742 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;713 | 95.8742 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;723 | 95.8752 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;733 | 95.8752 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;743 | 95.8752 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;753 | 95.8752 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;763 | 95.8752 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;773 | 95.8752 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;783 | 95.8752 | 299.1537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;793 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;803 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;813 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;823 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;833 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;843 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;853 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;863 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;873 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;883 | 95.8752 | 299.151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;893 | 95.8752 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;903 | 95.8752 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;913 | 95.8752 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;923 | 95.8763 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;933 | 95.8763 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;943 | 95.8763 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;953 | 95.8763 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;963 | 95.8763 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;973 | 95.8763 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;983 | 95.8763 | 299.1045 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:50;993 | 95.8763 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;003 | 95.8763 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;013 | 95.8763 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;023 | 95.8752 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;033 | 95.8752 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;043 | 95.8752 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;053 | 95.8752 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;063 | 95.8752 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;073 | 95.8752 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;083 | 95.8752 | 299.0713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;093 | 95.8752 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;103 | 95.8752 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;113 | 95.8752 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;123 | 95.8762 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;133 | 95.8762 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;143 | 95.8762 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;153 | 95.8762 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;163 | 95.8762 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;173 | 95.8762 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;183 | 95.8762 | 299.0676 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;193 | 95.8762 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;203 | 95.8762 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;213 | 95.8762 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;223 | 95.8772 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;233 | 95.8772 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;243 | 95.8772 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;253 | 95.8772 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;263 | 95.8772 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;273 | 95.8772 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;283 | 95.8772 | 299.0688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;293 | 95.8772 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;303 | 95.8772 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;313 | 95.8772 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;323 | 95.8782 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;333 | 95.8782 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;343 | 95.8782 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;353 | 95.8782 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;363 | 95.8782 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;373 | 95.8782 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;383 | 95.8782 | 299.0745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;393 | 95.8782 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;403 | 95.8782 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;413 | 95.8782 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;423 | 95.8792 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;433 | 95.8792 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;443 | 95.8792 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;453 | 95.8792 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;463 | 95.8792 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;473 | 95.8792 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;483 | 95.8792 | 299.0885 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;493 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;503 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;513 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;523 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;533 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;543 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;553 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;563 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;573 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;583 | 95.8792 | 299.0725 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;593 | 95.8792 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;603 | 95.8792 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;613 | 95.8792 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;623 | 95.8802 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;633 | 95.8802 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;643 | 95.8802 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;653 | 95.8802 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;663 | 95.8802 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;673 | 95.8802 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;683 | 95.8802 | 299.0169 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;693 | 95.8802 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;703 | 95.8802 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;713 | 95.8802 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;723 | 95.8812 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;733 | 95.8812 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;743 | 95.8812 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;753 | 95.8812 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;763 | 95.8812 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;773 | 95.8812 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;783 | 95.8812 | 298.9823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;793 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;803 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;813 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;823 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;833 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;843 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;853 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;863 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;873 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;883 | 95.8812 | 298.9773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;893 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;903 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;913 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;923 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;933 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;943 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;953 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;963 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;973 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;983 | 95.8812 | 298.9696 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:51;993 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;003 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;013 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;023 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;033 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;043 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;053 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;063 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;073 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;083 | 95.8812 | 298.964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;093 | 95.8812 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;103 | 95.8812 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;113 | 95.8812 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;123 | 95.8832 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;133 | 95.8832 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;143 | 95.8832 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;153 | 95.8832 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;163 | 95.8832 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;173 | 95.8832 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;183 | 95.8832 | 298.9688 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;193 | 95.8832 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;203 | 95.8832 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;213 | 95.8832 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;223 | 95.8822 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;233 | 95.8822 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;243 | 95.8822 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;253 | 95.8822 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;263 | 95.8822 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;273 | 95.8822 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;283 | 95.8822 | 298.959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;293 | 95.8822 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;303 | 95.8822 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;313 | 95.8822 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;323 | 95.8812 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;333 | 95.8812 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;343 | 95.8812 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;353 | 95.8812 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;363 | 95.8812 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;373 | 95.8812 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;383 | 95.8812 | 298.9347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;393 | 95.8812 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;403 | 95.8812 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;413 | 95.8812 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;423 | 95.8832 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;433 | 95.8832 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;443 | 95.8832 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;453 | 95.8832 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;463 | 95.8832 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;473 | 95.8832 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;483 | 95.8832 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;493 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;503 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;513 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;523 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;533 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;543 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;553 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;563 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;573 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;583 | 95.8832 | 298.9843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;593 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;603 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;613 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;623 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;633 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;643 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;653 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;663 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;673 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;683 | 95.8832 | 298.9916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;693 | 95.8832 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;703 | 95.8832 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;713 | 95.8832 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;723 | 95.8852 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;733 | 95.8852 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;743 | 95.8852 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;753 | 95.8852 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;763 | 95.8852 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;773 | 95.8852 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;783 | 95.8852 | 298.9771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;793 | 95.8852 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;803 | 95.8852 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;813 | 95.8852 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;823 | 95.8862 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;833 | 95.8862 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;843 | 95.8862 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;853 | 95.8862 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;863 | 95.8862 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;873 | 95.8862 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;883 | 95.8862 | 298.9552 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;893 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;903 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;913 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;923 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;933 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;943 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;953 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;963 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;973 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;983 | 95.8862 | 298.9075 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:52;993 | 95.8862 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;003 | 95.8862 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;013 | 95.8862 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;023 | 95.8872 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;033 | 95.8872 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;043 | 95.8872 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;053 | 95.8872 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;063 | 95.8872 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;073 | 95.8872 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;083 | 95.8872 | 298.8486 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;093 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;103 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;113 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;123 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;133 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;143 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;153 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;163 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;173 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;183 | 95.8872 | 298.8472 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;193 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;203 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;213 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;223 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;233 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;243 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;253 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;263 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;273 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;283 | 95.8872 | 298.8915 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;293 | 95.8872 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;303 | 95.8872 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;313 | 95.8872 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;323 | 95.8892 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;333 | 95.8892 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;343 | 95.8892 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;353 | 95.8892 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;363 | 95.8892 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;373 | 95.8892 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;383 | 95.8892 | 298.9266 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;393 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;403 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;413 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;423 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;433 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;443 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;453 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;463 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;473 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;483 | 95.8892 | 298.9478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;493 | 95.8892 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;503 | 95.8892 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;513 | 95.8892 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;523 | 95.8902 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;533 | 95.8902 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;543 | 95.8902 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;553 | 95.8902 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;563 | 95.8902 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;573 | 95.8902 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;583 | 95.8902 | 298.9555 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;593 | 95.8902 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;603 | 95.8902 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;613 | 95.8902 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;623 | 95.8893 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;633 | 95.8893 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;643 | 95.8893 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;653 | 95.8893 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;663 | 95.8893 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;673 | 95.8893 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;683 | 95.8893 | 298.9182 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;693 | 95.8893 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;703 | 95.8893 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;713 | 95.8893 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;723 | 95.8912 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;733 | 95.8912 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;743 | 95.8912 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;753 | 95.8912 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;763 | 95.8912 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;773 | 95.8912 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;783 | 95.8912 | 298.8523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;793 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;803 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;813 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;823 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;833 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;843 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;853 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;863 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;873 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;883 | 95.8912 | 298.8286 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;893 | 95.8912 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;903 | 95.8912 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;913 | 95.8912 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;923 | 95.8912 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;933 | 95.8912 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;943 | 95.8902 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;953 | 95.8902 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;963 | 95.8902 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;973 | 95.8902 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;983 | 95.8902 | 298.8324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:53;993 | 95.8902 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;003 | 95.8902 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;013 | 95.8902 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;023 | 95.8902 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;033 | 95.8902 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;043 | 95.8922 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;053 | 95.8922 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;063 | 95.8922 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;073 | 95.8922 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;083 | 95.8922 | 298.8221 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;093 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;103 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;113 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;123 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;133 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;143 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;153 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;163 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;173 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;183 | 95.8922 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;193 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;203 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;213 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;223 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;233 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;243 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;253 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;263 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;273 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;283 | 95.8922 | 298.8296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;293 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;303 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;313 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;323 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;333 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;343 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;353 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;363 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;373 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;383 | 95.8922 | 298.8273 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;393 | 95.8922 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;403 | 95.8922 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;413 | 95.8922 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;423 | 95.8922 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;433 | 95.8922 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;443 | 95.8932 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;453 | 95.8932 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;463 | 95.8932 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;473 | 95.8932 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;483 | 95.8932 | 298.8191 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;493 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;503 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;513 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;523 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;533 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;543 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;553 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;563 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;573 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;583 | 95.8932 | 298.843 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;593 | 95.8932 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;603 | 95.8932 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;613 | 95.8932 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;623 | 95.8932 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;633 | 95.8932 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;643 | 95.8942 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;653 | 95.8942 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;663 | 95.8942 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;673 | 95.8942 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;683 | 95.8942 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;693 | 95.8942 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;703 | 95.8942 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;713 | 95.8942 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;723 | 95.8942 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;733 | 95.8942 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;743 | 95.8962 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;753 | 95.8962 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;763 | 95.8962 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;773 | 95.8962 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;783 | 95.8962 | 298.8719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;793 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;803 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;813 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;823 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;833 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;843 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;853 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;863 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;873 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;883 | 95.8962 | 298.8665 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;893 | 95.8962 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;903 | 95.8962 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;913 | 95.8962 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;923 | 95.8962 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;933 | 95.8962 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;943 | 95.8952 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;953 | 95.8952 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;963 | 95.8952 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;973 | 95.8952 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;983 | 95.8952 | 298.8663 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:54;993 | 95.8952 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;003 | 95.8952 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;013 | 95.8952 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;023 | 95.8952 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;033 | 95.8952 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;043 | 95.8972 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;053 | 95.8972 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;063 | 95.8972 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;073 | 95.8972 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;083 | 95.8972 | 298.8504 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;093 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;103 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;113 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;123 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;133 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;143 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;153 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;163 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;173 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;183 | 95.8972 | 298.8382 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;193 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;203 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;213 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;223 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;233 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;243 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;253 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;263 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;273 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;283 | 95.8972 | 298.868 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;293 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;303 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;313 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;323 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;333 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;343 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;353 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;363 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;373 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;383 | 95.8972 | 298.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;393 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;403 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;413 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;423 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;433 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;443 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;453 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;463 | 95.8972 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;473 | 95.8962 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;483 | 95.8962 | 298.9281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;493 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;503 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;513 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;523 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;533 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;543 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;553 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;563 | 95.8962 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;573 | 95.8982 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;583 | 95.8982 | 298.9356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;593 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;603 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;613 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;623 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;633 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;643 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;653 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;663 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;673 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;683 | 95.8982 | 298.9296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;693 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;703 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;713 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;723 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;733 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;743 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;753 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;763 | 95.8982 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;773 | 95.9012 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;783 | 95.9012 | 298.8964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;793 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;803 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;813 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;823 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;833 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;843 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;853 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;863 | 95.9012 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;873 | 95.9002 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;883 | 95.9002 | 298.8648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;893 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;903 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;913 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;923 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;933 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;943 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;953 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;963 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;973 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;983 | 95.9002 | 298.8754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:55;993 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;003 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;013 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;023 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;033 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;043 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;053 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;063 | 95.9002 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;073 | 95.9022 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;083 | 95.9022 | 298.9031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;093 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;103 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;113 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;123 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;133 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;143 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;153 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;163 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;173 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;183 | 95.9022 | 298.9208 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;193 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;203 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;213 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;223 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;233 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;243 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;253 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;263 | 95.9022 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;273 | 95.9012 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;283 | 95.9012 | 298.9391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;293 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;303 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;313 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;323 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;333 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;343 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;353 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;363 | 95.9012 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;373 | 95.9032 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;383 | 95.9032 | 298.9511 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;393 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;403 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;413 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;423 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;433 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;443 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;453 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;463 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;473 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;483 | 95.9032 | 298.9354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;493 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;503 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;513 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;523 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;533 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;543 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;553 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;563 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;573 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;583 | 95.9032 | 298.9216 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;593 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;603 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;613 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;623 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;633 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;643 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;653 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;663 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;673 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;683 | 95.9032 | 298.9437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;693 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;703 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;713 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;723 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;733 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;743 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;753 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;763 | 95.9032 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;773 | 95.9052 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;783 | 95.9052 | 298.9662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;793 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;803 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;813 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;823 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;833 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;843 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;853 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;863 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;873 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;883 | 95.9052 | 298.9659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;893 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;903 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;913 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;923 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;933 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;943 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;953 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;963 | 95.9052 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;973 | 95.9062 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;983 | 95.9062 | 298.9577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:56;993 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;003 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;013 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;023 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;033 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;043 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;053 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;063 | 95.9062 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;073 | 95.9072 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;083 | 95.9072 | 298.9406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;093 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;103 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;113 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;123 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;133 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;143 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;153 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;163 | 95.9072 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;173 | 95.9062 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;183 | 95.9062 | 298.9072 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;193 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;203 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;213 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;223 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;233 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;243 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;253 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;263 | 95.9062 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;273 | 95.9052 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;283 | 95.9052 | 298.8851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;293 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;303 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;313 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;323 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;333 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;343 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;353 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;363 | 95.9052 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;373 | 95.9062 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;383 | 95.9062 | 298.8958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;393 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;403 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;413 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;423 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;433 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;443 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;453 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;463 | 95.9062 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;473 | 95.9072 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;483 | 95.9072 | 298.8999 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;493 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;503 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;513 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;523 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;533 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;543 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;553 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;563 | 95.9072 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;573 | 95.9082 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;583 | 95.9082 | 298.8799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;593 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;603 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;613 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;623 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;633 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;643 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;653 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;663 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;673 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;683 | 95.9082 | 298.8606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;693 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;703 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;713 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;723 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;733 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;743 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;753 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;763 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;773 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;783 | 95.9082 | 298.8422 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;793 | 95.9082 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;803 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;813 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;823 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;833 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;843 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;853 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;863 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;873 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;883 | 95.9102 | 298.8139 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;893 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;903 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;913 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;923 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;933 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;943 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;953 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;963 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;973 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;983 | 95.9102 | 298.806 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:57;993 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;003 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;013 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;023 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;033 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;043 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;053 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;063 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;073 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;083 | 95.9102 | 298.836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;093 | 95.9102 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;103 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;113 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;123 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;133 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;143 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;153 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;163 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;173 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;183 | 95.9132 | 298.8612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;193 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;203 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;213 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;223 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;233 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;243 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;253 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;263 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;273 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;283 | 95.9132 | 298.8649 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;293 | 95.9132 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;303 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;313 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;323 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;333 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;343 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;353 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;363 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;373 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;383 | 95.9122 | 298.8642 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;393 | 95.9122 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;403 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;413 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;423 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;433 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;443 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;453 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;463 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;473 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;483 | 95.9142 | 298.8477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;493 | 95.9142 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;503 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;513 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;523 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;533 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;543 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;553 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;563 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;573 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;583 | 95.9152 | 298.8042 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;593 | 95.9152 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;603 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;613 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;623 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;633 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;643 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;653 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;663 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;673 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;683 | 95.9142 | 298.7739 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;693 | 95.9142 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;703 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;713 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;723 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;733 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;743 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;753 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;763 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;773 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;783 | 95.9162 | 298.7801 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;793 | 95.9162 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;803 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;813 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;823 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;833 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;843 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;853 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;863 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;873 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;883 | 95.9172 | 298.7931 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;893 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;903 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;913 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;923 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;933 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;943 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;953 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;963 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;973 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;983 | 95.9172 | 298.8019 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:58;993 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;003 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;013 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;023 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;033 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;043 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;053 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;063 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;073 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;083 | 95.9172 | 298.8181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;093 | 95.9172 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;103 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;113 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;123 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;133 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;143 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;153 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;163 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;173 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;183 | 95.9192 | 298.8214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;193 | 95.9192 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;203 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;213 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;223 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;233 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;243 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;253 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;263 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;273 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;283 | 95.9182 | 298.7924 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;293 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;303 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;313 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;323 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;333 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;343 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;353 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;363 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;373 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;383 | 95.9182 | 298.7712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;393 | 95.9182 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;403 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;413 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;423 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;433 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;443 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;453 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;463 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;473 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;483 | 95.9192 | 298.7761 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;493 | 95.9192 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;503 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;513 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;523 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;533 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;543 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;553 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;563 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;573 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;583 | 95.9212 | 298.7707 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;593 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;603 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;613 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;623 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;633 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;643 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;653 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;663 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;673 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;683 | 95.9212 | 298.7581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;693 | 95.9212 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;703 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;713 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;723 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;733 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;743 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;753 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;763 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;773 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;783 | 95.9232 | 298.7682 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;793 | 95.9232 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;803 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;813 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;823 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;833 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;843 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;853 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;863 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;873 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;883 | 95.9252 | 298.7804 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;893 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;903 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;913 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;923 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;933 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;943 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;953 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;963 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;973 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;983 | 95.9252 | 298.773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:02:59;993 | 95.9252 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;003 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;013 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;023 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;033 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;043 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;053 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;063 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;073 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;083 | 95.9242 | 298.7896 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;093 | 95.9242 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;103 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;113 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;123 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;133 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;143 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;153 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;163 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;173 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;183 | 95.9262 | 298.8396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;193 | 95.9262 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;203 | 95.9262 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;213 | 95.9262 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;223 | 95.9272 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;233 | 95.9272 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;243 | 95.9272 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;253 | 95.9272 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;263 | 95.9272 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;273 | 95.9272 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;283 | 95.9272 | 298.8911 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;293 | 95.9272 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;303 | 95.9272 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;313 | 95.9272 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;323 | 95.9282 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;333 | 95.9282 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;343 | 95.9282 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;353 | 95.9282 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;363 | 95.9282 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;373 | 95.9282 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;383 | 95.9282 | 298.9177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;393 | 95.9282 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;403 | 95.9282 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;413 | 95.9282 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;423 | 95.9292 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;433 | 95.9292 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;443 | 95.9292 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;453 | 95.9292 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;463 | 95.9292 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;473 | 95.9292 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;483 | 95.9292 | 298.9214 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;493 | 95.9292 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;503 | 95.9292 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;513 | 95.9292 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;523 | 95.9302 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;533 | 95.9302 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;543 | 95.9302 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;553 | 95.9302 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;563 | 95.9302 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;573 | 95.9302 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;583 | 95.9302 | 298.9343 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;593 | 95.9302 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;603 | 95.9302 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;613 | 95.9302 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;623 | 95.9292 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;633 | 95.9292 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;643 | 95.9292 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;653 | 95.9292 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;663 | 95.9292 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;673 | 95.9292 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;683 | 95.9292 | 298.948 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;693 | 95.9292 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;703 | 95.9292 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;713 | 95.9292 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;723 | 95.9312 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;733 | 95.9312 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;743 | 95.9312 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;753 | 95.9312 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;763 | 95.9312 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;773 | 95.9312 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;783 | 95.9312 | 298.9514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;793 | 95.9312 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;803 | 95.9312 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;813 | 95.9312 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;823 | 95.9332 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;833 | 95.9332 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;843 | 95.9332 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;853 | 95.9332 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;863 | 95.9332 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;873 | 95.9332 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;883 | 95.9332 | 298.9671 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;893 | 95.9332 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;903 | 95.9332 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;913 | 95.9332 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;923 | 95.9322 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;933 | 95.9322 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;943 | 95.9322 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;953 | 95.9322 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;963 | 95.9322 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;973 | 95.9322 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;983 | 95.9322 | 298.9899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:00;993 | 95.9322 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;003 | 95.9322 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;013 | 95.9322 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;023 | 95.9342 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;033 | 95.9342 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;043 | 95.9342 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;053 | 95.9342 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;063 | 95.9342 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;073 | 95.9342 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;083 | 95.9342 | 298.9799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;093 | 95.9342 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;103 | 95.9342 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;113 | 95.9342 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;123 | 95.9362 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;133 | 95.9362 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;143 | 95.9362 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;153 | 95.9362 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;163 | 95.9362 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;173 | 95.9362 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;183 | 95.9362 | 298.9563 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;193 | 95.9362 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;203 | 95.9362 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;213 | 95.9362 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;223 | 95.9352 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;233 | 95.9352 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;243 | 95.9352 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;253 | 95.9352 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;263 | 95.9352 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;273 | 95.9352 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;283 | 95.9352 | 298.9582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;293 | 95.9352 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;303 | 95.9352 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;313 | 95.9352 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;323 | 95.9362 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;333 | 95.9362 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;343 | 95.9362 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;353 | 95.9362 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;363 | 95.9362 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;373 | 95.9362 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;383 | 95.9362 | 298.9661 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;393 | 95.9362 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;403 | 95.9362 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;413 | 95.9362 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;423 | 95.9382 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;433 | 95.9382 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;443 | 95.9382 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;453 | 95.9382 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;463 | 95.9382 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;473 | 95.9382 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;483 | 95.9382 | 298.9647 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;493 | 95.9382 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;503 | 95.9382 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;513 | 95.9382 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;523 | 95.9392 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;533 | 95.9392 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;543 | 95.9392 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;553 | 95.9392 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;563 | 95.9392 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;573 | 95.9392 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;583 | 95.9392 | 298.9854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;593 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;603 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;613 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;623 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;633 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;643 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;653 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;663 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;673 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;683 | 95.9392 | 299.0181 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;693 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;703 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;713 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;723 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;733 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;743 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;753 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;763 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;773 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;783 | 95.9392 | 299.0166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;793 | 95.9392 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;803 | 95.9392 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;813 | 95.9392 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;823 | 95.9412 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;833 | 95.9412 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;843 | 95.9412 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;853 | 95.9412 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;863 | 95.9412 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;873 | 95.9412 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;883 | 95.9412 | 299.0005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;893 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;903 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;913 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;923 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;933 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;943 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;953 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;963 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;973 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;983 | 95.9412 | 299.0021 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:01;993 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;003 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;013 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;023 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;033 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;043 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;053 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;063 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;073 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;083 | 95.9412 | 299.0057 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;093 | 95.9412 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;103 | 95.9412 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;113 | 95.9412 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;123 | 95.9442 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;133 | 95.9442 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;143 | 95.9442 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;153 | 95.9442 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;163 | 95.9442 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;173 | 95.9442 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;183 | 95.9442 | 299.0031 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;193 | 95.9442 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;203 | 95.9442 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;213 | 95.9442 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;223 | 95.9452 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;233 | 95.9452 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;243 | 95.9452 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;253 | 95.9452 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;263 | 95.9452 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;273 | 95.9452 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;283 | 95.9452 | 299.0227 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;293 | 95.9452 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;303 | 95.9452 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;313 | 95.9452 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;323 | 95.9432 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;333 | 95.9432 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;343 | 95.9432 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;353 | 95.9432 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;363 | 95.9432 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;373 | 95.9432 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;383 | 95.9432 | 299.0528 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;393 | 95.9432 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;403 | 95.9432 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;413 | 95.9432 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;423 | 95.9452 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;433 | 95.9452 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;443 | 95.9452 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;453 | 95.9452 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;463 | 95.9452 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;473 | 95.9452 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;483 | 95.9452 | 299.0532 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;493 | 95.9452 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;503 | 95.9452 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;513 | 95.9452 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;523 | 95.9462 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;533 | 95.9462 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;543 | 95.9462 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;553 | 95.9462 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;563 | 95.9462 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;573 | 95.9462 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;583 | 95.9462 | 299.0457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;593 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;603 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;613 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;623 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;633 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;643 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;653 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;663 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;673 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;683 | 95.9462 | 299.0561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;693 | 95.9462 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;703 | 95.9462 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;713 | 95.9462 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;723 | 95.9472 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;733 | 95.9472 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;743 | 95.9472 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;753 | 95.9472 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;763 | 95.9472 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;773 | 95.9472 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;783 | 95.9472 | 299.0585 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;793 | 95.9472 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;803 | 95.9472 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;813 | 95.9472 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;823 | 95.9492 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;833 | 95.9492 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;843 | 95.9492 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;853 | 95.9492 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;863 | 95.9492 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;873 | 95.9492 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;883 | 95.9492 | 299.0458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;893 | 95.9492 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;903 | 95.9492 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;913 | 95.9492 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;923 | 95.9502 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;933 | 95.9502 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;943 | 95.9502 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;953 | 95.9502 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;963 | 95.9502 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;973 | 95.9502 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;983 | 95.9502 | 299.0469 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:02;993 | 95.9502 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;003 | 95.9502 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;013 | 95.9502 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;023 | 95.9512 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;033 | 95.9512 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;043 | 95.9512 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;053 | 95.9512 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;063 | 95.9512 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;073 | 95.9512 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;083 | 95.9512 | 299.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;093 | 95.9512 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;103 | 95.9512 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;113 | 95.9512 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;123 | 95.9532 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;133 | 95.9532 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;143 | 95.9532 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;153 | 95.9532 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;163 | 95.9532 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;173 | 95.9532 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;183 | 95.9532 | 299.0271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;193 | 95.9532 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;203 | 95.9532 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;213 | 95.9532 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;223 | 95.9542 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;233 | 95.9542 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;243 | 95.9542 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;253 | 95.9542 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;263 | 95.9542 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;273 | 95.9542 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;283 | 95.9542 | 299.0048 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;293 | 95.9542 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;303 | 95.9542 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;313 | 95.9542 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;323 | 95.9532 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;333 | 95.9532 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;343 | 95.9532 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;353 | 95.9532 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;363 | 95.9532 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;373 | 95.9532 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;383 | 95.9532 | 299.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;393 | 95.9532 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;403 | 95.9532 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;413 | 95.9532 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;423 | 95.9552 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;433 | 95.9552 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;443 | 95.9552 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;453 | 95.9552 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;463 | 95.9552 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;473 | 95.9552 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;483 | 95.9552 | 299.0071 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;493 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;503 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;513 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;523 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;533 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;543 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;553 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;563 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;573 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;583 | 95.9552 | 299.0087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;593 | 95.9552 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;603 | 95.9552 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;613 | 95.9552 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;623 | 95.9572 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;633 | 95.9572 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;643 | 95.9572 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;653 | 95.9572 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;663 | 95.9572 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;673 | 95.9572 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;683 | 95.9572 | 299.017 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;693 | 95.9572 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;703 | 95.9572 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;713 | 95.9572 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;723 | 95.9602 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;733 | 95.9602 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;743 | 95.9602 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;753 | 95.9602 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;763 | 95.9602 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;773 | 95.9602 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;783 | 95.9602 | 299.0141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;793 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;803 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;813 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;823 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;833 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;843 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;853 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;863 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;873 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;883 | 95.9602 | 298.9811 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;893 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;903 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;913 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;923 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;933 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;943 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;953 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;963 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;973 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;983 | 95.9602 | 298.9675 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:03;993 | 95.9602 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;003 | 95.9602 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;013 | 95.9602 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;023 | 95.9602 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;033 | 95.9602 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;043 | 95.9612 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;053 | 95.9612 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;063 | 95.9612 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;073 | 95.9612 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;083 | 95.9612 | 299.0003 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;093 | 95.9612 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;103 | 95.9612 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;113 | 95.9612 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;123 | 95.9612 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;133 | 95.9612 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;143 | 95.9602 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;153 | 95.9602 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;163 | 95.9602 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;173 | 95.9602 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;183 | 95.9602 | 299.0429 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;193 | 95.9602 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;203 | 95.9602 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;213 | 95.9602 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;223 | 95.9602 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;233 | 95.9602 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;243 | 95.9622 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;253 | 95.9622 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;263 | 95.9622 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;273 | 95.9622 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;283 | 95.9622 | 299.0759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;293 | 95.9622 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;303 | 95.9622 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;313 | 95.9622 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;323 | 95.9622 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;333 | 95.9622 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;343 | 95.9632 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;353 | 95.9632 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;363 | 95.9632 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;373 | 95.9632 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;383 | 95.9632 | 299.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;393 | 95.9632 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;403 | 95.9632 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;413 | 95.9632 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;423 | 95.9632 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;433 | 95.9632 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;443 | 95.9662 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;453 | 95.9662 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;463 | 95.9662 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;473 | 95.9662 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;483 | 95.9662 | 299.0764 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;493 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;503 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;513 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;523 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;533 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;543 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;553 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;563 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;573 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;583 | 95.9662 | 299.0178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;593 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;603 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;613 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;623 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;633 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;643 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;653 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;663 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;673 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;683 | 95.9662 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;693 | 95.9662 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;703 | 95.9662 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;713 | 95.9662 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;723 | 95.9662 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;733 | 95.9662 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;743 | 95.9672 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;753 | 95.9672 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;763 | 95.9672 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;773 | 95.9672 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;783 | 95.9672 | 298.9716 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;793 | 95.9672 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;803 | 95.9672 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;813 | 95.9672 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;823 | 95.9672 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;833 | 95.9672 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;843 | 95.9692 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;853 | 95.9692 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;863 | 95.9692 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;873 | 95.9692 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;883 | 95.9692 | 298.9746 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;893 | 95.9692 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;903 | 95.9692 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;913 | 95.9692 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;923 | 95.9692 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;933 | 95.9692 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;943 | 95.9702 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;953 | 95.9702 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;963 | 95.9702 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;973 | 95.9702 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;983 | 95.9702 | 298.9702 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:04;993 | 95.9702 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;003 | 95.9702 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;013 | 95.9702 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;023 | 95.9702 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;033 | 95.9702 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;043 | 95.9722 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;053 | 95.9722 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;063 | 95.9722 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;073 | 95.9722 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;083 | 95.9722 | 298.9625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;093 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;103 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;113 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;123 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;133 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;143 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;153 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;163 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;173 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;183 | 95.9722 | 298.938 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;193 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;203 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;213 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;223 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;233 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;243 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;253 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;263 | 95.9722 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;273 | 95.9742 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;283 | 95.9742 | 298.8926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;293 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;303 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;313 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;323 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;333 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;343 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;353 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;363 | 95.9742 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;373 | 95.9732 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;383 | 95.9732 | 298.8812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;393 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;403 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;413 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;423 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;433 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;443 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;453 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;463 | 95.9732 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;473 | 95.9752 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;483 | 95.9752 | 298.9129 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;493 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;503 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;513 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;523 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;533 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;543 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;553 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;563 | 95.9752 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;573 | 95.9762 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;583 | 95.9762 | 298.928 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;593 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;603 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;613 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;623 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;633 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;643 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;653 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;663 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;673 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;683 | 95.9762 | 298.9134 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;693 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;703 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;713 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;723 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;733 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;743 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;753 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;763 | 95.9762 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;773 | 95.9792 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;783 | 95.9792 | 298.8828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;793 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;803 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;813 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;823 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;833 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;843 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;853 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;863 | 95.9792 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;873 | 95.9802 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;883 | 95.9802 | 298.8372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;893 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;903 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;913 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;923 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;933 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;943 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;953 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;963 | 95.9802 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;973 | 95.9782 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;983 | 95.9782 | 298.7845 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:05;993 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;003 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;013 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;023 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;033 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;043 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;053 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;063 | 95.9782 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;073 | 95.9812 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;083 | 95.9812 | 298.782 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;093 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;103 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;113 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;123 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;133 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;143 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;153 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;163 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;173 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;183 | 95.9812 | 298.8335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;193 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;203 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;213 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;223 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;233 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;243 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;253 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;263 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;273 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;283 | 95.9812 | 298.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;293 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;303 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;313 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;323 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;333 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;343 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;353 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;363 | 95.9812 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;373 | 95.9842 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;383 | 95.9842 | 298.877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;393 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;403 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;413 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;423 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;433 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;443 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;453 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;463 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;473 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;483 | 95.9842 | 298.8553 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;493 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;503 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;513 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;523 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;533 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;543 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;553 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;563 | 95.9842 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;573 | 95.9852 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;583 | 95.9852 | 298.8143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;593 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;603 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;613 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;623 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;633 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;643 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;653 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;663 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;673 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;683 | 95.9852 | 298.771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;693 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;703 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;713 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;723 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;733 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;743 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;753 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;763 | 95.9852 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;773 | 95.9862 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;783 | 95.9862 | 298.7848 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;793 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;803 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;813 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;823 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;833 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;843 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;853 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;863 | 95.9862 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;873 | 95.9872 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;883 | 95.9872 | 298.8461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;893 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;903 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;913 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;923 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;933 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;943 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;953 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;963 | 95.9872 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;973 | 95.9882 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;983 | 95.9882 | 298.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:06;993 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;003 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;013 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;023 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;033 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;043 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;053 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;063 | 95.9882 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;073 | 95.9892 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;083 | 95.9892 | 298.8865 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;093 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;103 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;113 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;123 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;133 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;143 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;153 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;163 | 95.9892 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;173 | 95.9882 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;183 | 95.9882 | 298.8832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;193 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;203 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;213 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;223 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;233 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;243 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;253 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;263 | 95.9882 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;273 | 95.9892 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;283 | 95.9892 | 298.8723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;293 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;303 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;313 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;323 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;333 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;343 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;353 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;363 | 95.9892 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;373 | 95.9882 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;383 | 95.9882 | 298.8608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;393 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;403 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;413 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;423 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;433 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;443 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;453 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;463 | 95.9882 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;473 | 95.9902 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;483 | 95.9902 | 298.8834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;493 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;503 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;513 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;523 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;533 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;543 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;553 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;563 | 95.9902 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;573 | 95.9922 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;583 | 95.9922 | 298.9178 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;593 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;603 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;613 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;623 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;633 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;643 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;653 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;663 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;673 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;683 | 95.9922 | 298.9116 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;693 | 95.9922 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;703 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;713 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;723 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;733 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;743 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;753 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;763 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;773 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;783 | 95.9932 | 298.8899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;793 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;803 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;813 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;823 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;833 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;843 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;853 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;863 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;873 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;883 | 95.9932 | 298.8822 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;893 | 95.9932 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;903 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;913 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;923 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;933 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;943 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;953 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;963 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;973 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;983 | 95.9942 | 298.8777 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:07;993 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;003 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;013 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;023 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;033 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;043 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;053 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;063 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;073 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;083 | 95.9942 | 298.8781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;093 | 95.9942 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;103 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;113 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;123 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;133 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;143 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;153 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;163 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;173 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;183 | 95.9952 | 298.9142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;193 | 95.9952 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;203 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;213 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;223 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;233 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;243 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;253 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;263 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;273 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;283 | 95.9962 | 298.9557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;293 | 95.9962 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;303 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;313 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;323 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;333 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;343 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;353 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;363 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;373 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;383 | 95.9972 | 298.9505 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;393 | 95.9972 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;403 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;413 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;423 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;433 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;443 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;453 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;463 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;473 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;483 | 95.9992 | 298.9263 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;493 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;503 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;513 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;523 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;533 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;543 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;553 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;563 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;573 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;583 | 95.9992 | 298.9114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;593 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;603 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;613 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;623 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;633 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;643 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;653 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;663 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;673 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;683 | 95.9992 | 298.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;693 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;703 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;713 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;723 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;733 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;743 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;753 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;763 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;773 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;783 | 95.9992 | 298.8991 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;793 | 95.9992 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;803 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;813 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;823 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;833 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;843 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;853 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;863 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;873 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;883 | 96.0012 | 298.9309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;893 | 96.0012 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;903 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;913 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;923 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;933 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;943 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;953 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;963 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;973 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;983 | 96.0022 | 298.9612 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:08;993 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;003 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;013 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;023 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;033 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;043 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;053 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;063 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;073 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;083 | 96.0022 | 298.9475 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;093 | 96.0022 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;103 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;113 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;123 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;133 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;143 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;153 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;163 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;173 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;183 | 96.0032 | 298.9341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;193 | 96.0032 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;203 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;213 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;223 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;233 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;243 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;253 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;263 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;273 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;283 | 96.0022 | 298.9471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;293 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;303 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;313 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;323 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;333 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;343 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;353 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;363 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;373 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;383 | 96.0022 | 298.9602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;393 | 96.0022 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;403 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;413 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;423 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;433 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;443 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;453 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;463 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;473 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;483 | 96.0052 | 298.9723 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;493 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;503 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;513 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;523 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;533 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;543 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;553 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;563 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;573 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;583 | 96.0052 | 299.0055 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;593 | 96.0052 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;603 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;613 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;623 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;633 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;643 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;653 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;663 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;673 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;683 | 96.0062 | 299.0347 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;693 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;703 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;713 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;723 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;733 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;743 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;753 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;763 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;773 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;783 | 96.0062 | 299.0324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;793 | 96.0062 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;803 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;813 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;823 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;833 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;843 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;853 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;863 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;873 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;883 | 96.0092 | 299.0345 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;893 | 96.0092 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;903 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;913 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;923 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;933 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;943 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;953 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;963 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;973 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;983 | 96.0072 | 299.0572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:09;993 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;003 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;013 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;023 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;033 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;043 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;053 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;063 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;073 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;083 | 96.0072 | 299.0774 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;093 | 96.0072 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;103 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;113 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;123 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;133 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;143 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;153 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;163 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;173 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;183 | 96.0092 | 299.0959 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;193 | 96.0092 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;203 | 96.0092 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;213 | 96.0092 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;223 | 96.0102 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;233 | 96.0102 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;243 | 96.0102 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;253 | 96.0102 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;263 | 96.0102 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;273 | 96.0102 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;283 | 96.0102 | 299.1185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;293 | 96.0102 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;303 | 96.0102 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;313 | 96.0102 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;323 | 96.0082 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;333 | 96.0082 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;343 | 96.0082 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;353 | 96.0082 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;363 | 96.0082 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;373 | 96.0082 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;383 | 96.0082 | 299.1493 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;393 | 96.0082 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;403 | 96.0082 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;413 | 96.0082 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;423 | 96.0112 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;433 | 96.0112 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;443 | 96.0112 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;453 | 96.0112 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;463 | 96.0112 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;473 | 96.0112 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;483 | 96.0112 | 299.1664 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;493 | 96.0112 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;503 | 96.0112 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;513 | 96.0112 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;523 | 96.0102 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;533 | 96.0102 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;543 | 96.0102 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;553 | 96.0102 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;563 | 96.0102 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;573 | 96.0102 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;583 | 96.0102 | 299.1513 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;593 | 96.0102 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;603 | 96.0102 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;613 | 96.0102 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;623 | 96.0112 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;633 | 96.0112 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;643 | 96.0112 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;653 | 96.0112 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;663 | 96.0112 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;673 | 96.0112 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;683 | 96.0112 | 299.1483 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;693 | 96.0112 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;703 | 96.0112 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;713 | 96.0112 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;723 | 96.0102 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;733 | 96.0102 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;743 | 96.0102 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;753 | 96.0102 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;763 | 96.0102 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;773 | 96.0102 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;783 | 96.0102 | 299.1691 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;793 | 96.0102 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;803 | 96.0102 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;813 | 96.0102 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;823 | 96.0112 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;833 | 96.0112 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;843 | 96.0112 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;853 | 96.0112 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;863 | 96.0112 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;873 | 96.0112 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;883 | 96.0112 | 299.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;893 | 96.0112 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;903 | 96.0112 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;913 | 96.0112 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;923 | 96.0122 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;933 | 96.0122 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;943 | 96.0122 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;953 | 96.0122 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;963 | 96.0122 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;973 | 96.0122 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;983 | 96.0122 | 299.1925 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:10;993 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;003 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;013 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;023 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;033 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;043 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;053 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;063 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;073 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;083 | 96.0122 | 299.2165 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;093 | 96.0122 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;103 | 96.0122 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;113 | 96.0122 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;123 | 96.0152 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;133 | 96.0152 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;143 | 96.0152 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;153 | 96.0152 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;163 | 96.0152 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;173 | 96.0152 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;183 | 96.0152 | 299.2325 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;193 | 96.0152 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;203 | 96.0152 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;213 | 96.0152 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;223 | 96.0142 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;233 | 96.0142 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;243 | 96.0142 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;253 | 96.0142 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;263 | 96.0142 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;273 | 96.0142 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;283 | 96.0142 | 299.2281 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;293 | 96.0142 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;303 | 96.0142 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;313 | 96.0142 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;323 | 96.0152 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;333 | 96.0152 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;343 | 96.0152 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;353 | 96.0152 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;363 | 96.0152 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;373 | 96.0152 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;383 | 96.0152 | 299.2367 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;393 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;403 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;413 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;423 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;433 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;443 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;453 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;463 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;473 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;483 | 96.0152 | 299.2621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;493 | 96.0152 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;503 | 96.0152 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;513 | 96.0152 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;523 | 96.0162 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;533 | 96.0162 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;543 | 96.0162 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;553 | 96.0162 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;563 | 96.0162 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;573 | 96.0162 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;583 | 96.0162 | 299.2769 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;593 | 96.0162 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;603 | 96.0162 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;613 | 96.0162 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;623 | 96.0172 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;633 | 96.0172 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;643 | 96.0172 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;653 | 96.0172 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;663 | 96.0172 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;673 | 96.0172 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;683 | 96.0172 | 299.2886 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;693 | 96.0172 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;703 | 96.0172 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;713 | 96.0172 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;723 | 96.0182 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;733 | 96.0182 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;743 | 96.0182 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;753 | 96.0182 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;763 | 96.0182 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;773 | 96.0182 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;783 | 96.0182 | 299.3114 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;793 | 96.0182 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;803 | 96.0182 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;813 | 96.0182 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;823 | 96.0192 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;833 | 96.0192 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;843 | 96.0192 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;853 | 96.0192 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;863 | 96.0192 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;873 | 96.0192 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;883 | 96.0192 | 299.3239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;893 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;903 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;913 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;923 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;933 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;943 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;953 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;963 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;973 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;983 | 96.0192 | 299.32 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:11;993 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;003 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;013 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;023 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;033 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;043 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;053 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;063 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;073 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;083 | 96.0192 | 299.3427 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;093 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;103 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;113 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;123 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;133 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;143 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;153 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;163 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;173 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;183 | 96.0192 | 299.3851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;193 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;203 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;213 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;223 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;233 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;243 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;253 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;263 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;273 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;283 | 96.0192 | 299.4036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;293 | 96.0192 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;303 | 96.0192 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;313 | 96.0192 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;323 | 96.0202 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;333 | 96.0202 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;343 | 96.0202 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;353 | 96.0202 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;363 | 96.0202 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;373 | 96.0202 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;383 | 96.0202 | 299.4051 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;393 | 96.0202 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;403 | 96.0202 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;413 | 96.0202 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;423 | 96.0222 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;433 | 96.0222 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;443 | 96.0222 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;453 | 96.0222 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;463 | 96.0222 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;473 | 96.0222 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;483 | 96.0222 | 299.4054 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;493 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;503 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;513 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;523 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;533 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;543 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;553 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;563 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;573 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;583 | 96.0222 | 299.3929 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;593 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;603 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;613 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;623 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;633 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;643 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;653 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;663 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;673 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;683 | 96.0222 | 299.3714 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;693 | 96.0222 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;703 | 96.0222 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;713 | 96.0222 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;723 | 96.0242 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;733 | 96.0242 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;743 | 96.0242 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;753 | 96.0242 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;763 | 96.0242 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;773 | 96.0242 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;783 | 96.0242 | 299.3823 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;793 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;803 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;813 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;823 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;833 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;843 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;853 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;863 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;873 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;883 | 96.0242 | 299.4148 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;893 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;903 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;913 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;923 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;933 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;943 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;953 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;963 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;973 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;983 | 96.0242 | 299.4272 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:12;993 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;003 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;013 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;023 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;033 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;043 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;053 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;063 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;073 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;083 | 96.0242 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;093 | 96.0242 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;103 | 96.0242 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;113 | 96.0242 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;123 | 96.0252 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;133 | 96.0252 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;143 | 96.0252 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;153 | 96.0252 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;163 | 96.0252 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;173 | 96.0252 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;183 | 96.0252 | 299.4254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;193 | 96.0252 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;203 | 96.0252 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;213 | 96.0252 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;223 | 96.0272 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;233 | 96.0272 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;243 | 96.0272 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;253 | 96.0272 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;263 | 96.0272 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;273 | 96.0272 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;283 | 96.0272 | 299.413 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;293 | 96.0272 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;303 | 96.0272 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;313 | 96.0272 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;323 | 96.0252 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;333 | 96.0252 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;343 | 96.0252 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;353 | 96.0252 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;363 | 96.0252 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;373 | 96.0252 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;383 | 96.0252 | 299.3958 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;393 | 96.0252 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;403 | 96.0252 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;413 | 96.0252 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;423 | 96.0272 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;433 | 96.0272 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;443 | 96.0272 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;453 | 96.0272 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;463 | 96.0272 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;473 | 96.0272 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;483 | 96.0272 | 299.4128 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;493 | 96.0272 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;503 | 96.0272 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;513 | 96.0272 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;523 | 96.0282 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;533 | 96.0282 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;543 | 96.0282 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;553 | 96.0282 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;563 | 96.0282 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;573 | 96.0282 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;583 | 96.0282 | 299.4406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;593 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;603 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;613 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;623 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;633 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;643 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;653 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;663 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;673 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;683 | 96.0282 | 299.4364 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;693 | 96.0282 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;703 | 96.0282 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;713 | 96.0282 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;723 | 96.0312 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;733 | 96.0312 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;743 | 96.0312 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;753 | 96.0312 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;763 | 96.0312 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;773 | 96.0312 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;783 | 96.0312 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;793 | 96.0312 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;803 | 96.0312 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;813 | 96.0312 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;823 | 96.0302 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;833 | 96.0302 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;843 | 96.0302 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;853 | 96.0302 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;863 | 96.0302 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;873 | 96.0302 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;883 | 96.0302 | 299.4267 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;893 | 96.0302 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;903 | 96.0302 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;913 | 96.0302 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;923 | 96.0302 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;933 | 96.0302 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;943 | 96.0292 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;953 | 96.0292 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;963 | 96.0292 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;973 | 96.0292 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;983 | 96.0292 | 299.4246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:13;993 | 96.0292 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;003 | 96.0292 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;013 | 96.0292 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;023 | 96.0292 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;033 | 96.0292 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;043 | 96.0302 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;053 | 96.0302 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;063 | 96.0302 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;073 | 96.0302 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;083 | 96.0302 | 299.4265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;093 | 96.0302 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;103 | 96.0302 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;113 | 96.0302 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;123 | 96.0302 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;133 | 96.0302 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;143 | 96.0322 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;153 | 96.0322 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;163 | 96.0322 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;173 | 96.0322 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;183 | 96.0322 | 299.463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;193 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;203 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;213 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;223 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;233 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;243 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;253 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;263 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;273 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;283 | 96.0322 | 299.4987 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;293 | 96.0322 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;303 | 96.0322 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;313 | 96.0322 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;323 | 96.0322 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;333 | 96.0322 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;343 | 96.0332 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;353 | 96.0332 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;363 | 96.0332 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;373 | 96.0332 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;383 | 96.0332 | 299.4916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;393 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;403 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;413 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;423 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;433 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;443 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;453 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;463 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;473 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;483 | 96.0332 | 299.4724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;493 | 96.0332 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;503 | 96.0332 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;513 | 96.0332 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;523 | 96.0332 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;533 | 96.0332 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;543 | 96.0342 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;553 | 96.0342 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;563 | 96.0342 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;573 | 96.0342 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;583 | 96.0342 | 299.4609 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;593 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;603 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;613 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;623 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;633 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;643 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;653 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;663 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;673 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;683 | 96.0342 | 299.4461 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;693 | 96.0342 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;703 | 96.0342 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;713 | 96.0342 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;723 | 96.0342 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;733 | 96.0342 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;743 | 96.0352 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;753 | 96.0352 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;763 | 96.0352 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;773 | 96.0352 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;783 | 96.0352 | 299.4437 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;793 | 96.0352 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;803 | 96.0352 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;813 | 96.0352 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;823 | 96.0352 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;833 | 96.0352 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;843 | 96.0362 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;853 | 96.0362 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;863 | 96.0362 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;873 | 96.0362 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;883 | 96.0362 | 299.4833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;893 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;903 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;913 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;923 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;933 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;943 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;953 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;963 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;973 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;983 | 96.0362 | 299.5166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:14;993 | 96.0362 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;003 | 96.0362 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;013 | 96.0362 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;023 | 96.0362 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;033 | 96.0362 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;043 | 96.0382 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;053 | 96.0382 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;063 | 96.0382 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;073 | 96.0382 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;083 | 96.0382 | 299.503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;093 | 96.0382 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;103 | 96.0382 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;113 | 96.0382 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;123 | 96.0382 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;133 | 96.0382 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;143 | 96.0372 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;153 | 96.0372 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;163 | 96.0372 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;173 | 96.0372 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;183 | 96.0372 | 299.4854 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;193 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;203 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;213 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;223 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;233 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;243 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;253 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;263 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;273 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;283 | 96.0372 | 299.4832 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;293 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;303 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;313 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;323 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;333 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;343 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;353 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;363 | 96.0372 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;373 | 96.0382 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;383 | 96.0382 | 299.4794 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;393 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;403 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;413 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;423 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;433 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;443 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;453 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;463 | 96.0382 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;473 | 96.0392 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;483 | 96.0392 | 299.4851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;493 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;503 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;513 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;523 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;533 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;543 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;553 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;563 | 96.0392 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;573 | 96.0402 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;583 | 96.0402 | 299.5226 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;593 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;603 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;613 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;623 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;633 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;643 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;653 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;663 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;673 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;683 | 96.0402 | 299.5433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;693 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;703 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;713 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;723 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;733 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;743 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;753 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;763 | 96.0402 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;773 | 96.0422 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;783 | 96.0422 | 299.5144 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;793 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;803 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;813 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;823 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;833 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;843 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;853 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;863 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;873 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;883 | 96.0422 | 299.4855 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;893 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;903 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;913 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;923 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;933 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;943 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;953 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;963 | 96.0422 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;973 | 96.0412 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;983 | 96.0412 | 299.4763 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:15;993 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;003 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;013 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;023 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;033 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;043 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;053 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;063 | 96.0412 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;073 | 96.0432 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;083 | 96.0432 | 299.4713 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;093 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;103 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;113 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;123 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;133 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;143 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;153 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;163 | 96.0432 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;173 | 96.0452 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;183 | 96.0452 | 299.4856 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;193 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;203 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;213 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;223 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;233 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;243 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;253 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;263 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;273 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;283 | 96.0452 | 299.5342 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;293 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;303 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;313 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;323 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;333 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;343 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;353 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;363 | 96.0452 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;373 | 96.0462 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;383 | 96.0462 | 299.5625 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;393 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;403 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;413 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;423 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;433 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;443 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;453 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;463 | 96.0462 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;473 | 96.0472 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;483 | 96.0472 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;493 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;503 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;513 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;523 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;533 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;543 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;553 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;563 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;573 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;583 | 96.0472 | 299.5213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;593 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;603 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;613 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;623 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;633 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;643 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;653 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;663 | 96.0472 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;673 | 96.0482 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;683 | 96.0482 | 299.5142 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;693 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;703 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;713 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;723 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;733 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;743 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;753 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;763 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;773 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;783 | 96.0482 | 299.5132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;793 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;803 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;813 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;823 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;833 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;843 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;853 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;863 | 96.0482 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;873 | 96.0492 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;883 | 96.0492 | 299.529 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;893 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;903 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;913 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;923 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;933 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;943 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;953 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;963 | 96.0492 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;973 | 96.0502 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;983 | 96.0502 | 299.5687 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:16;993 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;003 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;013 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;023 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;033 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;043 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;053 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;063 | 96.0502 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;073 | 96.0522 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;083 | 96.0522 | 299.5771 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;093 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;103 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;113 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;123 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;133 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;143 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;153 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;163 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;173 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;183 | 96.0522 | 299.5373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;193 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;203 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;213 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;223 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;233 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;243 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;253 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;263 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;273 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;283 | 96.0522 | 299.5152 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;293 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;303 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;313 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;323 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;333 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;343 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;353 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;363 | 96.0522 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;373 | 96.0532 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;383 | 96.0532 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;393 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;403 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;413 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;423 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;433 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;443 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;453 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;463 | 96.0532 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;473 | 96.0542 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;483 | 96.0542 | 299.5372 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;493 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;503 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;513 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;523 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;533 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;543 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;553 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;563 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;573 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;583 | 96.0542 | 299.5544 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;593 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;603 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;613 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;623 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;633 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;643 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;653 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;663 | 96.0542 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;673 | 96.0552 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;683 | 96.0552 | 299.5756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;693 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;703 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;713 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;723 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;733 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;743 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;753 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;763 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;773 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;783 | 96.0552 | 299.5627 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;793 | 96.0552 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;803 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;813 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;823 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;833 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;843 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;853 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;863 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;873 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;883 | 96.0572 | 299.5143 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;893 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;903 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;913 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;923 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;933 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;943 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;953 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;963 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;973 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;983 | 96.0572 | 299.4914 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:17;993 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;003 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;013 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;023 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;033 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;043 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;053 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;063 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;073 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;083 | 96.0572 | 299.5058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;093 | 96.0572 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;103 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;113 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;123 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;133 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;143 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;153 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;163 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;173 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;183 | 96.0582 | 299.5327 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;193 | 96.0582 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;203 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;213 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;223 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;233 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;243 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;253 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;263 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;273 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;283 | 96.0592 | 299.5611 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;293 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;303 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;313 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;323 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;333 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;343 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;353 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;363 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;373 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;383 | 96.0592 | 299.5807 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;393 | 96.0592 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;403 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;413 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;423 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;433 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;443 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;453 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;463 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;473 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;483 | 96.0602 | 299.5607 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;493 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;503 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;513 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;523 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;533 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;543 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;553 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;563 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;573 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;583 | 96.0602 | 299.5149 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;593 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;603 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;613 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;623 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;633 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;643 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;653 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;663 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;673 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;683 | 96.0602 | 299.5081 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;693 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;703 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;713 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;723 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;733 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;743 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;753 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;763 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;773 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;783 | 96.0602 | 299.5291 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;793 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;803 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;813 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;823 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;833 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;843 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;853 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;863 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;873 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;883 | 96.0602 | 299.5378 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;893 | 96.0602 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;903 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;913 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;923 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;933 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;943 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;953 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;963 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;973 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;983 | 96.0622 | 299.5431 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:18;993 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;003 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;013 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;023 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;033 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;043 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;053 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;063 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;073 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;083 | 96.0622 | 299.551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;093 | 96.0622 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;103 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;113 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;123 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;133 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;143 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;153 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;163 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;173 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;183 | 96.0632 | 299.5406 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;193 | 96.0632 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;203 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;213 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;223 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;233 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;243 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;253 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;263 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;273 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;283 | 96.0642 | 299.5215 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;293 | 96.0642 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;303 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;313 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;323 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;333 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;343 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;353 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;363 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;373 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;383 | 96.0632 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;393 | 96.0632 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;403 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;413 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;423 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;433 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;443 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;453 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;463 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;473 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;483 | 96.0642 | 299.5571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;493 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;503 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;513 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;523 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;533 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;543 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;553 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;563 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;573 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;583 | 96.0642 | 299.5572 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;593 | 96.0642 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;603 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;613 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;623 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;633 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;643 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;653 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;663 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;673 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;683 | 96.0652 | 299.5523 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;693 | 96.0652 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;703 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;713 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;723 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;733 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;743 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;753 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;763 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;773 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;783 | 96.0662 | 299.5497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;793 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;803 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;813 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;823 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;833 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;843 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;853 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;863 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;873 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;883 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;893 | 96.0662 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;903 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;913 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;923 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;933 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;943 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;953 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;963 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;973 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;983 | 96.0672 | 299.5189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:19;993 | 96.0672 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;003 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;013 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;023 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;033 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;043 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;053 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;063 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;073 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;083 | 96.0662 | 299.5341 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;093 | 96.0662 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;103 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;113 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;123 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;133 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;143 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;153 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;163 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;173 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;183 | 96.0682 | 299.5489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;193 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;203 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;213 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;223 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;233 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;243 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;253 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;263 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;273 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;283 | 96.0682 | 299.5337 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;293 | 96.0682 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;303 | 96.0682 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;313 | 96.0682 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;323 | 96.0672 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;333 | 96.0672 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;343 | 96.0672 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;353 | 96.0672 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;363 | 96.0672 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;373 | 96.0672 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;383 | 96.0672 | 299.5085 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;393 | 96.0672 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;403 | 96.0672 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;413 | 96.0672 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;423 | 96.0682 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;433 | 96.0682 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;443 | 96.0682 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;453 | 96.0682 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;463 | 96.0682 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;473 | 96.0682 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;483 | 96.0682 | 299.4966 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;493 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;503 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;513 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;523 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;533 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;543 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;553 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;563 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;573 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;583 | 96.0682 | 299.4954 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;593 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;603 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;613 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;623 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;633 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;643 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;653 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;663 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;673 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;683 | 96.0682 | 299.4778 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;693 | 96.0682 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;703 | 96.0682 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;713 | 96.0682 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;723 | 96.0692 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;733 | 96.0692 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;743 | 96.0692 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;753 | 96.0692 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;763 | 96.0692 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;773 | 96.0692 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;783 | 96.0692 | 299.4571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;793 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;803 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;813 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;823 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;833 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;843 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;853 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;863 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;873 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;883 | 96.0692 | 299.4639 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;893 | 96.0692 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;903 | 96.0692 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;913 | 96.0692 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;923 | 96.0702 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;933 | 96.0702 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;943 | 96.0702 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;953 | 96.0702 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;963 | 96.0702 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;973 | 96.0702 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;983 | 96.0702 | 299.4656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:20;993 | 96.0702 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;003 | 96.0702 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;013 | 96.0702 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;023 | 96.0692 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;033 | 96.0692 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;043 | 96.0692 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;053 | 96.0692 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;063 | 96.0692 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;073 | 96.0692 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;083 | 96.0692 | 299.4384 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;093 | 96.0692 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;103 | 96.0692 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;113 | 96.0692 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;123 | 96.0712 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;133 | 96.0712 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;143 | 96.0712 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;153 | 96.0712 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;163 | 96.0712 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;173 | 96.0712 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;183 | 96.0712 | 299.4211 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;193 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;203 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;213 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;223 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;233 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;243 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;253 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;263 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;273 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;283 | 96.0712 | 299.421 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;293 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;303 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;313 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;323 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;333 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;343 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;353 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;363 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;373 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;383 | 96.0712 | 299.412 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;393 | 96.0712 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;403 | 96.0712 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;413 | 96.0712 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;423 | 96.0722 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;433 | 96.0722 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;443 | 96.0722 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;453 | 96.0722 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;463 | 96.0722 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;473 | 96.0722 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;483 | 96.0722 | 299.4106 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;493 | 96.0722 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;503 | 96.0722 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;513 | 96.0722 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;523 | 96.0742 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;533 | 96.0742 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;543 | 96.0742 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;553 | 96.0742 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;563 | 96.0742 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;573 | 96.0742 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;583 | 96.0742 | 299.44 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;593 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;603 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;613 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;623 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;633 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;643 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;653 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;663 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;673 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;683 | 96.0742 | 299.4565 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;693 | 96.0742 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;703 | 96.0742 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;713 | 96.0742 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;723 | 96.0752 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;733 | 96.0752 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;743 | 96.0752 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;753 | 96.0752 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;763 | 96.0752 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;773 | 96.0752 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;783 | 96.0752 | 299.438 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;793 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;803 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;813 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;823 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;833 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;843 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;853 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;863 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;873 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;883 | 96.0752 | 299.4307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;893 | 96.0752 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;903 | 96.0752 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;913 | 96.0752 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;923 | 96.0722 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;933 | 96.0722 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;943 | 96.0722 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;953 | 96.0722 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;963 | 96.0722 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;973 | 96.0722 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;983 | 96.0722 | 299.4405 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:21;993 | 96.0722 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;003 | 96.0722 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;013 | 96.0722 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;023 | 96.0742 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;033 | 96.0742 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;043 | 96.0742 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;053 | 96.0742 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;063 | 96.0742 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;073 | 96.0742 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;083 | 96.0742 | 299.4398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;093 | 96.0742 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;103 | 96.0742 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;113 | 96.0742 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;123 | 96.0752 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;133 | 96.0752 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;143 | 96.0752 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;153 | 96.0752 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;163 | 96.0752 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;173 | 96.0752 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;183 | 96.0752 | 299.4471 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;193 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;203 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;213 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;223 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;233 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;243 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;253 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;263 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;273 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;283 | 96.0752 | 299.4796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;293 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;303 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;313 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;323 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;333 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;343 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;353 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;363 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;373 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;383 | 96.0752 | 299.4871 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;393 | 96.0752 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;403 | 96.0752 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;413 | 96.0752 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;423 | 96.0762 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;433 | 96.0762 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;443 | 96.0762 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;453 | 96.0762 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;463 | 96.0762 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;473 | 96.0762 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;483 | 96.0762 | 299.457 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;493 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;503 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;513 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;523 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;533 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;543 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;553 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;563 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;573 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;583 | 96.0762 | 299.4452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;593 | 96.0762 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;603 | 96.0762 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;613 | 96.0762 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;623 | 96.0752 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;633 | 96.0752 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;643 | 96.0752 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;653 | 96.0752 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;663 | 96.0752 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;673 | 96.0752 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;683 | 96.0752 | 299.4533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;693 | 96.0752 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;703 | 96.0752 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;713 | 96.0752 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;723 | 96.0762 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;733 | 96.0762 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;743 | 96.0762 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;753 | 96.0762 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;763 | 96.0762 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;773 | 96.0762 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;783 | 96.0762 | 299.4534 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;793 | 96.0762 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;803 | 96.0762 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;813 | 96.0762 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;823 | 96.0772 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;833 | 96.0772 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;843 | 96.0772 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;853 | 96.0772 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;863 | 96.0772 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;873 | 96.0772 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;883 | 96.0772 | 299.4586 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;893 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;903 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;913 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;923 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;933 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;943 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;953 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;963 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;973 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;983 | 96.0772 | 299.4781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:22;993 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;003 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;013 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;023 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;033 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;043 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;053 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;063 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;073 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;083 | 96.0772 | 299.4685 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;093 | 96.0772 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;103 | 96.0772 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;113 | 96.0772 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;123 | 96.0762 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;133 | 96.0762 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;143 | 96.0762 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;153 | 96.0762 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;163 | 96.0762 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;173 | 96.0762 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;183 | 96.0762 | 299.4261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;193 | 96.0762 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;203 | 96.0762 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;213 | 96.0762 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;223 | 96.0782 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;233 | 96.0782 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;243 | 96.0782 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;253 | 96.0782 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;263 | 96.0782 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;273 | 96.0782 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;283 | 96.0782 | 299.4101 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;293 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;303 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;313 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;323 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;333 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;343 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;353 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;363 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;373 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;383 | 96.0782 | 299.4256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;393 | 96.0782 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;403 | 96.0782 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;413 | 96.0782 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;423 | 96.0802 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;433 | 96.0802 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;443 | 96.0802 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;453 | 96.0802 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;463 | 96.0802 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;473 | 96.0802 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;483 | 96.0802 | 299.4463 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;493 | 96.0802 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;503 | 96.0802 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;513 | 96.0802 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;523 | 96.0792 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;533 | 96.0792 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;543 | 96.0792 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;553 | 96.0792 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;563 | 96.0792 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;573 | 96.0792 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;583 | 96.0792 | 299.4818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;593 | 96.0792 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;603 | 96.0792 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;613 | 96.0792 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;623 | 96.0802 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;633 | 96.0802 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;643 | 96.0802 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;653 | 96.0802 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;663 | 96.0802 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;673 | 96.0802 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;683 | 96.0802 | 299.5306 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;693 | 96.0802 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;703 | 96.0802 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;713 | 96.0802 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;723 | 96.0812 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;733 | 96.0812 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;743 | 96.0812 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;753 | 96.0812 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;763 | 96.0812 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;773 | 96.0812 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;783 | 96.0812 | 299.5377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;793 | 96.0812 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;803 | 96.0812 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;813 | 96.0812 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;823 | 96.0802 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;833 | 96.0802 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;843 | 96.0802 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;853 | 96.0802 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;863 | 96.0802 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;873 | 96.0802 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;883 | 96.0802 | 299.5037 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;893 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;903 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;913 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;923 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;933 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;943 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;953 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;963 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;973 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;983 | 96.0802 | 299.4857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:23;993 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;003 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;013 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;023 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;033 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;043 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;053 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;063 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;073 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;083 | 96.0802 | 299.496 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;093 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;103 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;113 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;123 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;133 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;143 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;153 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;163 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;173 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;183 | 96.0802 | 299.5241 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;193 | 96.0802 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;203 | 96.0802 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;213 | 96.0802 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;223 | 96.0802 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;233 | 96.0802 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;243 | 96.0812 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;253 | 96.0812 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;263 | 96.0812 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;273 | 96.0812 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;283 | 96.0812 | 299.5694 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;293 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;303 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;313 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;323 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;333 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;343 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;353 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;363 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;373 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;383 | 96.0812 | 299.6206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;393 | 96.0812 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;403 | 96.0812 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;413 | 96.0812 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;423 | 96.0812 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;433 | 96.0812 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;443 | 96.0842 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;453 | 96.0842 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;463 | 96.0842 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;473 | 96.0842 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;483 | 96.0842 | 299.6283 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;493 | 96.0842 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;503 | 96.0842 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;513 | 96.0842 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;523 | 96.0842 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;533 | 96.0842 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;543 | 96.0822 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;553 | 96.0822 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;563 | 96.0822 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;573 | 96.0822 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;583 | 96.0822 | 299.5989 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;593 | 96.0822 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;603 | 96.0822 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;613 | 96.0822 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;623 | 96.0822 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;633 | 96.0822 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;643 | 96.0832 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;653 | 96.0832 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;663 | 96.0832 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;673 | 96.0832 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;683 | 96.0832 | 299.5866 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;693 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;703 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;713 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;723 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;733 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;743 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;753 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;763 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;773 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;783 | 96.0832 | 299.5913 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;793 | 96.0832 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;803 | 96.0832 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;813 | 96.0832 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;823 | 96.0832 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;833 | 96.0832 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;843 | 96.0842 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;853 | 96.0842 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;863 | 96.0842 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;873 | 96.0842 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;883 | 96.0842 | 299.5965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;893 | 96.0842 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;903 | 96.0842 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;913 | 96.0842 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;923 | 96.0842 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;933 | 96.0842 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;943 | 96.0852 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;953 | 96.0852 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;963 | 96.0852 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;973 | 96.0852 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;983 | 96.0852 | 299.6122 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:24;993 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;003 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;013 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;023 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;033 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;043 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;053 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;063 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;073 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;083 | 96.0852 | 299.631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;093 | 96.0852 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;103 | 96.0852 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;113 | 96.0852 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;123 | 96.0852 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;133 | 96.0852 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;143 | 96.0862 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;153 | 96.0862 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;163 | 96.0862 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;173 | 96.0862 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;183 | 96.0862 | 299.6107 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;193 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;203 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;213 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;223 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;233 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;243 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;253 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;263 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;273 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;283 | 96.0862 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;293 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;303 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;313 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;323 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;333 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;343 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;353 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;363 | 96.0862 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;373 | 96.0872 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;383 | 96.0872 | 299.5721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;393 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;403 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;413 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;423 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;433 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;443 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;453 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;463 | 96.0872 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;473 | 96.0862 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;483 | 96.0862 | 299.5964 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;493 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;503 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;513 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;523 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;533 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;543 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;553 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;563 | 96.0862 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;573 | 96.0882 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;583 | 96.0882 | 299.6225 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;593 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;603 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;613 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;623 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;633 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;643 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;653 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;663 | 96.0882 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;673 | 96.0872 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;683 | 96.0872 | 299.6322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;693 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;703 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;713 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;723 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;733 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;743 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;753 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;763 | 96.0872 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;773 | 96.0892 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;783 | 96.0892 | 299.6086 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;793 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;803 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;813 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;823 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;833 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;843 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;853 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;863 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;873 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;883 | 96.0892 | 299.543 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;893 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;903 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;913 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;923 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;933 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;943 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;953 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;963 | 96.0892 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;973 | 96.0902 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;983 | 96.0902 | 299.4799 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:25;993 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;003 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;013 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;023 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;033 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;043 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;053 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;063 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;073 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;083 | 96.0902 | 299.4741 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;093 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;103 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;113 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;123 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;133 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;143 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;153 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;163 | 96.0902 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;173 | 96.0912 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;183 | 96.0912 | 299.5014 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;193 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;203 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;213 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;223 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;233 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;243 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;253 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;263 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;273 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;283 | 96.0912 | 299.5296 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;293 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;303 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;313 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;323 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;333 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;343 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;353 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;363 | 96.0912 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;373 | 96.0942 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;383 | 96.0942 | 299.5578 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;393 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;403 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;413 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;423 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;433 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;443 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;453 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;463 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;473 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;483 | 96.0942 | 299.5732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;493 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;503 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;513 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;523 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;533 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;543 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;553 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;563 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;573 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;583 | 96.0942 | 299.5533 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;593 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;603 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;613 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;623 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;633 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;643 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;653 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;663 | 96.0942 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;673 | 96.0932 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;683 | 96.0932 | 299.5335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;693 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;703 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;713 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;723 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;733 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;743 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;753 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;763 | 96.0932 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;773 | 96.0942 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;783 | 96.0942 | 299.5537 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;793 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;803 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;813 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;823 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;833 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;843 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;853 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;863 | 96.0942 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;873 | 96.0962 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;883 | 96.0962 | 299.5875 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;893 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;903 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;913 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;923 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;933 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;943 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;953 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;963 | 96.0962 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;973 | 96.0952 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;983 | 96.0952 | 299.6151 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:26;993 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;003 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;013 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;023 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;033 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;043 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;053 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;063 | 96.0952 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;073 | 96.0982 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;083 | 96.0982 | 299.6459 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;093 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;103 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;113 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;123 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;133 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;143 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;153 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;163 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;173 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;183 | 96.0982 | 299.6706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;193 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;203 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;213 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;223 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;233 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;243 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;253 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;263 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;273 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;283 | 96.0982 | 299.6708 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;293 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;303 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;313 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;323 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;333 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;343 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;353 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;363 | 96.0982 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;373 | 96.0972 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;383 | 96.0972 | 299.6818 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;393 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;403 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;413 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;423 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;433 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;443 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;453 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;463 | 96.0972 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;473 | 96.0982 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;483 | 96.0982 | 299.7297 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;493 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;503 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;513 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;523 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;533 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;543 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;553 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;563 | 96.0982 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;573 | 96.0992 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;583 | 96.0992 | 299.7568 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;593 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;603 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;613 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;623 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;633 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;643 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;653 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;663 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;673 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;683 | 96.0992 | 299.7396 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;693 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;703 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;713 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;723 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;733 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;743 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;753 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;763 | 96.0992 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;773 | 96.1012 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;783 | 96.1012 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;793 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;803 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;813 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;823 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;833 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;843 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;853 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;863 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;873 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;883 | 96.1012 | 299.672 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;893 | 96.1012 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;903 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;913 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;923 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;933 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;943 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;953 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;963 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;973 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;983 | 96.1022 | 299.6201 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:27;993 | 96.1022 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;003 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;013 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;023 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;033 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;043 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;053 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;063 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;073 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;083 | 96.1012 | 299.6035 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;093 | 96.1012 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;103 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;113 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;123 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;133 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;143 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;153 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;163 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;173 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;183 | 96.1022 | 299.6449 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;193 | 96.1022 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;203 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;213 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;223 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;233 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;243 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;253 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;263 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;273 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;283 | 96.1032 | 299.6729 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;293 | 96.1032 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;303 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;313 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;323 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;333 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;343 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;353 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;363 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;373 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;383 | 96.1042 | 299.6637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;393 | 96.1042 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;403 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;413 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;423 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;433 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;443 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;453 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;463 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;473 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;483 | 96.1052 | 299.6519 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;493 | 96.1052 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;503 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;513 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;523 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;533 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;543 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;553 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;563 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;573 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;583 | 96.1062 | 299.6395 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;593 | 96.1062 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;603 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;613 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;623 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;633 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;643 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;653 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;663 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;673 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;683 | 96.1052 | 299.6184 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;693 | 96.1052 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;703 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;713 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;723 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;733 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;743 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;753 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;763 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;773 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;783 | 96.1062 | 299.6312 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;793 | 96.1062 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;803 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;813 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;823 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;833 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;843 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;853 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;863 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;873 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;883 | 96.1072 | 299.692 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;893 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;903 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;913 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;923 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;933 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;943 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;953 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;963 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;973 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;983 | 96.1072 | 299.7351 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:28;993 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;003 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;013 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;023 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;033 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;043 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;053 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;063 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;073 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;083 | 96.1072 | 299.7465 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;093 | 96.1072 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;103 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;113 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;123 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;133 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;143 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;153 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;163 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;173 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;183 | 96.1082 | 299.7588 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;193 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;203 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;213 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;223 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;233 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;243 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;253 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;263 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;273 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;283 | 96.1082 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;293 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;303 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;313 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;323 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;333 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;343 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;353 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;363 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;373 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;383 | 96.1082 | 299.7582 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;393 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;403 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;413 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;423 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;433 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;443 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;453 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;463 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;473 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;483 | 96.1082 | 299.7717 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;493 | 96.1082 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;503 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;513 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;523 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;533 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;543 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;553 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;563 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;573 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;583 | 96.1112 | 299.812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;593 | 96.1112 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;603 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;613 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;623 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;633 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;643 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;653 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;663 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;673 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;683 | 96.1102 | 299.8175 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;693 | 96.1102 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;703 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;713 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;723 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;733 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;743 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;753 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;763 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;773 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;783 | 96.1112 | 299.7892 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;793 | 96.1112 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;803 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;813 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;823 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;833 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;843 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;853 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;863 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;873 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;883 | 96.1132 | 299.7719 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;893 | 96.1132 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;903 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;913 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;923 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;933 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;943 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;953 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;963 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;973 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;983 | 96.1122 | 299.7633 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:29;993 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;003 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;013 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;023 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;033 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;043 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;053 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;063 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;073 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;083 | 96.1122 | 299.7526 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;093 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;103 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;113 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;123 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;133 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;143 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;153 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;163 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;173 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;183 | 96.1122 | 299.7732 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;193 | 96.1122 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;203 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;213 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;223 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;233 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;243 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;253 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;263 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;273 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;283 | 96.1132 | 299.8213 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;293 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;303 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;313 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;323 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;333 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;343 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;353 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;363 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;373 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;383 | 96.1132 | 299.8356 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;393 | 96.1132 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;403 | 96.1132 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;413 | 96.1132 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;423 | 96.1152 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;433 | 96.1152 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;443 | 96.1152 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;453 | 96.1152 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;463 | 96.1152 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;473 | 96.1152 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;483 | 96.1152 | 299.8207 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;493 | 96.1152 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;503 | 96.1152 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;513 | 96.1152 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;523 | 96.1162 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;533 | 96.1162 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;543 | 96.1162 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;553 | 96.1162 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;563 | 96.1162 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;573 | 96.1162 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;583 | 96.1162 | 299.8004 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;593 | 96.1162 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;603 | 96.1162 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;613 | 96.1162 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;623 | 96.1152 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;633 | 96.1152 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;643 | 96.1152 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;653 | 96.1152 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;663 | 96.1152 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;673 | 96.1152 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;683 | 96.1152 | 299.7744 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;693 | 96.1152 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;703 | 96.1152 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;713 | 96.1152 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;723 | 96.1162 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;733 | 96.1162 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;743 | 96.1162 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;753 | 96.1162 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;763 | 96.1162 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;773 | 96.1162 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;783 | 96.1162 | 299.74 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;793 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;803 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;813 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;823 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;833 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;843 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;853 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;863 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;873 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;883 | 96.1162 | 299.6969 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;893 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;903 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;913 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;923 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;933 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;943 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;953 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;963 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;973 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;983 | 96.1162 | 299.6844 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:30;993 | 96.1162 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;003 | 96.1162 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;013 | 96.1162 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;023 | 96.1172 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;033 | 96.1172 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;043 | 96.1172 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;053 | 96.1172 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;063 | 96.1172 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;073 | 96.1172 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;083 | 96.1172 | 299.698 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;093 | 96.1172 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;103 | 96.1172 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;113 | 96.1172 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;123 | 96.1192 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;133 | 96.1192 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;143 | 96.1192 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;153 | 96.1192 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;163 | 96.1192 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;173 | 96.1192 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;183 | 96.1192 | 299.6819 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;193 | 96.1192 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;203 | 96.1192 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;213 | 96.1192 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;223 | 96.1182 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;233 | 96.1182 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;243 | 96.1182 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;253 | 96.1182 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;263 | 96.1182 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;273 | 96.1182 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;283 | 96.1182 | 299.648 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;293 | 96.1182 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;303 | 96.1182 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;313 | 96.1182 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;323 | 96.1192 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;333 | 96.1192 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;343 | 96.1192 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;353 | 96.1192 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;363 | 96.1192 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;373 | 96.1192 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;383 | 96.1192 | 299.6301 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;393 | 96.1192 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;403 | 96.1192 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;413 | 96.1192 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;423 | 96.1202 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;433 | 96.1202 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;443 | 96.1202 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;453 | 96.1202 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;463 | 96.1202 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;473 | 96.1202 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;483 | 96.1202 | 299.622 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;493 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;503 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;513 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;523 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;533 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;543 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;553 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;563 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;573 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;583 | 96.1202 | 299.6171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;593 | 96.1202 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;603 | 96.1202 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;613 | 96.1202 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;623 | 96.1192 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;633 | 96.1192 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;643 | 96.1192 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;653 | 96.1192 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;663 | 96.1192 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;673 | 96.1192 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;683 | 96.1192 | 299.6357 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;693 | 96.1192 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;703 | 96.1192 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;713 | 96.1192 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;723 | 96.1212 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;733 | 96.1212 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;743 | 96.1212 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;753 | 96.1212 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;763 | 96.1212 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;773 | 96.1212 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;783 | 96.1212 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;793 | 96.1212 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;803 | 96.1212 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;813 | 96.1212 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;823 | 96.1202 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;833 | 96.1202 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;843 | 96.1202 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;853 | 96.1202 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;863 | 96.1202 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;873 | 96.1202 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;883 | 96.1202 | 299.6456 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;893 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;903 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;913 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;923 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;933 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;943 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;953 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;963 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;973 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;983 | 96.1202 | 299.6189 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:31;993 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;003 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;013 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;023 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;033 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;043 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;053 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;063 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;073 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;083 | 96.1202 | 299.6163 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;093 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;103 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;113 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;123 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;133 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;143 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;153 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;163 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;173 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;183 | 96.1202 | 299.6271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;193 | 96.1202 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;203 | 96.1202 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;213 | 96.1202 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;223 | 96.1222 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;233 | 96.1222 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;243 | 96.1222 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;253 | 96.1222 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;263 | 96.1222 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;273 | 96.1222 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;283 | 96.1222 | 299.6398 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;293 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;303 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;313 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;323 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;333 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;343 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;353 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;363 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;373 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;383 | 96.1222 | 299.6577 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;393 | 96.1222 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;403 | 96.1222 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;413 | 96.1222 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;423 | 96.1242 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;433 | 96.1242 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;443 | 96.1242 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;453 | 96.1242 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;463 | 96.1242 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;473 | 96.1242 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;483 | 96.1242 | 299.6571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;493 | 96.1242 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;503 | 96.1242 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;513 | 96.1242 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;523 | 96.1252 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;533 | 96.1252 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;543 | 96.1252 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;553 | 96.1252 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;563 | 96.1252 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;573 | 96.1252 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;583 | 96.1252 | 299.6077 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;593 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;603 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;613 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;623 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;633 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;643 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;653 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;663 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;673 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;683 | 96.1252 | 299.5596 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;693 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;703 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;713 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;723 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;733 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;743 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;753 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;763 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;773 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;783 | 96.1252 | 299.5574 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;793 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;803 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;813 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;823 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;833 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;843 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;853 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;863 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;873 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;883 | 96.1252 | 299.5836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;893 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;903 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;913 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;923 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;933 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;943 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;953 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;963 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;973 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;983 | 96.1252 | 299.6209 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:32;993 | 96.1252 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;003 | 96.1252 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;013 | 96.1252 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;023 | 96.1262 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;033 | 96.1262 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;043 | 96.1262 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;053 | 96.1262 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;063 | 96.1262 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;073 | 96.1262 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;083 | 96.1262 | 299.6561 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;093 | 96.1262 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;103 | 96.1262 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;113 | 96.1262 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;123 | 96.1282 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;133 | 96.1282 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;143 | 96.1282 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;153 | 96.1282 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;163 | 96.1282 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;173 | 96.1282 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;183 | 96.1282 | 299.656 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;193 | 96.1282 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;203 | 96.1282 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;213 | 96.1282 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;223 | 96.1272 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;233 | 96.1272 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;243 | 96.1272 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;253 | 96.1272 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;263 | 96.1272 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;273 | 96.1272 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;283 | 96.1272 | 299.5995 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;293 | 96.1272 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;303 | 96.1272 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;313 | 96.1272 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;323 | 96.1282 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;333 | 96.1282 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;343 | 96.1282 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;353 | 96.1282 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;363 | 96.1282 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;373 | 96.1282 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;383 | 96.1282 | 299.559 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;393 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;403 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;413 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;423 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;433 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;443 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;453 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;463 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;473 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;483 | 96.1282 | 299.5815 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;493 | 96.1282 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;503 | 96.1282 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;513 | 96.1282 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;523 | 96.1292 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;533 | 96.1292 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;543 | 96.1292 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;553 | 96.1292 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;563 | 96.1292 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;573 | 96.1292 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;583 | 96.1292 | 299.6289 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;593 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;603 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;613 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;623 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;633 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;643 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;653 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;663 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;673 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;683 | 96.1292 | 299.673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;693 | 96.1292 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;703 | 96.1292 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;713 | 96.1292 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;723 | 96.1302 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;733 | 96.1302 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;743 | 96.1302 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;753 | 96.1302 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;763 | 96.1302 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;773 | 96.1302 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;783 | 96.1302 | 299.6982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;793 | 96.1302 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;803 | 96.1302 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;813 | 96.1302 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;823 | 96.1292 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;833 | 96.1292 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;843 | 96.1292 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;853 | 96.1292 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;863 | 96.1292 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;873 | 96.1292 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;883 | 96.1292 | 299.6849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;893 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;903 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;913 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;923 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;933 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;943 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;953 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;963 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;973 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;983 | 96.1292 | 299.6324 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:33;993 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;003 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;013 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;023 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;033 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;043 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;053 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;063 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;073 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;083 | 96.1292 | 299.6127 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;093 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;103 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;113 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;123 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;133 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;143 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;153 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;163 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;173 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;183 | 96.1292 | 299.6569 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;193 | 96.1292 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;203 | 96.1292 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;213 | 96.1292 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;223 | 96.1292 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;233 | 96.1292 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;243 | 96.1302 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;253 | 96.1302 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;263 | 96.1302 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;273 | 96.1302 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;283 | 96.1302 | 299.7074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;293 | 96.1302 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;303 | 96.1302 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;313 | 96.1302 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;323 | 96.1302 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;333 | 96.1302 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;343 | 96.1312 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;353 | 96.1312 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;363 | 96.1312 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;373 | 96.1312 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;383 | 96.1312 | 299.7373 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;393 | 96.1312 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;403 | 96.1312 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;413 | 96.1312 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;423 | 96.1312 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;433 | 96.1312 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;443 | 96.1322 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;453 | 96.1322 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;463 | 96.1322 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;473 | 96.1322 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;483 | 96.1322 | 299.7458 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;493 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;503 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;513 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;523 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;533 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;543 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;553 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;563 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;573 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;583 | 96.1322 | 299.7195 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;593 | 96.1322 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;603 | 96.1322 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;613 | 96.1322 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;623 | 96.1322 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;633 | 96.1322 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;643 | 96.1332 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;653 | 96.1332 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;663 | 96.1332 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;673 | 96.1332 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;683 | 96.1332 | 299.6602 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;693 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;703 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;713 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;723 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;733 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;743 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;753 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;763 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;773 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;783 | 96.1332 | 299.6453 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;793 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;803 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;813 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;823 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;833 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;843 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;853 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;863 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;873 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;883 | 96.1332 | 299.6975 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;893 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;903 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;913 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;923 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;933 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;943 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;953 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;963 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;973 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;983 | 96.1332 | 299.7479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:34;993 | 96.1332 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;003 | 96.1332 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;013 | 96.1332 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;023 | 96.1332 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;033 | 96.1332 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;043 | 96.1342 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;053 | 96.1342 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;063 | 96.1342 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;073 | 96.1342 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;083 | 96.1342 | 299.7701 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;093 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;103 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;113 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;123 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;133 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;143 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;153 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;163 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;173 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;183 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;193 | 96.1342 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;203 | 96.1342 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;213 | 96.1342 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;223 | 96.1342 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;233 | 96.1342 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;243 | 96.1352 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;253 | 96.1352 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;263 | 96.1352 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;273 | 96.1352 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;283 | 96.1352 | 299.7279 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;293 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;303 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;313 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;323 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;333 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;343 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;353 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;363 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;373 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;383 | 96.1352 | 299.6654 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;393 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;403 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;413 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;423 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;433 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;443 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;453 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;463 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;473 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;483 | 96.1352 | 299.6606 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;493 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;503 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;513 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;523 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;533 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;543 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;553 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;563 | 96.1352 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;573 | 96.1342 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;583 | 96.1342 | 299.7224 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;593 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;603 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;613 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;623 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;633 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;643 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;653 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;663 | 96.1342 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;673 | 96.1352 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;683 | 96.1352 | 299.7662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;693 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;703 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;713 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;723 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;733 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;743 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;753 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;763 | 96.1352 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;773 | 96.1382 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;783 | 96.1382 | 299.7733 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;793 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;803 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;813 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;823 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;833 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;843 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;853 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;863 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;873 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;883 | 96.1382 | 299.7603 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;893 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;903 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;913 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;923 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;933 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;943 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;953 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;963 | 96.1382 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;973 | 96.1372 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;983 | 96.1372 | 299.7354 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:35;993 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;003 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;013 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;023 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;033 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;043 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;053 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;063 | 96.1372 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;073 | 96.1382 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;083 | 96.1382 | 299.7104 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;093 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;103 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;113 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;123 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;133 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;143 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;153 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;163 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;173 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;183 | 96.1382 | 299.7416 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;193 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;203 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;213 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;223 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;233 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;243 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;253 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;263 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;273 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;283 | 96.1382 | 299.8198 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;293 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;303 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;313 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;323 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;333 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;343 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;353 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;363 | 96.1382 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;373 | 96.1392 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;383 | 96.1392 | 299.8667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;393 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;403 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;413 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;423 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;433 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;443 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;453 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;463 | 96.1392 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;473 | 96.1412 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;483 | 96.1412 | 299.8706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;493 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;503 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;513 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;523 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;533 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;543 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;553 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;563 | 96.1412 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;573 | 96.1402 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;583 | 96.1402 | 299.8479 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;593 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;603 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;613 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;623 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;633 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;643 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;653 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;663 | 96.1402 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;673 | 96.1412 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;683 | 96.1412 | 299.8135 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;693 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;703 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;713 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;723 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;733 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;743 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;753 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;763 | 96.1412 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;773 | 96.1402 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;783 | 96.1402 | 299.7857 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;793 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;803 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;813 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;823 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;833 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;843 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;853 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;863 | 96.1402 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;873 | 96.1392 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;883 | 96.1392 | 299.8125 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;893 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;903 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;913 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;923 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;933 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;943 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;953 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;963 | 96.1392 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;973 | 96.1412 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;983 | 96.1412 | 299.8712 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:36;993 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;003 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;013 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;023 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;033 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;043 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;053 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;063 | 96.1412 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;073 | 96.1422 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;083 | 96.1422 | 299.8849 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;093 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;103 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;113 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;123 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;133 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;143 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;153 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;163 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;173 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;183 | 96.1422 | 299.8651 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;193 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;203 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;213 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;223 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;233 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;243 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;253 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;263 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;273 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;283 | 96.1422 | 299.8445 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;293 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;303 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;313 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;323 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;333 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;343 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;353 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;363 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;373 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;383 | 96.1422 | 299.828 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;393 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;403 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;413 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;423 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;433 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;443 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;453 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;463 | 96.1422 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;473 | 96.1412 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;483 | 96.1412 | 299.8249 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;493 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;503 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;513 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;523 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;533 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;543 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;553 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;563 | 96.1412 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;573 | 96.1422 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;583 | 96.1422 | 299.8652 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;593 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;603 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;613 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;623 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;633 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;643 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;653 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;663 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;673 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;683 | 96.1422 | 299.9124 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;693 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;703 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;713 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;723 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;733 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;743 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;753 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;763 | 96.1422 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;773 | 96.1452 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;783 | 96.1452 | 299.9058 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;793 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;803 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;813 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;823 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;833 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;843 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;853 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;863 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;873 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;883 | 96.1452 | 299.8721 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;893 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;903 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;913 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;923 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;933 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;943 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;953 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;963 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;973 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;983 | 96.1452 | 299.8443 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:37;993 | 96.1452 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;003 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;013 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;023 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;033 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;043 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;053 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;063 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;073 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;083 | 96.1442 | 299.8304 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;093 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;103 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;113 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;123 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;133 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;143 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;153 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;163 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;173 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;183 | 96.1442 | 299.8361 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;193 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;203 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;213 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;223 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;233 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;243 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;253 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;263 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;273 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;283 | 96.1442 | 299.8743 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;293 | 96.1442 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;303 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;313 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;323 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;333 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;343 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;353 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;363 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;373 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;383 | 96.1462 | 299.9089 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;393 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;403 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;413 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;423 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;433 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;443 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;453 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;463 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;473 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;483 | 96.1472 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;493 | 96.1472 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;503 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;513 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;523 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;533 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;543 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;553 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;563 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;573 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;583 | 96.1462 | 299.8601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;593 | 96.1462 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;603 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;613 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;623 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;633 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;643 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;653 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;663 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;673 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;683 | 96.1472 | 299.834 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;693 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;703 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;713 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;723 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;733 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;743 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;753 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;763 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;773 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;783 | 96.1472 | 299.8256 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;793 | 96.1472 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;803 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;813 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;823 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;833 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;843 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;853 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;863 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;873 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;883 | 96.1462 | 299.8433 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;893 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;903 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;913 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;923 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;933 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;943 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;953 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;963 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;973 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;983 | 96.1462 | 299.8947 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:38;993 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;003 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;013 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;023 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;033 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;043 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;053 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;063 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;073 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;083 | 96.1462 | 299.9355 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;093 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;103 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;113 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;123 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;133 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;143 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;153 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;163 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;173 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;183 | 96.1462 | 299.9257 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;193 | 96.1462 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;203 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;213 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;223 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;233 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;243 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;253 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;263 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;273 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;283 | 96.1472 | 299.9064 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;293 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;303 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;313 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;323 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;333 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;343 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;353 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;363 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;373 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;383 | 96.1472 | 299.903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;393 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;403 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;413 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;423 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;433 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;443 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;453 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;463 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;473 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;483 | 96.1472 | 299.9073 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;493 | 96.1472 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;503 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;513 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;523 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;533 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;543 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;553 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;563 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;573 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;583 | 96.1482 | 299.921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;593 | 96.1482 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;603 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;613 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;623 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;633 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;643 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;653 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;663 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;673 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;683 | 96.1472 | 299.9508 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;693 | 96.1472 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;703 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;713 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;723 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;733 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;743 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;753 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;763 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;773 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;783 | 96.1482 | 299.9631 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;793 | 96.1482 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;803 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;813 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;823 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;833 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;843 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;853 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;863 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;873 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;883 | 96.1492 | 299.9366 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;893 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;903 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;913 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;923 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;933 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;943 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;953 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;963 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;973 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;983 | 96.1492 | 299.91 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:39;993 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;003 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;013 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;023 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;033 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;043 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;053 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;063 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;073 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;083 | 96.1492 | 299.9011 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;093 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;103 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;113 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;123 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;133 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;143 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;153 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;163 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;173 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;183 | 96.1492 | 299.9005 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;193 | 96.1492 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;203 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;213 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;223 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;233 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;243 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;253 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;263 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;273 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;283 | 96.1472 | 299.9102 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;293 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;303 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;313 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;323 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;333 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;343 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;353 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;363 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;373 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;383 | 96.1472 | 299.9349 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;393 | 96.1472 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;403 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;413 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;423 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;433 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;443 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;453 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;463 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;473 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;483 | 96.1512 | 299.9401 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;493 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;503 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;513 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;523 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;533 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;543 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;553 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;563 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;573 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;583 | 96.1512 | 299.9194 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;593 | 96.1512 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;603 | 96.1512 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;613 | 96.1512 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;623 | 96.1502 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;633 | 96.1502 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;643 | 96.1502 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;653 | 96.1502 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;663 | 96.1502 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;673 | 96.1502 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;683 | 96.1502 | 299.8904 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;693 | 96.1502 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;703 | 96.1502 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;713 | 96.1502 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;723 | 96.1492 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;733 | 96.1492 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;743 | 96.1492 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;753 | 96.1492 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;763 | 96.1492 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;773 | 96.1492 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;783 | 96.1492 | 299.8749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;793 | 96.1492 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;803 | 96.1492 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;813 | 96.1492 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;823 | 96.1502 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;833 | 96.1502 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;843 | 96.1502 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;853 | 96.1502 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;863 | 96.1502 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;873 | 96.1502 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;883 | 96.1502 | 299.8809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;893 | 96.1502 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;903 | 96.1502 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;913 | 96.1502 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;923 | 96.1512 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;933 | 96.1512 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;943 | 96.1512 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;953 | 96.1512 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;963 | 96.1512 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;973 | 96.1512 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;983 | 96.1512 | 299.8745 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:40;993 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;003 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;013 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;023 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;033 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;043 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;053 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;063 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;073 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;083 | 96.1512 | 299.8566 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;093 | 96.1512 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;103 | 96.1512 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;113 | 96.1512 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;123 | 96.1522 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;133 | 96.1522 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;143 | 96.1522 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;153 | 96.1522 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;163 | 96.1522 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;173 | 96.1522 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;183 | 96.1522 | 299.8399 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;193 | 96.1522 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;203 | 96.1522 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;213 | 96.1522 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;223 | 96.1512 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;233 | 96.1512 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;243 | 96.1512 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;253 | 96.1512 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;263 | 96.1512 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;273 | 96.1512 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;283 | 96.1512 | 299.8155 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;293 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;303 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;313 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;323 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;333 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;343 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;353 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;363 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;373 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;383 | 96.1512 | 299.7869 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;393 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;403 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;413 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;423 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;433 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;443 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;453 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;463 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;473 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;483 | 96.1512 | 299.809 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;493 | 96.1512 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;503 | 96.1512 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;513 | 96.1512 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;523 | 96.1532 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;533 | 96.1532 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;543 | 96.1532 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;553 | 96.1532 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;563 | 96.1532 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;573 | 96.1532 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;583 | 96.1532 | 299.8803 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;593 | 96.1532 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;603 | 96.1532 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;613 | 96.1532 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;623 | 96.1522 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;633 | 96.1522 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;643 | 96.1522 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;653 | 96.1522 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;663 | 96.1522 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;673 | 96.1522 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;683 | 96.1522 | 299.9439 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;693 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;703 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;713 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;723 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;733 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;743 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;753 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;763 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;773 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;783 | 96.1522 | 299.9784 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;793 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;803 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;813 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;823 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;833 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;843 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;853 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;863 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;873 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;883 | 96.1522 | 299.9808 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;893 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;903 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;913 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;923 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;933 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;943 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;953 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;963 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;973 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;983 | 96.1522 | 299.9377 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:41;993 | 96.1522 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;003 | 96.1522 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;013 | 96.1522 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;023 | 96.1512 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;033 | 96.1512 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;043 | 96.1512 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;053 | 96.1512 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;063 | 96.1512 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;073 | 96.1512 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;083 | 96.1512 | 299.8657 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;093 | 96.1512 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;103 | 96.1512 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;113 | 96.1512 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;123 | 96.1502 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;133 | 96.1502 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;143 | 96.1502 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;153 | 96.1502 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;163 | 96.1502 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;173 | 96.1502 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;183 | 96.1502 | 299.8411 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;193 | 96.1502 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;203 | 96.1502 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;213 | 96.1502 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;223 | 96.1512 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;233 | 96.1512 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;243 | 96.1512 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;253 | 96.1512 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;263 | 96.1512 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;273 | 96.1512 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;283 | 96.1512 | 299.8655 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;293 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;303 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;313 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;323 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;333 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;343 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;353 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;363 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;373 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;383 | 96.1512 | 299.8884 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;393 | 96.1512 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;403 | 96.1512 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;413 | 96.1512 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;423 | 96.1532 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;433 | 96.1532 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;443 | 96.1532 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;453 | 96.1532 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;463 | 96.1532 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;473 | 96.1532 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;483 | 96.1532 | 299.907 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;493 | 96.1532 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;503 | 96.1532 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;513 | 96.1532 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;523 | 96.1512 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;533 | 96.1512 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;543 | 96.1512 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;553 | 96.1512 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;563 | 96.1512 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;573 | 96.1512 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;583 | 96.1512 | 299.9254 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;593 | 96.1512 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;603 | 96.1512 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;613 | 96.1512 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;623 | 96.1522 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;633 | 96.1522 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;643 | 96.1522 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;653 | 96.1522 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;663 | 96.1522 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;673 | 96.1522 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;683 | 96.1522 | 299.9246 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;693 | 96.1522 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;703 | 96.1522 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;713 | 96.1522 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;723 | 96.1532 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;733 | 96.1532 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;743 | 96.1532 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;753 | 96.1532 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;763 | 96.1532 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;773 | 96.1532 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;783 | 96.1532 | 299.9103 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;793 | 96.1532 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;803 | 96.1532 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;813 | 96.1532 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;823 | 96.1522 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;833 | 96.1522 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;843 | 96.1522 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;853 | 96.1522 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;863 | 96.1522 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;873 | 96.1522 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;883 | 96.1522 | 299.9271 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;893 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;903 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;913 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;923 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;933 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;943 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;953 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;963 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;973 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;983 | 96.1522 | 299.9549 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:42;993 | 96.1522 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;003 | 96.1522 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;013 | 96.1522 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;023 | 96.1512 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;033 | 96.1512 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;043 | 96.1512 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;053 | 96.1512 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;063 | 96.1512 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;073 | 96.1512 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;083 | 96.1512 | 299.9509 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;093 | 96.1512 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;103 | 96.1512 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;113 | 96.1512 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;123 | 96.1532 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;133 | 96.1532 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;143 | 96.1532 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;153 | 96.1532 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;163 | 96.1532 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;173 | 96.1532 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;183 | 96.1532 | 299.9328 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;193 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;203 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;213 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;223 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;233 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;243 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;253 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;263 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;273 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;283 | 96.1532 | 299.9171 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;293 | 96.1532 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;303 | 96.1532 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;313 | 96.1532 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;323 | 96.1522 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;333 | 96.1522 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;343 | 96.1522 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;353 | 96.1522 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;363 | 96.1522 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;373 | 96.1522 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;383 | 96.1522 | 299.8982 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;393 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;403 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;413 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;423 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;433 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;443 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;453 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;463 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;473 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;483 | 96.1522 | 299.8898 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;493 | 96.1522 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;503 | 96.1522 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;513 | 96.1522 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;523 | 96.1532 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;533 | 96.1532 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;543 | 96.1532 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;553 | 96.1532 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;563 | 96.1532 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;573 | 96.1532 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;583 | 96.1532 | 299.9265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;593 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;603 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;613 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;623 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;633 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;643 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;653 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;663 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;673 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;683 | 96.1532 | 299.9711 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;693 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;703 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;713 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;723 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;733 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;743 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;753 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;763 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;773 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;783 | 96.1532 | 299.9749 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;793 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;803 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;813 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;823 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;833 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;843 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;853 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;863 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;873 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;883 | 96.1532 | 299.965 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;893 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;903 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;913 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;923 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;933 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;943 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;953 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;963 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;973 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;983 | 96.1532 | 299.9616 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:43;993 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;003 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;013 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;023 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;033 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;043 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;053 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;063 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;073 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;083 | 96.1532 | 299.9608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;093 | 96.1532 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;103 | 96.1532 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;113 | 96.1532 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;123 | 96.1542 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;133 | 96.1542 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;143 | 96.1542 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;153 | 96.1542 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;163 | 96.1542 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;173 | 96.1542 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;183 | 96.1542 | 299.9734 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;193 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;203 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;213 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;223 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;233 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;243 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;253 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;263 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;273 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;283 | 96.1542 | 300.0203 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;293 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;303 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;313 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;323 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;333 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;343 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;353 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;363 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;373 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;383 | 96.1542 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;393 | 96.1542 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;403 | 96.1542 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;413 | 96.1542 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;423 | 96.1542 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;433 | 96.1542 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;443 | 96.1552 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;453 | 96.1552 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;463 | 96.1552 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;473 | 96.1552 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;483 | 96.1552 | 300.0621 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;493 | 96.1552 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;503 | 96.1552 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;513 | 96.1552 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;523 | 96.1552 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;533 | 96.1552 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;543 | 96.1532 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;553 | 96.1532 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;563 | 96.1532 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;573 | 96.1532 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;583 | 96.1532 | 300.0601 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;593 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;603 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;613 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;623 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;633 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;643 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;653 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;663 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;673 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;683 | 96.1532 | 300.076 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;693 | 96.1532 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;703 | 96.1532 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;713 | 96.1532 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;723 | 96.1532 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;733 | 96.1532 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;743 | 96.1542 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;753 | 96.1542 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;763 | 96.1542 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;773 | 96.1542 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;783 | 96.1542 | 300.0979 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;793 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;803 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;813 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;823 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;833 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;843 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;853 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;863 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;873 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;883 | 96.1542 | 300.1287 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;893 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;903 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;913 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;923 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;933 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;943 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;953 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;963 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;973 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;983 | 96.1542 | 300.177 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:44;993 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;003 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;013 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;023 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;033 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;043 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;053 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;063 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;073 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;083 | 96.1542 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;093 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;103 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;113 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;123 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;133 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;143 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;153 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;163 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;173 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;183 | 96.1542 | 300.1935 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;193 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;203 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;213 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;223 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;233 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;243 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;253 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;263 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;273 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;283 | 96.1542 | 300.1747 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;293 | 96.1542 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;303 | 96.1542 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;313 | 96.1542 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;323 | 96.1542 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;333 | 96.1542 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;343 | 96.1532 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;353 | 96.1532 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;363 | 96.1532 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;373 | 96.1532 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;383 | 96.1532 | 300.1693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;393 | 96.1532 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;403 | 96.1532 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;413 | 96.1532 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;423 | 96.1532 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;433 | 96.1532 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;443 | 96.1542 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;453 | 96.1542 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;463 | 96.1542 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;473 | 96.1542 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;483 | 96.1542 | 300.1773 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;493 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;503 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;513 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;523 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;533 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;543 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;553 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;563 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;573 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;583 | 96.1542 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;593 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;603 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;613 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;623 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;633 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;643 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;653 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;663 | 96.1542 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;673 | 96.1532 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;683 | 96.1532 | 300.2556 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;693 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;703 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;713 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;723 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;733 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;743 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;753 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;763 | 96.1532 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;773 | 96.1552 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;783 | 96.1552 | 300.2802 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;793 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;803 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;813 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;823 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;833 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;843 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;853 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;863 | 96.1552 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;873 | 96.1542 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;883 | 96.1542 | 300.2557 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;893 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;903 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;913 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;923 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;933 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;943 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;953 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;963 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;973 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;983 | 96.1542 | 300.2307 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:45;993 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;003 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;013 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;023 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;033 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;043 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;053 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;063 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;073 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;083 | 96.1542 | 300.2236 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;093 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;103 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;113 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;123 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;133 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;143 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;153 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;163 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;173 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;183 | 96.1542 | 300.2258 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;193 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;203 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;213 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;223 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;233 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;243 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;253 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;263 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;273 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;283 | 96.1542 | 300.239 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;293 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;303 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;313 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;323 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;333 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;343 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;353 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;363 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;373 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;383 | 96.1542 | 300.264 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;393 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;403 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;413 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;423 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;433 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;443 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;453 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;463 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;473 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;483 | 96.1542 | 300.2686 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;493 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;503 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;513 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;523 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;533 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;543 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;553 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;563 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;573 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;583 | 96.1542 | 300.2436 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;593 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;603 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;613 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;623 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;633 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;643 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;653 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;663 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;673 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;683 | 96.1542 | 300.2309 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;693 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;703 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;713 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;723 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;733 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;743 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;753 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;763 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;773 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;783 | 96.1542 | 300.242 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;793 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;803 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;813 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;823 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;833 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;843 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;853 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;863 | 96.1542 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;873 | 96.1532 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;883 | 96.1532 | 300.2626 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;893 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;903 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;913 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;923 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;933 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;943 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;953 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;963 | 96.1532 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;973 | 96.1542 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;983 | 96.1542 | 300.2851 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:46;993 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;003 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;013 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;023 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;033 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;043 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;053 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;063 | 96.1542 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;073 | 96.1552 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;083 | 96.1552 | 300.3029 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;093 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;103 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;113 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;123 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;133 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;143 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;153 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;163 | 96.1552 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;173 | 96.1542 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;183 | 96.1542 | 300.2923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;193 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;203 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;213 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;223 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;233 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;243 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;253 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;263 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;273 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;283 | 96.1542 | 300.2562 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;293 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;303 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;313 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;323 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;333 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;343 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;353 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;363 | 96.1542 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;373 | 96.1552 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;383 | 96.1552 | 300.2407 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;393 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;403 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;413 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;423 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;433 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;443 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;453 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;463 | 96.1552 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;473 | 96.1542 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;483 | 96.1542 | 300.2467 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;493 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;503 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;513 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;523 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;533 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;543 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;553 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;563 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;573 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;583 | 96.1542 | 300.2489 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;593 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;603 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;613 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;623 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;633 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;643 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;653 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;663 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;673 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;683 | 96.1542 | 300.2477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;693 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;703 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;713 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;723 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;733 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;743 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;753 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;763 | 96.1542 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;773 | 96.1562 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;783 | 96.1562 | 300.2452 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;793 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;803 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;813 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;823 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;833 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;843 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;853 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;863 | 96.1562 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;873 | 96.1542 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;883 | 96.1542 | 300.222 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;893 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;903 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;913 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;923 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;933 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;943 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;953 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;963 | 96.1542 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;973 | 96.1552 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;983 | 96.1552 | 300.1833 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:47;993 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;003 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;013 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;023 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;033 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;043 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;053 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;063 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;073 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;083 | 96.1552 | 300.1667 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;093 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;103 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;113 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;123 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;133 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;143 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;153 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;163 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;173 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;183 | 96.1552 | 300.1646 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;193 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;203 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;213 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;223 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;233 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;243 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;253 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;263 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;273 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;283 | 96.1552 | 300.1514 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;293 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;303 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;313 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;323 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;333 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;343 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;353 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;363 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;373 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;383 | 96.1552 | 300.1368 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;393 | 96.1552 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;403 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;413 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;423 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;433 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;443 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;453 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;463 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;473 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;483 | 96.1542 | 300.1265 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;493 | 96.1542 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;503 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;513 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;523 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;533 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;543 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;553 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;563 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;573 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;583 | 96.1552 | 300.1027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;593 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;603 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;613 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;623 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;633 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;643 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;653 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;663 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;673 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;683 | 96.1552 | 300.0762 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;693 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;703 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;713 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;723 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;733 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;743 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;753 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;763 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;773 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;783 | 96.1552 | 300.0795 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;793 | 96.1552 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;803 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;813 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;823 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;833 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;843 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;853 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;863 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;873 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;883 | 96.1562 | 300.0941 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;893 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;903 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;913 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;923 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;933 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;943 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;953 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;963 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;973 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;983 | 96.1562 | 300.0945 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:48;993 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;003 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;013 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;023 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;033 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;043 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;053 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;063 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;073 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;083 | 96.1562 | 300.1015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;093 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;103 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;113 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;123 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;133 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;143 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;153 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;163 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;173 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;183 | 96.1562 | 300.1219 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;193 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;203 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;213 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;223 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;233 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;243 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;253 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;263 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;273 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;283 | 96.1562 | 300.1322 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;293 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;303 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;313 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;323 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;333 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;343 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;353 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;363 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;373 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;383 | 96.1562 | 300.1335 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;393 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;403 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;413 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;423 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;433 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;443 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;453 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;463 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;473 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;483 | 96.1562 | 300.1419 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;493 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;503 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;513 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;523 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;533 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;543 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;553 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;563 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;573 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;583 | 96.1562 | 300.1338 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;593 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;603 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;613 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;623 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;633 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;643 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;653 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;663 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;673 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;683 | 96.1562 | 300.0933 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;693 | 96.1562 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;703 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;713 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;723 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;733 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;743 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;753 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;763 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;773 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;783 | 96.1572 | 300.0637 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;793 | 96.1572 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;803 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;813 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;823 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;833 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;843 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;853 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;863 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;873 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;883 | 96.1562 | 300.0608 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;893 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;903 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;913 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;923 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;933 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;943 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;953 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;963 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;973 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;983 | 96.1562 | 300.061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:49;993 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;003 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;013 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;023 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;033 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;043 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;053 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;063 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;073 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;083 | 96.1562 | 300.0693 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;093 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;103 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;113 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;123 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;133 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;143 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;153 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;163 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;173 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;183 | 96.1562 | 300.0994 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;193 | 96.1562 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;203 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;213 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;223 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;233 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;243 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;253 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;263 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;273 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;283 | 96.1552 | 300.1159 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;293 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;303 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;313 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;323 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;333 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;343 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;353 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;363 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;373 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;383 | 96.1552 | 300.098 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;393 | 96.1552 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;403 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;413 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;423 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;433 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;443 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;453 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;463 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;473 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;483 | 96.1562 | 300.0796 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;493 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;503 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;513 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;523 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;533 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;543 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;553 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;563 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;573 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;583 | 96.1562 | 300.0706 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;593 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;603 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;613 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;623 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;633 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;643 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;653 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;663 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;673 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;683 | 96.1562 | 300.062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;693 | 96.1562 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;703 | 96.1562 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;713 | 96.1562 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;723 | 96.1572 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;733 | 96.1572 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;743 | 96.1572 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;753 | 96.1572 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;763 | 96.1572 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;773 | 96.1572 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;783 | 96.1572 | 300.0497 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;793 | 96.1572 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;803 | 96.1572 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;813 | 96.1572 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;823 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;833 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;843 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;853 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;863 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;873 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;883 | 96.1562 | 300.0482 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;893 | 96.1562 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;903 | 96.1562 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;913 | 96.1562 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;923 | 96.1552 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;933 | 96.1552 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;943 | 96.1552 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;953 | 96.1552 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;963 | 96.1552 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;973 | 96.1552 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;983 | 96.1552 | 300.074 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:50;993 | 96.1552 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;003 | 96.1552 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;013 | 96.1552 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;023 | 96.1562 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;033 | 96.1562 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;043 | 96.1562 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;053 | 96.1562 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;063 | 96.1562 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;073 | 96.1562 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;083 | 96.1562 | 300.0853 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;093 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;103 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;113 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;123 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;133 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;143 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;153 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;163 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;173 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;183 | 96.1562 | 300.0614 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;193 | 96.1562 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;203 | 96.1562 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;213 | 96.1562 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;223 | 96.1572 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;233 | 96.1572 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;243 | 96.1572 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;253 | 96.1572 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;263 | 96.1572 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;273 | 96.1572 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;283 | 96.1572 | 300.0323 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;293 | 96.1572 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;303 | 96.1572 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;313 | 96.1572 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;323 | 96.1562 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;333 | 96.1562 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;343 | 96.1562 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;353 | 96.1562 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;363 | 96.1562 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;373 | 96.1562 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;383 | 96.1562 | 300.0052 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;393 | 96.1562 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;403 | 96.1562 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;413 | 96.1562 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;423 | 96.1552 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;433 | 96.1552 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;443 | 96.1552 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;453 | 96.1552 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;463 | 96.1552 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;473 | 96.1552 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;483 | 96.1552 | 299.9742 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;493 | 96.1552 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;503 | 96.1552 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;513 | 96.1552 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;523 | 96.1562 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;533 | 96.1562 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;543 | 96.1562 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;553 | 96.1562 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;563 | 96.1562 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;573 | 96.1562 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;583 | 96.1562 | 299.9571 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;593 | 96.1562 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;603 | 96.1562 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;613 | 96.1562 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;623 | 96.1552 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;633 | 96.1552 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;643 | 96.1552 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;653 | 96.1552 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;663 | 96.1552 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;673 | 96.1552 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;683 | 96.1552 | 299.9673 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;693 | 96.1552 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;703 | 96.1552 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;713 | 96.1552 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;723 | 96.1562 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;733 | 96.1562 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;743 | 96.1562 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;753 | 96.1562 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;763 | 96.1562 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;773 | 96.1562 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;783 | 96.1562 | 299.9756 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;793 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;803 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;813 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;823 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;833 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;843 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;853 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;863 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;873 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;883 | 96.1562 | 299.9724 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;893 | 96.1562 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;903 | 96.1562 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;913 | 96.1562 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;923 | 96.1552 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;933 | 96.1552 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;943 | 96.1552 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;953 | 96.1552 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;963 | 96.1552 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;973 | 96.1552 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;983 | 96.1552 | 299.9926 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:51;993 | 96.1552 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;003 | 96.1552 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;013 | 96.1552 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;023 | 96.1562 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;033 | 96.1562 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;043 | 96.1562 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;053 | 96.1562 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;063 | 96.1562 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;073 | 96.1562 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;083 | 96.1562 | 300.0339 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;093 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;103 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;113 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;123 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;133 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;143 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;153 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;163 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;173 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;183 | 96.1562 | 300.0683 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;193 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;203 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;213 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;223 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;233 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;243 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;253 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;263 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;273 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;283 | 96.1562 | 300.087 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;293 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;303 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;313 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;323 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;333 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;343 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;353 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;363 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;373 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;383 | 96.1562 | 300.0873 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;393 | 96.1562 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;403 | 96.1562 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;413 | 96.1562 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;423 | 96.1572 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;433 | 96.1572 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;443 | 96.1572 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;453 | 96.1572 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;463 | 96.1572 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;473 | 96.1572 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;483 | 96.1572 | 300.0605 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;493 | 96.1572 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;503 | 96.1572 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;513 | 96.1572 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;523 | 96.1562 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;533 | 96.1562 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;543 | 96.1562 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;553 | 96.1562 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;563 | 96.1562 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;573 | 96.1562 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;583 | 96.1562 | 300.0185 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;593 | 96.1562 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;603 | 96.1562 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;613 | 96.1562 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;623 | 96.1572 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;633 | 96.1572 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;643 | 96.1572 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;653 | 96.1572 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;663 | 96.1572 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;673 | 96.1572 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;683 | 96.1572 | 300.0036 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;693 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;703 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;713 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;723 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;733 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;743 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;753 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;763 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;773 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;783 | 96.1572 | 300.0186 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;793 | 96.1572 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;803 | 96.1572 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;813 | 96.1572 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;823 | 96.1562 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;833 | 96.1562 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;843 | 96.1562 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;853 | 96.1562 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;863 | 96.1562 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;873 | 96.1562 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;883 | 96.1562 | 300.0423 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;893 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;903 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;913 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;923 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;933 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;943 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;953 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;963 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;973 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;983 | 96.1562 | 300.0662 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:52;993 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;003 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;013 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;023 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;033 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;043 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;053 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;063 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;073 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;083 | 96.1562 | 300.0836 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;093 | 96.1562 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;103 | 96.1562 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;113 | 96.1562 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;123 | 96.1572 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;133 | 96.1572 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;143 | 96.1572 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;153 | 96.1572 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;163 | 96.1572 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;173 | 96.1572 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;183 | 96.1572 | 300.0751 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;193 | 96.1572 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;203 | 96.1572 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;213 | 96.1572 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;223 | 96.1562 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;233 | 96.1562 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;243 | 96.1562 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;253 | 96.1562 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;263 | 96.1562 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;273 | 96.1562 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;283 | 96.1562 | 300.0468 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;293 | 96.1562 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;303 | 96.1562 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;313 | 96.1562 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;323 | 96.1552 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;333 | 96.1552 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;343 | 96.1552 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;353 | 96.1552 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;363 | 96.1552 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;373 | 96.1552 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;383 | 96.1552 | 300.034 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;393 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;403 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;413 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;423 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;433 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;443 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;453 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;463 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;473 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;483 | 96.1552 | 300.0394 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;493 | 96.1552 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;503 | 96.1552 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;513 | 96.1552 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;523 | 96.1562 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;533 | 96.1562 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;543 | 96.1562 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;553 | 96.1562 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;563 | 96.1562 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;573 | 96.1562 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;583 | 96.1562 | 300.0492 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;593 | 96.1562 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;603 | 96.1562 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;613 | 96.1562 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;623 | 96.1552 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;633 | 96.1552 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;643 | 96.1552 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;653 | 96.1552 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;663 | 96.1552 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;673 | 96.1552 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;683 | 96.1552 | 300.067 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;693 | 96.1552 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;703 | 96.1552 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;713 | 96.1552 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;723 | 96.1572 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;733 | 96.1572 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;743 | 96.1572 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;753 | 96.1572 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;763 | 96.1572 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;773 | 96.1572 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;783 | 96.1572 | 300.0894 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;793 | 96.1572 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;803 | 96.1572 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;813 | 96.1572 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;823 | 96.1552 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;833 | 96.1552 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;843 | 96.1552 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;853 | 96.1552 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;863 | 96.1552 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;873 | 96.1552 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;883 | 96.1552 | 300.0899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;893 | 96.1552 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;903 | 96.1552 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;913 | 96.1552 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;923 | 96.1562 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;933 | 96.1562 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;943 | 96.1562 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;953 | 96.1562 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;963 | 96.1562 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;973 | 96.1562 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;983 | 96.1562 | 300.0754 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:53;993 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;003 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;013 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;023 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;033 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;043 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;053 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;063 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;073 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;083 | 96.1562 | 300.0781 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;093 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;103 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;113 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;123 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;133 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;143 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;153 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;163 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;173 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;183 | 96.1562 | 300.0956 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;193 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;203 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;213 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;223 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;233 | 96.1562 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;243 | 96.1552 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;253 | 96.1552 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;263 | 96.1552 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;273 | 96.1552 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;283 | 96.1552 | 300.1141 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;293 | 96.1552 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;303 | 96.1552 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;313 | 96.1552 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;323 | 96.1552 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;333 | 96.1552 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;343 | 96.1562 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;353 | 96.1562 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;363 | 96.1562 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;373 | 96.1562 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;383 | 96.1562 | 300.1299 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;393 | 96.1562 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;403 | 96.1562 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;413 | 96.1562 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;423 | 96.1562 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;433 | 96.1562 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;443 | 96.1572 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;453 | 96.1572 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;463 | 96.1572 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;473 | 96.1572 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;483 | 96.1572 | 300.1391 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;493 | 96.1572 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;503 | 96.1572 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;513 | 96.1572 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;523 | 96.1572 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;533 | 96.1572 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;543 | 96.1562 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;553 | 96.1562 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;563 | 96.1562 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;573 | 96.1562 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;583 | 96.1562 | 300.1333 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;593 | 96.1562 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;603 | 96.1562 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;613 | 96.1562 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;623 | 96.1562 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;633 | 96.1562 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;643 | 96.1552 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;653 | 96.1552 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;663 | 96.1552 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;673 | 96.1552 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;683 | 96.1552 | 300.1285 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;693 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;703 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;713 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;723 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;733 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;743 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;753 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;763 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;773 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;783 | 96.1552 | 300.15 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;793 | 96.1552 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;803 | 96.1552 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;813 | 96.1552 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;823 | 96.1552 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;833 | 96.1552 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;843 | 96.1562 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;853 | 96.1562 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;863 | 96.1562 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;873 | 96.1562 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;883 | 96.1562 | 300.1772 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;893 | 96.1562 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;903 | 96.1562 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;913 | 96.1562 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;923 | 96.1562 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;933 | 96.1562 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;943 | 96.1552 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;953 | 96.1552 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;963 | 96.1552 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;973 | 96.1552 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;983 | 96.1552 | 300.1903 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:54;993 | 96.1552 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;003 | 96.1552 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;013 | 96.1552 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;023 | 96.1552 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;033 | 96.1552 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;043 | 96.1562 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;053 | 96.1562 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;063 | 96.1562 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;073 | 96.1562 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;083 | 96.1562 | 300.2002 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;093 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;103 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;113 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;123 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;133 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;143 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;153 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;163 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;173 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;183 | 96.1562 | 300.205 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;193 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;203 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;213 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;223 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;233 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;243 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;253 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;263 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;273 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;283 | 96.1562 | 300.1902 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;293 | 96.1562 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;303 | 96.1562 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;313 | 96.1562 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;323 | 96.1562 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;333 | 96.1562 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;343 | 96.1552 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;353 | 96.1552 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;363 | 96.1552 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;373 | 96.1552 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;383 | 96.1552 | 300.1737 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;393 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;403 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;413 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;423 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;433 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;443 | 96.1562 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;453 | 96.1562 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;463 | 96.1562 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;473 | 96.1562 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;483 | 96.1562 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;493 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;503 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;513 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;523 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;533 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;543 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;553 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;563 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;573 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;583 | 96.1562 | 300.1923 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;593 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;603 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;613 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;623 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;633 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;643 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;653 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;663 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;673 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;683 | 96.1562 | 300.1899 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;693 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;703 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;713 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;723 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;733 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;743 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;753 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;763 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;773 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;783 | 96.1562 | 300.1877 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;793 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;803 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;813 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;823 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;833 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;843 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;853 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;863 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;873 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;883 | 96.1562 | 300.1824 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;893 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;903 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;913 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;923 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;933 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;943 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;953 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;963 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;973 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;983 | 96.1562 | 300.1581 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:55;993 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;003 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;013 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;023 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;033 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;043 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;053 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;063 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;073 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;083 | 96.1562 | 300.1381 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;093 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;103 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;113 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;123 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;133 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;143 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;153 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;163 | 96.1562 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;173 | 96.1572 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;183 | 96.1572 | 300.1477 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;193 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;203 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;213 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;223 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;233 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;243 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;253 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;263 | 96.1572 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;273 | 96.1552 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;283 | 96.1552 | 300.1615 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;293 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;303 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;313 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;323 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;333 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;343 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;353 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;363 | 96.1552 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;373 | 96.1572 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;383 | 96.1572 | 300.166 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;393 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;403 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;413 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;423 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;433 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;443 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;453 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;463 | 96.1572 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;473 | 96.1562 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;483 | 96.1562 | 300.1814 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;493 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;503 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;513 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;523 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;533 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;543 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;553 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;563 | 96.1562 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;573 | 96.1552 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;583 | 96.1552 | 300.2018 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;593 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;603 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;613 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;623 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;633 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;643 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;653 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;663 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;673 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;683 | 96.1552 | 300.2061 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;693 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;703 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;713 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;723 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;733 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;743 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;753 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;763 | 96.1552 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;773 | 96.1562 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;783 | 96.1562 | 300.2063 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;793 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;803 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;813 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;823 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;833 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;843 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;853 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;863 | 96.1562 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;873 | 96.1552 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;883 | 96.1552 | 300.2154 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;893 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;903 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;913 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;923 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;933 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;943 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;953 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;963 | 96.1552 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;973 | 96.1562 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;983 | 96.1562 | 300.2162 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:56;993 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;003 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;013 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;023 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;033 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;043 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;053 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;063 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;073 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;083 | 96.1562 | 300.2049 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;093 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;103 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;113 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;123 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;133 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;143 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;153 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;163 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;173 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;183 | 96.1562 | 300.2062 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;193 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;203 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;213 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;223 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;233 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;243 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;253 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;263 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;273 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;283 | 96.1562 | 300.2132 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;293 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;303 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;313 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;323 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;333 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;343 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;353 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;363 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;373 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;383 | 96.1562 | 300.2027 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;393 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;403 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;413 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;423 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;433 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;443 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;453 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;463 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;473 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;483 | 96.1562 | 300.1963 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;493 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;503 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;513 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;523 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;533 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;543 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;553 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;563 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;573 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;583 | 96.1562 | 300.2095 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;593 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;603 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;613 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;623 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;633 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;643 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;653 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;663 | 96.1562 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;673 | 96.1572 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;683 | 96.1572 | 300.2117 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;693 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;703 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;713 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;723 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;733 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;743 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;753 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;763 | 96.1572 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;773 | 96.1562 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;783 | 96.1562 | 300.1988 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;793 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;803 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;813 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;823 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;833 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;843 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;853 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;863 | 96.1562 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;873 | 96.1552 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;883 | 96.1552 | 300.1986 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;893 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;903 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;913 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;923 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;933 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;943 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;953 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;963 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;973 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;983 | 96.1552 | 300.2038 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:57;993 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;003 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;013 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;023 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;033 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;043 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;053 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;063 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;073 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;083 | 96.1552 | 300.1974 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;093 | 96.1552 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;103 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;113 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;123 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;133 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;143 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;153 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;163 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;173 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;183 | 96.1562 | 300.1916 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;193 | 96.1562 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;203 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;213 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;223 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;233 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;243 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;253 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;263 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;273 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;283 | 96.1552 | 300.1921 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;293 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;303 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;313 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;323 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;333 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;343 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;353 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;363 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;373 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;383 | 96.1552 | 300.1812 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;393 | 96.1552 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;403 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;413 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;423 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;433 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;443 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;453 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;463 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;473 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;483 | 96.1562 | 300.1659 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;493 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;503 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;513 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;523 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;533 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;543 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;553 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;563 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;573 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;583 | 96.1562 | 300.1759 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;593 | 96.1562 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;603 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;613 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;623 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;633 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;643 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;653 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;663 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;673 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;683 | 96.1552 | 300.2015 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;693 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;703 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;713 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;723 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;733 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;743 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;753 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;763 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;773 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;783 | 96.1552 | 300.2206 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;793 | 96.1552 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;803 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;813 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;823 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;833 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;843 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;853 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;863 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;873 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;883 | 96.1562 | 300.2393 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;893 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;903 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;913 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;923 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;933 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;943 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;953 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;963 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;973 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;983 | 96.1562 | 300.259 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:58;993 | 96.1562 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;003 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;013 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;023 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;033 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;043 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;053 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;063 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;073 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;083 | 96.1572 | 300.2623 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;093 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;103 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;113 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;123 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;133 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;143 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;153 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;163 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;173 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;183 | 96.1572 | 300.2551 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;193 | 96.1572 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;203 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;213 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;223 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;233 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;243 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;253 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;263 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;273 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;283 | 96.1562 | 300.2587 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;293 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;303 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;313 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;323 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;333 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;343 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;353 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;363 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;373 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;383 | 96.1562 | 300.261 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;393 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;403 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;413 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;423 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;433 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;443 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;453 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;463 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;473 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;483 | 96.1562 | 300.2503 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;493 | 96.1562 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;503 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;513 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;523 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;533 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;543 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;553 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;563 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;573 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;583 | 96.1572 | 300.244 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;593 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;603 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;613 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;623 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;633 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;643 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;653 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;663 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;673 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:03:59;683 | 96.1572 | 300.2478 | 100 | 300 | 100