Data | 10/27/2023 | 12:17:53;209 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;219 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;229 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;239 | 63.6122 | 176.9871 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;249 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;259 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;269 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;279 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;289 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;299 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;309 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;319 | 63.6122 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;329 | 63.6132 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;339 | 63.6132 | 176.963 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;349 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;359 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;369 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;379 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;389 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;399 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;409 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;419 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;429 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;439 | 63.6132 | 176.9333 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;449 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;459 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;469 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;479 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;489 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;499 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;509 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;519 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;529 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;539 | 63.6132 | 176.9011 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;549 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;559 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;569 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;579 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;589 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;599 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;609 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;619 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;629 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;639 | 63.6132 | 176.8768 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;649 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;659 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;669 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;679 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;689 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;699 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;709 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;719 | 63.6132 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;729 | 63.6122 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;739 | 63.6122 | 176.8535 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;749 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;759 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;769 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;779 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;789 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;799 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;809 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;819 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;829 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;839 | 63.6122 | 176.8244 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;849 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;859 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;869 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;879 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;889 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;899 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;909 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;919 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;929 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;939 | 63.6122 | 176.814 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;949 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;959 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;969 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;979 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;989 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:53;999 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;009 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;019 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;029 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;039 | 63.6122 | 176.8261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;049 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;059 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;069 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;079 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;089 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;099 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;109 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;119 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;129 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;139 | 63.6122 | 176.8342 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;149 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;159 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;169 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;179 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;189 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;199 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;209 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;219 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;229 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;239 | 63.6122 | 176.8393 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;249 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;259 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;269 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;279 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;289 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;299 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;309 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;319 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;329 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;339 | 63.6122 | 176.8545 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;349 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;359 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;369 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;379 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;389 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;399 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;409 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;419 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;429 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;439 | 63.6122 | 176.8658 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;449 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;459 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;469 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;479 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;489 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;499 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;509 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;519 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;529 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;539 | 63.6122 | 176.8637 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;549 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;559 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;569 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;579 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;589 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;599 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;609 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;619 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;629 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;639 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;649 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;659 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;669 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;679 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;689 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;699 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;709 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;719 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;729 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;739 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;749 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;759 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;769 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;779 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;789 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;799 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;809 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;819 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;829 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;839 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;849 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;859 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;869 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;879 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;889 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;899 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;909 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;919 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;929 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;939 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;949 | 63.6122 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;959 | 63.6122 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;969 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;979 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;989 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;999 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;009 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;019 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;029 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;039 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;049 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;059 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;069 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;079 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;089 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;099 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;109 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;119 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;129 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;139 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;149 | 63.6132 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;159 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;169 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;179 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;189 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;199 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;209 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;219 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;229 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;239 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;249 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;259 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;269 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;279 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;289 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;299 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;309 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;319 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;329 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;339 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;349 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;359 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;369 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;379 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;389 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;399 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;409 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;419 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;429 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;439 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;449 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;459 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;469 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;479 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;489 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;499 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;509 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;519 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;529 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;539 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;549 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;559 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;569 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;579 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;589 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;599 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;609 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;619 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;629 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;639 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;649 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;659 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;669 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;679 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;689 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;699 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;709 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;719 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;729 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;739 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;749 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;759 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;769 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;779 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;789 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;799 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;809 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;819 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;829 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;839 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;849 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;859 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;869 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;879 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;889 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;899 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;909 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;919 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;929 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;939 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;949 | 63.6122 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;959 | 63.6122 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;969 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;979 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;989 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;999 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;009 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;019 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;029 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;039 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;049 | 63.6112 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;059 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;069 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;079 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;089 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;099 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;109 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;119 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;129 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;139 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;149 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;159 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;169 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;179 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;189 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;199 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;209 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;219 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;229 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;239 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;249 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;259 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;269 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;279 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;289 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;299 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;309 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;319 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;329 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;339 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;349 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;359 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;369 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;379 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;389 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;399 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;409 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;419 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;429 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;439 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;449 | 63.6122 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;459 | 63.6122 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;469 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;479 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;489 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;499 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;509 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;519 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;529 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;539 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;549 | 63.6132 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;559 | 63.6132 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;569 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;579 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;589 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;599 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;609 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;619 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;629 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;639 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;649 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;659 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;669 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;679 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;689 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;699 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;709 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;719 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;729 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;739 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;749 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;759 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;769 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;779 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;789 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;799 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;809 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;819 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;829 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;839 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;849 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;859 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;869 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;879 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;889 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;899 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;909 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;919 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;929 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;939 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;949 | 63.6122 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;959 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;969 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;979 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;989 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;999 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;009 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;019 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;029 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;039 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;049 | 63.6112 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;059 | 63.6112 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;069 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;079 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;089 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;099 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;109 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;119 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;129 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;139 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;149 | 63.6122 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;159 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;169 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;179 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;189 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;199 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;209 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;219 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;229 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;239 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;249 | 63.6112 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;259 | 63.6112 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;269 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;279 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;289 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;299 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;309 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;319 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;329 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;339 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;349 | 63.6122 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;359 | 63.6122 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;369 | 63.6122 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;379 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;389 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;399 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;409 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;419 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;429 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;439 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;449 | 63.6112 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;459 | 63.6112 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;469 | 63.6112 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;479 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;489 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;499 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;509 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;519 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;529 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;539 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;549 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;559 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;569 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;579 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;589 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;599 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;609 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;619 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;629 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;639 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;649 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;659 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;669 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;679 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;689 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;699 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;709 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;719 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;729 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;739 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;749 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;759 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;769 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;779 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;789 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;799 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;809 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;819 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;829 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;839 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;849 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;859 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;869 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;879 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;889 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;899 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;909 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;919 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;929 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;939 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;949 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;959 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;969 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;979 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;989 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;999 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;009 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;019 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;029 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;039 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;049 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;059 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;069 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;079 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;089 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;099 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;109 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;119 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;129 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;139 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;149 | 63.6122 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;159 | 63.6122 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;169 | 63.6122 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;179 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;189 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;199 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;209 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;219 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;229 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;239 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;249 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;259 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;269 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;279 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;289 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;299 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;309 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;319 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;329 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;339 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;349 | 63.6132 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;359 | 63.6132 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;369 | 63.6132 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;379 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;389 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;399 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;409 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;419 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;429 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;439 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;449 | 63.6122 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;459 | 63.6122 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;469 | 63.6122 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;479 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;489 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;499 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;509 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;519 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;529 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;539 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;549 | 63.6132 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;559 | 63.6132 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;569 | 63.6132 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;579 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;589 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;599 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;609 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;619 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;629 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;639 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;649 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;659 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;669 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;679 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;689 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;699 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;709 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;719 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;729 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;739 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;749 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;759 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;769 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;779 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;789 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;799 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;809 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;819 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;829 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;839 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;849 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;859 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;869 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;879 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;889 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;899 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;909 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;919 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;929 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;939 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;949 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;959 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;969 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;979 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;989 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;999 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;009 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;019 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;029 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;039 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;049 | 63.6122 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;059 | 63.6122 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;069 | 63.6122 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;079 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;089 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;099 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;109 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;119 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;129 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;139 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;149 | 63.6132 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;159 | 63.6132 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;169 | 63.6132 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;179 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;189 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;199 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;209 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;219 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;229 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;239 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;249 | 63.6122 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;259 | 63.6122 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;269 | 63.6122 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;279 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;289 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;299 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;309 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;319 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;329 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;339 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;349 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;359 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;369 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;379 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;389 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;399 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;409 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;419 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;429 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;439 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;449 | 63.6132 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;459 | 63.6132 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;469 | 63.6132 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;479 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;489 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;499 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;509 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;519 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;529 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;539 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;549 | 63.6122 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;559 | 63.6122 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;569 | 63.6122 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;579 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;589 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;599 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;609 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;619 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;629 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;639 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;649 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;659 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;669 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;679 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;689 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;699 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;709 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;719 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;729 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;739 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;749 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;759 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;769 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;779 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;789 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;799 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;809 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;819 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;829 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;839 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;849 | 63.6132 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;859 | 63.6132 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;869 | 63.6132 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;879 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;889 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;899 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;909 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;919 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;929 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;939 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;949 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;959 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;969 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;979 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;989 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;999 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;009 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;019 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;029 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;039 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;049 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;059 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;069 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;079 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;089 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;099 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;109 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;119 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;129 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;139 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;149 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;159 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;169 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;179 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;189 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;199 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;209 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;219 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;229 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;239 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;249 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;259 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;269 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;279 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;289 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;299 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;309 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;319 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;329 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;339 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;349 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;359 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;369 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;379 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;389 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;399 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;409 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;419 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;429 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;439 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;449 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;459 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;469 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;479 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;489 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;499 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;509 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;519 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;529 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;539 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;549 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;559 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;569 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;579 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;589 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;599 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;609 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;619 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;629 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;639 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;649 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;659 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;669 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;679 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;689 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;699 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;709 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;719 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;729 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;739 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;749 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;759 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;769 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;779 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;789 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;799 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;809 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;819 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;829 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;839 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;849 | 63.6122 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;859 | 63.6122 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;869 | 63.6122 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;879 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667

## Escalon_desc
Header: | Date | Time | GatePositionActual_pc | AO02_MW | SpeedRef_Control_SP | MW_Setpoint | SP_TEST_ERROR_SP
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;639 | 63.6122 | 176.8635 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;649 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;659 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;669 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;679 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;689 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;699 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;709 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;719 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;729 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;739 | 63.6122 | 176.8618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;749 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;759 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;769 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;779 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;789 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;799 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;809 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;819 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;829 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;839 | 63.6122 | 176.8399 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;849 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;859 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;869 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;879 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;889 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;899 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;909 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;919 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;929 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;939 | 63.6122 | 176.8087 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;949 | 63.6122 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;959 | 63.6122 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;969 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;979 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;989 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:54;999 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;009 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;019 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;029 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;039 | 63.6132 | 176.7875 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;049 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;059 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;069 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;079 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;089 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;099 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;109 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;119 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;129 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;139 | 63.6132 | 176.766 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;149 | 63.6132 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;159 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;169 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;179 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;189 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;199 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;209 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;219 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;229 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;239 | 63.6122 | 176.7402 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;249 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;259 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;269 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;279 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;289 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;299 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;309 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;319 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;329 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;339 | 63.6122 | 176.742 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;349 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;359 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;369 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;379 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;389 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;399 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;409 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;419 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;429 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;439 | 63.6122 | 176.7709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;449 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;459 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;469 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;479 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;489 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;499 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;509 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;519 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;529 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;539 | 63.6122 | 176.7966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;549 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;559 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;569 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;579 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;589 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;599 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;609 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;619 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;629 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;639 | 63.6122 | 176.825 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;649 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;659 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;669 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;679 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;689 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;699 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;709 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;719 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;729 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;739 | 63.6122 | 176.8649 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;749 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;759 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;769 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;779 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;789 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;799 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;809 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;819 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;829 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;839 | 63.6122 | 176.8932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;849 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;859 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;869 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;879 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;889 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;899 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;909 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;919 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;929 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;939 | 63.6122 | 176.9025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;949 | 63.6122 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;959 | 63.6122 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;969 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;979 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;989 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:55;999 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;009 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;019 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;029 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;039 | 63.6112 | 176.9165 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;049 | 63.6112 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;059 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;069 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;079 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;089 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;099 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;109 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;119 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;129 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;139 | 63.6122 | 176.9269 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;149 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;159 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;169 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;179 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;189 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;199 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;209 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;219 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;229 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;239 | 63.6122 | 176.9139 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;249 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;259 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;269 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;279 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;289 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;299 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;309 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;319 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;329 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;339 | 63.6122 | 176.898 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;349 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;359 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;369 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;379 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;389 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;399 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;409 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;419 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;429 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;439 | 63.6122 | 176.8968 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;449 | 63.6122 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;459 | 63.6122 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;469 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;479 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;489 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;499 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;509 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;519 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;529 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;539 | 63.6132 | 176.8992 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;549 | 63.6132 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;559 | 63.6132 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;569 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;579 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;589 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;599 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;609 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;619 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;629 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;639 | 63.6122 | 176.9033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;649 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;659 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;669 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;679 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;689 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;699 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;709 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;719 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;729 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;739 | 63.6122 | 176.9204 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;749 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;759 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;769 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;779 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;789 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;799 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;809 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;819 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;829 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;839 | 63.6122 | 176.9374 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;849 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;859 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;869 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;879 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;889 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;899 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;909 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;919 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;929 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;939 | 63.6122 | 176.9368 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;949 | 63.6122 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;959 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;969 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;979 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;989 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:56;999 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;009 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;019 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;029 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;039 | 63.6112 | 176.9383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;049 | 63.6112 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;059 | 63.6112 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;069 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;079 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;089 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;099 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;109 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;119 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;129 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;139 | 63.6122 | 176.9537 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;149 | 63.6122 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;159 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;169 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;179 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;189 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;199 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;209 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;219 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;229 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;239 | 63.6112 | 176.9677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;249 | 63.6112 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;259 | 63.6112 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;269 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;279 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;289 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;299 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;309 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;319 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;329 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;339 | 63.6122 | 176.9788 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;349 | 63.6122 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;359 | 63.6122 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;369 | 63.6122 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;379 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;389 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;399 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;409 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;419 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;429 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;439 | 63.6112 | 176.9919 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;449 | 63.6112 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;459 | 63.6112 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;469 | 63.6112 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;479 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;489 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;499 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;509 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;519 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;529 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;539 | 63.6122 | 177.0121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;549 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;559 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;569 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;579 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;589 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;599 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;609 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;619 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;629 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;639 | 63.6122 | 177.0268 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;649 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;659 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;669 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;679 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;689 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;699 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;709 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;719 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;729 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;739 | 63.6122 | 177.019 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;749 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;759 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;769 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;779 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;789 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;799 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;809 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;819 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;829 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;839 | 63.6122 | 177.0001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;849 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;859 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;869 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;879 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;889 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;899 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;909 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;919 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;929 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;939 | 63.6122 | 176.9789 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;949 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;959 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;969 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;979 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;989 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:57;999 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;009 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;019 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;029 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;039 | 63.6122 | 176.9544 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;049 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;059 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;069 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;079 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;089 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;099 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;109 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;119 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;129 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;139 | 63.6122 | 176.9362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;149 | 63.6122 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;159 | 63.6122 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;169 | 63.6122 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;179 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;189 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;199 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;209 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;219 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;229 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;239 | 63.6132 | 176.9424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;249 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;259 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;269 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;279 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;289 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;299 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;309 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;319 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;329 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;339 | 63.6132 | 176.964 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;349 | 63.6132 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;359 | 63.6132 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;369 | 63.6132 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;379 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;389 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;399 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;409 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;419 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;429 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;439 | 63.6122 | 176.9854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;449 | 63.6122 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;459 | 63.6122 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;469 | 63.6122 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;479 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;489 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;499 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;509 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;519 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;529 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;539 | 63.6132 | 177.0156 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;549 | 63.6132 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;559 | 63.6132 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;569 | 63.6132 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;579 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;589 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;599 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;609 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;619 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;629 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;639 | 63.6122 | 177.0558 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;649 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;659 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;669 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;679 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;689 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;699 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;709 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;719 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;729 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;739 | 63.6122 | 177.094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;749 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;759 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;769 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;779 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;789 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;799 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;809 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;819 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;829 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;839 | 63.6122 | 177.1279 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;849 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;859 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;869 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;879 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;889 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;899 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;909 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;919 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;929 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;939 | 63.6122 | 177.1594 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;949 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;959 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;969 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;979 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;989 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:58;999 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;009 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;019 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;029 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;039 | 63.6122 | 177.1712 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;049 | 63.6122 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;059 | 63.6122 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;069 | 63.6122 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;079 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;089 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;099 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;109 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;119 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;129 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;139 | 63.6132 | 177.1556 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;149 | 63.6132 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;159 | 63.6132 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;169 | 63.6132 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;179 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;189 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;199 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;209 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;219 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;229 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;239 | 63.6122 | 177.1318 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;249 | 63.6122 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;259 | 63.6122 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;269 | 63.6122 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;279 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;289 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;299 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;309 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;319 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;329 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;339 | 63.6132 | 177.1074 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;349 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;359 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;369 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;379 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;389 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;399 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;409 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;419 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;429 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;439 | 63.6132 | 177.0803 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;449 | 63.6132 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;459 | 63.6132 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;469 | 63.6132 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;479 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;489 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;499 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;509 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;519 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;529 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;539 | 63.6122 | 177.0652 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;549 | 63.6122 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;559 | 63.6122 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;569 | 63.6122 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;579 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;589 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;599 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;609 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;619 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;629 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;639 | 63.6132 | 177.0758 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;649 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;659 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;669 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;679 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;689 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;699 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;709 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;719 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;729 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;739 | 63.6132 | 177.0941 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;749 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;759 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;769 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;779 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;789 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;799 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;809 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;819 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;829 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;839 | 63.6132 | 177.1066 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;849 | 63.6132 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;859 | 63.6132 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;869 | 63.6132 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;879 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;889 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;899 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;909 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;919 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;929 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;939 | 63.6122 | 177.1198 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;949 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;959 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;969 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;979 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;989 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:17:59;999 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;009 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;019 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;029 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;039 | 63.6122 | 177.1278 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;049 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;059 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;069 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;079 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;089 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;099 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;109 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;119 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;129 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;139 | 63.6122 | 177.1175 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;149 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;159 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;169 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;179 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;189 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;199 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;209 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;219 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;229 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;239 | 63.6122 | 177.1031 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;249 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;259 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;269 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;279 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;289 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;299 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;309 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;319 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;329 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;339 | 63.6122 | 177.1001 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;349 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;359 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;369 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;379 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;389 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;399 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;409 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;419 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;429 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;439 | 63.6122 | 177.0891 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;449 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;459 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;469 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;479 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;489 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;499 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;509 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;519 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;529 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;539 | 63.6122 | 177.0643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;549 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;559 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;569 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;579 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;589 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;599 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;609 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;619 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;629 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;639 | 63.6122 | 177.0524 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;649 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;659 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;669 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;679 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;689 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;699 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;709 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;719 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;729 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;739 | 63.6122 | 177.0508 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;749 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;759 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;769 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;779 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;789 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;799 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;809 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;819 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;829 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;839 | 63.6122 | 177.0411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;849 | 63.6122 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;859 | 63.6122 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;869 | 63.6122 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;879 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;889 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;899 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;909 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;919 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;929 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;939 | 63.6132 | 177.0336 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;949 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;959 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;969 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;979 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;989 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:00;999 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;009 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;019 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;029 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;039 | 63.6132 | 177.0369 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;049 | 63.6132 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;059 | 63.6132 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;069 | 63.6132 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;079 | 63.6132 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;089 | 63.6132 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;099 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;109 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;119 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;129 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;139 | 63.6122 | 177.0335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;149 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;159 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;169 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;179 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;189 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;199 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;209 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;219 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;229 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;239 | 63.6122 | 177.0239 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;249 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;259 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;269 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;279 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;289 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;299 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;309 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;319 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;329 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;339 | 63.6122 | 177.0362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;349 | 63.6122 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;359 | 63.6122 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;369 | 63.6122 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;379 | 63.6122 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;389 | 63.6122 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;399 | 63.6132 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;409 | 63.6132 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;419 | 63.6132 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;429 | 63.6132 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;439 | 63.6132 | 177.0633 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;449 | 63.6132 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;459 | 63.6132 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;469 | 63.6132 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;479 | 63.6132 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;489 | 63.6132 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;499 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;509 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;519 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;529 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;539 | 63.6122 | 177.0819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;549 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;559 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;569 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;579 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;589 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;599 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;609 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;619 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;629 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;639 | 63.6122 | 177.1088 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;649 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;659 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;669 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;679 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;689 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;699 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;709 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;719 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;729 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;739 | 63.6122 | 177.1498 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;749 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;759 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;769 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;779 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;789 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;799 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;809 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;819 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;829 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;839 | 63.6122 | 177.1653 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;849 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;859 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;869 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;879 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;889 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;899 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;909 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;919 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;929 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;939 | 63.6122 | 177.1492 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;949 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;959 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;969 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;979 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;989 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:01;999 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;009 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;019 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;029 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;039 | 63.6122 | 177.1293 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;049 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;059 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;069 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;079 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;089 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;099 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;109 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;119 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;129 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;139 | 63.6122 | 177.1022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;149 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;159 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;169 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;179 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;189 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;199 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;209 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;219 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;229 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;239 | 63.6122 | 177.0618 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;249 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;259 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;269 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;279 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;289 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;299 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;309 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;319 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;329 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;339 | 63.6122 | 177.0365 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;349 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;359 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;369 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;379 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;389 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;399 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;409 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;419 | 63.6122 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;429 | 63.6132 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;439 | 63.6132 | 177.0371 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;449 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;459 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;469 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;479 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;489 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;499 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;509 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;519 | 63.6132 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;529 | 63.6122 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;539 | 63.6122 | 177.0366 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;549 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;559 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;569 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;579 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;589 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;599 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;609 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;619 | 63.6122 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;629 | 63.6132 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;639 | 63.6132 | 177.0354 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;649 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;659 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;669 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;679 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;689 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;699 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;709 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;719 | 63.6132 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;729 | 63.6122 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;739 | 63.6122 | 177.0525 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;749 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;759 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;769 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;779 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;789 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;799 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;809 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;819 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;829 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;839 | 63.6122 | 177.0709 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;849 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;859 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;869 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;879 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;889 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;899 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;909 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;919 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;929 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;939 | 63.6122 | 177.0727 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;949 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;959 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;969 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;979 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;989 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:02;999 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;009 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;019 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;029 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;039 | 63.6122 | 177.0798 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;049 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;059 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;069 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;079 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;089 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;099 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;109 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;119 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;129 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;139 | 63.6122 | 177.0958 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;149 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;159 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;169 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;179 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;189 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;199 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;209 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;219 | 63.6122 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;229 | 63.6112 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;239 | 63.6112 | 177.0942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;249 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;259 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;269 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;279 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;289 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;299 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;309 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;319 | 63.6112 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;329 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;339 | 63.6122 | 177.082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;349 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;359 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;369 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;379 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;389 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;399 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;409 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;419 | 63.6122 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;429 | 63.6112 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;439 | 63.6112 | 177.0829 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;449 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;459 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;469 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;479 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;489 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;499 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;509 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;519 | 63.6112 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;529 | 63.6122 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;539 | 63.6122 | 177.0848 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;549 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;559 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;569 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;579 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;589 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;599 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;609 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;619 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;629 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;639 | 63.6122 | 177.077 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;649 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;659 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;669 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;679 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;689 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;699 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;709 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;719 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;729 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;739 | 63.6122 | 177.0828 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;749 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;759 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;769 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;779 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;789 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;799 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;809 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;819 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;829 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;839 | 63.6122 | 177.1018 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;849 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;859 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;869 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;879 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;889 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;899 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;909 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;919 | 63.6122 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;929 | 63.6132 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;939 | 63.6132 | 177.1078 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;949 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;959 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;969 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;979 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;989 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:03;999 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;009 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;019 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;029 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;039 | 63.6132 | 177.1114 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;049 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;059 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;069 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;079 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;089 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;099 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;109 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;119 | 63.6132 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;129 | 63.6122 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;139 | 63.6122 | 177.1326 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;149 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;159 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;169 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;179 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;189 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;199 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;209 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;219 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;229 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;239 | 63.6122 | 177.16 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;249 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;259 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;269 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;279 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;289 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;299 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;309 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;319 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;329 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;339 | 63.6122 | 177.1831 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;349 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;359 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;369 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;379 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;389 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;399 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;409 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;419 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;429 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;439 | 63.6122 | 177.2112 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;449 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;459 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;469 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;479 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;489 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;499 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;509 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;519 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;529 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;539 | 63.6122 | 177.2383 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;549 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;559 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;569 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;579 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;589 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;599 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;609 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;619 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;629 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;639 | 63.6122 | 177.2476 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;649 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;659 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;669 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;679 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;689 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;699 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;709 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;719 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;729 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;739 | 63.6122 | 177.2433 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;749 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;759 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;769 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;779 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;789 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;799 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;809 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;819 | 63.6122 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;829 | 63.6132 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;839 | 63.6132 | 177.2356 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;849 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;859 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;869 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;879 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;889 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;899 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;909 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;919 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;929 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;939 | 63.6132 | 177.2194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;949 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;959 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;969 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;979 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;989 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:04;999 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;009 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;019 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;029 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;039 | 63.6132 | 177.1971 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;049 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;059 | 63.6132 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;069 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;079 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;089 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;099 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;109 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;119 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;129 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;139 | 63.6122 | 177.1917 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;149 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;159 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;169 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;179 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;189 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;199 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;209 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;219 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;229 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;239 | 63.6122 | 177.2015 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;249 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;259 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;269 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;279 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;289 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;299 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;309 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;319 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;329 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;339 | 63.6122 | 177.2094 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;349 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;359 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;369 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;379 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;389 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;399 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;409 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;419 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;429 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;439 | 63.6122 | 177.2223 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;449 | 63.6122 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;459 | 63.6122 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;469 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;479 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;489 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;499 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;509 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;519 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;529 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;539 | 63.6132 | 177.2464 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;549 | 63.6132 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;559 | 63.6132 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;569 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;579 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;589 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;599 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;609 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;619 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;629 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;639 | 63.6122 | 177.2699 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;649 | 63.6122 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;659 | 63.6122 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;669 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;679 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;689 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;699 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;709 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;719 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;729 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;739 | 63.6132 | 177.2885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;749 | 63.6132 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;759 | 63.6132 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;769 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;779 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;789 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;799 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;809 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;819 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;829 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;839 | 63.6122 | 177.3082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;849 | 63.6122 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;859 | 63.6122 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;869 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;879 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;889 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;899 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;909 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;919 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;929 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;939 | 63.6132 | 177.3202 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;949 | 63.6132 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;959 | 63.6132 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;969 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;979 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;989 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:05;999 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;009 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;019 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;029 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;039 | 63.6122 | 177.3152 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;049 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;059 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;069 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;079 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;089 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;099 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;109 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;119 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;129 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;139 | 63.6122 | 177.309 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;149 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;159 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;169 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;179 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;189 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;199 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;209 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;219 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;229 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;239 | 63.6122 | 177.3113 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;249 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;259 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;269 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;279 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;289 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;299 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;309 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;319 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;329 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;339 | 63.6122 | 177.3121 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;349 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;359 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;369 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;379 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;389 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;399 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;409 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;419 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;429 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;439 | 63.6122 | 177.3124 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;449 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;459 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;469 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;479 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;489 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;499 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;509 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;519 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;529 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;539 | 63.6122 | 177.3253 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;549 | 63.6122 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;559 | 63.6122 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;569 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;579 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;589 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;599 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;609 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;619 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;629 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;639 | 63.6112 | 177.3411 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;649 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;659 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;669 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;679 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;689 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;699 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;709 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;719 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;729 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;739 | 63.6112 | 177.3465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;749 | 63.6112 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;759 | 63.6112 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;769 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;779 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;789 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;799 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;809 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;819 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;829 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;839 | 63.6122 | 177.3587 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;849 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;859 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;869 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;879 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;889 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;899 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;909 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;919 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;929 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;939 | 63.6122 | 177.3858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;949 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;959 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;969 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;979 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;989 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:06;999 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;009 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;019 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;029 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;039 | 63.6122 | 177.4136 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;049 | 63.6122 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;059 | 63.6122 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;069 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;079 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;089 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;099 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;109 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;119 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;129 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;139 | 63.6132 | 177.4398 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;149 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;159 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;169 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;179 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;189 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;199 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;209 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;219 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;229 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;239 | 63.6132 | 177.47 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;249 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;259 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;269 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;279 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;289 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;299 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;309 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;319 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;329 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;339 | 63.6132 | 177.4859 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;349 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;359 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;369 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;379 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;389 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;399 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;409 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;419 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;429 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;439 | 63.6132 | 177.4756 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;449 | 63.6132 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;459 | 63.6132 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;469 | 63.6132 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;479 | 63.6122 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;489 | 63.6122 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;499 | 63.6122 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;509 | 63.6122 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;519 | 63.6122 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;529 | 63.6122 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;539 | 63.6122 | 177.4573 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;549 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;559 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;569 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;579 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;589 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;599 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;609 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;619 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;629 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;639 | 63.6122 | 177.4424 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;649 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;659 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;669 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;679 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;689 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;699 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;709 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;719 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;729 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;739 | 63.6122 | 177.4289 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;749 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;759 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;769 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;779 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;789 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;799 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;809 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;819 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;829 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;839 | 63.6122 | 177.4061 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;849 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;859 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;869 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;879 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;889 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;899 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;909 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;919 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;929 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;939 | 63.6122 | 177.3797 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;949 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;959 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;969 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;979 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;989 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:07;999 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;009 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;019 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;029 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;039 | 63.6122 | 177.3647 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;049 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;059 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;069 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;079 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;089 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;099 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;109 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;119 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;129 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;139 | 63.6122 | 177.3507 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;149 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;159 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;169 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;179 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;189 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;199 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;209 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;219 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;229 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;239 | 63.6122 | 177.3306 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;249 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;259 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;269 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;279 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;289 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;299 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;309 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;319 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;329 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;339 | 63.6122 | 177.3358 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;349 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;359 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;369 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;379 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;389 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;399 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;409 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;419 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;429 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;439 | 63.6122 | 177.3704 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;449 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;459 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;469 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;479 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;489 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;499 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;509 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;519 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;529 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;539 | 63.6122 | 177.4033 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;549 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;559 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;569 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;579 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;589 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;599 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;609 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;619 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;629 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;639 | 63.6122 | 177.4335 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;649 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;659 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;669 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;679 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;689 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;699 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;709 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;719 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;729 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;739 | 63.6122 | 177.469 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;749 | 63.6122 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;759 | 63.6122 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;769 | 63.6122 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;779 | 63.6132 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;789 | 63.6132 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;799 | 63.6132 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;809 | 63.6132 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;819 | 63.6132 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;829 | 63.6132 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;839 | 63.6132 | 177.4942 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;849 | 63.6132 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;859 | 63.6132 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;869 | 63.6132 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;879 | 63.6122 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;889 | 63.6122 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;899 | 63.6122 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;909 | 63.6122 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;919 | 63.6122 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;929 | 63.6122 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;939 | 63.6122 | 177.5025 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;949 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;959 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;969 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;979 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;989 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:08;999 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;009 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;019 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;029 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;039 | 63.6122 | 177.5115 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;049 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;059 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;069 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;079 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;089 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;099 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;109 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;119 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;129 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;139 | 63.6122 | 177.521 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;149 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;159 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;169 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;179 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;189 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;199 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;209 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;219 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;229 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;239 | 63.6122 | 177.5194 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;249 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;259 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;269 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;279 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;289 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;299 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;309 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;319 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;329 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;339 | 63.6122 | 177.5208 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;349 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;359 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;369 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;379 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;389 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;399 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;409 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;419 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;429 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;439 | 63.6122 | 177.5392 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;449 | 63.6122 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;459 | 63.6122 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;469 | 63.6122 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;479 | 63.6112 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;489 | 63.6112 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;499 | 63.6112 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;509 | 63.6112 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;519 | 63.6112 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;529 | 63.6112 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;539 | 63.6112 | 177.5567 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;549 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;559 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;569 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;579 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;589 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;599 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;609 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;619 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;629 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;639 | 63.6112 | 177.5644 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;649 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;659 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;669 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;679 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;689 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;699 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;709 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;719 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;729 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;739 | 63.6112 | 177.5775 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;749 | 63.6112 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;759 | 63.6112 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;769 | 63.6112 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;779 | 63.6122 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;789 | 63.6122 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;799 | 63.6122 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;809 | 63.6122 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;819 | 63.6122 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;829 | 63.6122 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;839 | 63.6122 | 177.5939 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;849 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;859 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;869 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;879 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;889 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;899 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;909 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;919 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;929 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;939 | 63.6122 | 177.6012 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;949 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;959 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;969 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;979 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;989 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:09;999 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;009 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;019 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;029 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;039 | 63.6122 | 177.6118 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;049 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;059 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;069 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;079 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;089 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;099 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;109 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;119 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;129 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;139 | 63.6122 | 177.6343 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;149 | 63.6122 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;159 | 63.6122 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;169 | 63.6122 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;179 | 63.6132 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;189 | 63.6132 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;199 | 63.6132 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;209 | 63.6132 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;219 | 63.6132 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;229 | 63.6132 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;239 | 63.6132 | 177.6465 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;249 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;259 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;269 | 63.6132 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;279 | 63.6122 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;289 | 63.6122 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;299 | 63.6122 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;309 | 63.6122 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;319 | 63.6122 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;329 | 63.6122 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;339 | 63.6122 | 177.6395 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;349 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;359 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;369 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;379 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;389 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;399 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;409 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;419 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;429 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;439 | 63.6122 | 177.6235 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;449 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;459 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;469 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;479 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;489 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;499 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;509 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;519 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;529 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;539 | 63.6122 | 177.5987 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;549 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;559 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;569 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;579 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;589 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;599 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;609 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;619 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;629 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;639 | 63.6122 | 177.5651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;649 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;659 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;669 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;679 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;689 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;699 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;709 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;719 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;729 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;739 | 63.6122 | 177.5396 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;749 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;759 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;769 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;779 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;789 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;799 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;809 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;819 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;829 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;839 | 63.6122 | 177.531 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;849 | 63.6122 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;859 | 63.6122 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;869 | 63.6122 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;879 | 63.6132 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;889 | 63.6132 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;899 | 63.6132 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;909 | 63.6132 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;919 | 63.6132 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;929 | 63.6132 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;939 | 63.6132 | 177.5164 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;949 | 63.6132 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;959 | 63.6132 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;969 | 63.6132 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;979 | 63.6122 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;989 | 63.6122 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:10;999 | 63.6122 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;009 | 63.6122 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;019 | 63.6122 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;029 | 63.6122 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;039 | 63.6122 | 177.4893 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;049 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;059 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;069 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;079 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;089 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;099 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;109 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;119 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;129 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;139 | 63.6122 | 177.4753 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;149 | 63.6122 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;159 | 63.6122 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;169 | 63.6122 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;179 | 63.6122 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;189 | 63.6122 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;199 | 63.6112 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;209 | 63.6112 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;219 | 63.6112 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;229 | 63.6112 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;239 | 63.6112 | 177.4817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;249 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;259 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;269 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;279 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;289 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;299 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;309 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;319 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;329 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;339 | 63.6112 | 177.4966 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;349 | 63.6112 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;359 | 63.6112 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;369 | 63.6112 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;379 | 63.6112 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;389 | 63.6112 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;399 | 63.6122 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;409 | 63.6122 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;419 | 63.6122 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;429 | 63.6122 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;439 | 63.6122 | 177.5169 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;449 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;459 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;469 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;479 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;489 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;499 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;509 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;519 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;529 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;539 | 63.6122 | 177.5405 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;549 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;559 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;569 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;579 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;589 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;599 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;609 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;619 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;629 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;639 | 63.6122 | 177.5565 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;649 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;659 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;669 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;679 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;689 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;699 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;709 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;719 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;729 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;739 | 63.6122 | 177.5593 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;749 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;759 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;769 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;779 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;789 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;799 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;809 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;819 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;829 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;839 | 63.6122 | 177.549 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;849 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;859 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;869 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;879 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;889 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;899 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;909 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;919 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;929 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;939 | 63.6122 | 177.5261 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;949 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;959 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;969 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;979 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;989 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:11;999 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;009 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;019 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;029 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;039 | 63.6122 | 177.4953 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;049 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;059 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;069 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;079 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;089 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;099 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;109 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;119 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;129 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;139 | 63.6122 | 177.4646 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;149 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;159 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;169 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;179 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;189 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;199 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;209 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;219 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;229 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;239 | 63.6122 | 177.4379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;249 | 63.6122 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;259 | 63.6122 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;269 | 63.6122 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;279 | 63.6122 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;289 | 63.6122 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;299 | 63.6132 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;309 | 63.6132 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;319 | 63.6132 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;329 | 63.6132 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;339 | 63.6132 | 177.4082 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;349 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;359 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;369 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;379 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;389 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;399 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;409 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;419 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;429 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;439 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;449 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;459 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;469 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;479 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;489 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;499 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;509 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;519 | 63.6132 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;529 | 63.6122 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;539 | 63.6122 | 177.3621 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;549 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;559 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;569 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;579 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;589 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;599 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;609 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;619 | 63.6122 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;629 | 63.6132 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;639 | 63.6132 | 177.3643 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;649 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;659 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;669 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;679 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;689 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;699 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;709 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;719 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;729 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;739 | 63.6132 | 177.3782 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;749 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;759 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;769 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;779 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;789 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;799 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;809 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;819 | 63.6132 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;829 | 63.6122 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;839 | 63.6122 | 177.3979 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;849 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;859 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;869 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;879 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;889 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;899 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;909 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;919 | 63.6122 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;929 | 63.6112 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;939 | 63.6112 | 177.4162 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;949 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;959 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;969 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;979 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;989 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:12;999 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;009 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;019 | 63.6112 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;029 | 63.6122 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;039 | 63.6122 | 177.419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;049 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;059 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;069 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;079 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;089 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;099 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;109 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;119 | 63.6122 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;129 | 63.6132 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;139 | 63.6132 | 177.4063 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;149 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;159 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;169 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;179 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;189 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;199 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;209 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;219 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;229 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;239 | 63.6132 | 177.3885 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;249 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;259 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;269 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;279 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;289 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;299 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;309 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;319 | 63.6132 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;329 | 63.6122 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;339 | 63.6122 | 177.3663 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;349 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;359 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;369 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;379 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;389 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;399 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;409 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;419 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;429 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;439 | 63.6122 | 177.3408 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;449 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;459 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;469 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;479 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;489 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;499 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;509 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;519 | 63.6122 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;529 | 63.6132 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;539 | 63.6132 | 177.3276 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;549 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;559 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;569 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;579 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;589 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;599 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;609 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;619 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;629 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;639 | 63.6132 | 177.3287 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;649 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;659 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;669 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;679 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;689 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;699 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;709 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;719 | 63.6132 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;729 | 63.6122 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;739 | 63.6122 | 177.3218 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;749 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;759 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;769 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;779 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;789 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;799 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;809 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;819 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;829 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;839 | 63.6122 | 177.3103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;849 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;859 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;869 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;879 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;889 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;899 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;909 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;919 | 63.6122 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;929 | 63.6132 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;939 | 63.6132 | 177.3111 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;949 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;959 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;969 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;979 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;989 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:13;999 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;009 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;019 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;029 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;039 | 63.6132 | 177.3226 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;049 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;059 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;069 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;079 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;089 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;099 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;109 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;119 | 63.6132 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;129 | 63.6122 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;139 | 63.6122 | 177.3389 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;149 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;159 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;169 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;179 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;189 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;199 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;209 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;219 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;229 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;239 | 63.6122 | 177.3694 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;249 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;259 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;269 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;279 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;289 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;299 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;309 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;319 | 63.6122 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;329 | 63.6132 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;339 | 63.6132 | 177.4081 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;349 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;359 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;369 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;379 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;389 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;399 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;409 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;419 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;429 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;439 | 63.6132 | 177.4281 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;449 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;459 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;469 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;479 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;489 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;499 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;509 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;519 | 63.6132 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;529 | 63.6122 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;539 | 63.6122 | 177.4271 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;549 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;559 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;569 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;579 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;589 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;599 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;609 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;619 | 63.6122 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;629 | 63.6142 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;639 | 63.6142 | 177.4154 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;649 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;659 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;669 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;679 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;689 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;699 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;709 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;719 | 63.6142 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;729 | 63.6132 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;739 | 63.6132 | 177.39 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;749 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;759 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;769 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;779 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;789 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;799 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;809 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;819 | 63.6132 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;829 | 63.6122 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;839 | 63.6122 | 177.3534 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;849 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;859 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;869 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;879 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;889 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;899 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;909 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;919 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;929 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;939 | 63.6122 | 177.3296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;949 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;959 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;969 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;979 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;989 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:14;999 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;009 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;019 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;029 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;039 | 63.6122 | 177.3199 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;049 | 63.6122 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;059 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;069 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;079 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;089 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;099 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;109 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;119 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;129 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;139 | 63.6132 | 177.3034 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;149 | 63.6132 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;159 | 63.6132 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;169 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;179 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;189 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;199 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;209 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;219 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;229 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;239 | 63.6142 | 177.2932 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;249 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;259 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;269 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;279 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;289 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;299 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;309 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;319 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;329 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;339 | 63.6142 | 177.3048 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;349 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;359 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;369 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;379 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;389 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;399 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;409 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;419 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;429 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;439 | 63.6142 | 177.3216 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;449 | 63.6142 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;459 | 63.6142 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;469 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;479 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;489 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;499 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;509 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;519 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;529 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;539 | 63.6152 | 177.3329 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;549 | 63.6152 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;559 | 63.6152 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;569 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;579 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;589 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;599 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;609 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;619 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;629 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;639 | 63.6142 | 177.3509 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;649 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;659 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;669 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;679 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;689 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;699 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;709 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;719 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;729 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;739 | 63.6142 | 177.3651 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;749 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;759 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;769 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;779 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;789 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;799 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;809 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;819 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;829 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;839 | 63.6142 | 177.3539 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;849 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;859 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;869 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;879 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;889 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;899 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;909 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;919 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;929 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;939 | 63.6142 | 177.3362 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;949 | 63.6142 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;959 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;969 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;979 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;989 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:15;999 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;009 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;019 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;029 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;039 | 63.6132 | 177.3322 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;049 | 63.6132 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;059 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;069 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;079 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;089 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;099 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;109 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;119 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;129 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;139 | 63.6142 | 177.3291 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;149 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;159 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;169 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;179 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;189 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;199 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;209 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;219 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;229 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;239 | 63.6142 | 177.3211 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;249 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;259 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;269 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;279 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;289 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;299 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;309 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;319 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;329 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;339 | 63.6142 | 177.3214 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;349 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;359 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;369 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;379 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;389 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;399 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;409 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;419 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;429 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;439 | 63.6162 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;449 | 63.6162 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;459 | 63.6162 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;469 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;479 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;489 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;499 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;509 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;519 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;529 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;539 | 63.6142 | 177.296 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;549 | 63.6142 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;559 | 63.6142 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;569 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;579 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;589 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;599 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;609 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;619 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;629 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;639 | 63.6152 | 177.2729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;649 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;659 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;669 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;679 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;689 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;699 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;709 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;719 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;729 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;739 | 63.6152 | 177.2677 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;749 | 63.6152 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;759 | 63.6152 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;769 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;779 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;789 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;799 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;809 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;819 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;829 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;839 | 63.6162 | 177.2724 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;849 | 63.6162 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;859 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;869 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;879 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;889 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;899 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;909 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;919 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;929 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;939 | 63.6152 | 177.2858 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;949 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;959 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;969 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;979 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;989 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:16;999 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;009 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;019 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;029 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;039 | 63.6152 | 177.3157 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;049 | 63.6152 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;059 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;069 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;079 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;089 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;099 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;109 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;119 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;129 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;139 | 63.6142 | 177.3419 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;149 | 63.6142 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;159 | 63.6142 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;169 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;179 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;189 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;199 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;209 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;219 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;229 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;239 | 63.6152 | 177.3423 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;249 | 63.6152 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;259 | 63.6152 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;269 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;279 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;289 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;299 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;309 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;319 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;329 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;339 | 63.6142 | 177.3315 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;349 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;359 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;369 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;379 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;389 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;399 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;409 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;419 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;429 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;439 | 63.6142 | 177.3192 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;449 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;459 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;469 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;479 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;489 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;499 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;509 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;519 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;529 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;539 | 63.6142 | 177.2914 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;549 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;559 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;569 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;579 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;589 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;599 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;609 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;619 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;629 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;639 | 63.6142 | 177.2513 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;649 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;659 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;669 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;679 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;689 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;699 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;709 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;719 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;729 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;739 | 63.6142 | 177.2129 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;749 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;759 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;769 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;779 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;789 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;799 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;809 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;819 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;829 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;839 | 63.6142 | 177.1817 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;849 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;859 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;869 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;879 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;889 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;899 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;909 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;919 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;929 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;939 | 63.6142 | 177.1481 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;949 | 63.6142 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;959 | 63.6142 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;969 | 63.6142 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;979 | 63.6152 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;989 | 63.6152 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:17;999 | 63.6152 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;009 | 63.6152 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;019 | 63.6152 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;029 | 63.6152 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;039 | 63.6152 | 177.1007 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;049 | 63.6152 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;059 | 63.6152 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;069 | 63.6152 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;079 | 63.6142 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;089 | 63.6142 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;099 | 63.6142 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;109 | 63.6142 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;119 | 63.6142 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;129 | 63.6142 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;139 | 63.6142 | 177.0629 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;149 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;159 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;169 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;179 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;189 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;199 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;209 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;219 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;229 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;239 | 63.6142 | 177.0468 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;249 | 63.6142 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;259 | 63.6142 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;269 | 63.6142 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;279 | 63.6152 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;289 | 63.6152 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;299 | 63.6152 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;309 | 63.6152 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;319 | 63.6152 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;329 | 63.6152 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;339 | 63.6152 | 177.0462 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;349 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;359 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;369 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;379 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;389 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;399 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;409 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;419 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;429 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;439 | 63.6152 | 177.0603 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;449 | 63.6152 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;459 | 63.6152 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;469 | 63.6152 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;479 | 63.6162 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;489 | 63.6162 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;499 | 63.6162 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;509 | 63.6162 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;519 | 63.6162 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;529 | 63.6162 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;539 | 63.6162 | 177.0883 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;549 | 63.6162 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;559 | 63.6162 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;569 | 63.6162 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;579 | 63.6152 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;589 | 63.6152 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;599 | 63.6152 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;609 | 63.6152 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;619 | 63.6152 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;629 | 63.6152 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;639 | 63.6152 | 177.1064 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;649 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;659 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;669 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;679 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;689 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;699 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;709 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;719 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;729 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;739 | 63.6152 | 177.0993 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;749 | 63.6152 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;759 | 63.6152 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;769 | 63.6152 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;779 | 63.6142 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;789 | 63.6142 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;799 | 63.6142 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;809 | 63.6142 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;819 | 63.6142 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;829 | 63.6142 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;839 | 63.6142 | 177.0854 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;849 | 63.6142 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;859 | 63.6142 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;869 | 63.6142 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;879 | 63.6152 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;889 | 63.6152 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;899 | 63.6152 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;909 | 63.6152 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;919 | 63.6152 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;929 | 63.6152 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;939 | 63.6152 | 177.0729 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;949 | 63.6152 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;959 | 63.6152 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;969 | 63.6152 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;979 | 63.6142 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;989 | 63.6142 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:18;999 | 63.6142 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;009 | 63.6142 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;019 | 63.6142 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;029 | 63.6142 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;039 | 63.6142 | 177.0582 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;049 | 63.6142 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;059 | 63.6142 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;069 | 63.6142 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;079 | 63.6152 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;089 | 63.6152 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;099 | 63.6152 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;109 | 63.6152 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;119 | 63.6152 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;129 | 63.6152 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;139 | 63.6152 | 177.0456 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;149 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;159 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;169 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;179 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;189 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;199 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;209 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;219 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;229 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;239 | 63.6152 | 177.0429 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;249 | 63.6152 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;259 | 63.6152 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;269 | 63.6152 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;279 | 63.6142 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;289 | 63.6142 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;299 | 63.6142 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;309 | 63.6142 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;319 | 63.6142 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;329 | 63.6142 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;339 | 63.6142 | 177.0379 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;349 | 63.6142 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;359 | 63.6142 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;369 | 63.6142 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;379 | 63.6152 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;389 | 63.6152 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;399 | 63.6152 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;409 | 63.6152 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;419 | 63.6152 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;429 | 63.6152 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;439 | 63.6152 | 177.022 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;449 | 63.6152 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;459 | 63.6152 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;469 | 63.6152 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;479 | 63.6142 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;489 | 63.6142 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;499 | 63.6142 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;509 | 63.6142 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;519 | 63.6142 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;529 | 63.6142 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;539 | 63.6142 | 177.009 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;549 | 63.6142 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;559 | 63.6142 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;569 | 63.6142 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;579 | 63.6152 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;589 | 63.6152 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;599 | 63.6152 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;609 | 63.6152 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;619 | 63.6152 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;629 | 63.6152 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;639 | 63.6152 | 177.0013 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;649 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;659 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;669 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;679 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;689 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;699 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;709 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;719 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;729 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;739 | 63.6152 | 176.9886 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;749 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;759 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;769 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;779 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;789 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;799 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;809 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;819 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;829 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;839 | 63.6152 | 176.9819 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;849 | 63.6152 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;859 | 63.6152 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;869 | 63.6152 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;879 | 63.6142 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;889 | 63.6142 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;899 | 63.6142 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;909 | 63.6142 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;919 | 63.6142 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;929 | 63.6142 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;939 | 63.6142 | 176.9952 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;949 | 63.6142 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;959 | 63.6142 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;969 | 63.6142 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;979 | 63.6162 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;989 | 63.6162 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:19;999 | 63.6162 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;009 | 63.6162 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;019 | 63.6162 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;029 | 63.6162 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;039 | 63.6162 | 177.0117 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;049 | 63.6162 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;059 | 63.6162 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;069 | 63.6162 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;079 | 63.6142 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;089 | 63.6142 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;099 | 63.6142 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;109 | 63.6142 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;119 | 63.6142 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;129 | 63.6142 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;139 | 63.6142 | 177.02 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;149 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;159 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;169 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;179 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;189 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;199 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;209 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;219 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;229 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;239 | 63.6142 | 177.0303 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;249 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;259 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;269 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;279 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;289 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;299 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;309 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;319 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;329 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;339 | 63.6142 | 177.0384 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;349 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;359 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;369 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;379 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;389 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;399 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;409 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;419 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;429 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;439 | 63.6142 | 177.0307 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;449 | 63.6142 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;459 | 63.6142 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;469 | 63.6142 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;479 | 63.6152 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;489 | 63.6152 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;499 | 63.6152 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;509 | 63.6152 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;519 | 63.6152 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;529 | 63.6152 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;539 | 63.6152 | 177.0173 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;549 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;559 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;569 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;579 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;589 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;599 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;609 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;619 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;629 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;639 | 63.6152 | 177.0103 | 100 | 154 | 99.667
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;649 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;659 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;669 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;679 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;689 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;699 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;709 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;719 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;729 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;739 | 63.6152 | 176.9986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;749 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;759 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;769 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;779 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;789 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;799 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;809 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;819 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;829 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;839 | 63.6152 | 176.9818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;849 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;859 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;869 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;879 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;889 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;899 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;909 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;919 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;929 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;939 | 63.6152 | 176.9804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;949 | 63.6152 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;959 | 63.6152 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;969 | 63.6152 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;979 | 63.6162 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;989 | 63.6162 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:20;999 | 63.6162 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;009 | 63.6162 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;019 | 63.6162 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;029 | 63.6162 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;039 | 63.6162 | 176.9927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;049 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;059 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;069 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;079 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;089 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;099 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;109 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;119 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;129 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;139 | 63.6162 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;149 | 63.6162 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;159 | 63.6162 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;169 | 63.6162 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;179 | 63.6152 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;189 | 63.6152 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;199 | 63.6152 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;209 | 63.6152 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;219 | 63.6152 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;229 | 63.6152 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;239 | 63.6152 | 177.0269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;249 | 63.6152 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;259 | 63.6152 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;269 | 63.6152 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;279 | 63.6152 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;289 | 63.6152 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;299 | 63.6142 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;309 | 63.6142 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;319 | 63.6142 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;329 | 63.6142 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;339 | 63.6142 | 177.0684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;349 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;359 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;369 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;379 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;389 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;399 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;409 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;419 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;429 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;439 | 63.6142 | 177.0985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;449 | 63.6142 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;459 | 63.6142 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;469 | 63.6142 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;479 | 63.6142 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;489 | 63.6142 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;499 | 63.6152 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;509 | 63.6152 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;519 | 63.6152 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;529 | 63.6152 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;539 | 63.6152 | 177.1089 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;549 | 63.6152 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;559 | 63.6152 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;569 | 63.6152 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;579 | 63.6152 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;589 | 63.6152 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;599 | 63.6142 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;609 | 63.6142 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;619 | 63.6142 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;629 | 63.6142 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;639 | 63.6142 | 177.1224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;649 | 63.6142 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;659 | 63.6142 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;669 | 63.6142 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;679 | 63.6142 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;689 | 63.6142 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;699 | 63.6162 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;709 | 63.6162 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;719 | 63.6162 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;729 | 63.6162 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;739 | 63.6162 | 177.131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;749 | 63.6162 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;759 | 63.6162 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;769 | 63.6162 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;779 | 63.6162 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;789 | 63.6162 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;799 | 63.6142 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;809 | 63.6142 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;819 | 63.6142 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;829 | 63.6142 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;839 | 63.6142 | 177.1199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;849 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;859 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;869 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;879 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;889 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;899 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;909 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;919 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;929 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;939 | 63.6142 | 177.1146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;949 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;959 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;969 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;979 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;989 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:21;999 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;009 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;019 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;029 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;039 | 63.6142 | 177.1282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;049 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;059 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;069 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;079 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;089 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;099 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;109 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;119 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;129 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;139 | 63.6142 | 177.1329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;149 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;159 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;169 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;179 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;189 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;199 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;209 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;219 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;229 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;239 | 63.6142 | 177.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;249 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;259 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;269 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;279 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;289 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;299 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;309 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;319 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;329 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;339 | 63.6142 | 177.1375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;349 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;359 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;369 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;379 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;389 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;399 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;409 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;419 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;429 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;439 | 63.6142 | 177.1488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;449 | 63.6142 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;459 | 63.6142 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;469 | 63.6142 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;479 | 63.6142 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;489 | 63.6142 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;499 | 63.6152 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;509 | 63.6152 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;519 | 63.6152 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;529 | 63.6152 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;539 | 63.6152 | 177.1458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;549 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;559 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;569 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;579 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;589 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;599 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;609 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;619 | 63.6152 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;629 | 63.6142 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;639 | 63.6142 | 177.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;649 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;659 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;669 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;679 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;689 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;699 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;709 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;719 | 63.6142 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;729 | 63.6152 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;739 | 63.6152 | 177.1827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;749 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;759 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;769 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;779 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;789 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;799 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;809 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;819 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;829 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;839 | 63.6152 | 177.2015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;849 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;859 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;869 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;879 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;889 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;899 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;909 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;919 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;929 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;939 | 63.6152 | 177.2109 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;949 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;959 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;969 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;979 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;989 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:22;999 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;009 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;019 | 63.6152 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;029 | 63.6132 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;039 | 63.6132 | 177.2301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;049 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;059 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;069 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;079 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;089 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;099 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;109 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;119 | 63.6132 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;129 | 63.6122 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;139 | 63.6122 | 177.2416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;149 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;159 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;169 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;179 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;189 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;199 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;209 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;219 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;229 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;239 | 63.6122 | 177.2312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;249 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;259 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;269 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;279 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;289 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;299 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;309 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;319 | 63.6122 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;329 | 63.6112 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;339 | 63.6112 | 177.2219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;349 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;359 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;369 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;379 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;389 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;399 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;409 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;419 | 63.6112 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;429 | 63.6092 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;439 | 63.6092 | 177.2196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;449 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;459 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;469 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;479 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;489 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;499 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;509 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;519 | 63.6092 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;529 | 63.6082 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;539 | 63.6082 | 177.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;549 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;559 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;569 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;579 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;589 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;599 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;609 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;619 | 63.6082 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;629 | 63.6072 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;639 | 63.6072 | 177.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;649 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;659 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;669 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;679 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;689 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;699 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;709 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;719 | 63.6072 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;729 | 63.6012 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;739 | 63.6012 | 177.1823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;749 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;759 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;769 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;779 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;789 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;799 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;809 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;819 | 63.6012 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;829 | 63.5862 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;839 | 63.5862 | 177.1804 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;849 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;859 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;869 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;879 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;889 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;899 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;909 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;919 | 63.5862 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;929 | 63.5562 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;939 | 63.5562 | 177.1726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;949 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;959 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;969 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;979 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;989 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:23;999 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;009 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;019 | 63.5562 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;029 | 63.5172 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;039 | 63.5172 | 177.1833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;049 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;059 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;069 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;079 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;089 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;099 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;109 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;119 | 63.5172 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;129 | 63.4762 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;139 | 63.4762 | 177.2157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;149 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;159 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;169 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;179 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;189 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;199 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;209 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;219 | 63.4762 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;229 | 63.4292 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;239 | 63.4292 | 177.2476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;249 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;259 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;269 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;279 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;289 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;299 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;309 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;319 | 63.4292 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;329 | 63.3742 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;339 | 63.3742 | 177.2857 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;349 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;359 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;369 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;379 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;389 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;399 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;409 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;419 | 63.3742 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;429 | 63.3112 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;439 | 63.3112 | 177.3402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;449 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;459 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;469 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;479 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;489 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;499 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;509 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;519 | 63.3112 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;529 | 63.2522 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;539 | 63.2522 | 177.3889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;549 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;559 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;569 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;579 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;589 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;599 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;609 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;619 | 63.2522 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;629 | 63.2062 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;639 | 63.2062 | 177.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;649 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;659 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;669 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;679 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;689 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;699 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;709 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;719 | 63.2062 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;729 | 63.1742 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;739 | 63.1742 | 177.4467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;749 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;759 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;769 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;779 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;789 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;799 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;809 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;819 | 63.1742 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;829 | 63.1592 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;839 | 63.1592 | 177.4619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;849 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;859 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;869 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;879 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;889 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;899 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;909 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;919 | 63.1592 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;929 | 63.1492 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;939 | 63.1492 | 177.4532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;949 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;959 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;969 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;979 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;989 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:24;999 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;009 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;019 | 63.1492 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;029 | 63.1402 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;039 | 63.1402 | 177.4424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;049 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;059 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;069 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;079 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;089 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;099 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;109 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;119 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;129 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;139 | 63.1402 | 177.4507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;149 | 63.1402 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;159 | 63.1402 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;169 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;179 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;189 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;199 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;209 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;219 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;229 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;239 | 63.1322 | 177.4707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;249 | 63.1322 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;259 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;269 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;279 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;289 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;299 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;309 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;319 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;329 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;339 | 63.1282 | 177.4984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;349 | 63.1282 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;359 | 63.1282 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;369 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;379 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;389 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;399 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;409 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;419 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;429 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;439 | 63.1182 | 177.545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;449 | 63.1182 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;459 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;469 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;479 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;489 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;499 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;509 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;519 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;529 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;539 | 63.1102 | 177.5955 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;549 | 63.1102 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;559 | 63.1102 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;569 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;579 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;589 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;599 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;609 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;619 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;629 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;639 | 63.0982 | 177.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;649 | 63.0982 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;659 | 63.0982 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;669 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;679 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;689 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;699 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;709 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;719 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;729 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;739 | 63.0792 | 177.6188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;749 | 63.0792 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;759 | 63.0792 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;769 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;779 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;789 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;799 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;809 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;819 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;829 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;839 | 63.0502 | 177.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;849 | 63.0502 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;859 | 63.0502 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;869 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;879 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;889 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;899 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;909 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;919 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;929 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;939 | 63.0202 | 177.5543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;949 | 63.0202 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;959 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;969 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;979 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;989 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:25;999 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;009 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;019 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;029 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;039 | 62.9902 | 177.5011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;049 | 62.9902 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;059 | 62.9902 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;069 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;079 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;089 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;099 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;109 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;119 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;129 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;139 | 62.9582 | 177.4572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;149 | 62.9582 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;159 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;169 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;179 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;189 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;199 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;209 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;219 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;229 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;239 | 62.9322 | 177.422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;249 | 62.9322 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;259 | 62.9322 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;269 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;279 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;289 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;299 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;309 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;319 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;329 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;339 | 62.9102 | 177.3845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;349 | 62.9102 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;359 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;369 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;379 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;389 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;399 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;409 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;419 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;429 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;439 | 62.8902 | 177.3488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;449 | 62.8902 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;459 | 62.8902 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;469 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;479 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;489 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;499 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;509 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;519 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;529 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;539 | 62.8792 | 177.3185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;549 | 62.8792 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;559 | 62.8792 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;569 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;579 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;589 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;599 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;609 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;619 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;629 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;639 | 62.8692 | 177.2896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;649 | 62.8692 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;659 | 62.8692 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;669 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;679 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;689 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;699 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;709 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;719 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;729 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;739 | 62.8572 | 177.2654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;749 | 62.8572 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;759 | 62.8572 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;769 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;779 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;789 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;799 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;809 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;819 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;829 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;839 | 62.8472 | 177.2559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;849 | 62.8472 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;859 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;869 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;879 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;889 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;899 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;909 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;919 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;929 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;939 | 62.8392 | 177.2458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;949 | 62.8392 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;959 | 62.8392 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;969 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;979 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;989 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:26;999 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;009 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;019 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;029 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;039 | 62.8262 | 177.219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;049 | 62.8262 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;059 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;069 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;079 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;089 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;099 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;109 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;119 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;129 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;139 | 62.8122 | 177.1807 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;149 | 62.8122 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;159 | 62.8122 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;169 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;179 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;189 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;199 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;209 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;219 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;229 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;239 | 62.7942 | 177.135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;249 | 62.7942 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;259 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;269 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;279 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;289 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;299 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;309 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;319 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;329 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;339 | 62.7732 | 177.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;349 | 62.7732 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;359 | 62.7732 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;369 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;379 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;389 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;399 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;409 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;419 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;429 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;439 | 62.7482 | 177.0377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;449 | 62.7482 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;459 | 62.7482 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;469 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;479 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;489 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;499 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;509 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;519 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;529 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;539 | 62.7252 | 177.004 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;549 | 62.7252 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;559 | 62.7252 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;569 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;579 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;589 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;599 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;609 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;619 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;629 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;639 | 62.7012 | 176.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;649 | 62.7012 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;659 | 62.7012 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;669 | 62.7012 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;679 | 62.6792 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;689 | 62.6792 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;699 | 62.6792 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;709 | 62.6792 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;719 | 62.6792 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;729 | 62.6792 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;739 | 62.6792 | 176.9219 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;749 | 62.6792 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;759 | 62.6792 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;769 | 62.6792 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;779 | 62.6572 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;789 | 62.6572 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;799 | 62.6572 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;809 | 62.6572 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;819 | 62.6572 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;829 | 62.6572 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;839 | 62.6572 | 176.8713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;849 | 62.6572 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;859 | 62.6572 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;869 | 62.6572 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;879 | 62.6402 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;889 | 62.6402 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;899 | 62.6402 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;909 | 62.6402 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;919 | 62.6402 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;929 | 62.6402 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;939 | 62.6402 | 176.81 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;949 | 62.6402 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;959 | 62.6402 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;969 | 62.6402 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;979 | 62.6232 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;989 | 62.6232 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:27;999 | 62.6232 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;009 | 62.6232 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;019 | 62.6232 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;029 | 62.6232 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;039 | 62.6232 | 176.7402 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;049 | 62.6232 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;059 | 62.6232 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;069 | 62.6232 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;079 | 62.6082 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;089 | 62.6082 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;099 | 62.6082 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;109 | 62.6082 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;119 | 62.6082 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;129 | 62.6082 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;139 | 62.6082 | 176.661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;149 | 62.6082 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;159 | 62.6082 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;169 | 62.6082 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;179 | 62.5962 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;189 | 62.5962 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;199 | 62.5962 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;209 | 62.5962 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;219 | 62.5962 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;229 | 62.5962 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;239 | 62.5962 | 176.5842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;249 | 62.5962 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;259 | 62.5962 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;269 | 62.5962 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;279 | 62.5832 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;289 | 62.5832 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;299 | 62.5832 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;309 | 62.5832 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;319 | 62.5832 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;329 | 62.5832 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;339 | 62.5832 | 176.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;349 | 62.5832 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;359 | 62.5832 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;369 | 62.5832 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;379 | 62.5672 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;389 | 62.5672 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;399 | 62.5672 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;409 | 62.5672 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;419 | 62.5672 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;429 | 62.5672 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;439 | 62.5672 | 176.4732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;449 | 62.5672 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;459 | 62.5672 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;469 | 62.5672 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;479 | 62.5532 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;489 | 62.5532 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;499 | 62.5532 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;509 | 62.5532 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;519 | 62.5532 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;529 | 62.5532 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;539 | 62.5532 | 176.4148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;549 | 62.5532 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;559 | 62.5532 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;569 | 62.5532 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;579 | 62.5412 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;589 | 62.5412 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;599 | 62.5412 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;609 | 62.5412 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;619 | 62.5412 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;629 | 62.5412 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;639 | 62.5412 | 176.3593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;649 | 62.5412 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;659 | 62.5412 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;669 | 62.5412 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;679 | 62.5252 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;689 | 62.5252 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;699 | 62.5252 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;709 | 62.5252 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;719 | 62.5252 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;729 | 62.5252 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;739 | 62.5252 | 176.3041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;749 | 62.5252 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;759 | 62.5252 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;769 | 62.5252 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;779 | 62.5092 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;789 | 62.5092 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;799 | 62.5092 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;809 | 62.5092 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;819 | 62.5092 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;829 | 62.5092 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;839 | 62.5092 | 176.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;849 | 62.5092 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;859 | 62.5092 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;869 | 62.5092 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;879 | 62.4942 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;889 | 62.4942 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;899 | 62.4942 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;909 | 62.4942 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;919 | 62.4942 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;929 | 62.4942 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;939 | 62.4942 | 176.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;949 | 62.4942 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;959 | 62.4942 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;969 | 62.4942 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;979 | 62.4743 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;989 | 62.4743 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:28;999 | 62.4743 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;009 | 62.4743 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;019 | 62.4743 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;029 | 62.4743 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;039 | 62.4743 | 176.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;049 | 62.4743 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;059 | 62.4743 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;069 | 62.4743 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;079 | 62.4553 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;089 | 62.4553 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;099 | 62.4553 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;109 | 62.4553 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;119 | 62.4553 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;129 | 62.4553 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;139 | 62.4553 | 176.0134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;149 | 62.4553 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;159 | 62.4553 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;169 | 62.4553 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;179 | 62.4373 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;189 | 62.4373 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;199 | 62.4373 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;209 | 62.4373 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;219 | 62.4373 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;229 | 62.4373 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;239 | 62.4373 | 175.9122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;249 | 62.4373 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;259 | 62.4373 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;269 | 62.4373 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;279 | 62.4192 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;289 | 62.4192 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;299 | 62.4192 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;309 | 62.4192 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;319 | 62.4192 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;329 | 62.4192 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;339 | 62.4192 | 175.8205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;349 | 62.4192 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;359 | 62.4192 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;369 | 62.4192 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;379 | 62.3993 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;389 | 62.3993 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;399 | 62.3993 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;409 | 62.3993 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;419 | 62.3993 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;429 | 62.3993 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;439 | 62.3993 | 175.7465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;449 | 62.3993 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;459 | 62.3993 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;469 | 62.3993 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;479 | 62.3833 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;489 | 62.3833 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;499 | 62.3833 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;509 | 62.3833 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;519 | 62.3833 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;529 | 62.3833 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;539 | 62.3833 | 175.6815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;549 | 62.3833 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;559 | 62.3833 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;569 | 62.3833 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;579 | 62.3663 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;589 | 62.3663 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;599 | 62.3663 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;609 | 62.3663 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;619 | 62.3663 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;629 | 62.3663 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;639 | 62.3663 | 175.6339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;649 | 62.3663 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;659 | 62.3663 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;669 | 62.3663 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;679 | 62.3473 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;689 | 62.3473 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;699 | 62.3473 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;709 | 62.3473 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;719 | 62.3473 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;729 | 62.3473 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;739 | 62.3473 | 175.6076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;749 | 62.3473 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;759 | 62.3473 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;769 | 62.3473 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;779 | 62.3333 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;789 | 62.3333 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;799 | 62.3333 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;809 | 62.3333 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;819 | 62.3333 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;829 | 62.3333 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;839 | 62.3333 | 175.5779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;849 | 62.3333 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;859 | 62.3333 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;869 | 62.3333 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;879 | 62.3213 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;889 | 62.3213 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;899 | 62.3213 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;909 | 62.3213 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;919 | 62.3213 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;929 | 62.3213 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;939 | 62.3213 | 175.5354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;949 | 62.3213 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;959 | 62.3213 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;969 | 62.3213 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;979 | 62.3063 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;989 | 62.3063 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:29;999 | 62.3063 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;009 | 62.3063 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;019 | 62.3063 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;029 | 62.3063 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;039 | 62.3063 | 175.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;049 | 62.3063 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;059 | 62.3063 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;069 | 62.3063 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;079 | 62.2923 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;089 | 62.2923 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;099 | 62.2923 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;109 | 62.2923 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;119 | 62.2923 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;129 | 62.2923 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;139 | 62.2923 | 175.448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;149 | 62.2923 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;159 | 62.2923 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;169 | 62.2923 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;179 | 62.2793 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;189 | 62.2793 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;199 | 62.2793 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;209 | 62.2793 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;219 | 62.2793 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;229 | 62.2793 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;239 | 62.2793 | 175.3854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;249 | 62.2793 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;259 | 62.2793 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;269 | 62.2793 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;279 | 62.2663 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;289 | 62.2663 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;299 | 62.2663 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;309 | 62.2663 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;319 | 62.2663 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;329 | 62.2663 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;339 | 62.2663 | 175.3148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;349 | 62.2663 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;359 | 62.2663 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;369 | 62.2663 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;379 | 62.2503 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;389 | 62.2503 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;399 | 62.2503 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;409 | 62.2503 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;419 | 62.2503 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;429 | 62.2503 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;439 | 62.2503 | 175.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;449 | 62.2503 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;459 | 62.2503 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;469 | 62.2503 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;479 | 62.2363 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;489 | 62.2363 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;499 | 62.2363 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;509 | 62.2363 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;519 | 62.2363 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;529 | 62.2363 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;539 | 62.2363 | 175.1543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;549 | 62.2363 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;559 | 62.2363 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;569 | 62.2363 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;579 | 62.2223 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;589 | 62.2223 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;599 | 62.2223 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;609 | 62.2223 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;619 | 62.2223 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;629 | 62.2223 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;639 | 62.2223 | 175.0486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;649 | 62.2223 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;659 | 62.2223 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;669 | 62.2223 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;679 | 62.2063 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;689 | 62.2063 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;699 | 62.2063 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;709 | 62.2063 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;719 | 62.2063 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;729 | 62.2063 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;739 | 62.2063 | 174.949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;749 | 62.2063 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;759 | 62.2063 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;769 | 62.2063 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;779 | 62.1913 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;789 | 62.1913 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;799 | 62.1913 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;809 | 62.1913 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;819 | 62.1913 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;829 | 62.1913 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;839 | 62.1913 | 174.8565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;849 | 62.1913 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;859 | 62.1913 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;869 | 62.1913 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;879 | 62.1763 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;889 | 62.1763 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;899 | 62.1763 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;909 | 62.1763 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;919 | 62.1763 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;929 | 62.1763 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;939 | 62.1763 | 174.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;949 | 62.1763 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;959 | 62.1763 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;969 | 62.1763 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;979 | 62.1583 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;989 | 62.1583 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:30;999 | 62.1583 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;009 | 62.1583 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;019 | 62.1583 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;029 | 62.1583 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;039 | 62.1583 | 174.6853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;049 | 62.1583 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;059 | 62.1583 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;069 | 62.1583 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;079 | 62.1403 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;089 | 62.1403 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;099 | 62.1403 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;109 | 62.1403 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;119 | 62.1403 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;129 | 62.1403 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;139 | 62.1403 | 174.6293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;149 | 62.1403 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;159 | 62.1403 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;169 | 62.1403 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;179 | 62.1253 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;189 | 62.1253 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;199 | 62.1253 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;209 | 62.1253 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;219 | 62.1253 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;229 | 62.1253 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;239 | 62.1253 | 174.578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;249 | 62.1253 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;259 | 62.1253 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;269 | 62.1253 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;279 | 62.1103 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;289 | 62.1103 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;299 | 62.1103 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;309 | 62.1103 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;319 | 62.1103 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;329 | 62.1103 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;339 | 62.1103 | 174.5275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;349 | 62.1103 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;359 | 62.1103 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;369 | 62.1103 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;379 | 62.1103 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;389 | 62.1103 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;399 | 62.0953 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;409 | 62.0953 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;419 | 62.0953 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;429 | 62.0953 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;439 | 62.0953 | 174.4845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;449 | 62.0953 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;459 | 62.0953 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;469 | 62.0953 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;479 | 62.0953 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;489 | 62.0953 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;499 | 62.0793 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;509 | 62.0793 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;519 | 62.0793 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;529 | 62.0793 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;539 | 62.0793 | 174.4439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;549 | 62.0793 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;559 | 62.0793 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;569 | 62.0793 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;579 | 62.0793 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;589 | 62.0793 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;599 | 62.0653 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;609 | 62.0653 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;619 | 62.0653 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;629 | 62.0653 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;639 | 62.0653 | 174.3996 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;649 | 62.0653 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;659 | 62.0653 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;669 | 62.0653 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;679 | 62.0653 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;689 | 62.0653 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;699 | 62.0483 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;709 | 62.0483 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;719 | 62.0483 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;729 | 62.0483 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;739 | 62.0483 | 174.3481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;749 | 62.0483 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;759 | 62.0483 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;769 | 62.0483 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;779 | 62.0483 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;789 | 62.0483 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;799 | 62.0333 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;809 | 62.0333 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;819 | 62.0333 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;829 | 62.0333 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;839 | 62.0333 | 174.2849 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;849 | 62.0333 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;859 | 62.0333 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;869 | 62.0333 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;879 | 62.0333 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;889 | 62.0333 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;899 | 62.0193 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;909 | 62.0193 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;919 | 62.0193 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;929 | 62.0193 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;939 | 62.0193 | 174.2037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;949 | 62.0193 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;959 | 62.0193 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;969 | 62.0193 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;979 | 62.0193 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;989 | 62.0193 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:31;999 | 62.0033 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;009 | 62.0033 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;019 | 62.0033 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;029 | 62.0033 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;039 | 62.0033 | 174.1093 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;049 | 62.0033 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;059 | 62.0033 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;069 | 62.0033 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;079 | 62.0033 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;089 | 62.0033 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;099 | 61.9873 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;109 | 61.9873 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;119 | 61.9873 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;129 | 61.9873 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;139 | 61.9873 | 174.0149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;149 | 61.9873 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;159 | 61.9873 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;169 | 61.9873 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;179 | 61.9873 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;189 | 61.9873 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;199 | 61.9733 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;209 | 61.9733 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;219 | 61.9733 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;229 | 61.9733 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;239 | 61.9733 | 173.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;249 | 61.9733 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;259 | 61.9733 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;269 | 61.9733 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;279 | 61.9733 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;289 | 61.9733 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;299 | 61.9573 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;309 | 61.9573 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;319 | 61.9573 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;329 | 61.9573 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;339 | 61.9573 | 173.8429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;349 | 61.9573 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;359 | 61.9573 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;369 | 61.9573 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;379 | 61.9573 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;389 | 61.9573 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;399 | 61.9423 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;409 | 61.9423 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;419 | 61.9423 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;429 | 61.9423 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;439 | 61.9423 | 173.77 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;449 | 61.9423 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;459 | 61.9423 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;469 | 61.9423 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;479 | 61.9423 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;489 | 61.9423 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;499 | 61.9283 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;509 | 61.9283 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;519 | 61.9283 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;529 | 61.9283 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;539 | 61.9283 | 173.7075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;549 | 61.9283 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;559 | 61.9283 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;569 | 61.9283 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;579 | 61.9283 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;589 | 61.9283 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;599 | 61.9143 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;609 | 61.9143 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;619 | 61.9143 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;629 | 61.9143 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;639 | 61.9143 | 173.6506 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;649 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;659 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;669 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;679 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;689 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;699 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;709 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;719 | 61.9143 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;729 | 61.8973 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;739 | 61.8973 | 173.5968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;749 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;759 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;769 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;779 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;789 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;799 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;809 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;819 | 61.8973 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;829 | 61.8843 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;839 | 61.8843 | 173.5456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;849 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;859 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;869 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;879 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;889 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;899 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;909 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;919 | 61.8843 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;929 | 61.8703 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;939 | 61.8703 | 173.4908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;949 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;959 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;969 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;979 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;989 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:32;999 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;009 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;019 | 61.8703 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;029 | 61.8563 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;039 | 61.8563 | 173.429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;049 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;059 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;069 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;079 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;089 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;099 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;109 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;119 | 61.8563 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;129 | 61.8413 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;139 | 61.8413 | 173.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;149 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;159 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;169 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;179 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;189 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;199 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;209 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;219 | 61.8413 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;229 | 61.8283 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;239 | 61.8283 | 173.2623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;249 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;259 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;269 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;279 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;289 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;299 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;309 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;319 | 61.8283 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;329 | 61.8143 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;339 | 61.8143 | 173.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;349 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;359 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;369 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;379 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;389 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;399 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;409 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;419 | 61.8143 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;429 | 61.7993 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;439 | 61.7993 | 173.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;449 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;459 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;469 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;479 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;489 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;499 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;509 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;519 | 61.7993 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;529 | 61.7863 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;539 | 61.7863 | 172.9167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;549 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;559 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;569 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;579 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;589 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;599 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;609 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;619 | 61.7863 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;629 | 61.7723 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;639 | 61.7723 | 172.8037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;649 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;659 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;669 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;679 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;689 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;699 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;709 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;719 | 61.7723 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;729 | 61.7563 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;739 | 61.7563 | 172.7051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;749 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;759 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;769 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;779 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;789 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;799 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;809 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;819 | 61.7563 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;829 | 61.7433 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;839 | 61.7433 | 172.6214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;849 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;859 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;869 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;879 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;889 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;899 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;909 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;919 | 61.7433 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;929 | 61.7313 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;939 | 61.7313 | 172.5488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;949 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;959 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;969 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;979 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;989 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:33;999 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;009 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;019 | 61.7313 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;029 | 61.7163 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;039 | 61.7163 | 172.4784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;049 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;059 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;069 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;079 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;089 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;099 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;109 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;119 | 61.7163 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;129 | 61.7033 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;139 | 61.7033 | 172.4114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;149 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;159 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;169 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;179 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;189 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;199 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;209 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;219 | 61.7033 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;229 | 61.6903 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;239 | 61.6903 | 172.3513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;249 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;259 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;269 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;279 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;289 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;299 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;309 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;319 | 61.6903 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;329 | 61.6753 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;339 | 61.6753 | 172.2944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;349 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;359 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;369 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;379 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;389 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;399 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;409 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;419 | 61.6753 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;429 | 61.6613 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;439 | 61.6613 | 172.236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;449 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;459 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;469 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;479 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;489 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;499 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;509 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;519 | 61.6613 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;529 | 61.6473 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;539 | 61.6473 | 172.1684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;549 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;559 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;569 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;579 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;589 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;599 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;609 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;619 | 61.6473 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;629 | 61.6333 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;639 | 61.6333 | 172.0869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;649 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;659 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;669 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;679 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;689 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;699 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;709 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;719 | 61.6333 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;729 | 61.6193 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;739 | 61.6193 | 171.9958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;749 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;759 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;769 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;779 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;789 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;799 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;809 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;819 | 61.6193 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;829 | 61.6063 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;839 | 61.6063 | 171.9016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;849 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;859 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;869 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;879 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;889 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;899 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;909 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;919 | 61.6063 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;929 | 61.5933 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;939 | 61.5933 | 171.8106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;949 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;959 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;969 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;979 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;989 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:34;999 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;009 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;019 | 61.5933 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;029 | 61.5793 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;039 | 61.5793 | 171.7277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;049 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;059 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;069 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;079 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;089 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;099 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;109 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;119 | 61.5793 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;129 | 61.5733 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;139 | 61.5733 | 171.6534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;149 | 61.5733 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;159 | 61.5733 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;169 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;179 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;189 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;199 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;209 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;219 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;229 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;239 | 61.5683 | 171.5859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;249 | 61.5683 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;259 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;269 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;279 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;289 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;299 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;309 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;319 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;329 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;339 | 61.5583 | 171.5253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;349 | 61.5583 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;359 | 61.5583 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;369 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;379 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;389 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;399 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;409 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;419 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;429 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;439 | 61.5453 | 171.4706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;449 | 61.5453 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;459 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;469 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;479 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;489 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;499 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;509 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;519 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;529 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;539 | 61.5333 | 171.4256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;549 | 61.5333 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;559 | 61.5333 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;569 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;579 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;589 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;599 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;609 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;619 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;629 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;639 | 61.5243 | 171.3918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;649 | 61.5243 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;659 | 61.5243 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;669 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;679 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;689 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;699 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;709 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;719 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;729 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;739 | 61.5123 | 171.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;749 | 61.5123 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;759 | 61.5123 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;769 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;779 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;789 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;799 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;809 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;819 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;829 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;839 | 61.5013 | 171.3285 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;849 | 61.5013 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;859 | 61.5013 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;869 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;879 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;889 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;899 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;909 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;919 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;929 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;939 | 61.4903 | 171.289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;949 | 61.4903 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;959 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;969 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;979 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;989 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:35;999 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;009 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;019 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;029 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;039 | 61.4773 | 171.2319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;049 | 61.4773 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;059 | 61.4773 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;069 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;079 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;089 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;099 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;109 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;119 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;129 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;139 | 61.4643 | 171.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;149 | 61.4643 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;159 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;169 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;179 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;189 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;199 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;209 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;219 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;229 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;239 | 61.4513 | 171.0627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;249 | 61.4513 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;259 | 61.4513 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;269 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;279 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;289 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;299 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;309 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;319 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;329 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;339 | 61.4403 | 170.9676 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;349 | 61.4403 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;359 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;369 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;379 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;389 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;399 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;409 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;419 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;429 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;439 | 61.4253 | 170.8761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;449 | 61.4253 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;459 | 61.4253 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;469 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;479 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;489 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;499 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;509 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;519 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;529 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;539 | 61.4123 | 170.793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;549 | 61.4123 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;559 | 61.4123 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;569 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;579 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;589 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;599 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;609 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;619 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;629 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;639 | 61.3983 | 170.7225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;649 | 61.3983 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;659 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;669 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;679 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;689 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;699 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;709 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;719 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;729 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;739 | 61.3853 | 170.6609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;749 | 61.3853 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;759 | 61.3853 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;769 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;779 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;789 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;799 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;809 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;819 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;829 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;839 | 61.3703 | 170.6018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;849 | 61.3703 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;859 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;869 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;879 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;889 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;899 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;909 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;919 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;929 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;939 | 61.3583 | 170.5514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;949 | 61.3583 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;959 | 61.3583 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;969 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;979 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;989 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:36;999 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;009 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;019 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;029 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;039 | 61.3443 | 170.5145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;049 | 61.3443 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;059 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;069 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;079 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;089 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;099 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;109 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;119 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;129 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;139 | 61.3303 | 170.4905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;149 | 61.3303 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;159 | 61.3303 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;169 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;179 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;189 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;199 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;209 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;219 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;229 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;239 | 61.3183 | 170.4723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;249 | 61.3183 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;259 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;269 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;279 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;289 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;299 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;309 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;319 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;329 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;339 | 61.3073 | 170.4503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;349 | 61.3073 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;359 | 61.3073 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;369 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;379 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;389 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;399 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;409 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;419 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;429 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;439 | 61.2923 | 170.4151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;449 | 61.2923 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;459 | 61.2923 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;469 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;479 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;489 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;499 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;509 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;519 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;529 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;539 | 61.2803 | 170.3645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;549 | 61.2803 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;559 | 61.2803 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;569 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;579 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;589 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;599 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;609 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;619 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;629 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;639 | 61.2713 | 170.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;649 | 61.2713 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;659 | 61.2713 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;669 | 61.2713 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;679 | 61.2583 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;689 | 61.2583 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;699 | 61.2583 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;709 | 61.2583 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;719 | 61.2583 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;729 | 61.2583 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;739 | 61.2583 | 170.2366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;749 | 61.2583 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;759 | 61.2583 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;769 | 61.2583 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;779 | 61.2463 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;789 | 61.2463 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;799 | 61.2463 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;809 | 61.2463 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;819 | 61.2463 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;829 | 61.2463 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;839 | 61.2463 | 170.1722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;849 | 61.2463 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;859 | 61.2463 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;869 | 61.2463 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;879 | 61.2393 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;889 | 61.2393 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;899 | 61.2393 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;909 | 61.2393 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;919 | 61.2393 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;929 | 61.2393 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;939 | 61.2393 | 170.1103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;949 | 61.2393 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;959 | 61.2393 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;969 | 61.2393 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;979 | 61.2273 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;989 | 61.2273 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:37;999 | 61.2273 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;009 | 61.2273 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;019 | 61.2273 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;029 | 61.2273 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;039 | 61.2273 | 170.051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;049 | 61.2273 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;059 | 61.2273 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;069 | 61.2273 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;079 | 61.2163 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;089 | 61.2163 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;099 | 61.2163 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;109 | 61.2163 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;119 | 61.2163 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;129 | 61.2163 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;139 | 61.2163 | 169.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;149 | 61.2163 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;159 | 61.2163 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;169 | 61.2163 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;179 | 61.2063 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;189 | 61.2063 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;199 | 61.2063 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;209 | 61.2063 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;219 | 61.2063 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;229 | 61.2063 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;239 | 61.2063 | 169.9371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;249 | 61.2063 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;259 | 61.2063 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;269 | 61.2063 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;279 | 61.1953 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;289 | 61.1953 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;299 | 61.1953 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;309 | 61.1953 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;319 | 61.1953 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;329 | 61.1953 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;339 | 61.1953 | 169.887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;349 | 61.1953 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;359 | 61.1953 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;369 | 61.1953 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;379 | 61.1823 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;389 | 61.1823 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;399 | 61.1823 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;409 | 61.1823 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;419 | 61.1823 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;429 | 61.1823 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;439 | 61.1823 | 169.8421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;449 | 61.1823 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;459 | 61.1823 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;469 | 61.1823 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;479 | 61.1713 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;489 | 61.1713 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;499 | 61.1713 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;509 | 61.1713 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;519 | 61.1713 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;529 | 61.1713 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;539 | 61.1713 | 169.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;549 | 61.1713 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;559 | 61.1713 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;569 | 61.1713 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;579 | 61.1603 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;589 | 61.1603 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;599 | 61.1603 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;609 | 61.1603 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;619 | 61.1603 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;629 | 61.1603 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;639 | 61.1603 | 169.7829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;649 | 61.1603 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;659 | 61.1603 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;669 | 61.1603 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;679 | 61.1493 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;689 | 61.1493 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;699 | 61.1493 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;709 | 61.1493 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;719 | 61.1493 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;729 | 61.1493 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;739 | 61.1493 | 169.7621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;749 | 61.1493 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;759 | 61.1493 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;769 | 61.1493 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;779 | 61.1373 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;789 | 61.1373 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;799 | 61.1373 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;809 | 61.1373 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;819 | 61.1373 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;829 | 61.1373 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;839 | 61.1373 | 169.7333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;849 | 61.1373 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;859 | 61.1373 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;869 | 61.1373 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;879 | 61.1273 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;889 | 61.1273 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;899 | 61.1273 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;909 | 61.1273 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;919 | 61.1273 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;929 | 61.1273 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;939 | 61.1273 | 169.7003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;949 | 61.1273 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;959 | 61.1273 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;969 | 61.1273 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;979 | 61.1143 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;989 | 61.1143 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:38;999 | 61.1143 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;009 | 61.1143 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;019 | 61.1143 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;029 | 61.1143 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;039 | 61.1143 | 169.6667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;049 | 61.1143 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;059 | 61.1143 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;069 | 61.1143 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;079 | 61.1033 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;089 | 61.1033 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;099 | 61.1033 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;109 | 61.1033 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;119 | 61.1033 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;129 | 61.1033 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;139 | 61.1033 | 169.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;149 | 61.1033 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;159 | 61.1033 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;169 | 61.1033 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;179 | 61.0923 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;189 | 61.0923 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;199 | 61.0923 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;209 | 61.0923 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;219 | 61.0923 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;229 | 61.0923 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;239 | 61.0923 | 169.585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;249 | 61.0923 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;259 | 61.0923 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;269 | 61.0923 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;279 | 61.0813 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;289 | 61.0813 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;299 | 61.0813 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;309 | 61.0813 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;319 | 61.0813 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;329 | 61.0813 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;339 | 61.0813 | 169.537 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;349 | 61.0813 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;359 | 61.0813 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;369 | 61.0813 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;379 | 61.0693 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;389 | 61.0693 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;399 | 61.0693 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;409 | 61.0693 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;419 | 61.0693 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;429 | 61.0693 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;439 | 61.0693 | 169.4761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;449 | 61.0693 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;459 | 61.0693 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;469 | 61.0693 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;479 | 61.0593 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;489 | 61.0593 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;499 | 61.0593 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;509 | 61.0593 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;519 | 61.0593 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;529 | 61.0593 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;539 | 61.0593 | 169.3981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;549 | 61.0593 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;559 | 61.0593 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;569 | 61.0593 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;579 | 61.0483 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;589 | 61.0483 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;599 | 61.0483 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;609 | 61.0483 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;619 | 61.0483 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;629 | 61.0483 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;639 | 61.0483 | 169.3199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;649 | 61.0483 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;659 | 61.0483 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;669 | 61.0483 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;679 | 61.0363 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;689 | 61.0363 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;699 | 61.0363 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;709 | 61.0363 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;719 | 61.0363 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;729 | 61.0363 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;739 | 61.0363 | 169.251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;749 | 61.0363 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;759 | 61.0363 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;769 | 61.0363 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;779 | 61.0253 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;789 | 61.0253 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;799 | 61.0253 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;809 | 61.0253 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;819 | 61.0253 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;829 | 61.0253 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;839 | 61.0253 | 169.1908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;849 | 61.0253 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;859 | 61.0253 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;869 | 61.0253 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;879 | 61.0143 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;889 | 61.0143 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;899 | 61.0143 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;909 | 61.0143 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;919 | 61.0143 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;929 | 61.0143 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;939 | 61.0143 | 169.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;949 | 61.0143 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;959 | 61.0143 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;969 | 61.0143 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;979 | 61.0013 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;989 | 61.0013 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:39;999 | 61.0013 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;009 | 61.0013 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;019 | 61.0013 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;029 | 61.0013 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;039 | 61.0013 | 169.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;049 | 61.0013 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;059 | 61.0013 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;069 | 61.0013 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;079 | 60.9903 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;089 | 60.9903 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;099 | 60.9903 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;109 | 60.9903 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;119 | 60.9903 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;129 | 60.9903 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;139 | 60.9903 | 169.0986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;149 | 60.9903 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;159 | 60.9903 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;169 | 60.9903 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;179 | 60.9793 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;189 | 60.9793 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;199 | 60.9793 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;209 | 60.9793 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;219 | 60.9793 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;229 | 60.9793 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;239 | 60.9793 | 169.0605 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;249 | 60.9793 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;259 | 60.9793 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;269 | 60.9793 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;279 | 60.9673 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;289 | 60.9673 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;299 | 60.9673 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;309 | 60.9673 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;319 | 60.9673 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;329 | 60.9673 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;339 | 60.9673 | 169.021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;349 | 60.9673 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;359 | 60.9673 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;369 | 60.9673 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;379 | 60.9553 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;389 | 60.9553 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;399 | 60.9553 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;409 | 60.9553 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;419 | 60.9553 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;429 | 60.9553 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;439 | 60.9553 | 168.9827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;449 | 60.9553 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;459 | 60.9553 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;469 | 60.9553 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;479 | 60.9433 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;489 | 60.9433 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;499 | 60.9433 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;509 | 60.9433 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;519 | 60.9433 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;529 | 60.9433 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;539 | 60.9433 | 168.937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;549 | 60.9433 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;559 | 60.9433 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;569 | 60.9433 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;579 | 60.9333 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;589 | 60.9333 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;599 | 60.9333 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;609 | 60.9333 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;619 | 60.9333 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;629 | 60.9333 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;639 | 60.9333 | 168.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;649 | 60.9333 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;659 | 60.9333 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;669 | 60.9333 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;679 | 60.9213 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;689 | 60.9213 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;699 | 60.9213 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;709 | 60.9213 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;719 | 60.9213 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;729 | 60.9213 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;739 | 60.9213 | 168.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;749 | 60.9213 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;759 | 60.9213 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;769 | 60.9213 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;779 | 60.9103 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;789 | 60.9103 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;799 | 60.9103 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;809 | 60.9103 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;819 | 60.9103 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;829 | 60.9103 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;839 | 60.9103 | 168.8101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;849 | 60.9103 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;859 | 60.9103 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;869 | 60.9103 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;879 | 60.9013 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;889 | 60.9013 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;899 | 60.9013 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;909 | 60.9013 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;919 | 60.9013 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;929 | 60.9013 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;939 | 60.9013 | 168.741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;949 | 60.9013 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;959 | 60.9013 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;969 | 60.9013 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;979 | 60.8903 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;989 | 60.8903 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:40;999 | 60.8903 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;009 | 60.8903 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;019 | 60.8903 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;029 | 60.8903 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;039 | 60.8903 | 168.6732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;049 | 60.8903 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;059 | 60.8903 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;069 | 60.8903 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;079 | 60.8803 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;089 | 60.8803 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;099 | 60.8803 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;109 | 60.8803 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;119 | 60.8803 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;129 | 60.8803 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;139 | 60.8803 | 168.6151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;149 | 60.8803 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;159 | 60.8803 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;169 | 60.8803 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;179 | 60.8713 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;189 | 60.8713 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;199 | 60.8713 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;209 | 60.8713 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;219 | 60.8713 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;229 | 60.8713 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;239 | 60.8713 | 168.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;249 | 60.8713 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;259 | 60.8713 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;269 | 60.8713 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;279 | 60.8593 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;289 | 60.8593 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;299 | 60.8593 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;309 | 60.8593 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;319 | 60.8593 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;329 | 60.8593 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;339 | 60.8593 | 168.5295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;349 | 60.8593 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;359 | 60.8593 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;369 | 60.8593 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;379 | 60.8593 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;389 | 60.8593 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;399 | 60.8473 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;409 | 60.8473 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;419 | 60.8473 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;429 | 60.8473 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;439 | 60.8473 | 168.5163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;449 | 60.8473 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;459 | 60.8473 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;469 | 60.8473 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;479 | 60.8473 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;489 | 60.8473 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;499 | 60.8383 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;509 | 60.8383 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;519 | 60.8383 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;529 | 60.8383 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;539 | 60.8383 | 168.4973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;549 | 60.8383 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;559 | 60.8383 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;569 | 60.8383 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;579 | 60.8383 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;589 | 60.8383 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;599 | 60.8283 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;609 | 60.8283 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;619 | 60.8283 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;629 | 60.8283 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;639 | 60.8283 | 168.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;649 | 60.8283 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;659 | 60.8283 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;669 | 60.8283 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;679 | 60.8283 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;689 | 60.8283 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;699 | 60.8173 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;709 | 60.8173 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;719 | 60.8173 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;729 | 60.8173 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;739 | 60.8173 | 168.4221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;749 | 60.8173 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;759 | 60.8173 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;769 | 60.8173 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;779 | 60.8173 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;789 | 60.8173 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;799 | 60.8073 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;809 | 60.8073 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;819 | 60.8073 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;829 | 60.8073 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;839 | 60.8073 | 168.3777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;849 | 60.8073 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;859 | 60.8073 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;869 | 60.8073 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;879 | 60.8073 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;889 | 60.8073 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;899 | 60.7973 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;909 | 60.7973 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;919 | 60.7973 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;929 | 60.7973 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;939 | 60.7973 | 168.3225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;949 | 60.7973 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;959 | 60.7973 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;969 | 60.7973 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;979 | 60.7973 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;989 | 60.7973 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:41;999 | 60.7853 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;009 | 60.7853 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;019 | 60.7853 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;029 | 60.7853 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;039 | 60.7853 | 168.263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;049 | 60.7853 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;059 | 60.7853 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;069 | 60.7853 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;079 | 60.7853 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;089 | 60.7853 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;099 | 60.7744 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;109 | 60.7744 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;119 | 60.7744 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;129 | 60.7744 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;139 | 60.7744 | 168.2052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;149 | 60.7744 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;159 | 60.7744 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;169 | 60.7744 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;179 | 60.7744 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;189 | 60.7744 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;199 | 60.7644 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;209 | 60.7644 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;219 | 60.7644 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;229 | 60.7644 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;239 | 60.7644 | 168.1328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;249 | 60.7644 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;259 | 60.7644 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;269 | 60.7644 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;279 | 60.7644 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;289 | 60.7644 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;299 | 60.7543 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;309 | 60.7543 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;319 | 60.7543 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;329 | 60.7543 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;339 | 60.7543 | 168.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;349 | 60.7543 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;359 | 60.7543 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;369 | 60.7543 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;379 | 60.7543 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;389 | 60.7543 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;399 | 60.7444 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;409 | 60.7444 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;419 | 60.7444 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;429 | 60.7444 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;439 | 60.7444 | 167.9604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;449 | 60.7444 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;459 | 60.7444 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;469 | 60.7444 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;479 | 60.7444 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;489 | 60.7444 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;499 | 60.7354 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;509 | 60.7354 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;519 | 60.7354 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;529 | 60.7354 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;539 | 60.7354 | 167.8824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;549 | 60.7354 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;559 | 60.7354 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;569 | 60.7354 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;579 | 60.7354 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;589 | 60.7354 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;599 | 60.7254 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;609 | 60.7254 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;619 | 60.7254 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;629 | 60.7254 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;639 | 60.7254 | 167.8072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;649 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;659 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;669 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;679 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;689 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;699 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;709 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;719 | 60.7254 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;729 | 60.7134 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;739 | 60.7134 | 167.7442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;749 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;759 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;769 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;779 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;789 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;799 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;809 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;819 | 60.7134 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;829 | 60.7044 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;839 | 60.7044 | 167.6961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;849 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;859 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;869 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;879 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;889 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;899 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;909 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;919 | 60.7044 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;929 | 60.6944 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;939 | 60.6944 | 167.6438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;949 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;959 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;969 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;979 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;989 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:42;999 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;009 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;019 | 60.6944 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;029 | 60.6824 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;039 | 60.6824 | 167.5834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;049 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;059 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;069 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;079 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;089 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;099 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;109 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;119 | 60.6824 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;129 | 60.6724 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;139 | 60.6724 | 167.5249 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;149 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;159 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;169 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;179 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;189 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;199 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;209 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;219 | 60.6724 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;229 | 60.6634 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;239 | 60.6634 | 167.465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;249 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;259 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;269 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;279 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;289 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;299 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;309 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;319 | 60.6634 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;329 | 60.6504 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;339 | 60.6504 | 167.3994 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;349 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;359 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;369 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;379 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;389 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;399 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;409 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;419 | 60.6504 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;429 | 60.6404 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;439 | 60.6404 | 167.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;449 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;459 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;469 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;479 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;489 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;499 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;509 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;519 | 60.6404 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;529 | 60.6294 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;539 | 60.6294 | 167.2601 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;549 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;559 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;569 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;579 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;589 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;599 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;609 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;619 | 60.6294 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;629 | 60.6194 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;639 | 60.6194 | 167.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;649 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;659 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;669 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;679 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;689 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;699 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;709 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;719 | 60.6194 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;729 | 60.6074 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;739 | 60.6074 | 167.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;749 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;759 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;769 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;779 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;789 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;799 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;809 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;819 | 60.6074 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;829 | 60.5984 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;839 | 60.5984 | 167.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;849 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;859 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;869 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;879 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;889 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;899 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;909 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;919 | 60.5984 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;929 | 60.5904 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;939 | 60.5904 | 166.9212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;949 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;959 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;969 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;979 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;989 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:43;999 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;009 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;019 | 60.5904 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;029 | 60.5814 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;039 | 60.5814 | 166.8367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;049 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;059 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;069 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;079 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;089 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;099 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;109 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;119 | 60.5814 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;129 | 60.5704 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;139 | 60.5704 | 166.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;149 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;159 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;169 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;179 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;189 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;199 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;209 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;219 | 60.5704 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;229 | 60.5614 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;239 | 60.5614 | 166.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;249 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;259 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;269 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;279 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;289 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;299 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;309 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;319 | 60.5614 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;329 | 60.5514 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;339 | 60.5514 | 166.6262 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;349 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;359 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;369 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;379 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;389 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;399 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;409 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;419 | 60.5514 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;429 | 60.5414 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;439 | 60.5414 | 166.5619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;449 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;459 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;469 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;479 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;489 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;499 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;509 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;519 | 60.5414 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;529 | 60.5334 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;539 | 60.5334 | 166.5136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;549 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;559 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;569 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;579 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;589 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;599 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;609 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;619 | 60.5334 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;629 | 60.5234 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;639 | 60.5234 | 166.4762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;649 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;659 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;669 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;679 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;689 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;699 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;709 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;719 | 60.5234 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;729 | 60.5134 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;739 | 60.5134 | 166.4427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;749 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;759 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;769 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;779 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;789 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;799 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;809 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;819 | 60.5134 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;829 | 60.5054 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;839 | 60.5054 | 166.4113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;849 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;859 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;869 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;879 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;889 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;899 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;909 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;919 | 60.5054 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;929 | 60.4964 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;939 | 60.4964 | 166.3754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;949 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;959 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;969 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;979 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;989 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:44;999 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;009 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;019 | 60.4964 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;029 | 60.4864 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;039 | 60.4864 | 166.3197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;049 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;059 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;069 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;079 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;089 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;099 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;109 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;119 | 60.4864 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;129 | 60.4774 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;139 | 60.4774 | 166.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;149 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;159 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;169 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;179 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;189 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;199 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;209 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;219 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;229 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;239 | 60.4774 | 166.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;249 | 60.4774 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;259 | 60.4774 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;269 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;279 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;289 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;299 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;309 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;319 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;329 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;339 | 60.4694 | 166.1386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;349 | 60.4694 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;359 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;369 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;379 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;389 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;399 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;409 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;419 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;429 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;439 | 60.4604 | 166.0903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;449 | 60.4604 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;459 | 60.4604 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;469 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;479 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;489 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;499 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;509 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;519 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;529 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;539 | 60.4514 | 166.0543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;549 | 60.4514 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;559 | 60.4514 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;569 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;579 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;589 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;599 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;609 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;619 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;629 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;639 | 60.4434 | 166.0221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;649 | 60.4434 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;659 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;669 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;679 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;689 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;699 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;709 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;719 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;729 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;739 | 60.4344 | 165.9737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;749 | 60.4344 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;759 | 60.4344 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;769 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;779 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;789 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;799 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;809 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;819 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;829 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;839 | 60.4244 | 165.9227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;849 | 60.4244 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;859 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;869 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;879 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;889 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;899 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;909 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;919 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;929 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;939 | 60.4174 | 165.8877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;949 | 60.4174 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;959 | 60.4174 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;969 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;979 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;989 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:45;999 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;009 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;019 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;029 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;039 | 60.4084 | 165.8569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;049 | 60.4084 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;059 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;069 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;079 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;089 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;099 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;109 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;119 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;129 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;139 | 60.3984 | 165.8248 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;149 | 60.3984 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;159 | 60.3984 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;169 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;179 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;189 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;199 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;209 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;219 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;229 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;239 | 60.3904 | 165.8003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;249 | 60.3904 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;259 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;269 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;279 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;289 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;299 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;309 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;319 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;329 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;339 | 60.3814 | 165.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;349 | 60.3814 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;359 | 60.3814 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;369 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;379 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;389 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;399 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;409 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;419 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;429 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;439 | 60.3714 | 165.718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;449 | 60.3714 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;459 | 60.3714 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;469 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;479 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;489 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;499 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;509 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;519 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;529 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;539 | 60.3624 | 165.657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;549 | 60.3624 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;559 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;569 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;579 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;589 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;599 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;609 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;619 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;629 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;639 | 60.3534 | 165.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;649 | 60.3534 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;659 | 60.3534 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;669 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;679 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;689 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;699 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;709 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;719 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;729 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;739 | 60.3434 | 165.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;749 | 60.3434 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;759 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;769 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;779 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;789 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;799 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;809 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;819 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;829 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;839 | 60.3344 | 165.4694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;849 | 60.3344 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;859 | 60.3344 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;869 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;879 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;889 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;899 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;909 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;919 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;929 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;939 | 60.3264 | 165.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;949 | 60.3264 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;959 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;969 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;979 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;989 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:46;999 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;009 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;019 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;029 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;039 | 60.3174 | 165.352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;049 | 60.3174 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;059 | 60.3174 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;069 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;079 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;089 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;099 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;109 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;119 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;129 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;139 | 60.3094 | 165.2824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;149 | 60.3094 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;159 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;169 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;179 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;189 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;199 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;209 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;219 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;229 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;239 | 60.3004 | 165.2243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;249 | 60.3004 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;259 | 60.3004 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;269 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;279 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;289 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;299 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;309 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;319 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;329 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;339 | 60.2944 | 165.192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;349 | 60.2944 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;359 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;369 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;379 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;389 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;399 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;409 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;419 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;429 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;439 | 60.2834 | 165.1623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;449 | 60.2834 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;459 | 60.2834 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;469 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;479 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;489 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;499 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;509 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;519 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;529 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;539 | 60.2774 | 165.1341 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;549 | 60.2774 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;559 | 60.2774 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;569 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;579 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;589 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;599 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;609 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;619 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;629 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;639 | 60.2694 | 165.1218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;649 | 60.2694 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;659 | 60.2694 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;669 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;679 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;689 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;699 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;709 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;719 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;729 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;739 | 60.2594 | 165.1063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;749 | 60.2594 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;759 | 60.2594 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;769 | 60.2594 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;779 | 60.2514 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;789 | 60.2514 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;799 | 60.2514 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;809 | 60.2514 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;819 | 60.2514 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;829 | 60.2514 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;839 | 60.2514 | 165.0779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;849 | 60.2514 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;859 | 60.2514 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;869 | 60.2514 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;879 | 60.2444 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;889 | 60.2444 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;899 | 60.2444 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;909 | 60.2444 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;919 | 60.2444 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;929 | 60.2444 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;939 | 60.2444 | 165.0395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;949 | 60.2444 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;959 | 60.2444 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;969 | 60.2444 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;979 | 60.2364 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;989 | 60.2364 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:47;999 | 60.2364 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;009 | 60.2364 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;019 | 60.2364 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;029 | 60.2364 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;039 | 60.2364 | 164.9969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;049 | 60.2364 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;059 | 60.2364 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;069 | 60.2364 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;079 | 60.2264 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;089 | 60.2264 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;099 | 60.2264 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;109 | 60.2264 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;119 | 60.2264 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;129 | 60.2264 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;139 | 60.2264 | 164.9617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;149 | 60.2264 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;159 | 60.2264 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;169 | 60.2264 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;179 | 60.2194 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;189 | 60.2194 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;199 | 60.2194 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;209 | 60.2194 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;219 | 60.2194 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;229 | 60.2194 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;239 | 60.2194 | 164.9179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;249 | 60.2194 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;259 | 60.2194 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;269 | 60.2194 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;279 | 60.2124 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;289 | 60.2124 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;299 | 60.2124 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;309 | 60.2124 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;319 | 60.2124 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;329 | 60.2124 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;339 | 60.2124 | 164.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;349 | 60.2124 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;359 | 60.2124 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;369 | 60.2124 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;379 | 60.2044 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;389 | 60.2044 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;399 | 60.2044 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;409 | 60.2044 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;419 | 60.2044 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;429 | 60.2044 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;439 | 60.2044 | 164.8313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;449 | 60.2044 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;459 | 60.2044 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;469 | 60.2044 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;479 | 60.1974 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;489 | 60.1974 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;499 | 60.1974 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;509 | 60.1974 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;519 | 60.1974 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;529 | 60.1974 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;539 | 60.1974 | 164.7921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;549 | 60.1974 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;559 | 60.1974 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;569 | 60.1974 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;579 | 60.1904 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;589 | 60.1904 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;599 | 60.1904 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;609 | 60.1904 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;619 | 60.1904 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;629 | 60.1904 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;639 | 60.1904 | 164.7397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;649 | 60.1904 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;659 | 60.1904 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;669 | 60.1904 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;679 | 60.1834 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;689 | 60.1834 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;699 | 60.1834 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;709 | 60.1834 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;719 | 60.1834 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;729 | 60.1834 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;739 | 60.1834 | 164.695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;749 | 60.1834 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;759 | 60.1834 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;769 | 60.1834 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;779 | 60.1744 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;789 | 60.1744 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;799 | 60.1744 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;809 | 60.1744 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;819 | 60.1744 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;829 | 60.1744 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;839 | 60.1744 | 164.6645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;849 | 60.1744 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;859 | 60.1744 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;869 | 60.1744 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;879 | 60.1704 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;889 | 60.1704 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;899 | 60.1704 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;909 | 60.1704 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;919 | 60.1704 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;929 | 60.1704 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;939 | 60.1704 | 164.6338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;949 | 60.1704 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;959 | 60.1704 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;969 | 60.1704 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;979 | 60.1604 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;989 | 60.1604 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:48;999 | 60.1604 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;009 | 60.1604 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;019 | 60.1604 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;029 | 60.1604 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;039 | 60.1604 | 164.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;049 | 60.1604 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;059 | 60.1604 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;069 | 60.1604 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;079 | 60.1534 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;089 | 60.1534 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;099 | 60.1534 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;109 | 60.1534 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;119 | 60.1534 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;129 | 60.1534 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;139 | 60.1534 | 164.6037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;149 | 60.1534 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;159 | 60.1534 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;169 | 60.1534 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;179 | 60.1474 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;189 | 60.1474 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;199 | 60.1474 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;209 | 60.1474 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;219 | 60.1474 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;229 | 60.1474 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;239 | 60.1474 | 164.5956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;249 | 60.1474 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;259 | 60.1474 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;269 | 60.1474 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;279 | 60.1384 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;289 | 60.1384 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;299 | 60.1384 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;309 | 60.1384 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;319 | 60.1384 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;329 | 60.1384 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;339 | 60.1384 | 164.5689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;349 | 60.1384 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;359 | 60.1384 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;369 | 60.1384 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;379 | 60.1284 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;389 | 60.1284 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;399 | 60.1284 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;409 | 60.1284 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;419 | 60.1284 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;429 | 60.1284 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;439 | 60.1284 | 164.54 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;449 | 60.1284 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;459 | 60.1284 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;469 | 60.1284 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;479 | 60.1204 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;489 | 60.1204 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;499 | 60.1204 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;509 | 60.1204 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;519 | 60.1204 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;529 | 60.1204 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;539 | 60.1204 | 164.5114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;549 | 60.1204 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;559 | 60.1204 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;569 | 60.1204 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;579 | 60.1134 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;589 | 60.1134 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;599 | 60.1134 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;609 | 60.1134 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;619 | 60.1134 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;629 | 60.1134 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;639 | 60.1134 | 164.4678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;649 | 60.1134 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;659 | 60.1134 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;669 | 60.1134 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;679 | 60.1034 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;689 | 60.1034 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;699 | 60.1034 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;709 | 60.1034 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;719 | 60.1034 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;729 | 60.1034 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;739 | 60.1034 | 164.412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;749 | 60.1034 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;759 | 60.1034 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;769 | 60.1034 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;779 | 60.0964 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;789 | 60.0964 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;799 | 60.0964 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;809 | 60.0964 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;819 | 60.0964 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;829 | 60.0964 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;839 | 60.0964 | 164.3568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;849 | 60.0964 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;859 | 60.0964 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;869 | 60.0964 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;879 | 60.0904 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;889 | 60.0904 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;899 | 60.0904 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;909 | 60.0904 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;919 | 60.0904 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;929 | 60.0904 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;939 | 60.0904 | 164.2918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;949 | 60.0904 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;959 | 60.0904 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;969 | 60.0904 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;979 | 60.0804 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;989 | 60.0804 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:49;999 | 60.0804 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;009 | 60.0804 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;019 | 60.0804 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;029 | 60.0804 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;039 | 60.0804 | 164.2153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;049 | 60.0804 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;059 | 60.0804 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;069 | 60.0804 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;079 | 60.0734 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;089 | 60.0734 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;099 | 60.0734 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;109 | 60.0734 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;119 | 60.0734 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;129 | 60.0734 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;139 | 60.0734 | 164.1515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;149 | 60.0734 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;159 | 60.0734 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;169 | 60.0734 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;179 | 60.0684 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;189 | 60.0684 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;199 | 60.0684 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;209 | 60.0684 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;219 | 60.0684 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;229 | 60.0684 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;239 | 60.0684 | 164.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;249 | 60.0684 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;259 | 60.0684 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;269 | 60.0684 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;279 | 60.0594 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;289 | 60.0594 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;299 | 60.0594 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;309 | 60.0594 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;319 | 60.0594 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;329 | 60.0594 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;339 | 60.0594 | 164.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;349 | 60.0594 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;359 | 60.0594 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;369 | 60.0594 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;379 | 60.0514 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;389 | 60.0514 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;399 | 60.0514 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;409 | 60.0514 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;419 | 60.0514 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;429 | 60.0514 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;439 | 60.0514 | 164.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;449 | 60.0514 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;459 | 60.0514 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;469 | 60.0514 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;479 | 60.0444 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;489 | 60.0444 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;499 | 60.0444 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;509 | 60.0444 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;519 | 60.0444 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;529 | 60.0444 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;539 | 60.0444 | 164.0848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;549 | 60.0444 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;559 | 60.0444 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;569 | 60.0444 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;579 | 60.0374 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;589 | 60.0374 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;599 | 60.0374 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;609 | 60.0374 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;619 | 60.0374 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;629 | 60.0374 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;639 | 60.0374 | 164.0891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;649 | 60.0374 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;659 | 60.0374 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;669 | 60.0374 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;679 | 60.0284 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;689 | 60.0284 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;699 | 60.0284 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;709 | 60.0284 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;719 | 60.0284 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;729 | 60.0284 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;739 | 60.0284 | 164.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;749 | 60.0284 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;759 | 60.0284 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;769 | 60.0284 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;779 | 60.0194 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;789 | 60.0194 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;799 | 60.0194 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;809 | 60.0194 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;819 | 60.0194 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;829 | 60.0194 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;839 | 60.0194 | 164.0728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;849 | 60.0194 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;859 | 60.0194 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;869 | 60.0194 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;879 | 60.0124 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;889 | 60.0124 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;899 | 60.0124 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;909 | 60.0124 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;919 | 60.0124 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;929 | 60.0124 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;939 | 60.0124 | 164.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;949 | 60.0124 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;959 | 60.0124 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;969 | 60.0124 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;979 | 60.0024 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;989 | 60.0024 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:50;999 | 60.0024 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;009 | 60.0024 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;019 | 60.0024 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;029 | 60.0024 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;039 | 60.0024 | 164.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;049 | 60.0024 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;059 | 60.0024 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;069 | 60.0024 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;079 | 59.9944 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;089 | 59.9944 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;099 | 59.9944 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;109 | 59.9944 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;119 | 59.9944 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;129 | 59.9944 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;139 | 59.9944 | 164.0345 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;149 | 59.9944 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;159 | 59.9944 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;169 | 59.9944 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;179 | 59.9884 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;189 | 59.9884 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;199 | 59.9884 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;209 | 59.9884 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;219 | 59.9884 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;229 | 59.9884 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;239 | 59.9884 | 164.0156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;249 | 59.9884 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;259 | 59.9884 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;269 | 59.9884 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;279 | 59.9794 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;289 | 59.9794 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;299 | 59.9794 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;309 | 59.9794 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;319 | 59.9794 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;329 | 59.9794 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;339 | 59.9794 | 163.9751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;349 | 59.9794 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;359 | 59.9794 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;369 | 59.9794 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;379 | 59.9714 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;389 | 59.9714 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;399 | 59.9714 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;409 | 59.9714 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;419 | 59.9714 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;429 | 59.9714 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;439 | 59.9714 | 163.9098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;449 | 59.9714 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;459 | 59.9714 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;469 | 59.9714 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;479 | 59.9714 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;489 | 59.9714 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;499 | 59.9654 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;509 | 59.9654 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;519 | 59.9654 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;529 | 59.9654 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;539 | 59.9654 | 163.843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;549 | 59.9654 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;559 | 59.9654 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;569 | 59.9654 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;579 | 59.9654 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;589 | 59.9654 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;599 | 59.9604 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;609 | 59.9604 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;619 | 59.9604 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;629 | 59.9604 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;639 | 59.9604 | 163.7809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;649 | 59.9604 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;659 | 59.9604 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;669 | 59.9604 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;679 | 59.9604 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;689 | 59.9604 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;699 | 59.9524 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;709 | 59.9524 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;719 | 59.9524 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;729 | 59.9524 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;739 | 59.9524 | 163.723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;749 | 59.9524 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;759 | 59.9524 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;769 | 59.9524 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;779 | 59.9524 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;789 | 59.9524 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;799 | 59.9454 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;809 | 59.9454 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;819 | 59.9454 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;829 | 59.9454 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;839 | 59.9454 | 163.6824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;849 | 59.9454 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;859 | 59.9454 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;869 | 59.9454 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;879 | 59.9454 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;889 | 59.9454 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;899 | 59.9394 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;909 | 59.9394 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;919 | 59.9394 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;929 | 59.9394 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;939 | 59.9394 | 163.6621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;949 | 59.9394 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;959 | 59.9394 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;969 | 59.9394 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;979 | 59.9394 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;989 | 59.9394 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:51;999 | 59.9314 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;009 | 59.9314 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;019 | 59.9314 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;029 | 59.9314 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;039 | 59.9314 | 163.6375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;049 | 59.9314 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;059 | 59.9314 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;069 | 59.9314 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;079 | 59.9314 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;089 | 59.9314 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;099 | 59.9254 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;109 | 59.9254 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;119 | 59.9254 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;129 | 59.9254 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;139 | 59.9254 | 163.6054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;149 | 59.9254 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;159 | 59.9254 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;169 | 59.9254 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;179 | 59.9254 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;189 | 59.9254 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;199 | 59.9194 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;209 | 59.9194 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;219 | 59.9194 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;229 | 59.9194 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;239 | 59.9194 | 163.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;249 | 59.9194 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;259 | 59.9194 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;269 | 59.9194 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;279 | 59.9194 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;289 | 59.9194 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;299 | 59.9124 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;309 | 59.9124 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;319 | 59.9124 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;329 | 59.9124 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;339 | 59.9124 | 163.5545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;349 | 59.9124 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;359 | 59.9124 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;369 | 59.9124 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;379 | 59.9124 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;389 | 59.9124 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;399 | 59.9024 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;409 | 59.9024 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;419 | 59.9024 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;429 | 59.9024 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;439 | 59.9024 | 163.5112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;449 | 59.9024 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;459 | 59.9024 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;469 | 59.9024 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;479 | 59.9024 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;489 | 59.9024 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;499 | 59.8974 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;509 | 59.8974 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;519 | 59.8974 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;529 | 59.8974 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;539 | 59.8974 | 163.461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;549 | 59.8974 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;559 | 59.8974 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;569 | 59.8974 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;579 | 59.8974 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;589 | 59.8974 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;599 | 59.8904 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;609 | 59.8904 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;619 | 59.8904 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;629 | 59.8904 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;639 | 59.8904 | 163.4104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;649 | 59.8904 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;659 | 59.8904 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;669 | 59.8904 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;679 | 59.8904 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;689 | 59.8904 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;699 | 59.8804 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;709 | 59.8804 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;719 | 59.8804 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;729 | 59.8804 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;739 | 59.8804 | 163.3459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;749 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;759 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;769 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;779 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;789 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;799 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;809 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;819 | 59.8804 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;829 | 59.8744 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;839 | 59.8744 | 163.2759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;849 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;859 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;869 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;879 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;889 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;899 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;909 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;919 | 59.8744 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;929 | 59.8704 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;939 | 59.8704 | 163.2251 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;949 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;959 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;969 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;979 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;989 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:52;999 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;009 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;019 | 59.8704 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;029 | 59.8614 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;039 | 59.8614 | 163.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;049 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;059 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;069 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;079 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;089 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;099 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;109 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;119 | 59.8614 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;129 | 59.8554 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;139 | 59.8554 | 163.1319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;149 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;159 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;169 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;179 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;189 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;199 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;209 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;219 | 59.8554 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;229 | 59.8494 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;239 | 59.8494 | 163.0931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;249 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;259 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;269 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;279 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;289 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;299 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;309 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;319 | 59.8494 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;329 | 59.8424 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;339 | 59.8424 | 163.0672 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;349 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;359 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;369 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;379 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;389 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;399 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;409 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;419 | 59.8424 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;429 | 59.8354 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;439 | 59.8354 | 163.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;449 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;459 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;469 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;479 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;489 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;499 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;509 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;519 | 59.8354 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;529 | 59.8294 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;539 | 59.8294 | 162.9843 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;549 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;559 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;569 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;579 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;589 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;599 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;609 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;619 | 59.8294 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;629 | 59.8224 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;639 | 59.8224 | 162.9594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;649 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;659 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;669 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;679 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;689 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;699 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;709 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;719 | 59.8224 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;729 | 59.8154 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;739 | 59.8154 | 162.9419 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;749 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;759 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;769 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;779 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;789 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;799 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;809 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;819 | 59.8154 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;829 | 59.8094 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;839 | 59.8094 | 162.9206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;849 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;859 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;869 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;879 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;889 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;899 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;909 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;919 | 59.8094 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;929 | 59.8014 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;939 | 59.8014 | 162.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;949 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;959 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;969 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;979 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;989 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:53;999 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;009 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;019 | 59.8014 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;029 | 59.7924 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;039 | 59.7924 | 162.8868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;049 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;059 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;069 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;079 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;089 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;099 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;109 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;119 | 59.7924 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;129 | 59.7874 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;139 | 59.7874 | 162.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;149 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;159 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;169 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;179 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;189 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;199 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;209 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;219 | 59.7874 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;229 | 59.7794 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;239 | 59.7794 | 162.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;249 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;259 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;269 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;279 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;289 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;299 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;309 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;319 | 59.7794 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;329 | 59.7704 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;339 | 59.7704 | 162.7136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;349 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;359 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;369 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;379 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;389 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;399 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;409 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;419 | 59.7704 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;429 | 59.7644 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;439 | 59.7644 | 162.6555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;449 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;459 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;469 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;479 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;489 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;499 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;509 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;519 | 59.7644 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;529 | 59.7594 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;539 | 59.7594 | 162.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;549 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;559 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;569 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;579 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;589 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;599 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;609 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;619 | 59.7594 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;629 | 59.7524 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;639 | 59.7524 | 162.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;649 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;659 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;669 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;679 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;689 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;699 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;709 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;719 | 59.7524 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;729 | 59.7444 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;739 | 59.7444 | 162.4734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;749 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;759 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;769 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;779 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;789 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;799 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;809 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;819 | 59.7444 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;829 | 59.7394 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;839 | 59.7394 | 162.4128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;849 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;859 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;869 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;879 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;889 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;899 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;909 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;919 | 59.7394 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;929 | 59.7324 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;939 | 59.7324 | 162.3626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;949 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;959 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;969 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;979 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;989 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:54;999 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;009 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;019 | 59.7324 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;029 | 59.7254 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;039 | 59.7254 | 162.3385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;049 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;059 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;069 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;079 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;089 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;099 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;109 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;119 | 59.7254 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;129 | 59.7184 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;139 | 59.7184 | 162.3173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;149 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;159 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;169 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;179 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;189 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;199 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;209 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;219 | 59.7184 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;229 | 59.7134 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;239 | 59.7134 | 162.2897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;249 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;259 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;269 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;279 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;289 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;299 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;309 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;319 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;329 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;339 | 59.7134 | 162.2713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;349 | 59.7134 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;359 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;369 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;379 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;389 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;399 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;409 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;419 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;429 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;439 | 59.7054 | 162.2519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;449 | 59.7054 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;459 | 59.7054 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;469 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;479 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;489 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;499 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;509 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;519 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;529 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;539 | 59.6984 | 162.2071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;549 | 59.6984 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;559 | 59.6984 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;569 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;579 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;589 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;599 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;609 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;619 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;629 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;639 | 59.6924 | 162.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;649 | 59.6924 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;659 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;669 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;679 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;689 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;699 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;709 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;719 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;729 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;739 | 59.6844 | 162.1095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;749 | 59.6844 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;759 | 59.6844 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;769 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;779 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;789 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;799 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;809 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;819 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;829 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;839 | 59.6764 | 162.0656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;849 | 59.6764 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;859 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;869 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;879 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;889 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;899 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;909 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;919 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;929 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;939 | 59.6714 | 162.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;949 | 59.6714 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;959 | 59.6714 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;969 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;979 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;989 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:55;999 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;009 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;019 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;029 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;039 | 59.6644 | 161.9832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;049 | 59.6644 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;059 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;069 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;079 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;089 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;099 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;109 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;119 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;129 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;139 | 59.6594 | 161.9515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;149 | 59.6594 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;159 | 59.6594 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;169 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;179 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;189 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;199 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;209 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;219 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;229 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;239 | 59.6534 | 161.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;249 | 59.6534 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;259 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;269 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;279 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;289 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;299 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;309 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;319 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;329 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;339 | 59.6474 | 161.8853 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;349 | 59.6474 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;359 | 59.6474 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;369 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;379 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;389 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;399 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;409 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;419 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;429 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;439 | 59.6404 | 161.8787 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;449 | 59.6404 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;459 | 59.6404 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;469 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;479 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;489 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;499 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;509 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;519 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;529 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;539 | 59.6354 | 161.8714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;549 | 59.6354 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;559 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;569 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;579 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;589 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;599 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;609 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;619 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;629 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;639 | 59.6314 | 161.8559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;649 | 59.6314 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;659 | 59.6314 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;669 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;679 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;689 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;699 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;709 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;719 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;729 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;739 | 59.6264 | 161.8386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;749 | 59.6264 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;759 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;769 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;779 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;789 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;799 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;809 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;819 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;829 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;839 | 59.6184 | 161.8097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;849 | 59.6184 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;859 | 59.6184 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;869 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;879 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;889 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;899 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;909 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;919 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;929 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;939 | 59.6144 | 161.7607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;949 | 59.6144 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;959 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;969 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;979 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;989 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:56;999 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;009 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;019 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;029 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;039 | 59.6084 | 161.7106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;049 | 59.6084 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;059 | 59.6084 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;069 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;079 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;089 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;099 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;109 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;119 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;129 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;139 | 59.6014 | 161.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;149 | 59.6014 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;159 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;169 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;179 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;189 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;199 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;209 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;219 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;229 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;239 | 59.5964 | 161.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;249 | 59.5964 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;259 | 59.5964 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;269 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;279 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;289 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;299 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;309 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;319 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;329 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;339 | 59.5904 | 161.6199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;349 | 59.5904 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;359 | 59.5904 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;369 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;379 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;389 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;399 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;409 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;419 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;429 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;439 | 59.5844 | 161.6049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;449 | 59.5844 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;459 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;469 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;479 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;489 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;499 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;509 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;519 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;529 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;539 | 59.5794 | 161.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;549 | 59.5794 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;559 | 59.5794 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;569 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;579 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;589 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;599 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;609 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;619 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;629 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;639 | 59.5754 | 161.5618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;649 | 59.5754 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;659 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;669 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;679 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;689 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;699 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;709 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;719 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;729 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;739 | 59.5694 | 161.5428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;749 | 59.5694 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;759 | 59.5694 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;769 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;779 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;789 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;799 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;809 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;819 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;829 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;839 | 59.5634 | 161.5358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;849 | 59.5634 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;859 | 59.5634 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;869 | 59.5634 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;879 | 59.5604 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;889 | 59.5604 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;899 | 59.5604 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;909 | 59.5604 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;919 | 59.5604 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;929 | 59.5604 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;939 | 59.5604 | 161.5317 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;949 | 59.5604 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;959 | 59.5604 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;969 | 59.5604 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;979 | 59.5544 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;989 | 59.5544 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:57;999 | 59.5544 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;009 | 59.5544 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;019 | 59.5544 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;029 | 59.5544 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;039 | 59.5544 | 161.527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;049 | 59.5544 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;059 | 59.5544 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;069 | 59.5544 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;079 | 59.5484 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;089 | 59.5484 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;099 | 59.5484 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;109 | 59.5484 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;119 | 59.5484 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;129 | 59.5484 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;139 | 59.5484 | 161.5215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;149 | 59.5484 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;159 | 59.5484 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;169 | 59.5484 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;179 | 59.5434 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;189 | 59.5434 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;199 | 59.5434 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;209 | 59.5434 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;219 | 59.5434 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;229 | 59.5434 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;239 | 59.5434 | 161.5155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;249 | 59.5434 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;259 | 59.5434 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;269 | 59.5434 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;279 | 59.5384 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;289 | 59.5384 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;299 | 59.5384 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;309 | 59.5384 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;319 | 59.5384 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;329 | 59.5384 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;339 | 59.5384 | 161.5052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;349 | 59.5384 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;359 | 59.5384 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;369 | 59.5384 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;379 | 59.5314 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;389 | 59.5314 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;399 | 59.5314 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;409 | 59.5314 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;419 | 59.5314 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;429 | 59.5314 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;439 | 59.5314 | 161.4897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;449 | 59.5314 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;459 | 59.5314 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;469 | 59.5314 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;479 | 59.5264 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;489 | 59.5264 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;499 | 59.5264 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;509 | 59.5264 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;519 | 59.5264 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;529 | 59.5264 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;539 | 59.5264 | 161.4778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;549 | 59.5264 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;559 | 59.5264 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;569 | 59.5264 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;579 | 59.5214 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;589 | 59.5214 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;599 | 59.5214 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;609 | 59.5214 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;619 | 59.5214 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;629 | 59.5214 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;639 | 59.5214 | 161.4669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;649 | 59.5214 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;659 | 59.5214 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;669 | 59.5214 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;679 | 59.5144 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;689 | 59.5144 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;699 | 59.5144 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;709 | 59.5144 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;719 | 59.5144 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;729 | 59.5144 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;739 | 59.5144 | 161.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;749 | 59.5144 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;759 | 59.5144 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;769 | 59.5144 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;779 | 59.5074 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;789 | 59.5074 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;799 | 59.5074 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;809 | 59.5074 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;819 | 59.5074 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;829 | 59.5074 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;839 | 59.5074 | 161.4022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;849 | 59.5074 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;859 | 59.5074 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;869 | 59.5074 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;879 | 59.5024 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;889 | 59.5024 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;899 | 59.5024 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;909 | 59.5024 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;919 | 59.5024 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;929 | 59.5024 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;939 | 59.5024 | 161.3571 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;949 | 59.5024 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;959 | 59.5024 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;969 | 59.5024 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;979 | 59.4954 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;989 | 59.4954 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:58;999 | 59.4954 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;009 | 59.4954 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;019 | 59.4954 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;029 | 59.4954 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;039 | 59.4954 | 161.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;049 | 59.4954 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;059 | 59.4954 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;069 | 59.4954 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;079 | 59.4894 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;089 | 59.4894 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;099 | 59.4894 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;109 | 59.4894 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;119 | 59.4894 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;129 | 59.4894 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;139 | 59.4894 | 161.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;149 | 59.4894 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;159 | 59.4894 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;169 | 59.4894 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;179 | 59.4844 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;189 | 59.4844 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;199 | 59.4844 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;209 | 59.4844 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;219 | 59.4844 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;229 | 59.4844 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;239 | 59.4844 | 161.1925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;249 | 59.4844 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;259 | 59.4844 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;269 | 59.4844 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;279 | 59.4774 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;289 | 59.4774 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;299 | 59.4774 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;309 | 59.4774 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;319 | 59.4774 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;329 | 59.4774 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;339 | 59.4774 | 161.1566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;349 | 59.4774 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;359 | 59.4774 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;369 | 59.4774 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;379 | 59.4714 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;389 | 59.4714 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;399 | 59.4714 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;409 | 59.4714 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;419 | 59.4714 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;429 | 59.4714 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;439 | 59.4714 | 161.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;449 | 59.4714 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;459 | 59.4714 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;469 | 59.4714 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;479 | 59.4664 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;489 | 59.4664 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;499 | 59.4664 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;509 | 59.4664 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;519 | 59.4664 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;529 | 59.4664 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;539 | 59.4664 | 161.1222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;549 | 59.4664 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;559 | 59.4664 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;569 | 59.4664 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;579 | 59.4614 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;589 | 59.4614 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;599 | 59.4614 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;609 | 59.4614 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;619 | 59.4614 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;629 | 59.4614 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;639 | 59.4614 | 161.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;649 | 59.4614 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;659 | 59.4614 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;669 | 59.4614 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;679 | 59.4534 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;689 | 59.4534 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;699 | 59.4534 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;709 | 59.4534 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;719 | 59.4534 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;729 | 59.4534 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;739 | 59.4534 | 161.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;749 | 59.4534 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;759 | 59.4534 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;769 | 59.4534 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;779 | 59.4474 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;789 | 59.4474 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;799 | 59.4474 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;809 | 59.4474 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;819 | 59.4474 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;829 | 59.4474 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;839 | 59.4474 | 161.1532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;849 | 59.4474 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;859 | 59.4474 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;869 | 59.4474 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;879 | 59.4434 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;889 | 59.4434 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;899 | 59.4434 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;909 | 59.4434 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;919 | 59.4434 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;929 | 59.4434 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;939 | 59.4434 | 161.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;949 | 59.4434 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;959 | 59.4434 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;969 | 59.4434 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;979 | 59.4364 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;989 | 59.4364 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:18:59;999 | 59.4364 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;009 | 59.4364 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;019 | 59.4364 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;029 | 59.4364 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;039 | 59.4364 | 161.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;049 | 59.4364 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;059 | 59.4364 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;069 | 59.4364 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;079 | 59.4304 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;089 | 59.4304 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;099 | 59.4304 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;109 | 59.4304 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;119 | 59.4304 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;129 | 59.4304 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;139 | 59.4304 | 161.1961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;149 | 59.4304 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;159 | 59.4304 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;169 | 59.4304 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;179 | 59.4274 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;189 | 59.4274 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;199 | 59.4274 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;209 | 59.4274 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;219 | 59.4274 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;229 | 59.4274 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;239 | 59.4274 | 161.1935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;249 | 59.4274 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;259 | 59.4274 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;269 | 59.4274 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;279 | 59.4204 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;289 | 59.4204 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;299 | 59.4204 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;309 | 59.4204 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;319 | 59.4204 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;329 | 59.4204 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;339 | 59.4204 | 161.1939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;349 | 59.4204 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;359 | 59.4204 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;369 | 59.4204 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;379 | 59.4134 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;389 | 59.4134 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;399 | 59.4134 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;409 | 59.4134 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;419 | 59.4134 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;429 | 59.4134 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;439 | 59.4134 | 161.1808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;449 | 59.4134 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;459 | 59.4134 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;469 | 59.4134 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;479 | 59.4104 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;489 | 59.4104 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;499 | 59.4104 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;509 | 59.4104 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;519 | 59.4104 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;529 | 59.4104 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;539 | 59.4104 | 161.1518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;549 | 59.4104 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;559 | 59.4104 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;569 | 59.4104 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;579 | 59.4054 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;589 | 59.4054 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;599 | 59.4054 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;609 | 59.4054 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;619 | 59.4054 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;629 | 59.4054 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;639 | 59.4054 | 161.1267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;649 | 59.4054 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;659 | 59.4054 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;669 | 59.4054 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;679 | 59.3984 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;689 | 59.3984 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;699 | 59.3984 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;709 | 59.3984 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;719 | 59.3984 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;729 | 59.3984 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;739 | 59.3984 | 161.1008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;749 | 59.3984 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;759 | 59.3984 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;769 | 59.3984 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;779 | 59.3954 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;789 | 59.3954 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;799 | 59.3954 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;809 | 59.3954 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;819 | 59.3954 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;829 | 59.3954 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;839 | 59.3954 | 161.0607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;849 | 59.3954 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;859 | 59.3954 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;869 | 59.3954 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;879 | 59.3894 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;889 | 59.3894 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;899 | 59.3894 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;909 | 59.3894 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;919 | 59.3894 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;929 | 59.3894 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;939 | 59.3894 | 161.0244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;949 | 59.3894 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;959 | 59.3894 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;969 | 59.3894 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;979 | 59.3844 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;989 | 59.3844 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:00;999 | 59.3844 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;009 | 59.3844 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;019 | 59.3844 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;029 | 59.3844 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;039 | 59.3844 | 161.0044 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;049 | 59.3844 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;059 | 59.3844 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;069 | 59.3844 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;079 | 59.3784 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;089 | 59.3784 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;099 | 59.3784 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;109 | 59.3784 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;119 | 59.3784 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;129 | 59.3784 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;139 | 59.3784 | 160.9862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;149 | 59.3784 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;159 | 59.3784 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;169 | 59.3784 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;179 | 59.3744 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;189 | 59.3744 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;199 | 59.3744 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;209 | 59.3744 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;219 | 59.3744 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;229 | 59.3744 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;239 | 59.3744 | 160.9685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;249 | 59.3744 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;259 | 59.3744 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;269 | 59.3744 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;279 | 59.3674 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;289 | 59.3674 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;299 | 59.3674 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;309 | 59.3674 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;319 | 59.3674 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;329 | 59.3674 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;339 | 59.3674 | 160.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;349 | 59.3674 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;359 | 59.3674 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;369 | 59.3674 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;379 | 59.3614 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;389 | 59.3614 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;399 | 59.3614 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;409 | 59.3614 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;419 | 59.3614 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;429 | 59.3614 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;439 | 59.3614 | 160.9544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;449 | 59.3614 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;459 | 59.3614 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;469 | 59.3614 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;479 | 59.3574 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;489 | 59.3574 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;499 | 59.3574 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;509 | 59.3574 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;519 | 59.3574 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;529 | 59.3574 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;539 | 59.3574 | 160.9276 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;549 | 59.3574 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;559 | 59.3574 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;569 | 59.3574 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;579 | 59.3574 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;589 | 59.3574 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;599 | 59.3504 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;609 | 59.3504 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;619 | 59.3504 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;629 | 59.3504 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;639 | 59.3504 | 160.8917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;649 | 59.3504 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;659 | 59.3504 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;669 | 59.3504 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;679 | 59.3504 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;689 | 59.3504 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;699 | 59.3434 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;709 | 59.3434 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;719 | 59.3434 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;729 | 59.3434 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;739 | 59.3434 | 160.8543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;749 | 59.3434 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;759 | 59.3434 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;769 | 59.3434 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;779 | 59.3434 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;789 | 59.3434 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;799 | 59.3384 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;809 | 59.3384 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;819 | 59.3384 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;829 | 59.3384 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;839 | 59.3384 | 160.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;849 | 59.3384 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;859 | 59.3384 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;869 | 59.3384 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;879 | 59.3384 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;889 | 59.3384 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;899 | 59.3354 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;909 | 59.3354 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;919 | 59.3354 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;929 | 59.3354 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;939 | 59.3354 | 160.7393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;949 | 59.3354 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;959 | 59.3354 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;969 | 59.3354 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;979 | 59.3354 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;989 | 59.3354 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:01;999 | 59.3274 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;009 | 59.3274 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;019 | 59.3274 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;029 | 59.3274 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;039 | 59.3274 | 160.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;049 | 59.3274 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;059 | 59.3274 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;069 | 59.3274 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;079 | 59.3274 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;089 | 59.3274 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;099 | 59.3224 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;109 | 59.3224 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;119 | 59.3224 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;129 | 59.3224 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;139 | 59.3224 | 160.6467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;149 | 59.3224 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;159 | 59.3224 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;169 | 59.3224 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;179 | 59.3224 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;189 | 59.3224 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;199 | 59.3194 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;209 | 59.3194 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;219 | 59.3194 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;229 | 59.3194 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;239 | 59.3194 | 160.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;249 | 59.3194 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;259 | 59.3194 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;269 | 59.3194 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;279 | 59.3194 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;289 | 59.3194 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;299 | 59.3154 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;309 | 59.3154 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;319 | 59.3154 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;329 | 59.3154 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;339 | 59.3154 | 160.5932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;349 | 59.3154 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;359 | 59.3154 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;369 | 59.3154 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;379 | 59.3154 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;389 | 59.3154 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;399 | 59.3094 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;409 | 59.3094 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;419 | 59.3094 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;429 | 59.3094 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;439 | 59.3094 | 160.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;449 | 59.3094 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;459 | 59.3094 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;469 | 59.3094 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;479 | 59.3094 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;489 | 59.3094 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;499 | 59.3054 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;509 | 59.3054 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;519 | 59.3054 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;529 | 59.3054 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;539 | 59.3054 | 160.5705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;549 | 59.3054 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;559 | 59.3054 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;569 | 59.3054 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;579 | 59.3054 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;589 | 59.3054 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;599 | 59.2994 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;609 | 59.2994 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;619 | 59.2994 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;629 | 59.2994 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;639 | 59.2994 | 160.5466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;649 | 59.2994 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;659 | 59.2994 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;669 | 59.2994 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;679 | 59.2994 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;689 | 59.2994 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;699 | 59.2944 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;709 | 59.2944 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;719 | 59.2944 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;729 | 59.2944 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;739 | 59.2944 | 160.5233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;749 | 59.2944 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;759 | 59.2944 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;769 | 59.2944 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;779 | 59.2944 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;789 | 59.2944 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;799 | 59.2894 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;809 | 59.2894 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;819 | 59.2894 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;829 | 59.2894 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;839 | 59.2894 | 160.4974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;849 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;859 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;869 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;879 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;889 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;899 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;909 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;919 | 59.2894 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;929 | 59.2854 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;939 | 59.2854 | 160.4668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;949 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;959 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;969 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;979 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;989 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:02;999 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;009 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;019 | 59.2854 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;029 | 59.2784 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;039 | 59.2784 | 160.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;049 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;059 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;069 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;079 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;089 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;099 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;109 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;119 | 59.2784 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;129 | 59.2734 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;139 | 59.2734 | 160.4047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;149 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;159 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;169 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;179 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;189 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;199 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;209 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;219 | 59.2734 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;229 | 59.2694 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;239 | 59.2694 | 160.3614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;249 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;259 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;269 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;279 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;289 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;299 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;309 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;319 | 59.2694 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;329 | 59.2634 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;339 | 59.2634 | 160.3067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;349 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;359 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;369 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;379 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;389 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;399 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;409 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;419 | 59.2634 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;429 | 59.2584 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;439 | 59.2584 | 160.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;449 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;459 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;469 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;479 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;489 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;499 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;509 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;519 | 59.2584 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;529 | 59.2544 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;539 | 59.2544 | 160.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;549 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;559 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;569 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;579 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;589 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;599 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;609 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;619 | 59.2544 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;629 | 59.2494 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;639 | 59.2494 | 160.1302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;649 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;659 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;669 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;679 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;689 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;699 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;709 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;719 | 59.2494 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;729 | 59.2434 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;739 | 59.2434 | 160.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;749 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;759 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;769 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;779 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;789 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;799 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;809 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;819 | 59.2434 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;829 | 59.2394 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;839 | 59.2394 | 160.0524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;849 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;859 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;869 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;879 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;889 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;899 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;909 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;919 | 59.2394 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;929 | 59.2354 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;939 | 59.2354 | 160.0367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;949 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;959 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;969 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;979 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;989 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:03;999 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;009 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;019 | 59.2354 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;029 | 59.2284 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;039 | 59.2284 | 160.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;049 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;059 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;069 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;079 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;089 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;099 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;109 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;119 | 59.2284 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;129 | 59.2234 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;139 | 59.2234 | 160.0472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;149 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;159 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;169 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;179 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;189 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;199 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;209 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;219 | 59.2234 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;229 | 59.2204 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;239 | 59.2204 | 160.0561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;249 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;259 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;269 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;279 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;289 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;299 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;309 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;319 | 59.2204 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;329 | 59.2144 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;339 | 59.2144 | 160.0523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;349 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;359 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;369 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;379 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;389 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;399 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;409 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;419 | 59.2144 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;429 | 59.2084 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;439 | 59.2084 | 160.0298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;449 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;459 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;469 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;479 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;489 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;499 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;509 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;519 | 59.2084 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;529 | 59.2044 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;539 | 59.2044 | 159.9906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;549 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;559 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;569 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;579 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;589 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;599 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;609 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;619 | 59.2044 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;629 | 59.1994 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;639 | 59.1994 | 159.9433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;649 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;659 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;669 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;679 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;689 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;699 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;709 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;719 | 59.1994 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;729 | 59.1924 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;739 | 59.1924 | 159.8972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;749 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;759 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;769 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;779 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;789 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;799 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;809 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;819 | 59.1924 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;829 | 59.1884 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;839 | 59.1884 | 159.8587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;849 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;859 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;869 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;879 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;889 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;899 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;909 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;919 | 59.1884 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;929 | 59.1844 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;939 | 59.1844 | 159.8281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;949 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;959 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;969 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;979 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;989 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:04;999 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;009 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;019 | 59.1844 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;029 | 59.1804 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;039 | 59.1804 | 159.8027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;049 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;059 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;069 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;079 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;089 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;099 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;109 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;119 | 59.1804 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;129 | 59.1744 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;139 | 59.1744 | 159.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;149 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;159 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;169 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;179 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;189 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;199 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;209 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;219 | 59.1744 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;229 | 59.1704 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;239 | 59.1704 | 159.7431 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;249 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;259 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;269 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;279 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;289 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;299 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;309 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;319 | 59.1704 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;329 | 59.1654 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;339 | 59.1654 | 159.7171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;349 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;359 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;369 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;379 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;389 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;399 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;409 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;419 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;429 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;439 | 59.1654 | 159.7057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;449 | 59.1654 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;459 | 59.1654 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;469 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;479 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;489 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;499 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;509 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;519 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;529 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;539 | 59.1614 | 159.7108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;549 | 59.1614 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;559 | 59.1614 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;569 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;579 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;589 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;599 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;609 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;619 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;629 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;639 | 59.1574 | 159.7221 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;649 | 59.1574 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;659 | 59.1574 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;669 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;679 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;689 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;699 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;709 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;719 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;729 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;739 | 59.1515 | 159.729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;749 | 59.1515 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;759 | 59.1515 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;769 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;779 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;789 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;799 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;809 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;819 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;829 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;839 | 59.1454 | 159.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;849 | 59.1454 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;859 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;869 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;879 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;889 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;899 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;909 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;919 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;929 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;939 | 59.1424 | 159.6973 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;949 | 59.1424 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;959 | 59.1424 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;969 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;979 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;989 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:05;999 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;009 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;019 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;029 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;039 | 59.1375 | 159.6615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;049 | 59.1375 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;059 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;069 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;079 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;089 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;099 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;109 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;119 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;129 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;139 | 59.1304 | 159.6234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;149 | 59.1304 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;159 | 59.1304 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;169 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;179 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;189 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;199 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;209 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;219 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;229 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;239 | 59.1274 | 159.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;249 | 59.1274 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;259 | 59.1274 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;269 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;279 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;289 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;299 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;309 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;319 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;329 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;339 | 59.1235 | 159.5594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;349 | 59.1235 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;359 | 59.1235 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;369 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;379 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;389 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;399 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;409 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;419 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;429 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;439 | 59.1195 | 159.531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;449 | 59.1195 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;459 | 59.1195 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;469 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;479 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;489 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;499 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;509 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;519 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;529 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;539 | 59.1144 | 159.5057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;549 | 59.1144 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;559 | 59.1144 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;569 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;579 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;589 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;599 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;609 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;619 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;629 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;639 | 59.1115 | 159.4795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;649 | 59.1115 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;659 | 59.1115 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;669 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;679 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;689 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;699 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;709 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;719 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;729 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;739 | 59.1045 | 159.4493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;749 | 59.1045 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;759 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;769 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;779 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;789 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;799 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;809 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;819 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;829 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;839 | 59.1004 | 159.4259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;849 | 59.1004 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;859 | 59.1004 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;869 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;879 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;889 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;899 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;909 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;919 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;929 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;939 | 59.0975 | 159.4143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;949 | 59.0975 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;959 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;969 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;979 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;989 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:06;999 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;009 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;019 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;029 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;039 | 59.0925 | 159.4087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;049 | 59.0925 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;059 | 59.0925 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;069 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;079 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;089 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;099 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;109 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;119 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;129 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;139 | 59.0875 | 159.4051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;149 | 59.0875 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;159 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;169 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;179 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;189 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;199 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;209 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;219 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;229 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;239 | 59.0834 | 159.4002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;249 | 59.0834 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;259 | 59.0834 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;269 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;279 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;289 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;299 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;309 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;319 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;329 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;339 | 59.0795 | 159.3824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;349 | 59.0795 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;359 | 59.0795 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;369 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;379 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;389 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;399 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;409 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;419 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;429 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;439 | 59.0735 | 159.3458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;449 | 59.0735 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;459 | 59.0735 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;469 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;479 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;489 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;499 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;509 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;519 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;529 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;539 | 59.0705 | 159.3049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;549 | 59.0705 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;559 | 59.0705 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;569 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;579 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;589 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;599 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;609 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;619 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;629 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;639 | 59.0655 | 159.2682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;649 | 59.0655 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;659 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;669 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;679 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;689 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;699 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;709 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;719 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;729 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;739 | 59.0615 | 159.2344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;749 | 59.0615 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;759 | 59.0615 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;769 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;779 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;789 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;799 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;809 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;819 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;829 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;839 | 59.0565 | 159.2 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;849 | 59.0565 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;859 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;869 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;879 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;889 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;899 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;909 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;919 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;929 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;939 | 59.0535 | 159.1627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;949 | 59.0535 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;959 | 59.0535 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;969 | 59.0535 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;979 | 59.0495 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;989 | 59.0495 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:07;999 | 59.0495 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;009 | 59.0495 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;019 | 59.0495 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;029 | 59.0495 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;039 | 59.0495 | 159.125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;049 | 59.0495 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;059 | 59.0495 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;069 | 59.0495 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;079 | 59.0435 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;089 | 59.0435 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;099 | 59.0435 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;109 | 59.0435 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;119 | 59.0435 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;129 | 59.0435 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;139 | 59.0435 | 159.0832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;149 | 59.0435 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;159 | 59.0435 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;169 | 59.0435 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;179 | 59.0415 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;189 | 59.0415 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;199 | 59.0415 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;209 | 59.0415 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;219 | 59.0415 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;229 | 59.0415 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;239 | 59.0415 | 159.0369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;249 | 59.0415 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;259 | 59.0415 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;269 | 59.0415 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;279 | 59.0365 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;289 | 59.0365 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;299 | 59.0365 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;309 | 59.0365 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;319 | 59.0365 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;329 | 59.0365 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;339 | 59.0365 | 159.0075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;349 | 59.0365 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;359 | 59.0365 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;369 | 59.0365 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;379 | 59.0305 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;389 | 59.0305 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;399 | 59.0305 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;409 | 59.0305 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;419 | 59.0305 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;429 | 59.0305 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;439 | 59.0305 | 158.9985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;449 | 59.0305 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;459 | 59.0305 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;469 | 59.0305 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;479 | 59.0265 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;489 | 59.0265 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;499 | 59.0265 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;509 | 59.0265 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;519 | 59.0265 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;529 | 59.0265 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;539 | 59.0265 | 158.9935 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;549 | 59.0265 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;559 | 59.0265 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;569 | 59.0265 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;579 | 59.0245 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;589 | 59.0245 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;599 | 59.0245 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;609 | 59.0245 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;619 | 59.0245 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;629 | 59.0245 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;639 | 59.0245 | 158.987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;649 | 59.0245 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;659 | 59.0245 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;669 | 59.0245 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;679 | 59.0185 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;689 | 59.0185 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;699 | 59.0185 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;709 | 59.0185 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;719 | 59.0185 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;729 | 59.0185 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;739 | 59.0185 | 158.9783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;749 | 59.0185 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;759 | 59.0185 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;769 | 59.0185 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;779 | 59.0155 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;789 | 59.0155 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;799 | 59.0155 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;809 | 59.0155 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;819 | 59.0155 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;829 | 59.0155 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;839 | 59.0155 | 158.9611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;849 | 59.0155 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;859 | 59.0155 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;869 | 59.0155 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;879 | 59.0125 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;889 | 59.0125 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;899 | 59.0125 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;909 | 59.0125 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;919 | 59.0125 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;929 | 59.0125 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;939 | 59.0125 | 158.9351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;949 | 59.0125 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;959 | 59.0125 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;969 | 59.0125 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;979 | 59.0085 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;989 | 59.0085 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:08;999 | 59.0085 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;009 | 59.0085 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;019 | 59.0085 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;029 | 59.0085 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;039 | 59.0085 | 158.9135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;049 | 59.0085 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;059 | 59.0085 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;069 | 59.0085 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;079 | 59.0045 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;089 | 59.0045 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;099 | 59.0045 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;109 | 59.0045 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;119 | 59.0045 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;129 | 59.0045 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;139 | 59.0045 | 158.9002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;149 | 59.0045 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;159 | 59.0045 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;169 | 59.0045 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;179 | 59.0005 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;189 | 59.0005 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;199 | 59.0005 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;209 | 59.0005 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;219 | 59.0005 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;229 | 59.0005 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;239 | 59.0005 | 158.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;249 | 59.0005 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;259 | 59.0005 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;269 | 59.0005 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;279 | 58.9975 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;289 | 58.9975 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;299 | 58.9975 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;309 | 58.9975 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;319 | 58.9975 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;329 | 58.9975 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;339 | 58.9975 | 158.8809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;349 | 58.9975 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;359 | 58.9975 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;369 | 58.9975 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;379 | 58.9925 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;389 | 58.9925 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;399 | 58.9925 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;409 | 58.9925 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;419 | 58.9925 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;429 | 58.9925 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;439 | 58.9925 | 158.8645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;449 | 58.9925 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;459 | 58.9925 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;469 | 58.9925 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;479 | 58.9915 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;489 | 58.9915 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;499 | 58.9915 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;509 | 58.9915 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;519 | 58.9915 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;529 | 58.9915 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;539 | 58.9915 | 158.8428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;549 | 58.9915 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;559 | 58.9915 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;569 | 58.9915 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;579 | 58.9865 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;589 | 58.9865 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;599 | 58.9865 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;609 | 58.9865 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;619 | 58.9865 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;629 | 58.9865 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;639 | 58.9865 | 158.8197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;649 | 58.9865 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;659 | 58.9865 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;669 | 58.9865 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;679 | 58.9825 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;689 | 58.9825 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;699 | 58.9825 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;709 | 58.9825 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;719 | 58.9825 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;729 | 58.9825 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;739 | 58.9825 | 158.806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;749 | 58.9825 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;759 | 58.9825 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;769 | 58.9825 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;779 | 58.9785 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;789 | 58.9785 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;799 | 58.9785 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;809 | 58.9785 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;819 | 58.9785 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;829 | 58.9785 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;839 | 58.9785 | 158.8047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;849 | 58.9785 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;859 | 58.9785 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;869 | 58.9785 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;879 | 58.9775 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;889 | 58.9775 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;899 | 58.9775 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;909 | 58.9775 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;919 | 58.9775 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;929 | 58.9775 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;939 | 58.9775 | 158.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;949 | 58.9775 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;959 | 58.9775 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;969 | 58.9775 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;979 | 58.9725 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;989 | 58.9725 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:09;999 | 58.9725 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;009 | 58.9725 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;019 | 58.9725 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;029 | 58.9725 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;039 | 58.9725 | 158.8193 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;049 | 58.9725 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;059 | 58.9725 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;069 | 58.9725 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;079 | 58.9685 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;089 | 58.9685 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;099 | 58.9685 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;109 | 58.9685 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;119 | 58.9685 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;129 | 58.9685 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;139 | 58.9685 | 158.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;149 | 58.9685 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;159 | 58.9685 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;169 | 58.9685 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;179 | 58.9655 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;189 | 58.9655 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;199 | 58.9655 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;209 | 58.9655 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;219 | 58.9655 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;229 | 58.9655 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;239 | 58.9655 | 158.8107 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;249 | 58.9655 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;259 | 58.9655 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;269 | 58.9655 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;279 | 58.9615 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;289 | 58.9615 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;299 | 58.9615 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;309 | 58.9615 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;319 | 58.9615 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;329 | 58.9615 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;339 | 58.9615 | 158.7909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;349 | 58.9615 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;359 | 58.9615 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;369 | 58.9615 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;379 | 58.9565 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;389 | 58.9565 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;399 | 58.9565 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;409 | 58.9565 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;419 | 58.9565 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;429 | 58.9565 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;439 | 58.9565 | 158.7632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;449 | 58.9565 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;459 | 58.9565 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;469 | 58.9565 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;479 | 58.9525 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;489 | 58.9525 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;499 | 58.9525 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;509 | 58.9525 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;519 | 58.9525 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;529 | 58.9525 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;539 | 58.9525 | 158.7311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;549 | 58.9525 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;559 | 58.9525 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;569 | 58.9525 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;579 | 58.9495 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;589 | 58.9495 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;599 | 58.9495 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;609 | 58.9495 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;619 | 58.9495 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;629 | 58.9495 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;639 | 58.9495 | 158.6988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;649 | 58.9495 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;659 | 58.9495 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;669 | 58.9495 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;679 | 58.9445 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;689 | 58.9445 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;699 | 58.9445 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;709 | 58.9445 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;719 | 58.9445 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;729 | 58.9445 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;739 | 58.9445 | 158.6581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;749 | 58.9445 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;759 | 58.9445 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;769 | 58.9445 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;779 | 58.9425 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;789 | 58.9425 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;799 | 58.9425 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;809 | 58.9425 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;819 | 58.9425 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;829 | 58.9425 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;839 | 58.9425 | 158.6061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;849 | 58.9425 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;859 | 58.9425 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;869 | 58.9425 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;879 | 58.9395 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;889 | 58.9395 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;899 | 58.9395 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;909 | 58.9395 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;919 | 58.9395 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;929 | 58.9395 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;939 | 58.9395 | 158.5521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;949 | 58.9395 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;959 | 58.9395 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;969 | 58.9395 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;979 | 58.9355 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;989 | 58.9355 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:10;999 | 58.9355 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;009 | 58.9355 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;019 | 58.9355 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;029 | 58.9355 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;039 | 58.9355 | 158.5035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;049 | 58.9355 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;059 | 58.9355 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;069 | 58.9355 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;079 | 58.9305 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;089 | 58.9305 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;099 | 58.9305 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;109 | 58.9305 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;119 | 58.9305 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;129 | 58.9305 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;139 | 58.9305 | 158.4655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;149 | 58.9305 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;159 | 58.9305 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;169 | 58.9305 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;179 | 58.9285 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;189 | 58.9285 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;199 | 58.9285 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;209 | 58.9285 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;219 | 58.9285 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;229 | 58.9285 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;239 | 58.9285 | 158.4433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;249 | 58.9285 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;259 | 58.9285 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;269 | 58.9285 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;279 | 58.9235 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;289 | 58.9235 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;299 | 58.9235 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;309 | 58.9235 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;319 | 58.9235 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;329 | 58.9235 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;339 | 58.9235 | 158.4379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;349 | 58.9235 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;359 | 58.9235 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;369 | 58.9235 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;379 | 58.9195 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;389 | 58.9195 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;399 | 58.9195 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;409 | 58.9195 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;419 | 58.9195 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;429 | 58.9195 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;439 | 58.9195 | 158.4313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;449 | 58.9195 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;459 | 58.9195 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;469 | 58.9195 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;479 | 58.9175 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;489 | 58.9175 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;499 | 58.9175 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;509 | 58.9175 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;519 | 58.9175 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;529 | 58.9175 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;539 | 58.9175 | 158.4158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;549 | 58.9175 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;559 | 58.9175 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;569 | 58.9175 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;579 | 58.9125 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;589 | 58.9125 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;599 | 58.9125 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;609 | 58.9125 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;619 | 58.9125 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;629 | 58.9125 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;639 | 58.9125 | 158.4067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;649 | 58.9125 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;659 | 58.9125 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;669 | 58.9125 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;679 | 58.9125 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;689 | 58.9125 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;699 | 58.9085 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;709 | 58.9085 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;719 | 58.9085 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;729 | 58.9085 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;739 | 58.9085 | 158.4052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;749 | 58.9085 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;759 | 58.9085 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;769 | 58.9085 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;779 | 58.9085 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;789 | 58.9085 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;799 | 58.9055 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;809 | 58.9055 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;819 | 58.9055 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;829 | 58.9055 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;839 | 58.9055 | 158.4017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;849 | 58.9055 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;859 | 58.9055 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;869 | 58.9055 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;879 | 58.9055 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;889 | 58.9055 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;899 | 58.9015 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;909 | 58.9015 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;919 | 58.9015 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;929 | 58.9015 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;939 | 58.9015 | 158.3948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;949 | 58.9015 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;959 | 58.9015 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;969 | 58.9015 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;979 | 58.9015 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;989 | 58.9015 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:11;999 | 58.8965 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;009 | 58.8965 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;019 | 58.8965 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;029 | 58.8965 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;039 | 58.8965 | 158.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;049 | 58.8965 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;059 | 58.8965 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;069 | 58.8965 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;079 | 58.8965 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;089 | 58.8965 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;099 | 58.8935 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;109 | 58.8935 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;119 | 58.8935 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;129 | 58.8935 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;139 | 58.8935 | 158.3585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;149 | 58.8935 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;159 | 58.8935 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;169 | 58.8935 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;179 | 58.8935 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;189 | 58.8935 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;199 | 58.8905 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;209 | 58.8905 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;219 | 58.8905 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;229 | 58.8905 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;239 | 58.8905 | 158.3172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;249 | 58.8905 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;259 | 58.8905 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;269 | 58.8905 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;279 | 58.8905 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;289 | 58.8905 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;299 | 58.8865 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;309 | 58.8865 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;319 | 58.8865 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;329 | 58.8865 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;339 | 58.8865 | 158.2765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;349 | 58.8865 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;359 | 58.8865 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;369 | 58.8865 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;379 | 58.8865 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;389 | 58.8865 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;399 | 58.8815 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;409 | 58.8815 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;419 | 58.8815 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;429 | 58.8815 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;439 | 58.8815 | 158.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;449 | 58.8815 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;459 | 58.8815 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;469 | 58.8815 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;479 | 58.8815 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;489 | 58.8815 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;499 | 58.8805 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;509 | 58.8805 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;519 | 58.8805 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;529 | 58.8805 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;539 | 58.8805 | 158.2168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;549 | 58.8805 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;559 | 58.8805 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;569 | 58.8805 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;579 | 58.8805 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;589 | 58.8805 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;599 | 58.8775 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;609 | 58.8775 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;619 | 58.8775 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;629 | 58.8775 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;639 | 58.8775 | 158.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;649 | 58.8775 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;659 | 58.8775 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;669 | 58.8775 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;679 | 58.8775 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;689 | 58.8775 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;699 | 58.8735 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;709 | 58.8735 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;719 | 58.8735 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;729 | 58.8735 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;739 | 58.8735 | 158.207 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;749 | 58.8735 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;759 | 58.8735 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;769 | 58.8735 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;779 | 58.8735 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;789 | 58.8735 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;799 | 58.8715 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;809 | 58.8715 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;819 | 58.8715 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;829 | 58.8715 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;839 | 58.8715 | 158.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;849 | 58.8715 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;859 | 58.8715 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;869 | 58.8715 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;879 | 58.8715 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;889 | 58.8715 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;899 | 58.8695 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;909 | 58.8695 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;919 | 58.8695 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;929 | 58.8695 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;939 | 58.8695 | 158.2066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;949 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;959 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;969 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;979 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;989 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:12;999 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;009 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;019 | 58.8695 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;029 | 58.8635 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;039 | 58.8635 | 158.2106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;049 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;059 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;069 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;079 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;089 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;099 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;109 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;119 | 58.8635 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;129 | 58.8595 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;139 | 58.8595 | 158.2187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;149 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;159 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;169 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;179 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;189 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;199 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;209 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;219 | 58.8595 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;229 | 58.8565 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;239 | 58.8565 | 158.2239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;249 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;259 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;269 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;279 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;289 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;299 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;309 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;319 | 58.8565 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;329 | 58.8515 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;339 | 58.8515 | 158.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;349 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;359 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;369 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;379 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;389 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;399 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;409 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;419 | 58.8515 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;429 | 58.8495 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;439 | 58.8495 | 158.2216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;449 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;459 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;469 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;479 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;489 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;499 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;509 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;519 | 58.8495 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;529 | 58.8475 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;539 | 58.8475 | 158.2038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;549 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;559 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;569 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;579 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;589 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;599 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;609 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;619 | 58.8475 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;629 | 58.8435 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;639 | 58.8435 | 158.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;649 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;659 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;669 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;679 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;689 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;699 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;709 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;719 | 58.8435 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;729 | 58.8385 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;739 | 58.8385 | 158.14 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;749 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;759 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;769 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;779 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;789 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;799 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;809 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;819 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;829 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;839 | 58.8385 | 158.1037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;849 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;859 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;869 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;879 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;889 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;899 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;909 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;919 | 58.8385 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;929 | 58.8335 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;939 | 58.8335 | 158.0623 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;949 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;959 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;969 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;979 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;989 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:13;999 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;009 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;019 | 58.8335 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;029 | 58.8305 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;039 | 58.8305 | 158.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;049 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;059 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;069 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;079 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;089 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;099 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;109 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;119 | 58.8305 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;129 | 58.8275 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;139 | 58.8275 | 157.9779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;149 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;159 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;169 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;179 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;189 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;199 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;209 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;219 | 58.8275 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;229 | 58.8255 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;239 | 58.8255 | 157.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;249 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;259 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;269 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;279 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;289 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;299 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;309 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;319 | 58.8255 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;329 | 58.8215 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;339 | 58.8215 | 157.9003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;349 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;359 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;369 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;379 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;389 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;399 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;409 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;419 | 58.8215 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;429 | 58.8175 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;439 | 58.8175 | 157.8803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;449 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;459 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;469 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;479 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;489 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;499 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;509 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;519 | 58.8175 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;529 | 58.8155 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;539 | 58.8155 | 157.8688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;549 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;559 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;569 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;579 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;589 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;599 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;609 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;619 | 58.8155 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;629 | 58.8105 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;639 | 58.8105 | 157.8557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;649 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;659 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;669 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;679 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;689 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;699 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;709 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;719 | 58.8105 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;729 | 58.8055 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;739 | 58.8055 | 157.8382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;749 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;759 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;769 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;779 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;789 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;799 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;809 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;819 | 58.8055 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;829 | 58.8035 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;839 | 58.8035 | 157.8152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;849 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;859 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;869 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;879 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;889 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;899 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;909 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;919 | 58.8035 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;929 | 58.7995 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;939 | 58.7995 | 157.7858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;949 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;959 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;969 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;979 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;989 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:14;999 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;009 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;019 | 58.7995 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;029 | 58.7935 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;039 | 58.7935 | 157.7564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;049 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;059 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;069 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;079 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;089 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;099 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;109 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;119 | 58.7935 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;129 | 58.7915 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;139 | 58.7915 | 157.7356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;149 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;159 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;169 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;179 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;189 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;199 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;209 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;219 | 58.7915 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;229 | 58.7895 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;239 | 58.7895 | 157.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;249 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;259 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;269 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;279 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;289 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;299 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;309 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;319 | 58.7895 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;329 | 58.7855 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;339 | 58.7855 | 157.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;349 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;359 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;369 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;379 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;389 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;399 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;409 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;419 | 58.7855 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;429 | 58.7835 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;439 | 58.7835 | 157.7033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;449 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;459 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;469 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;479 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;489 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;499 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;509 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;519 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;529 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;539 | 58.7835 | 157.6908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;549 | 58.7835 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;559 | 58.7835 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;569 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;579 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;589 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;599 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;609 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;619 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;629 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;639 | 58.7825 | 157.6739 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;649 | 58.7825 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;659 | 58.7825 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;669 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;679 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;689 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;699 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;709 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;719 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;729 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;739 | 58.7785 | 157.6628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;749 | 58.7785 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;759 | 58.7785 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;769 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;779 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;789 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;799 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;809 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;819 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;829 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;839 | 58.7735 | 157.6669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;849 | 58.7735 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;859 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;869 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;879 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;889 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;899 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;909 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;919 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;929 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;939 | 58.7715 | 157.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;949 | 58.7715 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;959 | 58.7715 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;969 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;979 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;989 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:15;999 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;009 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;019 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;029 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;039 | 58.7685 | 157.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;049 | 58.7685 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;059 | 58.7685 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;069 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;079 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;089 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;099 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;109 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;119 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;129 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;139 | 58.7645 | 157.7161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;149 | 58.7645 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;159 | 58.7645 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;169 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;179 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;189 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;199 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;209 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;219 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;229 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;239 | 58.7635 | 157.713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;249 | 58.7635 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;259 | 58.7635 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;269 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;279 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;289 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;299 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;309 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;319 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;329 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;339 | 58.7595 | 157.6889 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;349 | 58.7595 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;359 | 58.7595 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;369 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;379 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;389 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;399 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;409 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;419 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;429 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;439 | 58.7555 | 157.6514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;449 | 58.7555 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;459 | 58.7555 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;469 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;479 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;489 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;499 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;509 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;519 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;529 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;539 | 58.7515 | 157.6096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;549 | 58.7515 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;559 | 58.7515 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;569 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;579 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;589 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;599 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;609 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;619 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;629 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;639 | 58.7495 | 157.561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;649 | 58.7495 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;659 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;669 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;679 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;689 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;699 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;709 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;719 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;729 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;739 | 58.7455 | 157.5083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;749 | 58.7455 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;759 | 58.7455 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;769 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;779 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;789 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;799 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;809 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;819 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;829 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;839 | 58.7415 | 157.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;849 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;859 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;869 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;879 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;889 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;899 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;909 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;919 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;929 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;939 | 58.7415 | 157.4371 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;949 | 58.7415 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;959 | 58.7415 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;969 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;979 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;989 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:16;999 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;009 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;019 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;029 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;039 | 58.7375 | 157.4065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;049 | 58.7375 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;059 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;069 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;079 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;089 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;099 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;109 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;119 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;129 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;139 | 58.7345 | 157.3838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;149 | 58.7345 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;159 | 58.7345 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;169 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;179 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;189 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;199 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;209 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;219 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;229 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;239 | 58.7335 | 157.3741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;249 | 58.7335 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;259 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;269 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;279 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;289 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;299 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;309 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;319 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;329 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;339 | 58.7295 | 157.3651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;349 | 58.7295 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;359 | 58.7295 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;369 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;379 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;389 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;399 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;409 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;419 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;429 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;439 | 58.7245 | 157.3559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;449 | 58.7245 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;459 | 58.7245 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;469 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;479 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;489 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;499 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;509 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;519 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;529 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;539 | 58.7235 | 157.3596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;549 | 58.7235 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;559 | 58.7235 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;569 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;579 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;589 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;599 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;609 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;619 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;629 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;639 | 58.7185 | 157.3714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;649 | 58.7185 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;659 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;669 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;679 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;689 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;699 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;709 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;719 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;729 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;739 | 58.7145 | 157.379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;749 | 58.7145 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;759 | 58.7145 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;769 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;779 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;789 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;799 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;809 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;819 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;829 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;839 | 58.7115 | 157.388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;849 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;859 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;869 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;879 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;889 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;899 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;909 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;919 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;929 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;939 | 58.7115 | 157.3998 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;949 | 58.7115 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;959 | 58.7115 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;969 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;979 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;989 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:17;999 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;009 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;019 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;029 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;039 | 58.7065 | 157.3968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;049 | 58.7065 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;059 | 58.7065 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;069 | 58.7065 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;079 | 58.7015 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;089 | 58.7015 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;099 | 58.7015 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;109 | 58.7015 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;119 | 58.7015 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;129 | 58.7015 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;139 | 58.7015 | 157.3803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;149 | 58.7015 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;159 | 58.7015 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;169 | 58.7015 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;179 | 58.6995 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;189 | 58.6995 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;199 | 58.6995 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;209 | 58.6995 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;219 | 58.6995 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;229 | 58.6995 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;239 | 58.6995 | 157.365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;249 | 58.6995 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;259 | 58.6995 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;269 | 58.6995 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;279 | 58.6975 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;289 | 58.6975 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;299 | 58.6975 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;309 | 58.6975 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;319 | 58.6975 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;329 | 58.6975 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;339 | 58.6975 | 157.3579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;349 | 58.6975 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;359 | 58.6975 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;369 | 58.6975 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;379 | 58.6935 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;389 | 58.6935 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;399 | 58.6935 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;409 | 58.6935 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;419 | 58.6935 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;429 | 58.6935 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;439 | 58.6935 | 157.3529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;449 | 58.6935 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;459 | 58.6935 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;469 | 58.6935 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;479 | 58.6915 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;489 | 58.6915 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;499 | 58.6915 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;509 | 58.6915 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;519 | 58.6915 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;529 | 58.6915 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;539 | 58.6915 | 157.34 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;549 | 58.6915 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;559 | 58.6915 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;569 | 58.6915 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;579 | 58.6905 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;589 | 58.6905 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;599 | 58.6905 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;609 | 58.6905 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;619 | 58.6905 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;629 | 58.6905 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;639 | 58.6905 | 157.3381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;649 | 58.6905 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;659 | 58.6905 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;669 | 58.6905 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;679 | 58.6865 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;689 | 58.6865 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;699 | 58.6865 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;709 | 58.6865 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;719 | 58.6865 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;729 | 58.6865 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;739 | 58.6865 | 157.3523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;749 | 58.6865 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;759 | 58.6865 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;769 | 58.6865 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;779 | 58.6845 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;789 | 58.6845 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;799 | 58.6845 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;809 | 58.6845 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;819 | 58.6845 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;829 | 58.6845 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;839 | 58.6845 | 157.3627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;849 | 58.6845 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;859 | 58.6845 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;869 | 58.6845 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;879 | 58.6815 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;889 | 58.6815 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;899 | 58.6815 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;909 | 58.6815 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;919 | 58.6815 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;929 | 58.6815 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;939 | 58.6815 | 157.3678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;949 | 58.6815 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;959 | 58.6815 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;969 | 58.6815 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;979 | 58.6775 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;989 | 58.6775 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:18;999 | 58.6775 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;009 | 58.6775 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;019 | 58.6775 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;029 | 58.6775 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;039 | 58.6775 | 157.3788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;049 | 58.6775 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;059 | 58.6775 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;069 | 58.6775 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;079 | 58.6765 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;089 | 58.6765 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;099 | 58.6765 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;109 | 58.6765 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;119 | 58.6765 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;129 | 58.6765 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;139 | 58.6765 | 157.38 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;149 | 58.6765 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;159 | 58.6765 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;169 | 58.6765 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;179 | 58.6735 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;189 | 58.6735 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;199 | 58.6735 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;209 | 58.6735 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;219 | 58.6735 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;229 | 58.6735 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;239 | 58.6735 | 157.3611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;249 | 58.6735 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;259 | 58.6735 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;269 | 58.6735 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;279 | 58.6705 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;289 | 58.6705 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;299 | 58.6705 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;309 | 58.6705 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;319 | 58.6705 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;329 | 58.6705 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;339 | 58.6705 | 157.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;349 | 58.6705 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;359 | 58.6705 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;369 | 58.6705 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;379 | 58.6665 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;389 | 58.6665 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;399 | 58.6665 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;409 | 58.6665 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;419 | 58.6665 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;429 | 58.6665 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;439 | 58.6665 | 157.342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;449 | 58.6665 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;459 | 58.6665 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;469 | 58.6665 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;479 | 58.6635 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;489 | 58.6635 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;499 | 58.6635 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;509 | 58.6635 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;519 | 58.6635 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;529 | 58.6635 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;539 | 58.6635 | 157.3325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;549 | 58.6635 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;559 | 58.6635 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;569 | 58.6635 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;579 | 58.6615 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;589 | 58.6615 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;599 | 58.6615 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;609 | 58.6615 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;619 | 58.6615 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;629 | 58.6615 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;639 | 58.6615 | 157.3213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;649 | 58.6615 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;659 | 58.6615 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;669 | 58.6615 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;679 | 58.6575 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;689 | 58.6575 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;699 | 58.6575 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;709 | 58.6575 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;719 | 58.6575 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;729 | 58.6575 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;739 | 58.6575 | 157.3188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;749 | 58.6575 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;759 | 58.6575 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;769 | 58.6575 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;779 | 58.6545 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;789 | 58.6545 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;799 | 58.6545 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;809 | 58.6545 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;819 | 58.6545 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;829 | 58.6545 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;839 | 58.6545 | 157.3026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;849 | 58.6545 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;859 | 58.6545 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;869 | 58.6545 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;879 | 58.6535 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;889 | 58.6535 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;899 | 58.6535 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;909 | 58.6535 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;919 | 58.6535 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;929 | 58.6535 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;939 | 58.6535 | 157.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;949 | 58.6535 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;959 | 58.6535 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;969 | 58.6535 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;979 | 58.6505 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;989 | 58.6505 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:19;999 | 58.6505 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;009 | 58.6505 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;019 | 58.6505 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;029 | 58.6505 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;039 | 58.6505 | 157.2148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;049 | 58.6505 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;059 | 58.6505 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;069 | 58.6505 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;079 | 58.6465 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;089 | 58.6465 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;099 | 58.6465 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;109 | 58.6465 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;119 | 58.6465 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;129 | 58.6465 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;139 | 58.6465 | 157.1747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;149 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;159 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;169 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;179 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;189 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;199 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;209 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;219 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;229 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;239 | 58.6465 | 157.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;249 | 58.6465 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;259 | 58.6465 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;269 | 58.6465 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;279 | 58.6425 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;289 | 58.6425 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;299 | 58.6425 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;309 | 58.6425 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;319 | 58.6425 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;329 | 58.6425 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;339 | 58.6425 | 157.1156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;349 | 58.6425 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;359 | 58.6425 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;369 | 58.6425 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;379 | 58.6405 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;389 | 58.6405 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;399 | 58.6405 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;409 | 58.6405 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;419 | 58.6405 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;429 | 58.6405 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;439 | 58.6405 | 157.1286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;449 | 58.6405 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;459 | 58.6405 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;469 | 58.6405 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;479 | 58.6375 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;489 | 58.6375 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;499 | 58.6375 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;509 | 58.6375 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;519 | 58.6375 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;529 | 58.6375 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;539 | 58.6375 | 157.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;549 | 58.6375 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;559 | 58.6375 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;569 | 58.6375 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;579 | 58.6355 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;589 | 58.6355 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;599 | 58.6355 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;609 | 58.6355 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;619 | 58.6355 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;629 | 58.6355 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;639 | 58.6355 | 157.1696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;649 | 58.6355 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;659 | 58.6355 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;669 | 58.6355 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;679 | 58.6315 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;689 | 58.6315 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;699 | 58.6315 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;709 | 58.6315 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;719 | 58.6315 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;729 | 58.6315 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;739 | 58.6315 | 157.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;749 | 58.6315 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;759 | 58.6315 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;769 | 58.6315 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;779 | 58.6285 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;789 | 58.6285 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;799 | 58.6285 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;809 | 58.6285 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;819 | 58.6285 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;829 | 58.6285 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;839 | 58.6285 | 157.1902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;849 | 58.6285 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;859 | 58.6285 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;869 | 58.6285 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;879 | 58.6265 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;889 | 58.6265 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;899 | 58.6265 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;909 | 58.6265 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;919 | 58.6265 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;929 | 58.6265 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;939 | 58.6265 | 157.1784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;949 | 58.6265 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;959 | 58.6265 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;969 | 58.6265 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;979 | 58.6225 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;989 | 58.6225 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:20;999 | 58.6225 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;009 | 58.6225 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;019 | 58.6225 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;029 | 58.6225 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;039 | 58.6225 | 157.1611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;049 | 58.6225 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;059 | 58.6225 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;069 | 58.6225 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;079 | 58.6195 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;089 | 58.6195 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;099 | 58.6195 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;109 | 58.6195 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;119 | 58.6195 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;129 | 58.6195 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;139 | 58.6195 | 157.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;149 | 58.6195 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;159 | 58.6195 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;169 | 58.6195 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;179 | 58.6175 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;189 | 58.6175 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;199 | 58.6175 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;209 | 58.6175 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;219 | 58.6175 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;229 | 58.6175 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;239 | 58.6175 | 157.1278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;249 | 58.6175 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;259 | 58.6175 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;269 | 58.6175 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;279 | 58.6145 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;289 | 58.6145 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;299 | 58.6145 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;309 | 58.6145 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;319 | 58.6145 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;329 | 58.6145 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;339 | 58.6145 | 157.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;349 | 58.6145 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;359 | 58.6145 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;369 | 58.6145 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;379 | 58.6105 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;389 | 58.6105 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;399 | 58.6105 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;409 | 58.6105 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;419 | 58.6105 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;429 | 58.6105 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;439 | 58.6105 | 157.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;449 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;459 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;469 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;479 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;489 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;499 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;509 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;519 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;529 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;539 | 58.6105 | 157.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;549 | 58.6105 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;559 | 58.6105 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;569 | 58.6105 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;579 | 58.6075 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;589 | 58.6075 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;599 | 58.6075 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;609 | 58.6075 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;619 | 58.6075 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;629 | 58.6075 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;639 | 58.6075 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;649 | 58.6075 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;659 | 58.6075 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;669 | 58.6075 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;679 | 58.6045 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;689 | 58.6045 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;699 | 58.6045 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;709 | 58.6045 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;719 | 58.6045 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;729 | 58.6045 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;739 | 58.6045 | 157.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;749 | 58.6045 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;759 | 58.6045 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;769 | 58.6045 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;779 | 58.6045 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;789 | 58.6045 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;799 | 58.6025 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;809 | 58.6025 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;819 | 58.6025 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;829 | 58.6025 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;839 | 58.6025 | 157.0479 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;849 | 58.6025 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;859 | 58.6025 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;869 | 58.6025 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;879 | 58.6025 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;889 | 58.6025 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;899 | 58.6005 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;909 | 58.6005 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;919 | 58.6005 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;929 | 58.6005 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;939 | 58.6005 | 157.043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;949 | 58.6005 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;959 | 58.6005 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;969 | 58.6005 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;979 | 58.6005 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;989 | 58.6005 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:21;999 | 58.5985 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;009 | 58.5985 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;019 | 58.5985 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;029 | 58.5985 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;039 | 58.5985 | 157.0253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;049 | 58.5985 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;059 | 58.5985 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;069 | 58.5985 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;079 | 58.5985 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;089 | 58.5985 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;099 | 58.5935 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;109 | 58.5935 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;119 | 58.5935 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;129 | 58.5935 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;139 | 58.5935 | 157.0172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;149 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;159 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;169 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;179 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;189 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;199 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;209 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;219 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;229 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;239 | 58.5935 | 157.0146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;249 | 58.5935 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;259 | 58.5935 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;269 | 58.5935 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;279 | 58.5935 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;289 | 58.5935 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;299 | 58.5885 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;309 | 58.5885 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;319 | 58.5885 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;329 | 58.5885 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;339 | 58.5885 | 157.0039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;349 | 58.5885 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;359 | 58.5885 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;369 | 58.5885 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;379 | 58.5885 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;389 | 58.5885 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;399 | 58.5855 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;409 | 58.5855 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;419 | 58.5855 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;429 | 58.5855 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;439 | 58.5855 | 156.9902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;449 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;459 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;469 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;479 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;489 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;499 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;509 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;519 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;529 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;539 | 58.5855 | 156.9753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;549 | 58.5855 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;559 | 58.5855 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;569 | 58.5855 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;579 | 58.5855 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;589 | 58.5855 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;599 | 58.5805 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;609 | 58.5805 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;619 | 58.5805 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;629 | 58.5805 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;639 | 58.5805 | 156.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;649 | 58.5805 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;659 | 58.5805 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;669 | 58.5805 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;679 | 58.5805 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;689 | 58.5805 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;699 | 58.5755 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;709 | 58.5755 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;719 | 58.5755 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;729 | 58.5755 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;739 | 58.5755 | 156.9042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;749 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;759 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;769 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;779 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;789 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;799 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;809 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;819 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;829 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;839 | 58.5755 | 156.8614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;849 | 58.5755 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;859 | 58.5755 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;869 | 58.5755 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;879 | 58.5755 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;889 | 58.5755 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;899 | 58.5735 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;909 | 58.5735 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;919 | 58.5735 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;929 | 58.5735 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;939 | 58.5735 | 156.8228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;949 | 58.5735 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;959 | 58.5735 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;969 | 58.5735 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;979 | 58.5735 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;989 | 58.5735 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:22;999 | 58.5705 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;009 | 58.5705 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;019 | 58.5705 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;029 | 58.5705 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;039 | 58.5705 | 156.7893 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;049 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;059 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;069 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;079 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;089 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;099 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;109 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;119 | 58.5705 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;129 | 58.5675 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;139 | 58.5675 | 156.7793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;149 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;159 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;169 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;179 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;189 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;199 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;209 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;219 | 58.5675 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;229 | 58.5665 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;239 | 58.5665 | 156.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;249 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;259 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;269 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;279 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;289 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;299 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;309 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;319 | 58.5665 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;329 | 58.5625 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;339 | 58.5625 | 156.8111 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;349 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;359 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;369 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;379 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;389 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;399 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;409 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;419 | 58.5625 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;429 | 58.5605 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;439 | 58.5605 | 156.8214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;449 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;459 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;469 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;479 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;489 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;499 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;509 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;519 | 58.5605 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;529 | 58.5585 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;539 | 58.5585 | 156.8412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;549 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;559 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;569 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;579 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;589 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;599 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;609 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;619 | 58.5585 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;629 | 58.5565 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;639 | 58.5565 | 156.8596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;649 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;659 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;669 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;679 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;689 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;699 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;709 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;719 | 58.5565 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;729 | 58.5535 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;739 | 58.5535 | 156.8658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;749 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;759 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;769 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;779 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;789 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;799 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;809 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;819 | 58.5535 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;829 | 58.5515 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;839 | 58.5515 | 156.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;849 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;859 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;869 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;879 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;889 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;899 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;909 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;919 | 58.5515 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;929 | 58.5495 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;939 | 58.5495 | 156.8652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;949 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;959 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;969 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;979 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;989 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:23;999 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;009 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;019 | 58.5495 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;029 | 58.5435 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;039 | 58.5435 | 156.8404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;049 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;059 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;069 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;079 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;089 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;099 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;109 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;119 | 58.5435 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;129 | 58.5425 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;139 | 58.5425 | 156.8017 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;149 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;159 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;169 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;179 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;189 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;199 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;209 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;219 | 58.5425 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;229 | 58.5405 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;239 | 58.5405 | 156.7686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;249 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;259 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;269 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;279 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;289 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;299 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;309 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;319 | 58.5405 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;329 | 58.5375 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;339 | 58.5375 | 156.7334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;349 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;359 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;369 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;379 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;389 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;399 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;409 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;419 | 58.5375 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;429 | 58.5365 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;439 | 58.5365 | 156.6926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;449 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;459 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;469 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;479 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;489 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;499 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;509 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;519 | 58.5365 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;529 | 58.5345 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;539 | 58.5345 | 156.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;549 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;559 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;569 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;579 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;589 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;599 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;609 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;619 | 58.5345 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;629 | 58.5325 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;639 | 58.5325 | 156.6813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;649 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;659 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;669 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;679 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;689 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;699 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;709 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;719 | 58.5325 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;729 | 58.5285 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;739 | 58.5285 | 156.6811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;749 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;759 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;769 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;779 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;789 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;799 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;809 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;819 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;829 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;839 | 58.5285 | 156.6803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;849 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;859 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;869 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;879 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;889 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;899 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;909 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;919 | 58.5285 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;929 | 58.5265 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;939 | 58.5265 | 156.6927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;949 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;959 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;969 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;979 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;989 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:24;999 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;009 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;019 | 58.5265 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;029 | 58.5215 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;039 | 58.5215 | 156.7081 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;049 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;059 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;069 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;079 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;089 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;099 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;109 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;119 | 58.5215 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;129 | 58.5185 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;139 | 58.5185 | 156.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;149 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;159 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;169 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;179 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;189 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;199 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;209 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;219 | 58.5185 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;229 | 58.5175 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;239 | 58.5175 | 156.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;249 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;259 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;269 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;279 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;289 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;299 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;309 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;319 | 58.5175 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;329 | 58.5135 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;339 | 58.5135 | 156.7969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;349 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;359 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;369 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;379 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;389 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;399 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;409 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;419 | 58.5135 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;429 | 58.5115 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;439 | 58.5115 | 156.8147 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;449 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;459 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;469 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;479 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;489 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;499 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;509 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;519 | 58.5115 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;529 | 58.5105 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;539 | 58.5105 | 156.8162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;549 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;559 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;569 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;579 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;589 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;599 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;609 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;619 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;629 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;639 | 58.5105 | 156.8184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;649 | 58.5105 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;659 | 58.5105 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;669 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;679 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;689 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;699 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;709 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;719 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;729 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;739 | 58.5055 | 156.802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;749 | 58.5055 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;759 | 58.5055 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;769 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;779 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;789 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;799 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;809 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;819 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;829 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;839 | 58.5035 | 156.7638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;849 | 58.5035 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;859 | 58.5035 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;869 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;879 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;889 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;899 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;909 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;919 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;929 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;939 | 58.5025 | 156.7346 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;949 | 58.5025 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;959 | 58.5025 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;969 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;979 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;989 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:25;999 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;009 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;019 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;029 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;039 | 58.5005 | 156.7162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;049 | 58.5005 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;059 | 58.5005 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;069 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;079 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;089 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;099 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;109 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;119 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;129 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;139 | 58.4965 | 156.694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;149 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;159 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;169 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;179 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;189 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;199 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;209 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;219 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;229 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;239 | 58.4965 | 156.6932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;249 | 58.4965 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;259 | 58.4965 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;269 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;279 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;289 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;299 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;309 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;319 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;329 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;339 | 58.4945 | 156.7303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;349 | 58.4945 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;359 | 58.4945 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;369 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;379 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;389 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;399 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;409 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;419 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;429 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;439 | 58.4905 | 156.7753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;449 | 58.4905 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;459 | 58.4905 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;469 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;479 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;489 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;499 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;509 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;519 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;529 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;539 | 58.4895 | 156.812 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;549 | 58.4895 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;559 | 58.4895 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;569 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;579 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;589 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;599 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;609 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;619 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;629 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;639 | 58.4875 | 156.8465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;649 | 58.4875 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;659 | 58.4875 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;669 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;679 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;689 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;699 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;709 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;719 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;729 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;739 | 58.4845 | 156.8615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;749 | 58.4845 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;759 | 58.4845 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;769 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;779 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;789 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;799 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;809 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;819 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;829 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;839 | 58.4815 | 156.8415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;849 | 58.4815 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;859 | 58.4815 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;869 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;879 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;889 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;899 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;909 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;919 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;929 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;939 | 58.4795 | 156.8143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;949 | 58.4795 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;959 | 58.4795 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;969 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;979 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;989 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:26;999 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;009 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;019 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;029 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;039 | 58.4755 | 156.7987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;049 | 58.4755 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;059 | 58.4755 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;069 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;079 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;089 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;099 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;109 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;119 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;129 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;139 | 58.4725 | 156.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;149 | 58.4725 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;159 | 58.4725 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;169 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;179 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;189 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;199 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;209 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;219 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;229 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;239 | 58.4715 | 156.7702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;249 | 58.4715 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;259 | 58.4715 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;269 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;279 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;289 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;299 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;309 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;319 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;329 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;339 | 58.4695 | 156.775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;349 | 58.4695 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;359 | 58.4695 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;369 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;379 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;389 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;399 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;409 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;419 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;429 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;439 | 58.4665 | 156.7778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;449 | 58.4665 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;459 | 58.4665 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;469 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;479 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;489 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;499 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;509 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;519 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;529 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;539 | 58.4645 | 156.7579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;549 | 58.4645 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;559 | 58.4645 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;569 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;579 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;589 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;599 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;609 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;619 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;629 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;639 | 58.4625 | 156.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;649 | 58.4625 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;659 | 58.4625 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;669 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;679 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;689 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;699 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;709 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;719 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;729 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;739 | 58.4605 | 156.7206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;749 | 58.4605 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;759 | 58.4605 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;769 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;779 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;789 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;799 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;809 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;819 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;829 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;839 | 58.4585 | 156.7064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;849 | 58.4585 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;859 | 58.4585 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;869 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;879 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;889 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;899 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;909 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;919 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;929 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;939 | 58.4575 | 156.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;949 | 58.4575 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;959 | 58.4575 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;969 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;979 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;989 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:27;999 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;009 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;019 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;029 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;039 | 58.4535 | 156.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;049 | 58.4535 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;059 | 58.4535 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;069 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;079 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;089 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;099 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;109 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;119 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;129 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;139 | 58.4525 | 156.7115 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;149 | 58.4525 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;159 | 58.4525 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;169 | 58.4525 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;179 | 58.4505 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;189 | 58.4505 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;199 | 58.4505 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;209 | 58.4505 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;219 | 58.4505 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;229 | 58.4505 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;239 | 58.4505 | 156.7113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;249 | 58.4505 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;259 | 58.4505 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;269 | 58.4505 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;279 | 58.4485 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;289 | 58.4485 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;299 | 58.4485 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;309 | 58.4485 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;319 | 58.4485 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;329 | 58.4485 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;339 | 58.4485 | 156.7068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;349 | 58.4485 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;359 | 58.4485 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;369 | 58.4485 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;379 | 58.4455 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;389 | 58.4455 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;399 | 58.4455 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;409 | 58.4455 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;419 | 58.4455 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;429 | 58.4455 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;439 | 58.4455 | 156.7001 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;449 | 58.4455 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;459 | 58.4455 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;469 | 58.4455 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;479 | 58.4435 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;489 | 58.4435 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;499 | 58.4435 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;509 | 58.4435 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;519 | 58.4435 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;529 | 58.4435 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;539 | 58.4435 | 156.6922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;549 | 58.4435 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;559 | 58.4435 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;569 | 58.4435 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;579 | 58.4405 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;589 | 58.4405 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;599 | 58.4405 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;609 | 58.4405 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;619 | 58.4405 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;629 | 58.4405 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;639 | 58.4405 | 156.6719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;649 | 58.4405 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;659 | 58.4405 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;669 | 58.4405 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;679 | 58.4355 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;689 | 58.4355 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;699 | 58.4355 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;709 | 58.4355 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;719 | 58.4355 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;729 | 58.4355 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;739 | 58.4355 | 156.6425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;749 | 58.4355 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;759 | 58.4355 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;769 | 58.4355 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;779 | 58.4345 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;789 | 58.4345 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;799 | 58.4345 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;809 | 58.4345 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;819 | 58.4345 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;829 | 58.4345 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;839 | 58.4345 | 156.6157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;849 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;859 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;869 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;879 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;889 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;899 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;909 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;919 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;929 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;939 | 58.4345 | 156.5877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;949 | 58.4345 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;959 | 58.4345 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;969 | 58.4345 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;979 | 58.4305 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;989 | 58.4305 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:28;999 | 58.4305 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;009 | 58.4305 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;019 | 58.4305 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;029 | 58.4305 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;039 | 58.4305 | 156.5564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;049 | 58.4305 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;059 | 58.4305 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;069 | 58.4305 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;079 | 58.4285 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;089 | 58.4285 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;099 | 58.4285 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;109 | 58.4285 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;119 | 58.4285 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;129 | 58.4285 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;139 | 58.4285 | 156.5367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;149 | 58.4285 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;159 | 58.4285 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;169 | 58.4285 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;179 | 58.4275 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;189 | 58.4275 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;199 | 58.4275 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;209 | 58.4275 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;219 | 58.4275 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;229 | 58.4275 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;239 | 58.4275 | 156.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;249 | 58.4275 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;259 | 58.4275 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;269 | 58.4275 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;279 | 58.4245 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;289 | 58.4245 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;299 | 58.4245 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;309 | 58.4245 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;319 | 58.4245 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;329 | 58.4245 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;339 | 58.4245 | 156.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;349 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;359 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;369 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;379 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;389 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;399 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;409 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;419 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;429 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;439 | 58.4245 | 156.5146 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;449 | 58.4245 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;459 | 58.4245 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;469 | 58.4245 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;479 | 58.4235 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;489 | 58.4235 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;499 | 58.4235 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;509 | 58.4235 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;519 | 58.4235 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;529 | 58.4235 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;539 | 58.4235 | 156.5183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;549 | 58.4235 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;559 | 58.4235 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;569 | 58.4235 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;579 | 58.4195 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;589 | 58.4195 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;599 | 58.4195 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;609 | 58.4195 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;619 | 58.4195 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;629 | 58.4195 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;639 | 58.4195 | 156.5175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;649 | 58.4195 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;659 | 58.4195 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;669 | 58.4195 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;679 | 58.4165 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;689 | 58.4165 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;699 | 58.4165 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;709 | 58.4165 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;719 | 58.4165 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;729 | 58.4165 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;739 | 58.4165 | 156.505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;749 | 58.4165 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;759 | 58.4165 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;769 | 58.4165 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;779 | 58.4135 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;789 | 58.4135 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;799 | 58.4135 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;809 | 58.4135 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;819 | 58.4135 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;829 | 58.4135 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;839 | 58.4135 | 156.4892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;849 | 58.4135 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;859 | 58.4135 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;869 | 58.4135 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;879 | 58.4125 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;889 | 58.4125 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;899 | 58.4125 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;909 | 58.4125 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;919 | 58.4125 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;929 | 58.4125 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;939 | 58.4125 | 156.4705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;949 | 58.4125 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;959 | 58.4125 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;969 | 58.4125 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;979 | 58.4095 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;989 | 58.4095 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:29;999 | 58.4095 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;009 | 58.4095 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;019 | 58.4095 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;029 | 58.4095 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;039 | 58.4095 | 156.4464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;049 | 58.4095 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;059 | 58.4095 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;069 | 58.4095 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;079 | 58.4065 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;089 | 58.4065 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;099 | 58.4065 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;109 | 58.4065 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;119 | 58.4065 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;129 | 58.4065 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;139 | 58.4065 | 156.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;149 | 58.4065 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;159 | 58.4065 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;169 | 58.4065 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;179 | 58.4045 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;189 | 58.4045 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;199 | 58.4045 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;209 | 58.4045 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;219 | 58.4045 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;229 | 58.4045 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;239 | 58.4045 | 156.3999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;249 | 58.4045 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;259 | 58.4045 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;269 | 58.4045 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;279 | 58.4035 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;289 | 58.4035 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;299 | 58.4035 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;309 | 58.4035 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;319 | 58.4035 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;329 | 58.4035 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;339 | 58.4035 | 156.3681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;349 | 58.4035 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;359 | 58.4035 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;369 | 58.4035 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;379 | 58.4005 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;389 | 58.4005 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;399 | 58.4005 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;409 | 58.4005 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;419 | 58.4005 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;429 | 58.4005 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;439 | 58.4005 | 156.3247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;449 | 58.4005 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;459 | 58.4005 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;469 | 58.4005 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;479 | 58.3995 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;489 | 58.3995 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;499 | 58.3995 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;509 | 58.3995 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;519 | 58.3995 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;529 | 58.3995 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;539 | 58.3995 | 156.2952 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;549 | 58.3995 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;559 | 58.3995 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;569 | 58.3995 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;579 | 58.3975 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;589 | 58.3975 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;599 | 58.3975 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;609 | 58.3975 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;619 | 58.3975 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;629 | 58.3975 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;639 | 58.3975 | 156.2839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;649 | 58.3975 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;659 | 58.3975 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;669 | 58.3975 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;679 | 58.3935 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;689 | 58.3935 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;699 | 58.3935 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;709 | 58.3935 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;719 | 58.3935 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;729 | 58.3935 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;739 | 58.3935 | 156.2795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;749 | 58.3935 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;759 | 58.3935 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;769 | 58.3935 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;779 | 58.3925 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;789 | 58.3925 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;799 | 58.3925 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;809 | 58.3925 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;819 | 58.3925 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;829 | 58.3925 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;839 | 58.3925 | 156.2908 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;849 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;859 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;869 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;879 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;889 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;899 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;909 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;919 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;929 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;939 | 58.3925 | 156.3218 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;949 | 58.3925 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;959 | 58.3925 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;969 | 58.3925 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;979 | 58.3885 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;989 | 58.3885 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:30;999 | 58.3885 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;009 | 58.3885 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;019 | 58.3885 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;029 | 58.3885 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;039 | 58.3885 | 156.3567 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;049 | 58.3885 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;059 | 58.3885 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;069 | 58.3885 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;079 | 58.3855 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;089 | 58.3855 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;099 | 58.3855 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;109 | 58.3855 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;119 | 58.3855 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;129 | 58.3855 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;139 | 58.3855 | 156.392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;149 | 58.3855 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;159 | 58.3855 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;169 | 58.3855 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;179 | 58.3845 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;189 | 58.3845 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;199 | 58.3845 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;209 | 58.3845 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;219 | 58.3845 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;229 | 58.3845 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;239 | 58.3845 | 156.4428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;249 | 58.3845 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;259 | 58.3845 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;269 | 58.3845 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;279 | 58.3815 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;289 | 58.3815 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;299 | 58.3815 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;309 | 58.3815 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;319 | 58.3815 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;329 | 58.3815 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;339 | 58.3815 | 156.4975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;349 | 58.3815 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;359 | 58.3815 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;369 | 58.3815 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;379 | 58.3785 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;389 | 58.3785 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;399 | 58.3785 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;409 | 58.3785 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;419 | 58.3785 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;429 | 58.3785 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;439 | 58.3785 | 156.5363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;449 | 58.3785 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;459 | 58.3785 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;469 | 58.3785 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;479 | 58.3765 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;489 | 58.3765 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;499 | 58.3765 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;509 | 58.3765 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;519 | 58.3765 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;529 | 58.3765 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;539 | 58.3765 | 156.5636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;549 | 58.3765 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;559 | 58.3765 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;569 | 58.3765 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;579 | 58.3755 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;589 | 58.3755 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;599 | 58.3755 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;609 | 58.3755 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;619 | 58.3755 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;629 | 58.3755 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;639 | 58.3755 | 156.5824 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;649 | 58.3755 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;659 | 58.3755 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;669 | 58.3755 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;679 | 58.3705 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;689 | 58.3705 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;699 | 58.3705 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;709 | 58.3705 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;719 | 58.3705 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;729 | 58.3705 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;739 | 58.3705 | 156.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;749 | 58.3705 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;759 | 58.3705 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;769 | 58.3705 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;779 | 58.3705 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;789 | 58.3705 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;799 | 58.3695 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;809 | 58.3695 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;819 | 58.3695 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;829 | 58.3695 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;839 | 58.3695 | 156.5608 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;849 | 58.3695 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;859 | 58.3695 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;869 | 58.3695 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;879 | 58.3695 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;889 | 58.3695 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;899 | 58.3685 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;909 | 58.3685 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;919 | 58.3685 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;929 | 58.3685 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;939 | 58.3685 | 156.5469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;949 | 58.3685 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;959 | 58.3685 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;969 | 58.3685 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;979 | 58.3685 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;989 | 58.3685 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:31;999 | 58.3655 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;009 | 58.3655 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;019 | 58.3655 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;029 | 58.3655 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;039 | 58.3655 | 156.5344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;049 | 58.3655 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;059 | 58.3655 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;069 | 58.3655 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;079 | 58.3655 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;089 | 58.3655 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;099 | 58.3645 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;109 | 58.3645 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;119 | 58.3645 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;129 | 58.3645 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;139 | 58.3645 | 156.5132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;149 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;159 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;169 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;179 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;189 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;199 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;209 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;219 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;229 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;239 | 58.3645 | 156.4959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;249 | 58.3645 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;259 | 58.3645 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;269 | 58.3645 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;279 | 58.3645 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;289 | 58.3645 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;299 | 58.3615 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;309 | 58.3615 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;319 | 58.3615 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;329 | 58.3615 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;339 | 58.3615 | 156.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;349 | 58.3615 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;359 | 58.3615 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;369 | 58.3615 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;379 | 58.3615 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;389 | 58.3615 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;399 | 58.3595 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;409 | 58.3595 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;419 | 58.3595 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;429 | 58.3595 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;439 | 58.3595 | 156.4674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;449 | 58.3595 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;459 | 58.3595 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;469 | 58.3595 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;479 | 58.3595 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;489 | 58.3595 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;499 | 58.3575 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;509 | 58.3575 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;519 | 58.3575 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;529 | 58.3575 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;539 | 58.3575 | 156.4444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;549 | 58.3575 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;559 | 58.3575 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;569 | 58.3575 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;579 | 58.3575 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;589 | 58.3575 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;599 | 58.3565 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;609 | 58.3565 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;619 | 58.3565 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;629 | 58.3565 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;639 | 58.3565 | 156.4362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;649 | 58.3565 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;659 | 58.3565 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;669 | 58.3565 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;679 | 58.3565 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;689 | 58.3565 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;699 | 58.3525 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;709 | 58.3525 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;719 | 58.3525 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;729 | 58.3525 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;739 | 58.3525 | 156.4351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;749 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;759 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;769 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;779 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;789 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;799 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;809 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;819 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;829 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;839 | 58.3525 | 156.4302 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;849 | 58.3525 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;859 | 58.3525 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;869 | 58.3525 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;879 | 58.3525 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;889 | 58.3525 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;899 | 58.3485 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;909 | 58.3485 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;919 | 58.3485 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;929 | 58.3485 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;939 | 58.3485 | 156.4298 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;949 | 58.3485 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;959 | 58.3485 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;969 | 58.3485 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;979 | 58.3485 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;989 | 58.3485 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:32;999 | 58.3445 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;009 | 58.3445 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;019 | 58.3445 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;029 | 58.3445 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;039 | 58.3445 | 156.4309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;049 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;059 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;069 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;079 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;089 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;099 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;109 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;119 | 58.3445 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;129 | 58.3435 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;139 | 58.3435 | 156.4126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;149 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;159 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;169 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;179 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;189 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;199 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;209 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;219 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;229 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;239 | 58.3435 | 156.3809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;249 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;259 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;269 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;279 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;289 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;299 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;309 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;319 | 58.3435 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;329 | 58.3385 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;339 | 58.3385 | 156.3547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;349 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;359 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;369 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;379 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;389 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;399 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;409 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;419 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;429 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;439 | 58.3385 | 156.3326 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;449 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;459 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;469 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;479 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;489 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;499 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;509 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;519 | 58.3385 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;529 | 58.3375 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;539 | 58.3375 | 156.312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;549 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;559 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;569 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;579 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;589 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;599 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;609 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;619 | 58.3375 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;629 | 58.3355 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;639 | 58.3355 | 156.3095 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;649 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;659 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;669 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;679 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;689 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;699 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;709 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;719 | 58.3355 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;729 | 58.3325 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;739 | 58.3325 | 156.3264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;749 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;759 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;769 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;779 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;789 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;799 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;809 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;819 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;829 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;839 | 58.3325 | 156.3429 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;849 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;859 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;869 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;879 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;889 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;899 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;909 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;919 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;929 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;939 | 58.3325 | 156.3607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;949 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;959 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;969 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;979 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;989 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:33;999 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;009 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;019 | 58.3325 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;029 | 58.3265 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;039 | 58.3265 | 156.3873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;049 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;059 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;069 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;079 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;089 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;099 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;109 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;119 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;129 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;139 | 58.3265 | 156.4136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;149 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;159 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;169 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;179 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;189 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;199 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;209 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;219 | 58.3265 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;229 | 58.3245 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;239 | 58.3245 | 156.4329 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;249 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;259 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;269 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;279 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;289 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;299 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;309 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;319 | 58.3245 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;329 | 58.3225 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;339 | 58.3225 | 156.4452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;349 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;359 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;369 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;379 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;389 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;399 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;409 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;419 | 58.3225 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;429 | 58.3195 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;439 | 58.3195 | 156.443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;449 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;459 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;469 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;479 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;489 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;499 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;509 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;519 | 58.3195 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;529 | 58.3165 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;539 | 58.3165 | 156.4188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;549 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;559 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;569 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;579 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;589 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;599 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;609 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;619 | 58.3165 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;629 | 58.3145 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;639 | 58.3145 | 156.3833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;649 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;659 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;669 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;679 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;689 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;699 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;709 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;719 | 58.3145 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;729 | 58.3115 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;739 | 58.3115 | 156.3501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;749 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;759 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;769 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;779 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;789 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;799 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;809 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;819 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;829 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;839 | 58.3115 | 156.3169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;849 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;859 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;869 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;879 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;889 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;899 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;909 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;919 | 58.3115 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;929 | 58.3095 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;939 | 58.3095 | 156.2831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;949 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;959 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;969 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;979 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;989 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:34;999 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;009 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;019 | 58.3095 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;029 | 58.3075 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;039 | 58.3075 | 156.2592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;049 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;059 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;069 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;079 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;089 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;099 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;109 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;119 | 58.3075 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;129 | 58.3045 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;139 | 58.3045 | 156.2432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;149 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;159 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;169 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;179 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;189 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;199 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;209 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;219 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;229 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;239 | 58.3045 | 156.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;249 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;259 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;269 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;279 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;289 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;299 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;309 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;319 | 58.3045 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;329 | 58.3005 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;339 | 58.3005 | 156.2041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;349 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;359 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;369 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;379 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;389 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;399 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;409 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;419 | 58.3005 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;429 | 58.2995 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;439 | 58.2995 | 156.1865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;449 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;459 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;469 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;479 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;489 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;499 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;509 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;519 | 58.2995 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;529 | 58.2985 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;539 | 58.2985 | 156.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;549 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;559 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;569 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;579 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;589 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;599 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;609 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;619 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;629 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;639 | 58.2985 | 156.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;649 | 58.2985 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;659 | 58.2985 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;669 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;679 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;689 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;699 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;709 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;719 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;729 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;739 | 58.2945 | 156.1742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;749 | 58.2945 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;759 | 58.2945 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;769 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;779 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;789 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;799 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;809 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;819 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;829 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;839 | 58.2935 | 156.1753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;849 | 58.2935 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;859 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;869 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;879 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;889 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;899 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;909 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;919 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;929 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;939 | 58.2915 | 156.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;949 | 58.2915 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;959 | 58.2915 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;969 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;979 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;989 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:35;999 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;009 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;019 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;029 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;039 | 58.2895 | 156.1641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;049 | 58.2895 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;059 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;069 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;079 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;089 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;099 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;109 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;119 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;129 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;139 | 58.2875 | 156.1517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;149 | 58.2875 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;159 | 58.2875 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;169 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;179 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;189 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;199 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;209 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;219 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;229 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;239 | 58.2855 | 156.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;249 | 58.2855 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;259 | 58.2855 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;269 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;279 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;289 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;299 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;309 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;319 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;329 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;339 | 58.2825 | 156.1252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;349 | 58.2825 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;359 | 58.2825 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;369 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;379 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;389 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;399 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;409 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;419 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;429 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;439 | 58.2795 | 156.1151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;449 | 58.2795 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;459 | 58.2795 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;469 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;479 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;489 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;499 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;509 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;519 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;529 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;539 | 58.2785 | 156.1097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;549 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;559 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;569 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;579 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;589 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;599 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;609 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;619 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;629 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;639 | 58.2785 | 156.1092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;649 | 58.2785 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;659 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;669 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;679 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;689 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;699 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;709 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;719 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;729 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;739 | 58.2755 | 156.1098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;749 | 58.2755 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;759 | 58.2755 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;769 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;779 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;789 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;799 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;809 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;819 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;829 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;839 | 58.2745 | 156.1076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;849 | 58.2745 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;859 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;869 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;879 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;889 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;899 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;909 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;919 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;929 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;939 | 58.2735 | 156.0954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;949 | 58.2735 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;959 | 58.2735 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;969 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;979 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;989 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:36;999 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;009 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;019 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;029 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;039 | 58.2715 | 156.075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;049 | 58.2715 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;059 | 58.2715 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;069 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;079 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;089 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;099 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;109 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;119 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;129 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;139 | 58.2695 | 156.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;149 | 58.2695 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;159 | 58.2695 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;169 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;179 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;189 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;199 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;209 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;219 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;229 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;239 | 58.2675 | 156.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;249 | 58.2675 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;259 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;269 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;279 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;289 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;299 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;309 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;319 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;329 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;339 | 58.2655 | 156.0066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;349 | 58.2655 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;359 | 58.2655 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;369 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;379 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;389 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;399 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;409 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;419 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;429 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;439 | 58.2625 | 155.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;449 | 58.2625 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;459 | 58.2625 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;469 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;479 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;489 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;499 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;509 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;519 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;529 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;539 | 58.2615 | 155.9424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;549 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;559 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;569 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;579 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;589 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;599 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;609 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;619 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;629 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;639 | 58.2615 | 155.9033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;649 | 58.2615 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;659 | 58.2615 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;669 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;679 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;689 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;699 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;709 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;719 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;729 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;739 | 58.2565 | 155.8536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;749 | 58.2565 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;759 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;769 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;779 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;789 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;799 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;809 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;819 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;829 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;839 | 58.2545 | 155.8063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;849 | 58.2545 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;859 | 58.2545 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;869 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;879 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;889 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;899 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;909 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;919 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;929 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;939 | 58.2525 | 155.756 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;949 | 58.2525 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;959 | 58.2525 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;969 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;979 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;989 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:37;999 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;009 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;019 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;029 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;039 | 58.2515 | 155.696 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;049 | 58.2515 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;059 | 58.2515 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;069 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;079 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;089 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;099 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;109 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;119 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;129 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;139 | 58.2485 | 155.6447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;149 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;159 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;169 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;179 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;189 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;199 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;209 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;219 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;229 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;239 | 58.2485 | 155.6065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;249 | 58.2485 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;259 | 58.2485 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;269 | 58.2485 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;279 | 58.2455 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;289 | 58.2455 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;299 | 58.2455 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;309 | 58.2455 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;319 | 58.2455 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;329 | 58.2455 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;339 | 58.2455 | 155.5785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;349 | 58.2455 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;359 | 58.2455 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;369 | 58.2455 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;379 | 58.2425 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;389 | 58.2425 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;399 | 58.2425 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;409 | 58.2425 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;419 | 58.2425 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;429 | 58.2425 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;439 | 58.2425 | 155.57 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;449 | 58.2425 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;459 | 58.2425 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;469 | 58.2425 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;479 | 58.2435 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;489 | 58.2435 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;499 | 58.2435 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;509 | 58.2435 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;519 | 58.2435 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;529 | 58.2435 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;539 | 58.2435 | 155.5827 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;549 | 58.2435 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;559 | 58.2435 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;569 | 58.2435 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;579 | 58.2425 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;589 | 58.2425 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;599 | 58.2425 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;609 | 58.2425 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;619 | 58.2425 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;629 | 58.2425 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;639 | 58.2425 | 155.6186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;649 | 58.2425 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;659 | 58.2425 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;669 | 58.2425 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;679 | 58.2405 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;689 | 58.2405 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;699 | 58.2405 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;709 | 58.2405 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;719 | 58.2405 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;729 | 58.2405 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;739 | 58.2405 | 155.6474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;749 | 58.2405 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;759 | 58.2405 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;769 | 58.2405 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;779 | 58.2375 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;789 | 58.2375 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;799 | 58.2375 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;809 | 58.2375 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;819 | 58.2375 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;829 | 58.2375 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;839 | 58.2375 | 155.6434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;849 | 58.2375 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;859 | 58.2375 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;869 | 58.2375 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;879 | 58.2355 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;889 | 58.2355 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;899 | 58.2355 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;909 | 58.2355 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;919 | 58.2355 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;929 | 58.2355 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;939 | 58.2355 | 155.6239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;949 | 58.2355 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;959 | 58.2355 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;969 | 58.2355 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;979 | 58.2335 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;989 | 58.2335 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:38;999 | 58.2335 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;009 | 58.2335 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;019 | 58.2335 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;029 | 58.2335 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;039 | 58.2335 | 155.5986 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;049 | 58.2335 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;059 | 58.2335 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;069 | 58.2335 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;079 | 58.2305 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;089 | 58.2305 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;099 | 58.2305 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;109 | 58.2305 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;119 | 58.2305 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;129 | 58.2305 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;139 | 58.2305 | 155.5616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;149 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;159 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;169 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;179 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;189 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;199 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;209 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;219 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;229 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;239 | 58.2305 | 155.5258 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;249 | 58.2305 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;259 | 58.2305 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;269 | 58.2305 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;279 | 58.2275 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;289 | 58.2275 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;299 | 58.2275 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;309 | 58.2275 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;319 | 58.2275 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;329 | 58.2275 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;339 | 58.2275 | 155.512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;349 | 58.2275 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;359 | 58.2275 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;369 | 58.2275 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;379 | 58.2245 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;389 | 58.2245 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;399 | 58.2245 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;409 | 58.2245 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;419 | 58.2245 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;429 | 58.2245 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;439 | 58.2245 | 155.5064 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;449 | 58.2245 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;459 | 58.2245 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;469 | 58.2245 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;479 | 58.2235 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;489 | 58.2235 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;499 | 58.2235 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;509 | 58.2235 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;519 | 58.2235 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;529 | 58.2235 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;539 | 58.2235 | 155.4943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;549 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;559 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;569 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;579 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;589 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;599 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;609 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;619 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;629 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;639 | 58.2235 | 155.4863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;649 | 58.2235 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;659 | 58.2235 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;669 | 58.2235 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;679 | 58.2215 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;689 | 58.2215 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;699 | 58.2215 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;709 | 58.2215 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;719 | 58.2215 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;729 | 58.2215 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;739 | 58.2215 | 155.4809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;749 | 58.2215 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;759 | 58.2215 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;769 | 58.2215 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;779 | 58.2205 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;789 | 58.2205 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;799 | 58.2205 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;809 | 58.2205 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;819 | 58.2205 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;829 | 58.2205 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;839 | 58.2205 | 155.4622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;849 | 58.2205 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;859 | 58.2205 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;869 | 58.2205 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;879 | 58.2195 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;889 | 58.2195 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;899 | 58.2195 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;909 | 58.2195 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;919 | 58.2195 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;929 | 58.2195 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;939 | 58.2195 | 155.4408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;949 | 58.2195 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;959 | 58.2195 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;969 | 58.2195 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;979 | 58.2165 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;989 | 58.2165 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:39;999 | 58.2165 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;009 | 58.2165 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;019 | 58.2165 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;029 | 58.2165 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;039 | 58.2165 | 155.4359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;049 | 58.2165 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;059 | 58.2165 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;069 | 58.2165 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;079 | 58.2135 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;089 | 58.2135 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;099 | 58.2135 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;109 | 58.2135 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;119 | 58.2135 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;129 | 58.2135 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;139 | 58.2135 | 155.4375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;149 | 58.2135 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;159 | 58.2135 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;169 | 58.2135 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;179 | 58.2125 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;189 | 58.2125 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;199 | 58.2125 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;209 | 58.2125 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;219 | 58.2125 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;229 | 58.2125 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;239 | 58.2125 | 155.4363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;249 | 58.2125 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;259 | 58.2125 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;269 | 58.2125 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;279 | 58.2105 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;289 | 58.2105 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;299 | 58.2105 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;309 | 58.2105 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;319 | 58.2105 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;329 | 58.2105 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;339 | 58.2105 | 155.4426 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;349 | 58.2105 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;359 | 58.2105 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;369 | 58.2105 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;379 | 58.2085 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;389 | 58.2085 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;399 | 58.2085 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;409 | 58.2085 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;419 | 58.2085 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;429 | 58.2085 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;439 | 58.2085 | 155.4457 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;449 | 58.2085 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;459 | 58.2085 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;469 | 58.2085 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;479 | 58.2075 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;489 | 58.2075 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;499 | 58.2075 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;509 | 58.2075 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;519 | 58.2075 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;529 | 58.2075 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;539 | 58.2075 | 155.4223 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;549 | 58.2075 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;559 | 58.2075 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;569 | 58.2075 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;579 | 58.2045 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;589 | 58.2045 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;599 | 58.2045 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;609 | 58.2045 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;619 | 58.2045 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;629 | 58.2045 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;639 | 58.2045 | 155.3793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;649 | 58.2045 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;659 | 58.2045 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;669 | 58.2045 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;679 | 58.2035 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;689 | 58.2035 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;699 | 58.2035 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;709 | 58.2035 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;719 | 58.2035 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;729 | 58.2035 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;739 | 58.2035 | 155.3309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;749 | 58.2035 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;759 | 58.2035 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;769 | 58.2035 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;779 | 58.2015 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;789 | 58.2015 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;799 | 58.2015 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;809 | 58.2015 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;819 | 58.2015 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;829 | 58.2015 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;839 | 58.2015 | 155.2723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;849 | 58.2015 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;859 | 58.2015 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;869 | 58.2015 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;879 | 58.1995 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;889 | 58.1995 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;899 | 58.1995 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;909 | 58.1995 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;919 | 58.1995 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;929 | 58.1995 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;939 | 58.1995 | 155.2088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;949 | 58.1995 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;959 | 58.1995 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;969 | 58.1995 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;979 | 58.1975 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;989 | 58.1975 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:40;999 | 58.1975 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;009 | 58.1975 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;019 | 58.1975 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;029 | 58.1975 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;039 | 58.1975 | 155.1762 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;049 | 58.1975 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;059 | 58.1975 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;069 | 58.1975 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;079 | 58.1955 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;089 | 58.1955 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;099 | 58.1955 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;109 | 58.1955 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;119 | 58.1955 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;129 | 58.1955 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;139 | 58.1955 | 155.1838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;149 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;159 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;169 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;179 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;189 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;199 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;209 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;219 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;229 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;239 | 58.1955 | 155.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;249 | 58.1955 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;259 | 58.1955 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;269 | 58.1955 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;279 | 58.1925 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;289 | 58.1925 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;299 | 58.1925 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;309 | 58.1925 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;319 | 58.1925 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;329 | 58.1925 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;339 | 58.1925 | 155.2547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;349 | 58.1925 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;359 | 58.1925 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;369 | 58.1925 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;379 | 58.1915 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;389 | 58.1915 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;399 | 58.1915 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;409 | 58.1915 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;419 | 58.1915 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;429 | 58.1915 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;439 | 58.1915 | 155.3048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;449 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;459 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;469 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;479 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;489 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;499 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;509 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;519 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;529 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;539 | 58.1915 | 155.3379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;549 | 58.1915 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;559 | 58.1915 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;569 | 58.1915 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;579 | 58.1885 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;589 | 58.1885 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;599 | 58.1885 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;609 | 58.1885 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;619 | 58.1885 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;629 | 58.1885 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;639 | 58.1885 | 155.3476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;649 | 58.1885 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;659 | 58.1885 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;669 | 58.1885 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;679 | 58.1855 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;689 | 58.1855 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;699 | 58.1855 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;709 | 58.1855 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;719 | 58.1855 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;729 | 58.1855 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;739 | 58.1855 | 155.3518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;749 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;759 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;769 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;779 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;789 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;799 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;809 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;819 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;829 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;839 | 58.1855 | 155.353 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;849 | 58.1855 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;859 | 58.1855 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;869 | 58.1855 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;879 | 58.1855 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;889 | 58.1855 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;899 | 58.1835 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;909 | 58.1835 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;919 | 58.1835 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;929 | 58.1835 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;939 | 58.1835 | 155.348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;949 | 58.1835 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;959 | 58.1835 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;969 | 58.1835 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;979 | 58.1835 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;989 | 58.1835 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:41;999 | 58.1825 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;009 | 58.1825 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;019 | 58.1825 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;029 | 58.1825 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;039 | 58.1825 | 155.3493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;049 | 58.1825 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;059 | 58.1825 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;069 | 58.1825 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;079 | 58.1825 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;089 | 58.1825 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;099 | 58.1795 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;109 | 58.1795 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;119 | 58.1795 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;129 | 58.1795 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;139 | 58.1795 | 155.3631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;149 | 58.1795 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;159 | 58.1795 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;169 | 58.1795 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;179 | 58.1795 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;189 | 58.1795 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;199 | 58.1785 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;209 | 58.1785 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;219 | 58.1785 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;229 | 58.1785 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;239 | 58.1785 | 155.3648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;249 | 58.1785 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;259 | 58.1785 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;269 | 58.1785 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;279 | 58.1785 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;289 | 58.1785 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;299 | 58.1775 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;309 | 58.1775 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;319 | 58.1775 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;329 | 58.1775 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;339 | 58.1775 | 155.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;349 | 58.1775 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;359 | 58.1775 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;369 | 58.1775 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;379 | 58.1775 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;389 | 58.1775 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;399 | 58.1745 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;409 | 58.1745 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;419 | 58.1745 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;429 | 58.1745 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;439 | 58.1745 | 155.3242 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;449 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;459 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;469 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;479 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;489 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;499 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;509 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;519 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;529 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;539 | 58.1745 | 155.2963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;549 | 58.1745 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;559 | 58.1745 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;569 | 58.1745 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;579 | 58.1745 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;589 | 58.1745 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;599 | 58.1735 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;609 | 58.1735 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;619 | 58.1735 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;629 | 58.1735 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;639 | 58.1735 | 155.2612 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;649 | 58.1735 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;659 | 58.1735 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;669 | 58.1735 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;679 | 58.1735 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;689 | 58.1735 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;699 | 58.1715 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;709 | 58.1715 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;719 | 58.1715 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;729 | 58.1715 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;739 | 58.1715 | 155.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;749 | 58.1715 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;759 | 58.1715 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;769 | 58.1715 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;779 | 58.1715 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;789 | 58.1715 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;799 | 58.1705 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;809 | 58.1705 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;819 | 58.1705 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;829 | 58.1705 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;839 | 58.1705 | 155.2212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;849 | 58.1705 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;859 | 58.1705 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;869 | 58.1705 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;879 | 58.1705 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;889 | 58.1705 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;899 | 58.1675 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;909 | 58.1675 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;919 | 58.1675 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;929 | 58.1675 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;939 | 58.1675 | 155.2091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;949 | 58.1675 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;959 | 58.1675 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;969 | 58.1675 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;979 | 58.1675 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;989 | 58.1675 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:42;999 | 58.1655 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;009 | 58.1655 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;019 | 58.1655 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;029 | 58.1655 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;039 | 58.1655 | 155.1951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;049 | 58.1655 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;059 | 58.1655 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;069 | 58.1655 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;079 | 58.1655 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;089 | 58.1655 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;099 | 58.1645 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;109 | 58.1645 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;119 | 58.1645 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;129 | 58.1645 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;139 | 58.1645 | 155.1864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;149 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;159 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;169 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;179 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;189 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;199 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;209 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;219 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;229 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;239 | 58.1645 | 155.1702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;249 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;259 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;269 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;279 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;289 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;299 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;309 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;319 | 58.1645 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;329 | 58.1625 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;339 | 58.1625 | 155.136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;349 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;359 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;369 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;379 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;389 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;399 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;409 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;419 | 58.1625 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;429 | 58.1605 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;439 | 58.1605 | 155.0916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;449 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;459 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;469 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;479 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;489 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;499 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;509 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;519 | 58.1605 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;529 | 58.1595 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;539 | 58.1595 | 155.0422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;549 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;559 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;569 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;579 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;589 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;599 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;609 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;619 | 58.1595 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;629 | 58.1565 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;639 | 58.1565 | 154.9895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;649 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;659 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;669 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;679 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;689 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;699 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;709 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;719 | 58.1565 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;729 | 58.1545 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;739 | 58.1545 | 154.9441 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;749 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;759 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;769 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;779 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;789 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;799 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;809 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;819 | 58.1545 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;829 | 58.1535 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;839 | 58.1535 | 154.9205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;849 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;859 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;869 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;879 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;889 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;899 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;909 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;919 | 58.1535 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;929 | 58.1515 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;939 | 58.1515 | 154.9112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;949 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;959 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;969 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;979 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;989 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:43;999 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;009 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;019 | 58.1515 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;029 | 58.1505 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;039 | 58.1505 | 154.9046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;049 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;059 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;069 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;079 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;089 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;099 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;109 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;119 | 58.1505 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;129 | 58.1485 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;139 | 58.1485 | 154.91 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;149 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;159 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;169 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;179 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;189 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;199 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;209 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;219 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;229 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;239 | 58.1485 | 154.9267 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;249 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;259 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;269 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;279 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;289 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;299 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;309 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;319 | 58.1485 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;329 | 58.1455 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;339 | 58.1455 | 154.9354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;349 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;359 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;369 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;379 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;389 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;399 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;409 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;419 | 58.1455 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;429 | 58.1445 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;439 | 58.1445 | 154.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;449 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;459 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;469 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;479 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;489 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;499 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;509 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;519 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;529 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;539 | 58.1445 | 154.9545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;549 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;559 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;569 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;579 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;589 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;599 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;609 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;619 | 58.1445 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;629 | 58.1425 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;639 | 58.1425 | 154.9665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;649 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;659 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;669 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;679 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;689 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;699 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;709 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;719 | 58.1425 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;729 | 58.1415 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;739 | 58.1415 | 154.9668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;749 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;759 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;769 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;779 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;789 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;799 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;809 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;819 | 58.1415 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;829 | 58.1405 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;839 | 58.1405 | 154.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;849 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;859 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;869 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;879 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;889 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;899 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;909 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;919 | 58.1405 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;929 | 58.1385 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;939 | 58.1385 | 154.9592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;949 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;959 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;969 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;979 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;989 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:44;999 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;009 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;019 | 58.1385 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;029 | 58.1355 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;039 | 58.1355 | 154.9284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;049 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;059 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;069 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;079 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;089 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;099 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;109 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;119 | 58.1355 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;129 | 58.1335 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;139 | 58.1335 | 154.8852 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;149 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;159 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;169 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;179 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;189 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;199 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;209 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;219 | 58.1335 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;229 | 58.1345 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;239 | 58.1345 | 154.8477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;249 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;259 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;269 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;279 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;289 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;299 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;309 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;319 | 58.1345 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;329 | 58.1305 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;339 | 58.1305 | 154.8059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;349 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;359 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;369 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;379 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;389 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;399 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;409 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;419 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;429 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;439 | 58.1305 | 154.7573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;449 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;459 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;469 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;479 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;489 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;499 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;509 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;519 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;529 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;539 | 58.1305 | 154.7292 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;549 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;559 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;569 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;579 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;589 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;599 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;609 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;619 | 58.1305 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;629 | 58.1275 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;639 | 58.1275 | 154.72 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;649 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;659 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;669 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;679 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;689 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;699 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;709 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;719 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;729 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;739 | 58.1275 | 154.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;749 | 58.1275 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;759 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;769 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;779 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;789 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;799 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;809 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;819 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;829 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;839 | 58.1265 | 154.688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;849 | 58.1265 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;859 | 58.1265 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;869 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;879 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;889 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;899 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;909 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;919 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;929 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;939 | 58.1255 | 154.6858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;949 | 58.1255 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;959 | 58.1255 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;969 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;979 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;989 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:45;999 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;009 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;019 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;029 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;039 | 58.1245 | 154.682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;049 | 58.1245 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;059 | 58.1245 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;069 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;079 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;089 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;099 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;109 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;119 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;129 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;139 | 58.1205 | 154.6722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;149 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;159 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;169 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;179 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;189 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;199 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;209 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;219 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;229 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;239 | 58.1205 | 154.6769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;249 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;259 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;269 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;279 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;289 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;299 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;309 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;319 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;329 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;339 | 58.1205 | 154.6917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;349 | 58.1205 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;359 | 58.1205 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;369 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;379 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;389 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;399 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;409 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;419 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;429 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;439 | 58.1155 | 154.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;449 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;459 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;469 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;479 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;489 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;499 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;509 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;519 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;529 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;539 | 58.1155 | 154.7049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;549 | 58.1155 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;559 | 58.1155 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;569 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;579 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;589 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;599 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;609 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;619 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;629 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;639 | 58.1165 | 154.7197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;649 | 58.1165 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;659 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;669 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;679 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;689 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;699 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;709 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;719 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;729 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;739 | 58.1145 | 154.7117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;749 | 58.1145 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;759 | 58.1145 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;769 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;779 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;789 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;799 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;809 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;819 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;829 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;839 | 58.1125 | 154.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;849 | 58.1125 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;859 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;869 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;879 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;889 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;899 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;909 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;919 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;929 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;939 | 58.1115 | 154.6464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;949 | 58.1115 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;959 | 58.1115 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;969 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;979 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;989 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:46;999 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;009 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;019 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;029 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;039 | 58.1105 | 154.6194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;049 | 58.1105 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;059 | 58.1105 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;069 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;079 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;089 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;099 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;109 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;119 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;129 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;139 | 58.1085 | 154.5874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;149 | 58.1085 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;159 | 58.1085 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;169 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;179 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;189 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;199 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;209 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;219 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;229 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;239 | 58.1075 | 154.5709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;249 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;259 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;269 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;279 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;289 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;299 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;309 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;319 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;329 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;339 | 58.1075 | 154.5801 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;349 | 58.1075 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;359 | 58.1075 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;369 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;379 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;389 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;399 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;409 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;419 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;429 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;439 | 58.1035 | 154.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;449 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;459 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;469 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;479 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;489 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;499 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;509 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;519 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;529 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;539 | 58.1035 | 154.6105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;549 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;559 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;569 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;579 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;589 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;599 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;609 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;619 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;629 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;639 | 58.1035 | 154.6282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;649 | 58.1035 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;659 | 58.1035 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;669 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;679 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;689 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;699 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;709 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;719 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;729 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;739 | 58.0995 | 154.6307 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;749 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;759 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;769 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;779 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;789 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;799 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;809 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;819 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;829 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;839 | 58.0995 | 154.6056 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;849 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;859 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;869 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;879 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;889 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;899 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;909 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;919 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;929 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;939 | 58.0995 | 154.5746 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;949 | 58.0995 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;959 | 58.0995 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;969 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;979 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;989 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:47;999 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;009 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;019 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;029 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;039 | 58.0965 | 154.5494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;049 | 58.0965 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;059 | 58.0965 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;069 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;079 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;089 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;099 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;109 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;119 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;129 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;139 | 58.0935 | 154.5222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;149 | 58.0935 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;159 | 58.0935 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;169 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;179 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;189 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;199 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;209 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;219 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;229 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;239 | 58.0945 | 154.4967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;249 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;259 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;269 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;279 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;289 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;299 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;309 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;319 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;329 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;339 | 58.0945 | 154.4767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;349 | 58.0945 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;359 | 58.0945 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;369 | 58.0945 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;379 | 58.0915 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;389 | 58.0915 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;399 | 58.0915 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;409 | 58.0915 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;419 | 58.0915 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;429 | 58.0915 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;439 | 58.0915 | 154.4663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;449 | 58.0915 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;459 | 58.0915 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;469 | 58.0915 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;479 | 58.0905 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;489 | 58.0905 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;499 | 58.0905 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;509 | 58.0905 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;519 | 58.0905 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;529 | 58.0905 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;539 | 58.0905 | 154.4563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;549 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;559 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;569 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;579 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;589 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;599 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;609 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;619 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;629 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;639 | 58.0905 | 154.4344 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;649 | 58.0905 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;659 | 58.0905 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;669 | 58.0905 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;679 | 58.0885 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;689 | 58.0885 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;699 | 58.0885 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;709 | 58.0885 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;719 | 58.0885 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;729 | 58.0885 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;739 | 58.0885 | 154.4214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;749 | 58.0885 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;759 | 58.0885 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;769 | 58.0885 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;779 | 58.0875 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;789 | 58.0875 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;799 | 58.0875 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;809 | 58.0875 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;819 | 58.0875 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;829 | 58.0875 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;839 | 58.0875 | 154.4254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;849 | 58.0875 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;859 | 58.0875 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;869 | 58.0875 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;879 | 58.0865 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;889 | 58.0865 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;899 | 58.0865 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;909 | 58.0865 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;919 | 58.0865 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;929 | 58.0865 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;939 | 58.0865 | 154.435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;949 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;959 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;969 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;979 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;989 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:48;999 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;009 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;019 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;029 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;039 | 58.0865 | 154.4523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;049 | 58.0865 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;059 | 58.0865 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;069 | 58.0865 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;079 | 58.0825 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;089 | 58.0825 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;099 | 58.0825 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;109 | 58.0825 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;119 | 58.0825 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;129 | 58.0825 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;139 | 58.0825 | 154.4834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;149 | 58.0825 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;159 | 58.0825 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;169 | 58.0825 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;179 | 58.0835 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;189 | 58.0835 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;199 | 58.0835 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;209 | 58.0835 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;219 | 58.0835 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;229 | 58.0835 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;239 | 58.0835 | 154.5148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;249 | 58.0835 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;259 | 58.0835 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;269 | 58.0835 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;279 | 58.0815 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;289 | 58.0815 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;299 | 58.0815 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;309 | 58.0815 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;319 | 58.0815 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;329 | 58.0815 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;339 | 58.0815 | 154.5361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;349 | 58.0815 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;359 | 58.0815 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;369 | 58.0815 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;379 | 58.0805 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;389 | 58.0805 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;399 | 58.0805 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;409 | 58.0805 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;419 | 58.0805 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;429 | 58.0805 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;439 | 58.0805 | 154.5524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;449 | 58.0805 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;459 | 58.0805 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;469 | 58.0805 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;479 | 58.0795 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;489 | 58.0795 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;499 | 58.0795 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;509 | 58.0795 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;519 | 58.0795 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;529 | 58.0795 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;539 | 58.0795 | 154.5607 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;549 | 58.0795 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;559 | 58.0795 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;569 | 58.0795 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;579 | 58.0785 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;589 | 58.0785 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;599 | 58.0785 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;609 | 58.0785 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;619 | 58.0785 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;629 | 58.0785 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;639 | 58.0785 | 154.5523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;649 | 58.0785 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;659 | 58.0785 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;669 | 58.0785 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;679 | 58.0755 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;689 | 58.0755 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;699 | 58.0755 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;709 | 58.0755 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;719 | 58.0755 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;729 | 58.0755 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;739 | 58.0755 | 154.5378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;749 | 58.0755 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;759 | 58.0755 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;769 | 58.0755 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;779 | 58.0745 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;789 | 58.0745 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;799 | 58.0745 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;809 | 58.0745 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;819 | 58.0745 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;829 | 58.0745 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;839 | 58.0745 | 154.5337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;849 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;859 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;869 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;879 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;889 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;899 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;909 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;919 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;929 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;939 | 58.0745 | 154.5336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;949 | 58.0745 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;959 | 58.0745 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;969 | 58.0745 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;979 | 58.0725 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;989 | 58.0725 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:49;999 | 58.0725 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;009 | 58.0725 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;019 | 58.0725 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;029 | 58.0725 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;039 | 58.0725 | 154.5322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;049 | 58.0725 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;059 | 58.0725 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;069 | 58.0725 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;079 | 58.0705 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;089 | 58.0705 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;099 | 58.0705 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;109 | 58.0705 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;119 | 58.0705 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;129 | 58.0705 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;139 | 58.0705 | 154.5405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;149 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;159 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;169 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;179 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;189 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;199 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;209 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;219 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;229 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;239 | 58.0705 | 154.5584 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;249 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;259 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;269 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;279 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;289 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;299 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;309 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;319 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;329 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;339 | 58.0705 | 154.5747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;349 | 58.0705 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;359 | 58.0705 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;369 | 58.0705 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;379 | 58.0675 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;389 | 58.0675 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;399 | 58.0675 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;409 | 58.0675 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;419 | 58.0675 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;429 | 58.0675 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;439 | 58.0675 | 154.5934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;449 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;459 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;469 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;479 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;489 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;499 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;509 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;519 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;529 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;539 | 58.0675 | 154.6187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;549 | 58.0675 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;559 | 58.0675 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;569 | 58.0675 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;579 | 58.0655 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;589 | 58.0655 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;599 | 58.0655 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;609 | 58.0655 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;619 | 58.0655 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;629 | 58.0655 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;639 | 58.0655 | 154.6352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;649 | 58.0655 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;659 | 58.0655 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;669 | 58.0655 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;679 | 58.0645 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;689 | 58.0645 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;699 | 58.0645 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;709 | 58.0645 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;719 | 58.0645 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;729 | 58.0645 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;739 | 58.0645 | 154.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;749 | 58.0645 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;759 | 58.0645 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;769 | 58.0645 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;779 | 58.0625 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;789 | 58.0625 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;799 | 58.0625 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;809 | 58.0625 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;819 | 58.0625 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;829 | 58.0625 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;839 | 58.0625 | 154.6395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;849 | 58.0625 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;859 | 58.0625 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;869 | 58.0625 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;879 | 58.0635 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;889 | 58.0635 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;899 | 58.0635 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;909 | 58.0635 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;919 | 58.0635 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;929 | 58.0635 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;939 | 58.0635 | 154.6386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;949 | 58.0635 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;959 | 58.0635 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;969 | 58.0635 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;979 | 58.0595 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;989 | 58.0595 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:50;999 | 58.0595 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;009 | 58.0595 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;019 | 58.0595 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;029 | 58.0595 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;039 | 58.0595 | 154.6277 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;049 | 58.0595 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;059 | 58.0595 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;069 | 58.0595 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;079 | 58.0605 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;089 | 58.0605 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;099 | 58.0605 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;109 | 58.0605 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;119 | 58.0605 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;129 | 58.0605 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;139 | 58.0605 | 154.6203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;149 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;159 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;169 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;179 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;189 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;199 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;209 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;219 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;229 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;239 | 58.0605 | 154.6254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;249 | 58.0605 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;259 | 58.0605 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;269 | 58.0605 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;279 | 58.0585 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;289 | 58.0585 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;299 | 58.0585 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;309 | 58.0585 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;319 | 58.0585 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;329 | 58.0585 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;339 | 58.0585 | 154.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;349 | 58.0585 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;359 | 58.0585 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;369 | 58.0585 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;379 | 58.0565 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;389 | 58.0565 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;399 | 58.0565 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;409 | 58.0565 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;419 | 58.0565 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;429 | 58.0565 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;439 | 58.0565 | 154.6023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;449 | 58.0565 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;459 | 58.0565 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;469 | 58.0565 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;479 | 58.0575 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;489 | 58.0575 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;499 | 58.0575 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;509 | 58.0575 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;519 | 58.0575 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;529 | 58.0575 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;539 | 58.0575 | 154.5915 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;549 | 58.0575 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;559 | 58.0575 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;569 | 58.0575 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;579 | 58.0565 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;589 | 58.0565 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;599 | 58.0565 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;609 | 58.0565 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;619 | 58.0565 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;629 | 58.0565 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;639 | 58.0565 | 154.5937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;649 | 58.0565 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;659 | 58.0565 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;669 | 58.0565 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;679 | 58.0535 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;689 | 58.0535 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;699 | 58.0535 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;709 | 58.0535 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;719 | 58.0535 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;729 | 58.0535 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;739 | 58.0535 | 154.6029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;749 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;759 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;769 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;779 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;789 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;799 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;809 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;819 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;829 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;839 | 58.0535 | 154.6348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;849 | 58.0535 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;859 | 58.0535 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;869 | 58.0535 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;879 | 58.0525 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;889 | 58.0525 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;899 | 58.0525 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;909 | 58.0525 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;919 | 58.0525 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;929 | 58.0525 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;939 | 58.0525 | 154.6945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;949 | 58.0525 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;959 | 58.0525 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;969 | 58.0525 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;979 | 58.0525 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;989 | 58.0525 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:51;999 | 58.0495 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;009 | 58.0495 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;019 | 58.0495 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;029 | 58.0495 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;039 | 58.0495 | 154.7499 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;049 | 58.0495 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;059 | 58.0495 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;069 | 58.0495 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;079 | 58.0495 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;089 | 58.0495 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;099 | 58.0505 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;109 | 58.0505 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;119 | 58.0505 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;129 | 58.0505 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;139 | 58.0505 | 154.7876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;149 | 58.0505 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;159 | 58.0505 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;169 | 58.0505 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;179 | 58.0505 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;189 | 58.0505 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;199 | 58.0485 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;209 | 58.0485 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;219 | 58.0485 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;229 | 58.0485 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;239 | 58.0485 | 154.8134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;249 | 58.0485 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;259 | 58.0485 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;269 | 58.0485 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;279 | 58.0485 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;289 | 58.0485 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;299 | 58.0455 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;309 | 58.0455 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;319 | 58.0455 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;329 | 58.0455 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;339 | 58.0455 | 154.8169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;349 | 58.0455 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;359 | 58.0455 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;369 | 58.0455 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;379 | 58.0455 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;389 | 58.0455 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;399 | 58.0445 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;409 | 58.0445 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;419 | 58.0445 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;429 | 58.0445 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;439 | 58.0445 | 154.7931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;449 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;459 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;469 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;479 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;489 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;499 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;509 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;519 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;529 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;539 | 58.0445 | 154.774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;549 | 58.0445 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;559 | 58.0445 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;569 | 58.0445 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;579 | 58.0445 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;589 | 58.0445 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;599 | 58.0435 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;609 | 58.0435 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;619 | 58.0435 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;629 | 58.0435 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;639 | 58.0435 | 154.773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;649 | 58.0435 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;659 | 58.0435 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;669 | 58.0435 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;679 | 58.0435 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;689 | 58.0435 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;699 | 58.0415 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;709 | 58.0415 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;719 | 58.0415 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;729 | 58.0415 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;739 | 58.0415 | 154.7609 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;749 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;759 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;769 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;779 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;789 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;799 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;809 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;819 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;829 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;839 | 58.0415 | 154.7373 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;849 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;859 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;869 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;879 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;889 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;899 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;909 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;919 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;929 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;939 | 58.0415 | 154.7245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;949 | 58.0415 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;959 | 58.0415 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;969 | 58.0415 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;979 | 58.0415 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;989 | 58.0415 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:52;999 | 58.0395 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;009 | 58.0395 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;019 | 58.0395 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;029 | 58.0395 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;039 | 58.0395 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;049 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;059 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;069 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;079 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;089 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;099 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;109 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;119 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;129 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;139 | 58.0395 | 154.6985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;149 | 58.0395 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;159 | 58.0395 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;169 | 58.0395 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;179 | 58.0395 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;189 | 58.0395 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;199 | 58.0385 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;209 | 58.0385 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;219 | 58.0385 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;229 | 58.0385 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;239 | 58.0385 | 154.6969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;249 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;259 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;269 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;279 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;289 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;299 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;309 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;319 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;329 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;339 | 58.0385 | 154.7132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;349 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;359 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;369 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;379 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;389 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;399 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;409 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;419 | 58.0385 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;429 | 58.0355 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;439 | 58.0355 | 154.7187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;449 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;459 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;469 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;479 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;489 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;499 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;509 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;519 | 58.0355 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;529 | 58.0345 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;539 | 58.0345 | 154.7176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;549 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;559 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;569 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;579 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;589 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;599 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;609 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;619 | 58.0345 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;629 | 58.0335 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;639 | 58.0335 | 154.73 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;649 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;659 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;669 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;679 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;689 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;699 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;709 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;719 | 58.0335 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;729 | 58.0325 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;739 | 58.0325 | 154.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;749 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;759 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;769 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;779 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;789 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;799 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;809 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;819 | 58.0325 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;829 | 58.0315 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;839 | 58.0315 | 154.7364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;849 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;859 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;869 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;879 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;889 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;899 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;909 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;919 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;929 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;939 | 58.0315 | 154.7379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;949 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;959 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;969 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;979 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;989 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:53;999 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;009 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;019 | 58.0315 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;029 | 58.0285 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;039 | 58.0285 | 154.7458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;049 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;059 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;069 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;079 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;089 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;099 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;109 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;119 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;129 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;139 | 58.0285 | 154.7351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;149 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;159 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;169 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;179 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;189 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;199 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;209 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;219 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;229 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;239 | 58.0285 | 154.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;249 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;259 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;269 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;279 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;289 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;299 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;309 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;319 | 58.0285 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;329 | 58.0275 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;339 | 58.0275 | 154.711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;349 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;359 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;369 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;379 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;389 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;399 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;409 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;419 | 58.0275 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;429 | 58.0255 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;439 | 58.0255 | 154.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;449 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;459 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;469 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;479 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;489 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;499 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;509 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;519 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;529 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;539 | 58.0255 | 154.7066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;549 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;559 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;569 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;579 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;589 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;599 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;609 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;619 | 58.0255 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;629 | 58.0245 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;639 | 58.0245 | 154.7213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;649 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;659 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;669 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;679 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;689 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;699 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;709 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;719 | 58.0245 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;729 | 58.0235 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;739 | 58.0235 | 154.7518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;749 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;759 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;769 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;779 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;789 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;799 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;809 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;819 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;829 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;839 | 58.0235 | 154.7729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;849 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;859 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;869 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;879 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;889 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;899 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;909 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;919 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;929 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;939 | 58.0235 | 154.7927 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;949 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;959 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;969 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;979 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;989 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:54;999 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;009 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;019 | 58.0235 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;029 | 58.0195 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;039 | 58.0195 | 154.8233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;049 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;059 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;069 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;079 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;089 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;099 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;109 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;119 | 58.0195 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;129 | 58.0205 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;139 | 58.0205 | 154.8459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;149 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;159 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;169 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;179 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;189 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;199 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;209 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;219 | 58.0205 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;229 | 58.0195 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;239 | 58.0195 | 154.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;249 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;259 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;269 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;279 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;289 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;299 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;309 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;319 | 58.0195 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;329 | 58.0155 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;339 | 58.0155 | 154.8583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;349 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;359 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;369 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;379 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;389 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;399 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;409 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;419 | 58.0155 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;429 | 58.0165 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;439 | 58.0165 | 154.8564 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;449 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;459 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;469 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;479 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;489 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;499 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;509 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;519 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;529 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;539 | 58.0165 | 154.8342 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;549 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;559 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;569 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;579 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;589 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;599 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;609 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;619 | 58.0165 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;629 | 58.0145 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;639 | 58.0145 | 154.8092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;649 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;659 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;669 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;679 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;689 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;699 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;709 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;719 | 58.0145 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;729 | 58.0125 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;739 | 58.0125 | 154.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;749 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;759 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;769 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;779 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;789 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;799 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;809 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;819 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;829 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;839 | 58.0125 | 154.7825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;849 | 58.0125 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;859 | 58.0125 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;869 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;879 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;889 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;899 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;909 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;919 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;929 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;939 | 58.0135 | 154.7622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;949 | 58.0135 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;959 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;969 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;979 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;989 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:55;999 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;009 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;019 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;029 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;039 | 58.0115 | 154.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;049 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;059 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;069 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;079 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;089 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;099 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;109 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;119 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;129 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;139 | 58.0115 | 154.7381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;149 | 58.0115 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;159 | 58.0115 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;169 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;179 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;189 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;199 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;209 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;219 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;229 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;239 | 58.0105 | 154.7238 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;249 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;259 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;269 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;279 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;289 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;299 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;309 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;319 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;329 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;339 | 58.0105 | 154.7142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;349 | 58.0105 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;359 | 58.0105 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;369 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;379 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;389 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;399 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;409 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;419 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;429 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;439 | 58.0065 | 154.7153 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;449 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;459 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;469 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;479 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;489 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;499 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;509 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;519 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;529 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;539 | 58.0065 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;549 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;559 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;569 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;579 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;589 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;599 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;609 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;619 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;629 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;639 | 58.0065 | 154.7291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;649 | 58.0065 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;659 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;669 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;679 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;689 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;699 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;709 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;719 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;729 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;739 | 58.0045 | 154.7428 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;749 | 58.0045 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;759 | 58.0045 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;769 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;779 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;789 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;799 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;809 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;819 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;829 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;839 | 58.0025 | 154.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;849 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;859 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;869 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;879 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;889 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;899 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;909 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;919 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;929 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;939 | 58.0025 | 154.748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;949 | 58.0025 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;959 | 58.0025 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;969 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;979 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;989 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:56;999 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;009 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;019 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;029 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;039 | 58.0015 | 154.7343 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;049 | 58.0015 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;059 | 58.0015 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;069 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;079 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;089 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;099 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;109 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;119 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;129 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;139 | 58.0005 | 154.7152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;149 | 58.0005 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;159 | 58.0005 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;169 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;179 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;189 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;199 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;209 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;219 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;229 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;239 | 57.9995 | 154.686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;249 | 57.9995 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;259 | 57.9995 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;269 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;279 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;289 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;299 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;309 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;319 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;329 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;339 | 57.9985 | 154.6561 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;349 | 57.9985 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;359 | 57.9985 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;369 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;379 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;389 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;399 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;409 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;419 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;429 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;439 | 57.9975 | 154.6454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;449 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;459 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;469 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;479 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;489 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;499 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;509 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;519 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;529 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;539 | 57.9975 | 154.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;549 | 57.9975 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;559 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;569 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;579 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;589 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;599 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;609 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;619 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;629 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;639 | 57.9965 | 154.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;649 | 57.9965 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;659 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;669 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;679 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;689 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;699 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;709 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;719 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;729 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;739 | 57.9955 | 154.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;749 | 57.9955 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;759 | 57.9955 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;769 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;779 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;789 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;799 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;809 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;819 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;829 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;839 | 57.9945 | 154.7025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;849 | 57.9945 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;859 | 57.9945 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;869 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;879 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;889 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;899 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;909 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;919 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;929 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;939 | 57.9955 | 154.7211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;949 | 57.9955 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;959 | 57.9955 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;969 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;979 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;989 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:57;999 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;009 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;019 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;029 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;039 | 57.9945 | 154.7305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;049 | 57.9945 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;059 | 57.9945 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;069 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;079 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;089 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;099 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;109 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;119 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;129 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;139 | 57.9915 | 154.737 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;149 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;159 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;169 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;179 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;189 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;199 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;209 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;219 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;229 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;239 | 57.9915 | 154.732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;249 | 57.9915 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;259 | 57.9915 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;269 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;279 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;289 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;299 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;309 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;319 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;329 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;339 | 57.9905 | 154.7124 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;349 | 57.9905 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;359 | 57.9905 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;369 | 57.9905 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;379 | 57.9885 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;389 | 57.9885 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;399 | 57.9885 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;409 | 57.9885 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;419 | 57.9885 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;429 | 57.9885 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;439 | 57.9885 | 154.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;449 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;459 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;469 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;479 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;489 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;499 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;509 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;519 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;529 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;539 | 57.9885 | 154.6718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;549 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;559 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;569 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;579 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;589 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;599 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;609 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;619 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;629 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;639 | 57.9885 | 154.6579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;649 | 57.9885 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;659 | 57.9885 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;669 | 57.9885 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;679 | 57.9845 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;689 | 57.9845 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;699 | 57.9845 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;709 | 57.9845 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;719 | 57.9845 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;729 | 57.9845 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;739 | 57.9845 | 154.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;749 | 57.9845 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;759 | 57.9845 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;769 | 57.9845 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;779 | 57.9835 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;789 | 57.9835 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;799 | 57.9835 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;809 | 57.9835 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;819 | 57.9835 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;829 | 57.9835 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;839 | 57.9835 | 154.5992 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;849 | 57.9835 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;859 | 57.9835 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;869 | 57.9835 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;879 | 57.9845 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;889 | 57.9845 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;899 | 57.9845 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;909 | 57.9845 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;919 | 57.9845 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;929 | 57.9845 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;939 | 57.9845 | 154.5774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;949 | 57.9845 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;959 | 57.9845 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;969 | 57.9845 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;979 | 57.9825 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;989 | 57.9825 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:58;999 | 57.9825 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;009 | 57.9825 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;019 | 57.9825 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;029 | 57.9825 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;039 | 57.9825 | 154.5574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;049 | 57.9825 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;059 | 57.9825 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;069 | 57.9825 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;079 | 57.9815 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;089 | 57.9815 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;099 | 57.9815 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;109 | 57.9815 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;119 | 57.9815 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;129 | 57.9815 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;139 | 57.9815 | 154.5327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;149 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;159 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;169 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;179 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;189 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;199 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;209 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;219 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;229 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;239 | 57.9815 | 154.522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;249 | 57.9815 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;259 | 57.9815 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;269 | 57.9815 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;279 | 57.9805 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;289 | 57.9805 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;299 | 57.9805 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;309 | 57.9805 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;319 | 57.9805 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;329 | 57.9805 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;339 | 57.9805 | 154.524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;349 | 57.9805 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;359 | 57.9805 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;369 | 57.9805 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;379 | 57.9795 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;389 | 57.9795 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;399 | 57.9795 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;409 | 57.9795 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;419 | 57.9795 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;429 | 57.9795 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;439 | 57.9795 | 154.5152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;449 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;459 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;469 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;479 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;489 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;499 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;509 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;519 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;529 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;539 | 57.9795 | 154.5072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;549 | 57.9795 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;559 | 57.9795 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;569 | 57.9795 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;579 | 57.9785 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;589 | 57.9785 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;599 | 57.9785 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;609 | 57.9785 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;619 | 57.9785 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;629 | 57.9785 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;639 | 57.9785 | 154.5174 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;649 | 57.9785 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;659 | 57.9785 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;669 | 57.9785 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;679 | 57.9775 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;689 | 57.9775 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;699 | 57.9775 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;709 | 57.9775 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;719 | 57.9775 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;729 | 57.9775 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;739 | 57.9775 | 154.5217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;749 | 57.9775 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;759 | 57.9775 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;769 | 57.9775 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;779 | 57.9755 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;789 | 57.9755 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;799 | 57.9755 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;809 | 57.9755 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;819 | 57.9755 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;829 | 57.9755 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;839 | 57.9755 | 154.508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;849 | 57.9755 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;859 | 57.9755 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;869 | 57.9755 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;879 | 57.9745 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;889 | 57.9745 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;899 | 57.9745 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;909 | 57.9745 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;919 | 57.9745 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;929 | 57.9745 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;939 | 57.9745 | 154.4978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;949 | 57.9745 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;959 | 57.9745 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;969 | 57.9745 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;979 | 57.9735 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;989 | 57.9735 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:19:59;999 | 57.9735 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;009 | 57.9735 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;019 | 57.9735 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;029 | 57.9735 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;039 | 57.9735 | 154.4906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;049 | 57.9735 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;059 | 57.9735 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;069 | 57.9735 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;079 | 57.9725 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;089 | 57.9725 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;099 | 57.9725 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;109 | 57.9725 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;119 | 57.9725 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;129 | 57.9725 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;139 | 57.9725 | 154.4717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;149 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;159 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;169 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;179 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;189 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;199 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;209 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;219 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;229 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;239 | 57.9725 | 154.4568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;249 | 57.9725 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;259 | 57.9725 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;269 | 57.9725 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;279 | 57.9715 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;289 | 57.9715 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;299 | 57.9715 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;309 | 57.9715 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;319 | 57.9715 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;329 | 57.9715 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;339 | 57.9715 | 154.4617 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;349 | 57.9715 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;359 | 57.9715 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;369 | 57.9715 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;379 | 57.9685 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;389 | 57.9685 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;399 | 57.9685 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;409 | 57.9685 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;419 | 57.9685 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;429 | 57.9685 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;439 | 57.9685 | 154.4666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;449 | 57.9685 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;459 | 57.9685 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;469 | 57.9685 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;479 | 57.9695 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;489 | 57.9695 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;499 | 57.9695 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;509 | 57.9695 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;519 | 57.9695 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;529 | 57.9695 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;539 | 57.9695 | 154.4642 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;549 | 57.9695 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;559 | 57.9695 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;569 | 57.9695 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;579 | 57.9675 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;589 | 57.9675 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;599 | 57.9675 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;609 | 57.9675 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;619 | 57.9675 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;629 | 57.9675 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;639 | 57.9675 | 154.4736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;649 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;659 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;669 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;679 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;689 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;699 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;709 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;719 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;729 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;739 | 57.9675 | 154.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;749 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;759 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;769 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;779 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;789 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;799 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;809 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;819 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;829 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;839 | 57.9675 | 154.5067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;849 | 57.9675 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;859 | 57.9675 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;869 | 57.9675 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;879 | 57.9665 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;889 | 57.9665 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;899 | 57.9665 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;909 | 57.9665 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;919 | 57.9665 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;929 | 57.9665 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;939 | 57.9665 | 154.5273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;949 | 57.9665 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;959 | 57.9665 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;969 | 57.9665 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;979 | 57.9645 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;989 | 57.9645 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:00;999 | 57.9645 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;009 | 57.9645 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;019 | 57.9645 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;029 | 57.9645 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;039 | 57.9645 | 154.563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;049 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;059 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;069 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;079 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;089 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;099 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;109 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;119 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;129 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;139 | 57.9645 | 154.588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;149 | 57.9645 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;159 | 57.9645 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;169 | 57.9645 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;179 | 57.9625 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;189 | 57.9625 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;199 | 57.9625 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;209 | 57.9625 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;219 | 57.9625 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;229 | 57.9625 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;239 | 57.9625 | 154.5939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;249 | 57.9625 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;259 | 57.9625 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;269 | 57.9625 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;279 | 57.9605 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;289 | 57.9605 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;299 | 57.9605 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;309 | 57.9605 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;319 | 57.9605 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;329 | 57.9605 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;339 | 57.9605 | 154.596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;349 | 57.9605 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;359 | 57.9605 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;369 | 57.9605 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;379 | 57.9595 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;389 | 57.9595 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;399 | 57.9595 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;409 | 57.9595 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;419 | 57.9595 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;429 | 57.9595 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;439 | 57.9595 | 154.5847 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;449 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;459 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;469 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;479 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;489 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;499 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;509 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;519 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;529 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;539 | 57.9595 | 154.5486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;549 | 57.9595 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;559 | 57.9595 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;569 | 57.9595 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;579 | 57.9575 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;589 | 57.9575 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;599 | 57.9575 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;609 | 57.9575 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;619 | 57.9575 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;629 | 57.9575 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;639 | 57.9575 | 154.5025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;649 | 57.9575 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;659 | 57.9575 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;669 | 57.9575 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;679 | 57.9565 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;689 | 57.9565 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;699 | 57.9565 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;709 | 57.9565 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;719 | 57.9565 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;729 | 57.9565 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;739 | 57.9565 | 154.4598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;749 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;759 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;769 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;779 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;789 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;799 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;809 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;819 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;829 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;839 | 57.9565 | 154.4202 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;849 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;859 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;869 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;879 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;889 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;899 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;909 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;919 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;929 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;939 | 57.9565 | 154.3914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;949 | 57.9565 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;959 | 57.9565 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;969 | 57.9565 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;979 | 57.9545 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;989 | 57.9545 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:01;999 | 57.9545 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;009 | 57.9545 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;019 | 57.9545 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;029 | 57.9545 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;039 | 57.9545 | 154.3905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;049 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;059 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;069 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;079 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;089 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;099 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;109 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;119 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;129 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;139 | 57.9545 | 154.4125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;149 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;159 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;169 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;179 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;189 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;199 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;209 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;219 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;229 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;239 | 57.9545 | 154.4409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;249 | 57.9545 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;259 | 57.9545 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;269 | 57.9545 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;279 | 57.9545 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;289 | 57.9545 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;299 | 57.9525 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;309 | 57.9525 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;319 | 57.9525 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;329 | 57.9525 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;339 | 57.9525 | 154.4779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;349 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;359 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;369 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;379 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;389 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;399 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;409 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;419 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;429 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;439 | 57.9525 | 154.521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;449 | 57.9525 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;459 | 57.9525 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;469 | 57.9525 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;479 | 57.9525 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;489 | 57.9525 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;499 | 57.9515 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;509 | 57.9515 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;519 | 57.9515 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;529 | 57.9515 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;539 | 57.9515 | 154.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;549 | 57.9515 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;559 | 57.9515 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;569 | 57.9515 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;579 | 57.9515 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;589 | 57.9515 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;599 | 57.9525 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;609 | 57.9525 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;619 | 57.9525 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;629 | 57.9525 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;639 | 57.9525 | 154.5643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;649 | 57.9525 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;659 | 57.9525 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;669 | 57.9525 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;679 | 57.9525 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;689 | 57.9525 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;699 | 57.9505 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;709 | 57.9505 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;719 | 57.9505 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;729 | 57.9505 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;739 | 57.9505 | 154.5714 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;749 | 57.9505 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;759 | 57.9505 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;769 | 57.9505 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;779 | 57.9505 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;789 | 57.9505 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;799 | 57.9495 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;809 | 57.9495 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;819 | 57.9495 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;829 | 57.9495 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;839 | 57.9495 | 154.5717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;849 | 57.9495 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;859 | 57.9495 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;869 | 57.9495 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;879 | 57.9495 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;889 | 57.9495 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;899 | 57.9485 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;909 | 57.9485 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;919 | 57.9485 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;929 | 57.9485 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;939 | 57.9485 | 154.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;949 | 57.9485 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;959 | 57.9485 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;969 | 57.9485 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;979 | 57.9485 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;989 | 57.9485 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:02;999 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;009 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;019 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;029 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;039 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;049 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;059 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;069 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;079 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;089 | 57.9465 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;099 | 57.9455 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;109 | 57.9455 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;119 | 57.9455 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;129 | 57.9455 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;139 | 57.9455 | 154.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;149 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;159 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;169 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;179 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;189 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;199 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;209 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;219 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;229 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;239 | 57.9455 | 154.5455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;249 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;259 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;269 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;279 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;289 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;299 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;309 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;319 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;329 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;339 | 57.9455 | 154.5117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;349 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;359 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;369 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;379 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;389 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;399 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;409 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;419 | 57.9455 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;429 | 57.9435 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;439 | 57.9435 | 154.4753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;449 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;459 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;469 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;479 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;489 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;499 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;509 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;519 | 57.9435 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;529 | 57.9425 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;539 | 57.9425 | 154.4381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;549 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;559 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;569 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;579 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;589 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;599 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;609 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;619 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;629 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;639 | 57.9425 | 154.4013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;649 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;659 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;669 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;679 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;689 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;699 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;709 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;719 | 57.9425 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;729 | 57.9415 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;739 | 57.9415 | 154.3846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;749 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;759 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;769 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;779 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;789 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;799 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;809 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;819 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;829 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;839 | 57.9415 | 154.3911 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;849 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;859 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;869 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;879 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;889 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;899 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;909 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;919 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;929 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;939 | 57.9415 | 154.4006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;949 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;959 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;969 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;979 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;989 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:03;999 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;009 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;019 | 57.9415 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;029 | 57.9385 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;039 | 57.9385 | 154.4092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;049 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;059 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;069 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;079 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;089 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;099 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;109 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;119 | 57.9385 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;129 | 57.9395 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;139 | 57.9395 | 154.4192 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;149 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;159 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;169 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;179 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;189 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;199 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;209 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;219 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;229 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;239 | 57.9395 | 154.4205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;249 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;259 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;269 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;279 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;289 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;299 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;309 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;319 | 57.9395 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;329 | 57.9365 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;339 | 57.9365 | 154.41 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;349 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;359 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;369 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;379 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;389 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;399 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;409 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;419 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;429 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;439 | 57.9365 | 154.4042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;449 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;459 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;469 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;479 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;489 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;499 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;509 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;519 | 57.9365 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;529 | 57.9355 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;539 | 57.9355 | 154.403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;549 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;559 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;569 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;579 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;589 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;599 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;609 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;619 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;629 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;639 | 57.9355 | 154.3919 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;649 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;659 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;669 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;679 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;689 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;699 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;709 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;719 | 57.9355 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;729 | 57.9335 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;739 | 57.9335 | 154.3774 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;749 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;759 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;769 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;779 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;789 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;799 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;809 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;819 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;829 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;839 | 57.9335 | 154.37 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;849 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;859 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;869 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;879 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;889 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;899 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;909 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;919 | 57.9335 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;929 | 57.9325 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;939 | 57.9325 | 154.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;949 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;959 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;969 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;979 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;989 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:04;999 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;009 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;019 | 57.9325 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;029 | 57.9315 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;039 | 57.9315 | 154.3514 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;049 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;059 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;069 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;079 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;089 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;099 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;109 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;119 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;129 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;139 | 57.9315 | 154.3581 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;149 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;159 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;169 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;179 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;189 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;199 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;209 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;219 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;229 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;239 | 57.9315 | 154.3813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;249 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;259 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;269 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;279 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;289 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;299 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;309 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;319 | 57.9315 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;329 | 57.9295 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;339 | 57.9295 | 154.4027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;349 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;359 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;369 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;379 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;389 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;399 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;409 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;419 | 57.9295 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;429 | 57.9285 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;439 | 57.9285 | 154.4216 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;449 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;459 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;469 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;479 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;489 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;499 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;509 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;519 | 57.9285 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;529 | 57.9295 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;539 | 57.9295 | 154.4395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;549 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;559 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;569 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;579 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;589 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;599 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;609 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;619 | 57.9295 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;629 | 57.9275 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;639 | 57.9275 | 154.4416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;649 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;659 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;669 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;679 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;689 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;699 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;709 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;719 | 57.9275 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;729 | 57.9255 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;739 | 57.9255 | 154.425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;749 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;759 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;769 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;779 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;789 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;799 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;809 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;819 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;829 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;839 | 57.9255 | 154.4057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;849 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;859 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;869 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;879 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;889 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;899 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;909 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;919 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;929 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;939 | 57.9255 | 154.3805 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;949 | 57.9255 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;959 | 57.9255 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;969 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;979 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;989 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:05;999 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;009 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;019 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;029 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;039 | 57.9245 | 154.3416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;049 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;059 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;069 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;079 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;089 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;099 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;109 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;119 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;129 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;139 | 57.9245 | 154.3038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;149 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;159 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;169 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;179 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;189 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;199 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;209 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;219 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;229 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;239 | 57.9245 | 154.2779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;249 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;259 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;269 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;279 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;289 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;299 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;309 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;319 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;329 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;339 | 57.9245 | 154.2493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;349 | 57.9245 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;359 | 57.9245 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;369 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;379 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;389 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;399 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;409 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;419 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;429 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;439 | 57.9225 | 154.2189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;449 | 57.9225 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;459 | 57.9225 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;469 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;479 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;489 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;499 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;509 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;519 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;529 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;539 | 57.9205 | 154.211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;549 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;559 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;569 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;579 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;589 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;599 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;609 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;619 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;629 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;639 | 57.9205 | 154.2175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;649 | 57.9205 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;659 | 57.9205 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;669 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;679 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;689 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;699 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;709 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;719 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;729 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;739 | 57.9195 | 154.2161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;749 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;759 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;769 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;779 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;789 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;799 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;809 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;819 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;829 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;839 | 57.9195 | 154.2166 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;849 | 57.9195 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;859 | 57.9195 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;869 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;879 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;889 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;899 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;909 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;919 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;929 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;939 | 57.9185 | 154.2231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;949 | 57.9185 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;959 | 57.9185 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;969 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;979 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;989 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:06;999 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;009 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;019 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;029 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;039 | 57.9175 | 154.2165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;049 | 57.9175 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;059 | 57.9175 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;069 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;079 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;089 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;099 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;109 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;119 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;129 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;139 | 57.9145 | 154.1959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;149 | 57.9145 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;159 | 57.9145 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;169 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;179 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;189 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;199 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;209 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;219 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;229 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;239 | 57.9155 | 154.1781 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;249 | 57.9155 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;259 | 57.9155 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;269 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;279 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;289 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;299 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;309 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;319 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;329 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;339 | 57.9145 | 154.144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;349 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;359 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;369 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;379 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;389 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;399 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;409 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;419 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;429 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;439 | 57.9145 | 154.0776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;449 | 57.9145 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;459 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;469 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;479 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;489 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;499 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;509 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;519 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;529 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;539 | 57.9135 | 154.0074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;549 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;559 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;569 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;579 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;589 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;599 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;609 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;619 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;629 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;639 | 57.9135 | 153.9524 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;649 | 57.9135 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;659 | 57.9135 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;669 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;679 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;689 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;699 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;709 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;719 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;729 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;739 | 57.9115 | 153.9132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;749 | 57.9115 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;759 | 57.9115 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;769 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;779 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;789 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;799 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;809 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;819 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;829 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;839 | 57.9125 | 153.8942 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;849 | 57.9125 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;859 | 57.9125 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;869 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;879 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;889 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;899 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;909 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;919 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;929 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;939 | 57.9105 | 153.8979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;949 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;959 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;969 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;979 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;989 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:07;999 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;009 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;019 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;029 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;039 | 57.9105 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;049 | 57.9105 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;059 | 57.9105 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;069 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;079 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;089 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;099 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;109 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;119 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;129 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;139 | 57.9095 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;149 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;159 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;169 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;179 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;189 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;199 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;209 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;219 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;229 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;239 | 57.9095 | 153.8772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;249 | 57.9095 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;259 | 57.9095 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;269 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;279 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;289 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;299 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;309 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;319 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;329 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;339 | 57.9085 | 153.8678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;349 | 57.9085 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;359 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;369 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;379 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;389 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;399 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;409 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;419 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;429 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;439 | 57.9065 | 153.8474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;449 | 57.9065 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;459 | 57.9065 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;469 | 57.9065 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;479 | 57.9055 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;489 | 57.9055 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;499 | 57.9055 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;509 | 57.9055 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;519 | 57.9055 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;529 | 57.9055 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;539 | 57.9055 | 153.8191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;549 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;559 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;569 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;579 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;589 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;599 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;609 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;619 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;629 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;639 | 57.9055 | 153.7943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;649 | 57.9055 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;659 | 57.9055 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;669 | 57.9055 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;679 | 57.9045 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;689 | 57.9045 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;699 | 57.9045 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;709 | 57.9045 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;719 | 57.9045 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;729 | 57.9045 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;739 | 57.9045 | 153.7782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;749 | 57.9045 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;759 | 57.9045 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;769 | 57.9045 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;779 | 57.9025 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;789 | 57.9025 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;799 | 57.9025 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;809 | 57.9025 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;819 | 57.9025 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;829 | 57.9025 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;839 | 57.9025 | 153.7572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;849 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;859 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;869 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;879 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;889 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;899 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;909 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;919 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;929 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;939 | 57.9025 | 153.7215 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;949 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;959 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;969 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;979 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;989 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:08;999 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;009 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;019 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;029 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;039 | 57.9025 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;049 | 57.9025 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;059 | 57.9025 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;069 | 57.9025 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;079 | 57.9015 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;089 | 57.9015 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;099 | 57.9015 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;109 | 57.9015 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;119 | 57.9015 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;129 | 57.9015 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;139 | 57.9015 | 153.6631 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;149 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;159 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;169 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;179 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;189 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;199 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;209 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;219 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;229 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;239 | 57.9015 | 153.6417 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;249 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;259 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;269 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;279 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;289 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;299 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;309 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;319 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;329 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;339 | 57.9015 | 153.6331 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;349 | 57.9015 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;359 | 57.9015 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;369 | 57.9015 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;379 | 57.9005 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;389 | 57.9005 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;399 | 57.9005 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;409 | 57.9005 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;419 | 57.9005 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;429 | 57.9005 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;439 | 57.9005 | 153.6463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;449 | 57.9005 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;459 | 57.9005 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;469 | 57.9005 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;479 | 57.8995 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;489 | 57.8995 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;499 | 57.8995 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;509 | 57.8995 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;519 | 57.8995 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;529 | 57.8995 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;539 | 57.8995 | 153.6678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;549 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;559 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;569 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;579 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;589 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;599 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;609 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;619 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;629 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;639 | 57.8995 | 153.6883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;649 | 57.8995 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;659 | 57.8995 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;669 | 57.8995 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;679 | 57.8985 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;689 | 57.8985 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;699 | 57.8985 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;709 | 57.8985 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;719 | 57.8985 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;729 | 57.8985 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;739 | 57.8985 | 153.7145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;749 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;759 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;769 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;779 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;789 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;799 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;809 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;819 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;829 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;839 | 57.8985 | 153.7409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;849 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;859 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;869 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;879 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;889 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;899 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;909 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;919 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;929 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;939 | 57.8985 | 153.7535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;949 | 57.8985 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;959 | 57.8985 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;969 | 57.8985 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;979 | 57.8965 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;989 | 57.8965 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:09;999 | 57.8965 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;009 | 57.8965 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;019 | 57.8965 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;029 | 57.8965 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;039 | 57.8965 | 153.7544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;049 | 57.8965 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;059 | 57.8965 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;069 | 57.8965 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;079 | 57.8955 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;089 | 57.8955 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;099 | 57.8955 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;109 | 57.8955 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;119 | 57.8955 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;129 | 57.8955 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;139 | 57.8955 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;149 | 57.8955 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;159 | 57.8955 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;169 | 57.8955 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;179 | 57.8945 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;189 | 57.8945 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;199 | 57.8945 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;209 | 57.8945 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;219 | 57.8945 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;229 | 57.8945 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;239 | 57.8945 | 153.736 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;249 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;259 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;269 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;279 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;289 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;299 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;309 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;319 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;329 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;339 | 57.8945 | 153.7128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;349 | 57.8945 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;359 | 57.8945 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;369 | 57.8945 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;379 | 57.8935 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;389 | 57.8935 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;399 | 57.8935 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;409 | 57.8935 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;419 | 57.8935 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;429 | 57.8935 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;439 | 57.8935 | 153.6968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;449 | 57.8935 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;459 | 57.8935 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;469 | 57.8935 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;479 | 57.8925 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;489 | 57.8925 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;499 | 57.8925 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;509 | 57.8925 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;519 | 57.8925 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;529 | 57.8925 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;539 | 57.8925 | 153.6887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;549 | 57.8925 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;559 | 57.8925 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;569 | 57.8925 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;579 | 57.8945 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;589 | 57.8945 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;599 | 57.8945 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;609 | 57.8945 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;619 | 57.8945 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;629 | 57.8945 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;639 | 57.8945 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;649 | 57.8945 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;659 | 57.8945 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;669 | 57.8945 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;679 | 57.8925 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;689 | 57.8925 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;699 | 57.8925 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;709 | 57.8925 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;719 | 57.8925 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;729 | 57.8925 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;739 | 57.8925 | 153.6748 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;749 | 57.8925 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;759 | 57.8925 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;769 | 57.8925 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;779 | 57.8935 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;789 | 57.8935 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;799 | 57.8935 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;809 | 57.8935 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;819 | 57.8935 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;829 | 57.8935 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;839 | 57.8935 | 153.681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;849 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;859 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;869 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;879 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;889 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;899 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;909 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;919 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;929 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;939 | 57.8935 | 153.6905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;949 | 57.8935 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;959 | 57.8935 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;969 | 57.8935 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;979 | 57.8905 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;989 | 57.8905 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:10;999 | 57.8905 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;009 | 57.8905 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;019 | 57.8905 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;029 | 57.8905 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;039 | 57.8905 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;049 | 57.8905 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;059 | 57.8905 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;069 | 57.8905 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;079 | 57.8915 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;089 | 57.8915 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;099 | 57.8915 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;109 | 57.8915 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;119 | 57.8915 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;129 | 57.8915 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;139 | 57.8915 | 153.7208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;149 | 57.8915 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;159 | 57.8915 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;169 | 57.8915 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;179 | 57.8905 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;189 | 57.8905 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;199 | 57.8905 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;209 | 57.8905 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;219 | 57.8905 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;229 | 57.8905 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;239 | 57.8905 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;249 | 57.8905 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;259 | 57.8905 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;269 | 57.8905 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;279 | 57.8895 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;289 | 57.8895 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;299 | 57.8895 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;309 | 57.8895 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;319 | 57.8895 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;329 | 57.8895 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;339 | 57.8895 | 153.759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;349 | 57.8895 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;359 | 57.8895 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;369 | 57.8895 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;379 | 57.8875 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;389 | 57.8875 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;399 | 57.8875 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;409 | 57.8875 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;419 | 57.8875 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;429 | 57.8875 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;439 | 57.8875 | 153.7707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;449 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;459 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;469 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;479 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;489 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;499 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;509 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;519 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;529 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;539 | 57.8875 | 153.7815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;549 | 57.8875 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;559 | 57.8875 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;569 | 57.8875 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;579 | 57.8855 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;589 | 57.8855 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;599 | 57.8855 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;609 | 57.8855 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;619 | 57.8855 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;629 | 57.8855 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;639 | 57.8855 | 153.7832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;649 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;659 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;669 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;679 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;689 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;699 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;709 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;719 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;729 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;739 | 57.8855 | 153.7755 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;749 | 57.8855 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;759 | 57.8855 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;769 | 57.8855 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;779 | 57.8845 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;789 | 57.8845 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;799 | 57.8845 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;809 | 57.8845 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;819 | 57.8845 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;829 | 57.8845 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;839 | 57.8845 | 153.7675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;849 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;859 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;869 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;879 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;889 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;899 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;909 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;919 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;929 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;939 | 57.8845 | 153.7574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;949 | 57.8845 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;959 | 57.8845 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;969 | 57.8845 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;979 | 57.8855 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;989 | 57.8855 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:11;999 | 57.8855 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;009 | 57.8855 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;019 | 57.8855 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;029 | 57.8855 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;039 | 57.8855 | 153.7413 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;049 | 57.8855 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;059 | 57.8855 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;069 | 57.8855 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;079 | 57.8845 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;089 | 57.8845 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;099 | 57.8845 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;109 | 57.8845 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;119 | 57.8845 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;129 | 57.8845 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;139 | 57.8845 | 153.7289 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;149 | 57.8845 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;159 | 57.8845 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;169 | 57.8845 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;179 | 57.8845 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;189 | 57.8845 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;199 | 57.8835 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;209 | 57.8835 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;219 | 57.8835 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;229 | 57.8835 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;239 | 57.8835 | 153.7246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;249 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;259 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;269 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;279 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;289 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;299 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;309 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;319 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;329 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;339 | 57.8835 | 153.7198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;349 | 57.8835 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;359 | 57.8835 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;369 | 57.8835 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;379 | 57.8835 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;389 | 57.8835 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;399 | 57.8825 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;409 | 57.8825 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;419 | 57.8825 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;429 | 57.8825 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;439 | 57.8825 | 153.7177 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;449 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;459 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;469 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;479 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;489 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;499 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;509 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;519 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;529 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;539 | 57.8825 | 153.7293 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;549 | 57.8825 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;559 | 57.8825 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;569 | 57.8825 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;579 | 57.8825 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;589 | 57.8825 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;599 | 57.8805 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;609 | 57.8805 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;619 | 57.8805 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;629 | 57.8805 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;639 | 57.8805 | 153.7482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;649 | 57.8805 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;659 | 57.8805 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;669 | 57.8805 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;679 | 57.8805 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;689 | 57.8805 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;699 | 57.8815 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;709 | 57.8815 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;719 | 57.8815 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;729 | 57.8815 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;739 | 57.8815 | 153.7651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;749 | 57.8815 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;759 | 57.8815 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;769 | 57.8815 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;779 | 57.8815 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;789 | 57.8815 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;799 | 57.8805 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;809 | 57.8805 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;819 | 57.8805 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;829 | 57.8805 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;839 | 57.8805 | 153.7933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;849 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;859 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;869 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;879 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;889 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;899 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;909 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;919 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;929 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;939 | 57.8805 | 153.834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;949 | 57.8805 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;959 | 57.8805 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;969 | 57.8805 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;979 | 57.8805 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;989 | 57.8805 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:12;999 | 57.8785 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;009 | 57.8785 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;019 | 57.8785 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;029 | 57.8785 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;039 | 57.8785 | 153.8667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;049 | 57.8785 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;059 | 57.8785 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;069 | 57.8785 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;079 | 57.8785 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;089 | 57.8785 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;099 | 57.8765 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;109 | 57.8765 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;119 | 57.8765 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;129 | 57.8765 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;139 | 57.8765 | 153.8886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;149 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;159 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;169 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;179 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;189 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;199 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;209 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;219 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;229 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;239 | 57.8765 | 153.9068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;249 | 57.8765 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;259 | 57.8765 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;269 | 57.8765 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;279 | 57.8765 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;289 | 57.8765 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;299 | 57.8775 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;309 | 57.8775 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;319 | 57.8775 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;329 | 57.8775 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;339 | 57.8775 | 153.9127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;349 | 57.8775 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;359 | 57.8775 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;369 | 57.8775 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;379 | 57.8775 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;389 | 57.8775 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;399 | 57.8765 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;409 | 57.8765 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;419 | 57.8765 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;429 | 57.8765 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;439 | 57.8765 | 153.903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;449 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;459 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;469 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;479 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;489 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;499 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;509 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;519 | 57.8765 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;529 | 57.8755 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;539 | 57.8755 | 153.8963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;549 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;559 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;569 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;579 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;589 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;599 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;609 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;619 | 57.8755 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;629 | 57.8745 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;639 | 57.8745 | 153.8981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;649 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;659 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;669 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;679 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;689 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;699 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;709 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;719 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;729 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;739 | 57.8745 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;749 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;759 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;769 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;779 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;789 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;799 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;809 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;819 | 57.8745 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;829 | 57.8735 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;839 | 57.8735 | 153.9076 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;849 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;859 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;869 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;879 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;889 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;899 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;909 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;919 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;929 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;939 | 57.8735 | 153.9367 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;949 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;959 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;969 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;979 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;989 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:13;999 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;009 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;019 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;029 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;039 | 57.8735 | 153.9772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;049 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;059 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;069 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;079 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;089 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;099 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;109 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;119 | 57.8735 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;129 | 57.8725 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;139 | 57.8725 | 154.0198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;149 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;159 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;169 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;179 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;189 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;199 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;209 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;219 | 57.8725 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;229 | 57.8715 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;239 | 57.8715 | 154.0681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;249 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;259 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;269 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;279 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;289 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;299 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;309 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;319 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;329 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;339 | 57.8715 | 154.1133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;349 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;359 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;369 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;379 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;389 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;399 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;409 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;419 | 57.8715 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;429 | 57.8705 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;439 | 57.8705 | 154.1359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;449 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;459 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;469 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;479 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;489 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;499 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;509 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;519 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;529 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;539 | 57.8705 | 154.1435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;549 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;559 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;569 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;579 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;589 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;599 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;609 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;619 | 57.8705 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;629 | 57.8695 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;639 | 57.8695 | 154.1504 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;649 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;659 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;669 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;679 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;689 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;699 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;709 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;719 | 57.8695 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;729 | 57.8685 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;739 | 57.8685 | 154.1466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;749 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;759 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;769 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;779 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;789 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;799 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;809 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;819 | 57.8685 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;829 | 57.8675 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;839 | 57.8675 | 154.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;849 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;859 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;869 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;879 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;889 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;899 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;909 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;919 | 57.8675 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;929 | 57.8685 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;939 | 57.8685 | 154.1149 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;949 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;959 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;969 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;979 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;989 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:14;999 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;009 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;019 | 57.8685 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;029 | 57.8665 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;039 | 57.8665 | 154.1057 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;049 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;059 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;069 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;079 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;089 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;099 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;109 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;119 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;129 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;139 | 57.8665 | 154.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;149 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;159 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;169 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;179 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;189 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;199 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;209 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;219 | 57.8665 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;229 | 57.8675 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;239 | 57.8675 | 154.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;249 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;259 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;269 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;279 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;289 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;299 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;309 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;319 | 57.8675 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;329 | 57.8665 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;339 | 57.8665 | 154.0974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;349 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;359 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;369 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;379 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;389 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;399 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;409 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;419 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;429 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;439 | 57.8665 | 154.1022 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;449 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;459 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;469 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;479 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;489 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;499 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;509 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;519 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;529 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;539 | 57.8665 | 154.0975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;549 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;559 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;569 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;579 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;589 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;599 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;609 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;619 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;629 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;639 | 57.8665 | 154.1031 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;649 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;659 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;669 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;679 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;689 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;699 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;709 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;719 | 57.8665 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;729 | 57.8645 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;739 | 57.8645 | 154.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;749 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;759 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;769 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;779 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;789 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;799 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;809 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;819 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;829 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;839 | 57.8645 | 154.1495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;849 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;859 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;869 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;879 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;889 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;899 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;909 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;919 | 57.8645 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;929 | 57.8635 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;939 | 57.8635 | 154.179 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;949 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;959 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;969 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;979 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;989 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:15;999 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;009 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;019 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;029 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;039 | 57.8635 | 154.2077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;049 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;059 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;069 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;079 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;089 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;099 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;109 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;119 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;129 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;139 | 57.8635 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;149 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;159 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;169 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;179 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;189 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;199 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;209 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;219 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;229 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;239 | 57.8635 | 154.2128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;249 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;259 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;269 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;279 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;289 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;299 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;309 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;319 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;329 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;339 | 57.8635 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;349 | 57.8635 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;359 | 57.8635 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;369 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;379 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;389 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;399 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;409 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;419 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;429 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;439 | 57.8605 | 154.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;449 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;459 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;469 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;479 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;489 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;499 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;509 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;519 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;529 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;539 | 57.8605 | 154.1557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;549 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;559 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;569 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;579 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;589 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;599 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;609 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;619 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;629 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;639 | 57.8605 | 154.142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;649 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;659 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;669 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;679 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;689 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;699 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;709 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;719 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;729 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;739 | 57.8605 | 154.1443 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;749 | 57.8605 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;759 | 57.8605 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;769 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;779 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;789 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;799 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;809 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;819 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;829 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;839 | 57.8595 | 154.1526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;849 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;859 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;869 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;879 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;889 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;899 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;909 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;919 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;929 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;939 | 57.8595 | 154.164 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;949 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;959 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;969 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;979 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;989 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:16;999 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;009 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;019 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;029 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;039 | 57.8595 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;049 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;059 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;069 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;079 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;089 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;099 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;109 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;119 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;129 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;139 | 57.8595 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;149 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;159 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;169 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;179 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;189 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;199 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;209 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;219 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;229 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;239 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;249 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;259 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;269 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;279 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;289 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;299 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;309 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;319 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;329 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;339 | 57.8595 | 154.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;349 | 57.8595 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;359 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;369 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;379 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;389 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;399 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;409 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;419 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;429 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;439 | 57.8585 | 154.1985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;449 | 57.8585 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;459 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;469 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;479 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;489 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;499 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;509 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;519 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;529 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;539 | 57.8575 | 154.1892 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;549 | 57.8575 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;559 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;569 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;579 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;589 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;599 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;609 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;619 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;629 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;639 | 57.8555 | 154.1788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;649 | 57.8555 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;659 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;669 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;679 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;689 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;699 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;709 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;719 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;729 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;739 | 57.8545 | 154.1704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;749 | 57.8545 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;759 | 57.8545 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;769 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;779 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;789 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;799 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;809 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;819 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;829 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;839 | 57.8555 | 154.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;849 | 57.8555 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;859 | 57.8555 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;869 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;879 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;889 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;899 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;909 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;919 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;929 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;939 | 57.8545 | 154.1421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;949 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;959 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;969 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;979 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;989 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:17;999 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;009 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;019 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;029 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;039 | 57.8545 | 154.1266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;049 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;059 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;069 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;079 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;089 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;099 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;109 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;119 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;129 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;139 | 57.8545 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;149 | 57.8545 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;159 | 57.8545 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;169 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;179 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;189 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;199 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;209 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;219 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;229 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;239 | 57.8525 | 154.1068 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;249 | 57.8525 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;259 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;269 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;279 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;289 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;299 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;309 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;319 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;329 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;339 | 57.8535 | 154.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;349 | 57.8535 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;359 | 57.8535 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;369 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;379 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;389 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;399 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;409 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;419 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;429 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;439 | 57.8525 | 154.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;449 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;459 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;469 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;479 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;489 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;499 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;509 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;519 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;529 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;539 | 57.8525 | 154.1358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;549 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;559 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;569 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;579 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;589 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;599 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;609 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;619 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;629 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;639 | 57.8525 | 154.1577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;649 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;659 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;669 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;679 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;689 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;699 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;709 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;719 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;729 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;739 | 57.8525 | 154.1799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;749 | 57.8525 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;759 | 57.8525 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;769 | 57.8525 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;779 | 57.8505 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;789 | 57.8505 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;799 | 57.8505 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;809 | 57.8505 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;819 | 57.8505 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;829 | 57.8505 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;839 | 57.8505 | 154.2043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;849 | 57.8505 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;859 | 57.8505 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;869 | 57.8505 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;879 | 57.8515 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;889 | 57.8515 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;899 | 57.8515 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;909 | 57.8515 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;919 | 57.8515 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;929 | 57.8515 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;939 | 57.8515 | 154.2247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;949 | 57.8515 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;959 | 57.8515 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;969 | 57.8515 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;979 | 57.8505 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;989 | 57.8505 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:18;999 | 57.8505 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;009 | 57.8505 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;019 | 57.8505 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;029 | 57.8505 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;039 | 57.8505 | 154.2305 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;049 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;059 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;069 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;079 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;089 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;099 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;109 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;119 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;129 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;139 | 57.8505 | 154.2199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;149 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;159 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;169 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;179 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;189 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;199 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;209 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;219 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;229 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;239 | 57.8505 | 154.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;249 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;259 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;269 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;279 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;289 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;299 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;309 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;319 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;329 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;339 | 57.8505 | 154.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;349 | 57.8505 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;359 | 57.8505 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;369 | 57.8505 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;379 | 57.8495 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;389 | 57.8495 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;399 | 57.8495 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;409 | 57.8495 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;419 | 57.8495 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;429 | 57.8495 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;439 | 57.8495 | 154.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;449 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;459 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;469 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;479 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;489 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;499 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;509 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;519 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;529 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;539 | 57.8495 | 154.0834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;549 | 57.8495 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;559 | 57.8495 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;569 | 57.8495 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;579 | 57.8475 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;589 | 57.8475 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;599 | 57.8475 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;609 | 57.8475 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;619 | 57.8475 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;629 | 57.8475 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;639 | 57.8475 | 154.0578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;649 | 57.8475 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;659 | 57.8475 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;669 | 57.8475 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;679 | 57.8455 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;689 | 57.8455 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;699 | 57.8455 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;709 | 57.8455 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;719 | 57.8455 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;729 | 57.8455 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;739 | 57.8455 | 154.0364 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;749 | 57.8455 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;759 | 57.8455 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;769 | 57.8455 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;779 | 57.8465 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;789 | 57.8465 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;799 | 57.8465 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;809 | 57.8465 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;819 | 57.8465 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;829 | 57.8465 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;839 | 57.8465 | 154.0217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;849 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;859 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;869 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;879 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;889 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;899 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;909 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;919 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;929 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;939 | 57.8465 | 154.016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;949 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;959 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;969 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;979 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;989 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:19;999 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;009 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;019 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;029 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;039 | 57.8465 | 154.0116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;049 | 57.8465 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;059 | 57.8465 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;069 | 57.8465 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;079 | 57.8455 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;089 | 57.8455 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;099 | 57.8455 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;109 | 57.8455 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;119 | 57.8455 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;129 | 57.8455 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;139 | 57.8455 | 154.0082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;149 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;159 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;169 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;179 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;189 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;199 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;209 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;219 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;229 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;239 | 57.8455 | 154.0231 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;249 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;259 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;269 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;279 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;289 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;299 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;309 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;319 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;329 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;339 | 57.8455 | 154.0566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;349 | 57.8455 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;359 | 57.8455 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;369 | 57.8455 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;379 | 57.8435 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;389 | 57.8435 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;399 | 57.8435 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;409 | 57.8435 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;419 | 57.8435 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;429 | 57.8435 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;439 | 57.8435 | 154.0934 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;449 | 57.8435 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;459 | 57.8435 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;469 | 57.8435 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;479 | 57.8445 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;489 | 57.8445 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;499 | 57.8445 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;509 | 57.8445 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;519 | 57.8445 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;529 | 57.8445 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;539 | 57.8445 | 154.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;549 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;559 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;569 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;579 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;589 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;599 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;609 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;619 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;629 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;639 | 57.8445 | 154.1618 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;649 | 57.8445 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;659 | 57.8445 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;669 | 57.8445 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;679 | 57.8425 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;689 | 57.8425 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;699 | 57.8425 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;709 | 57.8425 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;719 | 57.8425 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;729 | 57.8425 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;739 | 57.8425 | 154.171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;749 | 57.8425 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;759 | 57.8425 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;769 | 57.8425 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;779 | 57.8415 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;789 | 57.8415 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;799 | 57.8415 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;809 | 57.8415 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;819 | 57.8415 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;829 | 57.8415 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;839 | 57.8415 | 154.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;849 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;859 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;869 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;879 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;889 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;899 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;909 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;919 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;929 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;939 | 57.8415 | 154.1311 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;949 | 57.8415 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;959 | 57.8415 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;969 | 57.8415 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;979 | 57.8425 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;989 | 57.8425 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:20;999 | 57.8425 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;009 | 57.8425 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;019 | 57.8425 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;029 | 57.8425 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;039 | 57.8425 | 154.1061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;049 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;059 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;069 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;079 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;089 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;099 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;109 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;119 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;129 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;139 | 57.8425 | 154.0798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;149 | 57.8425 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;159 | 57.8425 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;169 | 57.8425 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;179 | 57.8415 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;189 | 57.8415 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;199 | 57.8415 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;209 | 57.8415 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;219 | 57.8415 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;229 | 57.8415 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;239 | 57.8415 | 154.0695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;249 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;259 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;269 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;279 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;289 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;299 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;309 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;319 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;329 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;339 | 57.8415 | 154.0825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;349 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;359 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;369 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;379 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;389 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;399 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;409 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;419 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;429 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;439 | 57.8415 | 154.0963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;449 | 57.8415 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;459 | 57.8415 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;469 | 57.8415 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;479 | 57.8405 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;489 | 57.8405 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;499 | 57.8405 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;509 | 57.8405 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;519 | 57.8405 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;529 | 57.8405 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;539 | 57.8405 | 154.103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;549 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;559 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;569 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;579 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;589 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;599 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;609 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;619 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;629 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;639 | 57.8405 | 154.1108 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;649 | 57.8405 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;659 | 57.8405 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;669 | 57.8405 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;679 | 57.8395 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;689 | 57.8395 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;699 | 57.8395 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;709 | 57.8395 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;719 | 57.8395 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;729 | 57.8395 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;739 | 57.8395 | 154.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;749 | 57.8395 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;759 | 57.8395 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;769 | 57.8395 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;779 | 57.8385 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;789 | 57.8385 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;799 | 57.8385 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;809 | 57.8385 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;819 | 57.8385 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;829 | 57.8385 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;839 | 57.8385 | 154.09 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;849 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;859 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;869 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;879 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;889 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;899 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;909 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;919 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;929 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;939 | 57.8385 | 154.0645 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;949 | 57.8385 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;959 | 57.8385 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;969 | 57.8385 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;979 | 57.8375 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;989 | 57.8375 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:21;999 | 57.8375 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;009 | 57.8375 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;019 | 57.8375 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;029 | 57.8375 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;039 | 57.8375 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;049 | 57.8375 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;059 | 57.8375 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;069 | 57.8375 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;079 | 57.8385 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;089 | 57.8385 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;099 | 57.8385 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;109 | 57.8385 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;119 | 57.8385 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;129 | 57.8385 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;139 | 57.8385 | 154.0114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;149 | 57.8385 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;159 | 57.8385 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;169 | 57.8385 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;179 | 57.8385 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;189 | 57.8385 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;199 | 57.8375 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;209 | 57.8375 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;219 | 57.8375 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;229 | 57.8375 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;239 | 57.8375 | 153.983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;249 | 57.8375 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;259 | 57.8375 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;269 | 57.8375 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;279 | 57.8375 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;289 | 57.8375 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;299 | 57.8385 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;309 | 57.8385 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;319 | 57.8385 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;329 | 57.8385 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;339 | 57.8385 | 153.9723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;349 | 57.8385 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;359 | 57.8385 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;369 | 57.8385 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;379 | 57.8385 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;389 | 57.8385 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;399 | 57.8375 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;409 | 57.8375 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;419 | 57.8375 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;429 | 57.8375 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;439 | 57.8375 | 153.9693 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;449 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;459 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;469 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;479 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;489 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;499 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;509 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;519 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;529 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;539 | 57.8375 | 153.959 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;549 | 57.8375 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;559 | 57.8375 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;569 | 57.8375 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;579 | 57.8375 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;589 | 57.8375 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;599 | 57.8365 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;609 | 57.8365 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;619 | 57.8365 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;629 | 57.8365 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;639 | 57.8365 | 153.9517 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;649 | 57.8365 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;659 | 57.8365 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;669 | 57.8365 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;679 | 57.8365 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;689 | 57.8365 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;699 | 57.8375 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;709 | 57.8375 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;719 | 57.8375 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;729 | 57.8375 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;739 | 57.8375 | 153.9497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;749 | 57.8375 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;759 | 57.8375 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;769 | 57.8375 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;779 | 57.8375 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;789 | 57.8375 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;799 | 57.8355 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;809 | 57.8355 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;819 | 57.8355 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;829 | 57.8355 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;839 | 57.8355 | 153.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;849 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;859 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;869 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;879 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;889 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;899 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;909 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;919 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;929 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;939 | 57.8355 | 153.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;949 | 57.8355 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;959 | 57.8355 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;969 | 57.8355 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;979 | 57.8355 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;989 | 57.8355 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:22;999 | 57.8345 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;009 | 57.8345 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;019 | 57.8345 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;029 | 57.8345 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;039 | 57.8345 | 153.9036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;049 | 57.8345 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;059 | 57.8345 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;069 | 57.8345 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;079 | 57.8345 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;089 | 57.8345 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;099 | 57.8335 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;109 | 57.8335 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;119 | 57.8335 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;129 | 57.8335 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;139 | 57.8335 | 153.89 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;149 | 57.8335 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;159 | 57.8335 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;169 | 57.8335 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;179 | 57.8335 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;189 | 57.8335 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;199 | 57.8345 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;209 | 57.8345 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;219 | 57.8345 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;229 | 57.8345 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;239 | 57.8345 | 153.8779 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;249 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;259 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;269 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;279 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;289 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;299 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;309 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;319 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;329 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;339 | 57.8345 | 153.8684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;349 | 57.8345 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;359 | 57.8345 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;369 | 57.8345 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;379 | 57.8345 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;389 | 57.8345 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;399 | 57.8325 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;409 | 57.8325 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;419 | 57.8325 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;429 | 57.8325 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;439 | 57.8325 | 153.8577 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;449 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;459 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;469 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;479 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;489 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;499 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;509 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;519 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;529 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;539 | 57.8325 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;549 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;559 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;569 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;579 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;589 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;599 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;609 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;619 | 57.8325 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;629 | 57.8335 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;639 | 57.8335 | 153.8086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;649 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;659 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;669 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;679 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;689 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;699 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;709 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;719 | 57.8335 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;729 | 57.8305 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;739 | 57.8305 | 153.789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;749 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;759 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;769 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;779 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;789 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;799 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;809 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;819 | 57.8305 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;829 | 57.8315 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;839 | 57.8315 | 153.7735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;849 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;859 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;869 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;879 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;889 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;899 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;909 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;919 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;929 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;939 | 57.8315 | 153.7585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;949 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;959 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;969 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;979 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;989 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:23;999 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;009 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;019 | 57.8315 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;029 | 57.8295 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;039 | 57.8295 | 153.7542 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;049 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;059 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;069 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;079 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;089 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;099 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;109 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;119 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;129 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;139 | 57.8295 | 153.7615 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;149 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;159 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;169 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;179 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;189 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;199 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;209 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;219 | 57.8295 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;229 | 57.8315 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;239 | 57.8315 | 153.7684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;249 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;259 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;269 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;279 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;289 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;299 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;309 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;319 | 57.8315 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;329 | 57.8305 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;339 | 57.8305 | 153.7786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;349 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;359 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;369 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;379 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;389 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;399 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;409 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;419 | 57.8305 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;429 | 57.8295 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;439 | 57.8295 | 153.798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;449 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;459 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;469 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;479 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;489 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;499 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;509 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;519 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;529 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;539 | 57.8295 | 153.8142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;549 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;559 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;569 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;579 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;589 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;599 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;609 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;619 | 57.8295 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;629 | 57.8285 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;639 | 57.8285 | 153.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;649 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;659 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;669 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;679 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;689 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;699 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;709 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;719 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;729 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;739 | 57.8285 | 153.828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;749 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;759 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;769 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;779 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;789 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;799 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;809 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;819 | 57.8285 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;829 | 57.8275 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;839 | 57.8275 | 153.8339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;849 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;859 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;869 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;879 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;889 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;899 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;909 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;919 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;929 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;939 | 57.8275 | 153.8316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;949 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;959 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;969 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;979 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;989 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:24;999 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;009 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;019 | 57.8275 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;029 | 57.8265 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;039 | 57.8265 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;049 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;059 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;069 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;079 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;089 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;099 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;109 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;119 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;129 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;139 | 57.8265 | 153.8 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;149 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;159 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;169 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;179 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;189 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;199 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;209 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;219 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;229 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;239 | 57.8265 | 153.7704 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;249 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;259 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;269 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;279 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;289 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;299 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;309 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;319 | 57.8265 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;329 | 57.8245 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;339 | 57.8245 | 153.7337 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;349 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;359 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;369 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;379 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;389 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;399 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;409 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;419 | 57.8245 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;429 | 57.8235 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;439 | 57.8235 | 153.7002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;449 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;459 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;469 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;479 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;489 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;499 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;509 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;519 | 57.8235 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;529 | 57.8245 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;539 | 57.8245 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;549 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;559 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;569 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;579 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;589 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;599 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;609 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;619 | 57.8245 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;629 | 57.8235 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;639 | 57.8235 | 153.6493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;649 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;659 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;669 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;679 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;689 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;699 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;709 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;719 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;729 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;739 | 57.8235 | 153.6414 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;749 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;759 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;769 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;779 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;789 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;799 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;809 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;819 | 57.8235 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;829 | 57.8245 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;839 | 57.8245 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;849 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;859 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;869 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;879 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;889 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;899 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;909 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;919 | 57.8245 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;929 | 57.8235 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;939 | 57.8235 | 153.6799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;949 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;959 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;969 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;979 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;989 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:25;999 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;009 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;019 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;029 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;039 | 57.8235 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;049 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;059 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;069 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;079 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;089 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;099 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;109 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;119 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;129 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;139 | 57.8235 | 153.7534 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;149 | 57.8235 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;159 | 57.8235 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;169 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;179 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;189 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;199 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;209 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;219 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;229 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;239 | 57.8225 | 153.7865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;249 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;259 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;269 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;279 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;289 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;299 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;309 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;319 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;329 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;339 | 57.8225 | 153.7958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;349 | 57.8225 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;359 | 57.8225 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;369 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;379 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;389 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;399 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;409 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;419 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;429 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;439 | 57.8215 | 153.7936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;449 | 57.8215 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;459 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;469 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;479 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;489 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;499 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;509 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;519 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;529 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;539 | 57.8195 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;549 | 57.8195 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;559 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;569 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;579 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;589 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;599 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;609 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;619 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;629 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;639 | 57.8205 | 153.7785 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;649 | 57.8205 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;659 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;669 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;679 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;689 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;699 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;709 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;719 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;729 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;739 | 57.8195 | 153.7611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;749 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;759 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;769 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;779 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;789 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;799 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;809 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;819 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;829 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;839 | 57.8195 | 153.7463 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;849 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;859 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;869 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;879 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;889 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;899 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;909 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;919 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;929 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;939 | 57.8195 | 153.7222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;949 | 57.8195 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;959 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;969 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;979 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;989 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:26;999 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;009 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;019 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;029 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;039 | 57.8205 | 153.6786 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;049 | 57.8205 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;059 | 57.8205 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;069 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;079 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;089 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;099 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;109 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;119 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;129 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;139 | 57.8185 | 153.6403 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;149 | 57.8185 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;159 | 57.8185 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;169 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;179 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;189 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;199 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;209 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;219 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;229 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;239 | 57.8195 | 153.621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;249 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;259 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;269 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;279 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;289 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;299 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;309 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;319 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;329 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;339 | 57.8195 | 153.6077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;349 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;359 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;369 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;379 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;389 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;399 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;409 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;419 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;429 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;439 | 57.8195 | 153.6036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;449 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;459 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;469 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;479 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;489 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;499 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;509 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;519 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;529 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;539 | 57.8195 | 153.6222 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;549 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;559 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;569 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;579 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;589 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;599 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;609 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;619 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;629 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;639 | 57.8195 | 153.6456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;649 | 57.8195 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;659 | 57.8195 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;669 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;679 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;689 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;699 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;709 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;719 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;729 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;739 | 57.8175 | 153.6546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;749 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;759 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;769 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;779 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;789 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;799 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;809 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;819 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;829 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;839 | 57.8175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;849 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;859 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;869 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;879 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;889 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;899 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;909 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;919 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;929 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;939 | 57.8175 | 153.6665 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;949 | 57.8175 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;959 | 57.8175 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;969 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;979 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;989 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:27;999 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;009 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;019 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;029 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;039 | 57.8165 | 153.6556 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;049 | 57.8165 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;059 | 57.8165 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;069 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;079 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;089 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;099 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;109 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;119 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;129 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;139 | 57.8155 | 153.637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;149 | 57.8155 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;159 | 57.8155 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;169 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;179 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;189 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;199 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;209 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;219 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;229 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;239 | 57.8165 | 153.6322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;249 | 57.8165 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;259 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;269 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;279 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;289 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;299 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;309 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;319 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;329 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;339 | 57.8155 | 153.6301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;349 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;359 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;369 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;379 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;389 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;399 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;409 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;419 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;429 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;439 | 57.8155 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;449 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;459 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;469 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;479 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;489 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;499 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;509 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;519 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;529 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;539 | 57.8155 | 153.6145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;549 | 57.8155 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;559 | 57.8155 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;569 | 57.8155 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;579 | 57.8145 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;589 | 57.8145 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;599 | 57.8145 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;609 | 57.8145 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;619 | 57.8145 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;629 | 57.8145 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;639 | 57.8145 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;649 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;659 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;669 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;679 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;689 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;699 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;709 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;719 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;729 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;739 | 57.8145 | 153.6278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;749 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;759 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;769 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;779 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;789 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;799 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;809 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;819 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;829 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;839 | 57.8145 | 153.6284 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;849 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;859 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;869 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;879 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;889 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;899 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;909 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;919 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;929 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;939 | 57.8145 | 153.6315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;949 | 57.8145 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;959 | 57.8145 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;969 | 57.8145 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;979 | 57.8155 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;989 | 57.8155 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:28;999 | 57.8155 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;009 | 57.8155 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;019 | 57.8155 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;029 | 57.8155 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;039 | 57.8155 | 153.652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;049 | 57.8155 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;059 | 57.8155 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;069 | 57.8155 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;079 | 57.8135 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;089 | 57.8135 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;099 | 57.8135 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;109 | 57.8135 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;119 | 57.8135 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;129 | 57.8135 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;139 | 57.8135 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;149 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;159 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;169 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;179 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;189 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;199 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;209 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;219 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;229 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;239 | 57.8135 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;249 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;259 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;269 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;279 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;289 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;299 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;309 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;319 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;329 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;339 | 57.8135 | 153.7018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;349 | 57.8135 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;359 | 57.8135 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;369 | 57.8135 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;379 | 57.8125 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;389 | 57.8125 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;399 | 57.8125 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;409 | 57.8125 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;419 | 57.8125 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;429 | 57.8125 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;439 | 57.8125 | 153.7127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;449 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;459 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;469 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;479 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;489 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;499 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;509 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;519 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;529 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;539 | 57.8125 | 153.7042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;549 | 57.8125 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;559 | 57.8125 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;569 | 57.8125 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;579 | 57.8135 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;589 | 57.8135 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;599 | 57.8135 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;609 | 57.8135 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;619 | 57.8135 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;629 | 57.8135 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;639 | 57.8135 | 153.6861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;649 | 57.8135 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;659 | 57.8135 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;669 | 57.8135 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;679 | 57.8125 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;689 | 57.8125 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;699 | 57.8125 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;709 | 57.8125 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;719 | 57.8125 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;729 | 57.8125 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;739 | 57.8125 | 153.6735 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;749 | 57.8125 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;759 | 57.8125 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;769 | 57.8125 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;779 | 57.8115 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;789 | 57.8115 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;799 | 57.8115 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;809 | 57.8115 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;819 | 57.8115 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;829 | 57.8115 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;839 | 57.8115 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;849 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;859 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;869 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;879 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;889 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;899 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;909 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;919 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;929 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;939 | 57.8115 | 153.6181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;949 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;959 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;969 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;979 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;989 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:29;999 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;009 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;019 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;029 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;039 | 57.8115 | 153.5985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;049 | 57.8115 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;059 | 57.8115 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;069 | 57.8115 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;079 | 57.8105 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;089 | 57.8105 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;099 | 57.8105 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;109 | 57.8105 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;119 | 57.8105 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;129 | 57.8105 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;139 | 57.8105 | 153.5977 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;149 | 57.8105 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;159 | 57.8105 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;169 | 57.8105 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;179 | 57.8115 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;189 | 57.8115 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;199 | 57.8115 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;209 | 57.8115 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;219 | 57.8115 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;229 | 57.8115 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;239 | 57.8115 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;249 | 57.8115 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;259 | 57.8115 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;269 | 57.8115 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;279 | 57.8105 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;289 | 57.8105 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;299 | 57.8105 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;309 | 57.8105 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;319 | 57.8105 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;329 | 57.8105 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;339 | 57.8105 | 153.6129 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;349 | 57.8105 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;359 | 57.8105 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;369 | 57.8105 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;379 | 57.8095 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;389 | 57.8095 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;399 | 57.8095 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;409 | 57.8095 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;419 | 57.8095 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;429 | 57.8095 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;439 | 57.8095 | 153.6424 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;449 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;459 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;469 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;479 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;489 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;499 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;509 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;519 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;529 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;539 | 57.8095 | 153.6773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;549 | 57.8095 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;559 | 57.8095 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;569 | 57.8095 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;579 | 57.8105 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;589 | 57.8105 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;599 | 57.8105 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;609 | 57.8105 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;619 | 57.8105 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;629 | 57.8105 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;639 | 57.8105 | 153.7098 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;649 | 57.8105 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;659 | 57.8105 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;669 | 57.8105 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;679 | 57.8095 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;689 | 57.8095 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;699 | 57.8095 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;709 | 57.8095 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;719 | 57.8095 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;729 | 57.8095 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;739 | 57.8095 | 153.7386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;749 | 57.8095 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;759 | 57.8095 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;769 | 57.8095 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;779 | 57.8085 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;789 | 57.8085 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;799 | 57.8085 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;809 | 57.8085 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;819 | 57.8085 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;829 | 57.8085 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;839 | 57.8085 | 153.7481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;849 | 57.8085 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;859 | 57.8085 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;869 | 57.8085 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;879 | 57.8095 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;889 | 57.8095 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;899 | 57.8095 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;909 | 57.8095 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;919 | 57.8095 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;929 | 57.8095 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;939 | 57.8095 | 153.7268 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;949 | 57.8095 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;959 | 57.8095 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;969 | 57.8095 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;979 | 57.8065 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;989 | 57.8065 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:30;999 | 57.8065 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;009 | 57.8065 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;019 | 57.8065 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;029 | 57.8065 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;039 | 57.8065 | 153.6929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;049 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;059 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;069 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;079 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;089 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;099 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;109 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;119 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;129 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;139 | 57.8065 | 153.6636 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;149 | 57.8065 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;159 | 57.8065 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;169 | 57.8065 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;179 | 57.8075 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;189 | 57.8075 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;199 | 57.8075 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;209 | 57.8075 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;219 | 57.8075 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;229 | 57.8075 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;239 | 57.8075 | 153.6432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;249 | 57.8075 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;259 | 57.8075 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;269 | 57.8075 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;279 | 57.8065 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;289 | 57.8065 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;299 | 57.8065 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;309 | 57.8065 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;319 | 57.8065 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;329 | 57.8065 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;339 | 57.8065 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;349 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;359 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;369 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;379 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;389 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;399 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;409 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;419 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;429 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;439 | 57.8065 | 153.6324 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;449 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;459 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;469 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;479 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;489 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;499 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;509 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;519 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;529 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;539 | 57.8065 | 153.6363 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;549 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;559 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;569 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;579 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;589 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;599 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;609 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;619 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;629 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;639 | 57.8065 | 153.6358 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;649 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;659 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;669 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;679 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;689 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;699 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;709 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;719 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;729 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;739 | 57.8065 | 153.6393 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;749 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;759 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;769 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;779 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;789 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;799 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;809 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;819 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;829 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;839 | 57.8065 | 153.6529 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;849 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;859 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;869 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;879 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;889 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;899 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;909 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;919 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;929 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;939 | 57.8065 | 153.6727 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;949 | 57.8065 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;959 | 57.8065 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;969 | 57.8065 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;979 | 57.8055 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;989 | 57.8055 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:31;999 | 57.8055 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;009 | 57.8055 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;019 | 57.8055 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;029 | 57.8055 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;039 | 57.8055 | 153.6947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;049 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;059 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;069 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;079 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;089 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;099 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;109 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;119 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;129 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;139 | 57.8055 | 153.7163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;149 | 57.8055 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;159 | 57.8055 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;169 | 57.8055 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;179 | 57.8045 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;189 | 57.8045 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;199 | 57.8045 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;209 | 57.8045 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;219 | 57.8045 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;229 | 57.8045 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;239 | 57.8045 | 153.7237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;249 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;259 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;269 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;279 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;289 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;299 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;309 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;319 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;329 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;339 | 57.8045 | 153.7086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;349 | 57.8045 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;359 | 57.8045 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;369 | 57.8045 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;379 | 57.8045 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;389 | 57.8045 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;399 | 57.8055 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;409 | 57.8055 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;419 | 57.8055 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;429 | 57.8055 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;439 | 57.8055 | 153.6835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;449 | 57.8055 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;459 | 57.8055 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;469 | 57.8055 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;479 | 57.8055 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;489 | 57.8055 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;499 | 57.8045 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;509 | 57.8045 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;519 | 57.8045 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;529 | 57.8045 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;539 | 57.8045 | 153.6553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;549 | 57.8045 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;559 | 57.8045 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;569 | 57.8045 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;579 | 57.8045 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;589 | 57.8045 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;599 | 57.8055 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;609 | 57.8055 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;619 | 57.8055 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;629 | 57.8055 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;639 | 57.8055 | 153.6185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;649 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;659 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;669 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;679 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;689 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;699 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;709 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;719 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;729 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;739 | 57.8055 | 153.5814 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;749 | 57.8055 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;759 | 57.8055 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;769 | 57.8055 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;779 | 57.8055 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;789 | 57.8055 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;799 | 57.8045 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;809 | 57.8045 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;819 | 57.8045 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;829 | 57.8045 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;839 | 57.8045 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;849 | 57.8045 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;859 | 57.8045 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;869 | 57.8045 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;879 | 57.8045 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;889 | 57.8045 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;899 | 57.8035 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;909 | 57.8035 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;919 | 57.8035 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;929 | 57.8035 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;939 | 57.8035 | 153.5627 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;949 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;959 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;969 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;979 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;989 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:32;999 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;009 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;019 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;029 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;039 | 57.8035 | 153.5657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;049 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;059 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;069 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;079 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;089 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;099 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;109 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;119 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;129 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;139 | 57.8035 | 153.5901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;149 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;159 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;169 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;179 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;189 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;199 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;209 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;219 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;229 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;239 | 57.8035 | 153.64 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;249 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;259 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;269 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;279 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;289 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;299 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;309 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;319 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;329 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;339 | 57.8035 | 153.6904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;349 | 57.8035 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;359 | 57.8035 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;369 | 57.8035 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;379 | 57.8035 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;389 | 57.8035 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;399 | 57.8025 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;409 | 57.8025 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;419 | 57.8025 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;429 | 57.8025 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;439 | 57.8025 | 153.7319 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;449 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;459 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;469 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;479 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;489 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;499 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;509 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;519 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;529 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;539 | 57.8025 | 153.7657 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;549 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;559 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;569 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;579 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;589 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;599 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;609 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;619 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;629 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;639 | 57.8025 | 153.776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;649 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;659 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;669 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;679 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;689 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;699 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;709 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;719 | 57.8025 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;729 | 57.8015 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;739 | 57.8015 | 153.7594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;749 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;759 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;769 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;779 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;789 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;799 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;809 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;819 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;829 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;839 | 57.8015 | 153.7486 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;849 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;859 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;869 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;879 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;889 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;899 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;909 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;919 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;929 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;939 | 57.8015 | 153.7526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;949 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;959 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;969 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;979 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;989 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:33;999 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;009 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;019 | 57.8015 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;029 | 57.8005 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;039 | 57.8005 | 153.754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;049 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;059 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;069 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;079 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;089 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;099 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;109 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;119 | 57.8005 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;129 | 57.7995 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;139 | 57.7995 | 153.7495 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;149 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;159 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;169 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;179 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;189 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;199 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;209 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;219 | 57.7995 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;229 | 57.8015 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;239 | 57.8015 | 153.7435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;249 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;259 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;269 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;279 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;289 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;299 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;309 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;319 | 57.8015 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;329 | 57.8005 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;339 | 57.8005 | 153.717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;349 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;359 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;369 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;379 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;389 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;399 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;409 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;419 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;429 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;439 | 57.8005 | 153.6651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;449 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;459 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;469 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;479 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;489 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;499 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;509 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;519 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;529 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;539 | 57.8005 | 153.6232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;549 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;559 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;569 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;579 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;589 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;599 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;609 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;619 | 57.8005 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;629 | 57.8015 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;639 | 57.8015 | 153.6033 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;649 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;659 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;669 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;679 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;689 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;699 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;709 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;719 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;729 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;739 | 57.8015 | 153.5941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;749 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;759 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;769 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;779 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;789 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;799 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;809 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;819 | 57.8015 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;829 | 57.8005 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;839 | 57.8005 | 153.6035 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;849 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;859 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;869 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;879 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;889 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;899 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;909 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;919 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;929 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;939 | 57.8005 | 153.6381 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;949 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;959 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;969 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;979 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;989 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:34;999 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;009 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;019 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;029 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;039 | 57.8005 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;049 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;059 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;069 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;079 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;089 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;099 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;109 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;119 | 57.8005 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;129 | 57.7995 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;139 | 57.7995 | 153.6766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;149 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;159 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;169 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;179 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;189 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;199 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;209 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;219 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;229 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;239 | 57.7995 | 153.6877 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;249 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;259 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;269 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;279 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;289 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;299 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;309 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;319 | 57.7995 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;329 | 57.7985 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;339 | 57.7985 | 153.6979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;349 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;359 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;369 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;379 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;389 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;399 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;409 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;419 | 57.7985 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;429 | 57.7975 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;439 | 57.7975 | 153.689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;449 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;459 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;469 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;479 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;489 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;499 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;509 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;519 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;529 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;539 | 57.7975 | 153.6706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;549 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;559 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;569 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;579 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;589 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;599 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;609 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;619 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;629 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;639 | 57.7975 | 153.6552 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;649 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;659 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;669 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;679 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;689 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;699 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;709 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;719 | 57.7975 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;729 | 57.7985 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;739 | 57.7985 | 153.6252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;749 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;759 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;769 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;779 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;789 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;799 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;809 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;819 | 57.7985 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;829 | 57.7975 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;839 | 57.7975 | 153.5813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;849 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;859 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;869 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;879 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;889 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;899 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;909 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;919 | 57.7975 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;929 | 57.7985 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;939 | 57.7985 | 153.5585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;949 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;959 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;969 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;979 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;989 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:35;999 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;009 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;019 | 57.7985 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;029 | 57.7975 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;039 | 57.7975 | 153.5586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;049 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;059 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;069 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;079 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;089 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;099 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;109 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;119 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;129 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;139 | 57.7975 | 153.5626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;149 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;159 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;169 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;179 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;189 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;199 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;209 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;219 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;229 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;239 | 57.7975 | 153.576 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;249 | 57.7975 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;259 | 57.7975 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;269 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;279 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;289 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;299 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;309 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;319 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;329 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;339 | 57.7995 | 153.6013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;349 | 57.7995 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;359 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;369 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;379 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;389 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;399 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;409 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;419 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;429 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;439 | 57.7985 | 153.6143 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;449 | 57.7985 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;459 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;469 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;479 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;489 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;499 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;509 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;519 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;529 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;539 | 57.7975 | 153.6092 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;549 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;559 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;569 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;579 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;589 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;599 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;609 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;619 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;629 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;639 | 57.7975 | 153.6046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;649 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;659 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;669 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;679 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;689 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;699 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;709 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;719 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;729 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;739 | 57.7975 | 153.5957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;749 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;759 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;769 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;779 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;789 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;799 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;809 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;819 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;829 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;839 | 57.7975 | 153.5711 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;849 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;859 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;869 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;879 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;889 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;899 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;909 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;919 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;929 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;939 | 57.7975 | 153.5498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;949 | 57.7975 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;959 | 57.7975 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;969 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;979 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;989 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:36;999 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;009 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;019 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;029 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;039 | 57.7965 | 153.5435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;049 | 57.7965 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;059 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;069 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;079 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;089 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;099 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;109 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;119 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;129 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;139 | 57.7955 | 153.5333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;149 | 57.7955 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;159 | 57.7955 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;169 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;179 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;189 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;199 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;209 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;219 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;229 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;239 | 57.7945 | 153.5171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;249 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;259 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;269 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;279 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;289 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;299 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;309 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;319 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;329 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;339 | 57.7945 | 153.511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;349 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;359 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;369 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;379 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;389 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;399 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;409 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;419 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;429 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;439 | 57.7945 | 153.5091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;449 | 57.7945 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;459 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;469 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;479 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;489 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;499 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;509 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;519 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;529 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;539 | 57.7955 | 153.5009 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;549 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;559 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;569 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;579 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;589 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;599 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;609 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;619 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;629 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;639 | 57.7955 | 153.5002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;649 | 57.7955 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;659 | 57.7955 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;669 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;679 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;689 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;699 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;709 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;719 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;729 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;739 | 57.7945 | 153.5134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;749 | 57.7945 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;759 | 57.7945 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;769 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;779 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;789 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;799 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;809 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;819 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;829 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;839 | 57.7955 | 153.5296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;849 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;859 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;869 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;879 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;889 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;899 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;909 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;919 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;929 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;939 | 57.7955 | 153.5522 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;949 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;959 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;969 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;979 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;989 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:37;999 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;009 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;019 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;029 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;039 | 57.7955 | 153.594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;049 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;059 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;069 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;079 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;089 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;099 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;109 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;119 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;129 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;139 | 57.7955 | 153.6374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;149 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;159 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;169 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;179 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;189 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;199 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;209 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;219 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;229 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;239 | 57.7955 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;249 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;259 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;269 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;279 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;289 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;299 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;309 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;319 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;329 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;339 | 57.7955 | 153.6675 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;349 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;359 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;369 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;379 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;389 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;399 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;409 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;419 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;429 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;439 | 57.7955 | 153.6509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;449 | 57.7955 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;459 | 57.7955 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;469 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;479 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;489 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;499 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;509 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;519 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;529 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;539 | 57.7945 | 153.6047 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;549 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;559 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;569 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;579 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;589 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;599 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;609 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;619 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;629 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;639 | 57.7945 | 153.5425 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;649 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;659 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;669 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;679 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;689 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;699 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;709 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;719 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;729 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;739 | 57.7945 | 153.4848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;749 | 57.7945 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;759 | 57.7945 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;769 | 57.7945 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;779 | 57.7935 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;789 | 57.7935 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;799 | 57.7935 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;809 | 57.7935 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;819 | 57.7935 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;829 | 57.7935 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;839 | 57.7935 | 153.4388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;849 | 57.7935 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;859 | 57.7935 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;869 | 57.7935 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;879 | 57.7945 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;889 | 57.7945 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;899 | 57.7945 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;909 | 57.7945 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;919 | 57.7945 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;929 | 57.7945 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;939 | 57.7945 | 153.4165 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;949 | 57.7945 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;959 | 57.7945 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;969 | 57.7945 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;979 | 57.7935 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;989 | 57.7935 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:38;999 | 57.7935 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;009 | 57.7935 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;019 | 57.7935 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;029 | 57.7935 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;039 | 57.7935 | 153.4142 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;049 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;059 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;069 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;079 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;089 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;099 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;109 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;119 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;129 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;139 | 57.7935 | 153.4392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;149 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;159 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;169 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;179 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;189 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;199 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;209 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;219 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;229 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;239 | 57.7935 | 153.4862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;249 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;259 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;269 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;279 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;289 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;299 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;309 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;319 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;329 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;339 | 57.7935 | 153.5237 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;349 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;359 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;369 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;379 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;389 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;399 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;409 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;419 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;429 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;439 | 57.7935 | 153.5423 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;449 | 57.7935 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;459 | 57.7935 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;469 | 57.7935 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;479 | 57.7925 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;489 | 57.7925 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;499 | 57.7925 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;509 | 57.7925 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;519 | 57.7925 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;529 | 57.7925 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;539 | 57.7925 | 153.5464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;549 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;559 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;569 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;579 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;589 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;599 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;609 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;619 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;629 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;639 | 57.7925 | 153.532 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;649 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;659 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;669 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;679 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;689 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;699 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;709 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;719 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;729 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;739 | 57.7925 | 153.5038 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;749 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;759 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;769 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;779 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;789 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;799 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;809 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;819 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;829 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;839 | 57.7925 | 153.4937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;849 | 57.7925 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;859 | 57.7925 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;869 | 57.7925 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;879 | 57.7935 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;889 | 57.7935 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;899 | 57.7935 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;909 | 57.7935 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;919 | 57.7935 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;929 | 57.7935 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;939 | 57.7935 | 153.5065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;949 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;959 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;969 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;979 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;989 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:39;999 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;009 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;019 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;029 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;039 | 57.7935 | 153.5184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;049 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;059 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;069 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;079 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;089 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;099 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;109 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;119 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;129 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;139 | 57.7935 | 153.5208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;149 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;159 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;169 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;179 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;189 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;199 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;209 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;219 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;229 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;239 | 57.7935 | 153.5127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;249 | 57.7935 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;259 | 57.7935 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;269 | 57.7935 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;279 | 57.7925 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;289 | 57.7925 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;299 | 57.7925 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;309 | 57.7925 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;319 | 57.7925 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;329 | 57.7925 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;339 | 57.7925 | 153.4861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;349 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;359 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;369 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;379 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;389 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;399 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;409 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;419 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;429 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;439 | 57.7925 | 153.4454 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;449 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;459 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;469 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;479 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;489 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;499 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;509 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;519 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;529 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;539 | 57.7925 | 153.4282 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;549 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;559 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;569 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;579 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;589 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;599 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;609 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;619 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;629 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;639 | 57.7925 | 153.4418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;649 | 57.7925 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;659 | 57.7925 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;669 | 57.7925 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;679 | 57.7915 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;689 | 57.7915 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;699 | 57.7915 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;709 | 57.7915 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;719 | 57.7915 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;729 | 57.7915 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;739 | 57.7915 | 153.4633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;749 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;759 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;769 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;779 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;789 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;799 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;809 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;819 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;829 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;839 | 57.7915 | 153.493 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;849 | 57.7915 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;859 | 57.7915 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;869 | 57.7915 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;879 | 57.7925 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;889 | 57.7925 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;899 | 57.7925 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;909 | 57.7925 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;919 | 57.7925 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;929 | 57.7925 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;939 | 57.7925 | 153.5334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;949 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;959 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;969 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;979 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;989 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:40;999 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;009 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;019 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;029 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;039 | 57.7925 | 153.5597 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;049 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;059 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;069 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;079 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;089 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;099 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;109 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;119 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;129 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;139 | 57.7925 | 153.5637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;149 | 57.7925 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;159 | 57.7925 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;169 | 57.7925 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;179 | 57.7915 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;189 | 57.7915 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;199 | 57.7915 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;209 | 57.7915 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;219 | 57.7915 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;229 | 57.7915 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;239 | 57.7915 | 153.566 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;249 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;259 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;269 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;279 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;289 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;299 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;309 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;319 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;329 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;339 | 57.7915 | 153.5621 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;349 | 57.7915 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;359 | 57.7915 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;369 | 57.7915 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;379 | 57.7905 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;389 | 57.7905 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;399 | 57.7905 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;409 | 57.7905 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;419 | 57.7905 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;429 | 57.7905 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;439 | 57.7905 | 153.5385 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;449 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;459 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;469 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;479 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;489 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;499 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;509 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;519 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;529 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;539 | 57.7905 | 153.5042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;549 | 57.7905 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;559 | 57.7905 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;569 | 57.7905 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;579 | 57.7915 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;589 | 57.7915 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;599 | 57.7915 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;609 | 57.7915 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;619 | 57.7915 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;629 | 57.7915 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;639 | 57.7915 | 153.469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;649 | 57.7915 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;659 | 57.7915 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;669 | 57.7915 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;679 | 57.7905 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;689 | 57.7905 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;699 | 57.7905 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;709 | 57.7905 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;719 | 57.7905 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;729 | 57.7905 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;739 | 57.7905 | 153.4213 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;749 | 57.7905 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;759 | 57.7905 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;769 | 57.7905 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;779 | 57.7915 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;789 | 57.7915 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;799 | 57.7915 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;809 | 57.7915 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;819 | 57.7915 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;829 | 57.7915 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;839 | 57.7915 | 153.3674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;849 | 57.7915 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;859 | 57.7915 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;869 | 57.7915 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;879 | 57.7905 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;889 | 57.7905 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;899 | 57.7905 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;909 | 57.7905 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;919 | 57.7905 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;929 | 57.7905 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;939 | 57.7905 | 153.3464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;949 | 57.7905 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;959 | 57.7905 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;969 | 57.7905 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;979 | 57.7915 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;989 | 57.7915 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:41;999 | 57.7915 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;009 | 57.7915 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;019 | 57.7915 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;029 | 57.7915 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;039 | 57.7915 | 153.3551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;049 | 57.7915 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;059 | 57.7915 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;069 | 57.7915 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;079 | 57.7905 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;089 | 57.7905 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;099 | 57.7905 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;109 | 57.7905 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;119 | 57.7905 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;129 | 57.7905 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;139 | 57.7905 | 153.3633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;149 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;159 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;169 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;179 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;189 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;199 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;209 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;219 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;229 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;239 | 57.7905 | 153.3707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;249 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;259 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;269 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;279 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;289 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;299 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;309 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;319 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;329 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;339 | 57.7905 | 153.3796 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;349 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;359 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;369 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;379 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;389 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;399 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;409 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;419 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;429 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;439 | 57.7905 | 153.377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;449 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;459 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;469 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;479 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;489 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;499 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;509 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;519 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;529 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;539 | 57.7905 | 153.3667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;549 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;559 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;569 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;579 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;589 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;599 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;609 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;619 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;629 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;639 | 57.7905 | 153.3747 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;649 | 57.7905 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;659 | 57.7905 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;669 | 57.7905 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;679 | 57.7905 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;689 | 57.7905 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;699 | 57.7895 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;709 | 57.7895 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;719 | 57.7895 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;729 | 57.7895 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;739 | 57.7895 | 153.383 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;749 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;759 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;769 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;779 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;789 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;799 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;809 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;819 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;829 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;839 | 57.7895 | 153.3649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;849 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;859 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;869 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;879 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;889 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;899 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;909 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;919 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;929 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;939 | 57.7895 | 153.3301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;949 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;959 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;969 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;979 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;989 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:42;999 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;009 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;019 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;029 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;039 | 57.7895 | 153.2867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;049 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;059 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;069 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;079 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;089 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;099 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;109 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;119 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;129 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;139 | 57.7895 | 153.2275 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;149 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;159 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;169 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;179 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;189 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;199 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;209 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;219 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;229 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;239 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;249 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;259 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;269 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;279 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;289 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;299 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;309 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;319 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;329 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;339 | 57.7895 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;349 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;359 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;369 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;379 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;389 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;399 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;409 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;419 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;429 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;439 | 57.7895 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;449 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;459 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;469 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;479 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;489 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;499 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;509 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;519 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;529 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;539 | 57.7895 | 153.0885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;549 | 57.7895 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;559 | 57.7895 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;569 | 57.7895 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;579 | 57.7895 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;589 | 57.7895 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;599 | 57.7905 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;609 | 57.7905 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;619 | 57.7905 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;629 | 57.7905 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;639 | 57.7905 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;649 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;659 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;669 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;679 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;689 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;699 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;709 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;719 | 57.7905 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;729 | 57.7895 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;739 | 57.7895 | 153.0628 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;749 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;759 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;769 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;779 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;789 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;799 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;809 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;819 | 57.7895 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;829 | 57.7905 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;839 | 57.7905 | 153.0531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;849 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;859 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;869 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;879 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;889 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;899 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;909 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;919 | 57.7905 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;929 | 57.7895 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;939 | 57.7895 | 153.0489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;949 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;959 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;969 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;979 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;989 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:43;999 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;009 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;019 | 57.7895 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;029 | 57.7905 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;039 | 57.7905 | 153.0685 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;049 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;059 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;069 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;079 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;089 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;099 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;109 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;119 | 57.7905 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;129 | 57.7895 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;139 | 57.7895 | 153.0904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;149 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;159 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;169 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;179 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;189 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;199 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;209 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;219 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;229 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;239 | 57.7895 | 153.0929 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;249 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;259 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;269 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;279 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;289 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;299 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;309 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;319 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;329 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;339 | 57.7895 | 153.0839 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;349 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;359 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;369 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;379 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;389 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;399 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;409 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;419 | 57.7895 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;429 | 57.7885 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;439 | 57.7885 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;449 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;459 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;469 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;479 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;489 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;499 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;509 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;519 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;529 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;539 | 57.7885 | 153.0501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;549 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;559 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;569 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;579 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;589 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;599 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;609 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;619 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;629 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;639 | 57.7885 | 153.041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;649 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;659 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;669 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;679 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;689 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;699 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;709 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;719 | 57.7885 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;729 | 57.7875 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;739 | 57.7875 | 153.0549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;749 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;759 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;769 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;779 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;789 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;799 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;809 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;819 | 57.7875 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;829 | 57.7885 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;839 | 57.7885 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;849 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;859 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;869 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;879 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;889 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;899 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;909 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;919 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;929 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;939 | 57.7885 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;949 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;959 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;969 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;979 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;989 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:44;999 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;009 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;019 | 57.7885 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;029 | 57.7875 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;039 | 57.7875 | 153.0887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;049 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;059 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;069 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;079 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;089 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;099 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;109 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;119 | 57.7875 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;129 | 57.7885 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;139 | 57.7885 | 153.0924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;149 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;159 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;169 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;179 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;189 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;199 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;209 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;219 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;229 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;239 | 57.7885 | 153.0881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;249 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;259 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;269 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;279 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;289 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;299 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;309 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;319 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;329 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;339 | 57.7885 | 153.0886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;349 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;359 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;369 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;379 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;389 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;399 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;409 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;419 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;429 | 57.7895 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;439 | 57.7895 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;449 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;459 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;469 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;479 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;489 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;499 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;509 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;519 | 57.7895 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;529 | 57.7885 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;539 | 57.7885 | 153.1255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;549 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;559 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;569 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;579 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;589 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;599 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;609 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;619 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;629 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;639 | 57.7885 | 153.1335 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;649 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;659 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;669 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;679 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;689 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;699 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;709 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;719 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;729 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;739 | 57.7885 | 153.1272 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;749 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;759 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;769 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;779 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;789 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;799 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;809 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;819 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;829 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;839 | 57.7885 | 153.0983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;849 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;859 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;869 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;879 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;889 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;899 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;909 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;919 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;929 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;939 | 57.7885 | 153.0459 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;949 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;959 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;969 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;979 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;989 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:45;999 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;009 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;019 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;029 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;039 | 57.7885 | 152.9899 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;049 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;059 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;069 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;079 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;089 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;099 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;109 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;119 | 57.7885 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;129 | 57.7875 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;139 | 57.7875 | 152.9488 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;149 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;159 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;169 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;179 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;189 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;199 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;209 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;219 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;229 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;239 | 57.7875 | 152.92 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;249 | 57.7875 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;259 | 57.7875 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;269 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;279 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;289 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;299 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;309 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;319 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;329 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;339 | 57.7865 | 152.902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;349 | 57.7865 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;359 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;369 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;379 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;389 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;399 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;409 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;419 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;429 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;439 | 57.7875 | 152.9037 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;449 | 57.7875 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;459 | 57.7875 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;469 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;479 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;489 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;499 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;509 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;519 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;529 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;539 | 57.7885 | 152.9233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;549 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;559 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;569 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;579 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;589 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;599 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;609 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;619 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;629 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;639 | 57.7885 | 152.9465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;649 | 57.7885 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;659 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;669 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;679 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;689 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;699 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;709 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;719 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;729 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;739 | 57.7895 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;749 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;759 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;769 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;779 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;789 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;799 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;809 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;819 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;829 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;839 | 57.7895 | 153.0195 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;849 | 57.7895 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;859 | 57.7895 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;869 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;879 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;889 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;899 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;909 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;919 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;929 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;939 | 57.7885 | 153.0551 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;949 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;959 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;969 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;979 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;989 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:46;999 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;009 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;019 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;029 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;039 | 57.7885 | 153.0769 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;049 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;059 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;069 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;079 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;089 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;099 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;109 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;119 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;129 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;139 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;149 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;159 | 57.7895 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;169 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;179 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;189 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;199 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;209 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;219 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;229 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;239 | 57.7885 | 153.0905 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;249 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;259 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;269 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;279 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;289 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;299 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;309 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;319 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;329 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;339 | 57.7885 | 153.0745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;349 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;359 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;369 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;379 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;389 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;399 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;409 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;419 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;429 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;439 | 57.7885 | 153.0639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;449 | 57.7885 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;459 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;469 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;479 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;489 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;499 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;509 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;519 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;529 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;539 | 57.7875 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;549 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;559 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;569 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;579 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;589 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;599 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;609 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;619 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;629 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;639 | 57.7875 | 153.0777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;649 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;659 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;669 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;679 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;689 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;699 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;709 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;719 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;729 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;739 | 57.7875 | 153.0795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;749 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;759 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;769 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;779 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;789 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;799 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;809 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;819 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;829 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;839 | 57.7875 | 153.0829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;849 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;859 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;869 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;879 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;889 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;899 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;909 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;919 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;929 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;939 | 57.7875 | 153.0837 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;949 | 57.7875 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;959 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;969 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;979 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;989 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:47;999 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;009 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;019 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;029 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;039 | 57.7885 | 153.077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;049 | 57.7885 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;059 | 57.7885 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;069 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;079 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;089 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;099 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;109 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;119 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;129 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;139 | 57.7875 | 153.0859 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;149 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;159 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;169 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;179 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;189 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;199 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;209 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;219 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;229 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;239 | 57.7875 | 153.1187 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;249 | 57.7875 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;259 | 57.7875 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;269 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;279 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;289 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;299 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;309 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;319 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;329 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;339 | 57.7885 | 153.1513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;349 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;359 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;369 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;379 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;389 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;399 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;409 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;419 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;429 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;439 | 57.7885 | 153.1773 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;449 | 57.7885 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;459 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;469 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;479 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;489 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;499 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;509 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;519 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;529 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;539 | 57.7895 | 153.2027 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;549 | 57.7895 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;559 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;569 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;579 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;589 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;599 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;609 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;619 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;629 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;639 | 57.7875 | 153.2084 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;649 | 57.7875 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;659 | 57.7875 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;669 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;679 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;689 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;699 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;709 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;719 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;729 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;739 | 57.7895 | 153.1834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;749 | 57.7895 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;759 | 57.7895 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;769 | 57.7895 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;779 | 57.7885 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;789 | 57.7885 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;799 | 57.7885 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;809 | 57.7885 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;819 | 57.7885 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;829 | 57.7885 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;839 | 57.7885 | 153.1489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;849 | 57.7885 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;859 | 57.7885 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;869 | 57.7885 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;879 | 57.7875 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;889 | 57.7875 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;899 | 57.7875 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;909 | 57.7875 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;919 | 57.7875 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;929 | 57.7875 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;939 | 57.7875 | 153.1247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;949 | 57.7875 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;959 | 57.7875 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;969 | 57.7875 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;979 | 57.7885 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;989 | 57.7885 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:48;999 | 57.7885 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;009 | 57.7885 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;019 | 57.7885 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;029 | 57.7885 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;039 | 57.7885 | 153.1145 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;049 | 57.7885 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;059 | 57.7885 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;069 | 57.7885 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;079 | 57.7875 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;089 | 57.7875 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;099 | 57.7875 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;109 | 57.7875 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;119 | 57.7875 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;129 | 57.7875 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;139 | 57.7875 | 153.1113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;149 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;159 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;169 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;179 | 57.7885 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;189 | 57.7885 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;199 | 57.7885 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;209 | 57.7885 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;219 | 57.7885 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;229 | 57.7885 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;239 | 57.7885 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;249 | 57.7885 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;259 | 57.7885 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;269 | 57.7885 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;279 | 57.7875 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;289 | 57.7875 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;299 | 57.7875 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;309 | 57.7875 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;319 | 57.7875 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;329 | 57.7875 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;339 | 57.7875 | 153.15 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;349 | 57.7875 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;359 | 57.7875 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;369 | 57.7875 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;379 | 57.7885 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;389 | 57.7885 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;399 | 57.7885 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;409 | 57.7885 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;419 | 57.7885 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;429 | 57.7885 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;439 | 57.7885 | 153.1818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;449 | 57.7885 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;459 | 57.7885 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;469 | 57.7885 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;479 | 57.7875 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;489 | 57.7875 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;499 | 57.7875 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;509 | 57.7875 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;519 | 57.7875 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;529 | 57.7875 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;539 | 57.7875 | 153.1981 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;549 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;559 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;569 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;579 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;589 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;599 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;609 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;619 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;629 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;639 | 57.7875 | 153.2136 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;649 | 57.7875 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;659 | 57.7875 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;669 | 57.7875 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;679 | 57.7885 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;689 | 57.7885 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;699 | 57.7885 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;709 | 57.7885 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;719 | 57.7885 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;729 | 57.7885 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;739 | 57.7885 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;749 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;759 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;769 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;779 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;789 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;799 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;809 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;819 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;829 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;839 | 57.7885 | 153.2359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;849 | 57.7885 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;859 | 57.7885 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;869 | 57.7885 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;879 | 57.7875 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;889 | 57.7875 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;899 | 57.7875 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;909 | 57.7875 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;919 | 57.7875 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;929 | 57.7875 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;939 | 57.7875 | 153.2349 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;949 | 57.7875 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;959 | 57.7875 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;969 | 57.7875 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;979 | 57.7885 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;989 | 57.7885 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:49;999 | 57.7885 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;009 | 57.7885 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;019 | 57.7885 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;029 | 57.7885 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;039 | 57.7885 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;049 | 57.7885 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;059 | 57.7885 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;069 | 57.7885 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;079 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;089 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;099 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;109 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;119 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;129 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;139 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;149 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;159 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;169 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;179 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;189 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;199 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;209 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;219 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;229 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;239 | 57.7875 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;249 | 57.7875 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;259 | 57.7875 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;269 | 57.7875 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;279 | 57.7885 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;289 | 57.7885 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;299 | 57.7885 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;309 | 57.7885 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;319 | 57.7885 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;329 | 57.7885 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;339 | 57.7885 | 153.2063 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;349 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;359 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;369 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;379 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;389 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;399 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;409 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;419 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;429 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;439 | 57.7885 | 153.1958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;449 | 57.7885 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;459 | 57.7885 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;469 | 57.7885 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;479 | 57.7875 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;489 | 57.7875 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;499 | 57.7875 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;509 | 57.7875 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;519 | 57.7875 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;529 | 57.7875 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;539 | 57.7875 | 153.1803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;549 | 57.7875 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;559 | 57.7875 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;569 | 57.7875 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;579 | 57.7885 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;589 | 57.7885 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;599 | 57.7885 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;609 | 57.7885 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;619 | 57.7885 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;629 | 57.7885 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;639 | 57.7885 | 153.1667 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;649 | 57.7885 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;659 | 57.7885 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;669 | 57.7885 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;679 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;689 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;699 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;709 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;719 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;729 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;739 | 57.7895 | 153.1648 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;749 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;759 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;769 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;779 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;789 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;799 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;809 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;819 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;829 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;839 | 57.7895 | 153.1555 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;849 | 57.7895 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;859 | 57.7895 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;869 | 57.7895 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;879 | 57.7885 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;889 | 57.7885 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;899 | 57.7885 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;909 | 57.7885 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;919 | 57.7885 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;929 | 57.7885 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;939 | 57.7885 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;949 | 57.7885 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;959 | 57.7885 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;969 | 57.7885 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;979 | 57.7895 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;989 | 57.7895 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:50;999 | 57.7895 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;009 | 57.7895 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;019 | 57.7895 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;029 | 57.7895 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;039 | 57.7895 | 153.1141 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;049 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;059 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;069 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;079 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;089 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;099 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;109 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;119 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;129 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;139 | 57.7895 | 153.1176 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;149 | 57.7895 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;159 | 57.7895 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;169 | 57.7895 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;179 | 57.7885 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;189 | 57.7885 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;199 | 57.7885 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;209 | 57.7885 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;219 | 57.7885 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;229 | 57.7885 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;239 | 57.7885 | 153.1339 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;249 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;259 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;269 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;279 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;289 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;299 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;309 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;319 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;329 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;339 | 57.7885 | 153.1643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;349 | 57.7885 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;359 | 57.7885 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;369 | 57.7885 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;379 | 57.7875 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;389 | 57.7875 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;399 | 57.7875 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;409 | 57.7875 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;419 | 57.7875 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;429 | 57.7875 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;439 | 57.7875 | 153.209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;449 | 57.7875 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;459 | 57.7875 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;469 | 57.7875 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;479 | 57.7885 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;489 | 57.7885 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;499 | 57.7885 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;509 | 57.7885 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;519 | 57.7885 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;529 | 57.7885 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;539 | 57.7885 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;549 | 57.7885 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;559 | 57.7885 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;569 | 57.7885 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;579 | 57.7875 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;589 | 57.7875 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;599 | 57.7875 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;609 | 57.7875 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;619 | 57.7875 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;629 | 57.7875 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;639 | 57.7875 | 153.2438 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;649 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;659 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;669 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;679 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;689 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;699 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;709 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;719 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;729 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;739 | 57.7875 | 153.2314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;749 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;759 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;769 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;779 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;789 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;799 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;809 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;819 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;829 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;839 | 57.7875 | 153.2096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;849 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;859 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;869 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;879 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;889 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;899 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;909 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;919 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;929 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;939 | 57.7875 | 153.1863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;949 | 57.7875 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;959 | 57.7875 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;969 | 57.7875 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;979 | 57.7885 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;989 | 57.7885 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:51;999 | 57.7885 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;009 | 57.7885 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;019 | 57.7885 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;029 | 57.7885 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;039 | 57.7885 | 153.1721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;049 | 57.7885 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;059 | 57.7885 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;069 | 57.7885 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;079 | 57.7895 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;089 | 57.7895 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;099 | 57.7895 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;109 | 57.7895 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;119 | 57.7895 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;129 | 57.7895 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;139 | 57.7895 | 153.1706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;149 | 57.7895 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;159 | 57.7895 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;169 | 57.7895 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;179 | 57.7885 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;189 | 57.7885 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;199 | 57.7885 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;209 | 57.7885 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;219 | 57.7885 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;229 | 57.7885 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;239 | 57.7885 | 153.1629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;249 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;259 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;269 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;279 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;289 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;299 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;309 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;319 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;329 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;339 | 57.7885 | 153.1422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;349 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;359 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;369 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;379 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;389 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;399 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;409 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;419 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;429 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;439 | 57.7885 | 153.1205 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;449 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;459 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;469 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;479 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;489 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;499 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;509 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;519 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;529 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;539 | 57.7885 | 153.1051 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;549 | 57.7885 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;559 | 57.7885 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;569 | 57.7885 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;579 | 57.7885 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;589 | 57.7885 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;599 | 57.7895 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;609 | 57.7895 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;619 | 57.7895 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;629 | 57.7895 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;639 | 57.7895 | 153.0995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;649 | 57.7895 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;659 | 57.7895 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;669 | 57.7895 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;679 | 57.7895 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;689 | 57.7895 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;699 | 57.7885 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;709 | 57.7885 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;719 | 57.7885 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;729 | 57.7885 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;739 | 57.7885 | 153.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;749 | 57.7885 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;759 | 57.7885 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;769 | 57.7885 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;779 | 57.7885 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;789 | 57.7885 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;799 | 57.7895 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;809 | 57.7895 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;819 | 57.7895 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;829 | 57.7895 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;839 | 57.7895 | 153.148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;849 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;859 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;869 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;879 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;889 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;899 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;909 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;919 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;929 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;939 | 57.7895 | 153.1817 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;949 | 57.7895 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;959 | 57.7895 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;969 | 57.7895 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;979 | 57.7895 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;989 | 57.7895 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:52;999 | 57.7885 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;009 | 57.7885 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;019 | 57.7885 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;029 | 57.7885 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;039 | 57.7885 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;049 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;059 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;069 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;079 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;089 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;099 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;109 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;119 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;129 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;139 | 57.7885 | 153.1963 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;149 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;159 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;169 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;179 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;189 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;199 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;209 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;219 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;229 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;239 | 57.7885 | 153.173 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;249 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;259 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;269 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;279 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;289 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;299 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;309 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;319 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;329 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;339 | 57.7885 | 153.1444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;349 | 57.7885 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;359 | 57.7885 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;369 | 57.7885 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;379 | 57.7885 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;389 | 57.7885 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;399 | 57.7875 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;409 | 57.7875 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;419 | 57.7875 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;429 | 57.7875 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;439 | 57.7875 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;449 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;459 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;469 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;479 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;489 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;499 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;509 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;519 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;529 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;539 | 57.7875 | 153.123 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;549 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;559 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;569 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;579 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;589 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;599 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;609 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;619 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;629 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;639 | 57.7875 | 153.12 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;649 | 57.7875 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;659 | 57.7875 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;669 | 57.7875 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;679 | 57.7875 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;689 | 57.7875 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;699 | 57.7885 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;709 | 57.7885 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;719 | 57.7885 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;729 | 57.7885 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;739 | 57.7885 | 153.1158 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;749 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;759 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;769 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;779 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;789 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;799 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;809 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;819 | 57.7885 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;829 | 57.7875 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;839 | 57.7875 | 153.1185 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;849 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;859 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;869 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;879 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;889 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;899 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;909 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;919 | 57.7875 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;929 | 57.7885 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;939 | 57.7885 | 153.1315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;949 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;959 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;969 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;979 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;989 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:53;999 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;009 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;019 | 57.7885 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;029 | 57.7895 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;039 | 57.7895 | 153.152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;049 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;059 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;069 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;079 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;089 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;099 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;109 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;119 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;129 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;139 | 57.7895 | 153.1841 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;149 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;159 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;169 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;179 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;189 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;199 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;209 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;219 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;229 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;239 | 57.7895 | 153.2235 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;249 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;259 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;269 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;279 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;289 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;299 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;309 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;319 | 57.7895 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;329 | 57.7885 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;339 | 57.7885 | 153.2481 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;349 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;359 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;369 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;379 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;389 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;399 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;409 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;419 | 57.7885 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;429 | 57.7875 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;439 | 57.7875 | 153.2526 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;449 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;459 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;469 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;479 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;489 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;499 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;509 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;519 | 57.7875 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;529 | 57.7885 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;539 | 57.7885 | 153.243 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;549 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;559 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;569 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;579 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;589 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;599 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;609 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;619 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;629 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;639 | 57.7885 | 153.2224 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;649 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;659 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;669 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;679 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;689 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;699 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;709 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;719 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;729 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;739 | 57.7885 | 153.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;749 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;759 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;769 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;779 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;789 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;799 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;809 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;819 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;829 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;839 | 57.7885 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;849 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;859 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;869 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;879 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;889 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;899 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;909 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;919 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;929 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;939 | 57.7885 | 153.1729 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;949 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;959 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;969 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;979 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;989 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:54;999 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;009 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;019 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;029 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;039 | 57.7885 | 153.1536 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;049 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;059 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;069 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;079 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;089 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;099 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;109 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;119 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;129 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;139 | 57.7885 | 153.1259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;149 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;159 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;169 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;179 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;189 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;199 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;209 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;219 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;229 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;239 | 57.7885 | 153.105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;249 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;259 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;269 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;279 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;289 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;299 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;309 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;319 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;329 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;339 | 57.7885 | 153.0933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;349 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;359 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;369 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;379 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;389 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;399 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;409 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;419 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;429 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;439 | 57.7885 | 153.0896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;449 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;459 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;469 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;479 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;489 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;499 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;509 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;519 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;529 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;539 | 57.7885 | 153.1112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;549 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;559 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;569 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;579 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;589 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;599 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;609 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;619 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;629 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;639 | 57.7885 | 153.1538 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;649 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;659 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;669 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;679 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;689 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;699 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;709 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;719 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;729 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;739 | 57.7885 | 153.1882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;749 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;759 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;769 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;779 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;789 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;799 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;809 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;819 | 57.7885 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;829 | 57.7895 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;839 | 57.7895 | 153.2103 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;849 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;859 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;869 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;879 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;889 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;899 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;909 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;919 | 57.7895 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;929 | 57.7885 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;939 | 57.7885 | 153.2245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;949 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;959 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;969 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;979 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;989 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:55;999 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;009 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;019 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;029 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;039 | 57.7885 | 153.2234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;049 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;059 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;069 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;079 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;089 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;099 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;109 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;119 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;129 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;139 | 57.7885 | 153.2087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;149 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;159 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;169 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;179 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;189 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;199 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;209 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;219 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;229 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;239 | 57.7885 | 153.2062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;249 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;259 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;269 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;279 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;289 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;299 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;309 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;319 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;329 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;339 | 57.7885 | 153.2121 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;349 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;359 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;369 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;379 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;389 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;399 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;409 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;419 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;429 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;439 | 57.7885 | 153.2016 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;449 | 57.7885 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;459 | 57.7885 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;469 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;479 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;489 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;499 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;509 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;519 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;529 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;539 | 57.7895 | 153.1741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;549 | 57.7895 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;559 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;569 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;579 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;589 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;599 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;609 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;619 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;629 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;639 | 57.7885 | 153.1379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;649 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;659 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;669 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;679 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;689 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;699 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;709 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;719 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;729 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;739 | 57.7885 | 153.096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;749 | 57.7885 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;759 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;769 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;779 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;789 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;799 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;809 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;819 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;829 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;839 | 57.7875 | 153.0568 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;849 | 57.7875 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;859 | 57.7875 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;869 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;879 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;889 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;899 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;909 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;919 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;929 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;939 | 57.7885 | 153.0535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;949 | 57.7885 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;959 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;969 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;979 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;989 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:56;999 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;009 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;019 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;029 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;039 | 57.7895 | 153.0883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;049 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;059 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;069 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;079 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;089 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;099 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;109 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;119 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;129 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;139 | 57.7895 | 153.1316 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;149 | 57.7895 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;159 | 57.7895 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;169 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;179 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;189 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;199 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;209 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;219 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;229 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;239 | 57.7885 | 153.1682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;249 | 57.7885 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;259 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;269 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;279 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;289 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;299 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;309 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;319 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;329 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;339 | 57.7895 | 153.1906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;349 | 57.7895 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;359 | 57.7895 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;369 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;379 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;389 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;399 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;409 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;419 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;429 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;439 | 57.7885 | 153.1854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;449 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;459 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;469 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;479 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;489 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;499 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;509 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;519 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;529 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;539 | 57.7885 | 153.1565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;549 | 57.7885 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;559 | 57.7885 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;569 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;579 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;589 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;599 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;609 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;619 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;629 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;639 | 57.7895 | 153.1312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;649 | 57.7895 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;659 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;669 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;679 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;689 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;699 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;709 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;719 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;729 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;739 | 57.7905 | 153.1157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;749 | 57.7905 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;759 | 57.7905 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;769 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;779 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;789 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;799 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;809 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;819 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;829 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;839 | 57.7885 | 153.1049 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;849 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;859 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;869 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;879 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;889 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;899 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;909 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;919 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;929 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;939 | 57.7885 | 153.1021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;949 | 57.7885 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;959 | 57.7885 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;969 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;979 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;989 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:57;999 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;009 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;019 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;029 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;039 | 57.7895 | 153.1073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;049 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;059 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;069 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;079 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;089 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;099 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;109 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;119 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;129 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;139 | 57.7895 | 153.1083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;149 | 57.7895 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;159 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;169 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;179 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;189 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;199 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;209 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;219 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;229 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;239 | 57.7885 | 153.1043 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;249 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;259 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;269 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;279 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;289 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;299 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;309 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;319 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;329 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;339 | 57.7885 | 153.1066 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;349 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;359 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;369 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;379 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;389 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;399 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;409 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;419 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;429 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;439 | 57.7885 | 153.113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;449 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;459 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;469 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;479 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;489 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;499 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;509 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;519 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;529 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;539 | 57.7885 | 153.1162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;549 | 57.7885 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;559 | 57.7885 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;569 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;579 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;589 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;599 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;609 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;619 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;629 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;639 | 57.7895 | 153.1175 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;649 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;659 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;669 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;679 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;689 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;699 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;709 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;719 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;729 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;739 | 57.7895 | 153.1163 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;749 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;759 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;769 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;779 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;789 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;799 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;809 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;819 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;829 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;839 | 57.7895 | 153.1054 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;849 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;859 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;869 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;879 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;889 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;899 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;909 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;919 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;929 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;939 | 57.7895 | 153.0876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;949 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;959 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;969 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;979 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;989 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:58;999 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;009 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;019 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;029 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;039 | 57.7895 | 153.0703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;049 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;059 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;069 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;079 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;089 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;099 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;109 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;119 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;129 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;139 | 57.7895 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;149 | 57.7895 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;159 | 57.7895 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;169 | 57.7895 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;179 | 57.7905 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;189 | 57.7905 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;199 | 57.7905 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;209 | 57.7905 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;219 | 57.7905 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;229 | 57.7905 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;239 | 57.7905 | 153.0421 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;249 | 57.7905 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;259 | 57.7905 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;269 | 57.7905 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;279 | 57.7895 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;289 | 57.7895 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;299 | 57.7895 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;309 | 57.7895 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;319 | 57.7895 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;329 | 57.7895 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;339 | 57.7895 | 153.028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;349 | 57.7895 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;359 | 57.7895 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;369 | 57.7895 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;379 | 57.7905 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;389 | 57.7905 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;399 | 57.7905 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;409 | 57.7905 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;419 | 57.7905 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;429 | 57.7905 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;439 | 57.7905 | 153.0119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;449 | 57.7905 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;459 | 57.7905 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;469 | 57.7905 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;479 | 57.7895 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;489 | 57.7895 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;499 | 57.7895 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;509 | 57.7895 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;519 | 57.7895 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;529 | 57.7895 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;539 | 57.7895 | 152.9925 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;549 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;559 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;569 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;579 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;589 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;599 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;609 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;619 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;629 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;639 | 57.7895 | 152.9677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;649 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;659 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;669 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;679 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;689 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;699 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;709 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;719 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;729 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;739 | 57.7895 | 152.9409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;749 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;759 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;769 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;779 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;789 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;799 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;809 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;819 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;829 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;839 | 57.7895 | 152.9201 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;849 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;859 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;869 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;879 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;889 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;899 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;909 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;919 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;929 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;939 | 57.7895 | 152.9059 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;949 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;959 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;969 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;979 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;989 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:20:59;999 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;009 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;019 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;029 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;039 | 57.7895 | 152.8961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;049 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;059 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;069 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;079 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;089 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;099 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;109 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;119 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;129 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;139 | 57.7895 | 152.891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;149 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;159 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;169 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;179 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;189 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;199 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;209 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;219 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;229 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;239 | 57.7895 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;249 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;259 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;269 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;279 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;289 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;299 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;309 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;319 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;329 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;339 | 57.7895 | 152.8983 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;349 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;359 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;369 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;379 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;389 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;399 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;409 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;419 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;429 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;439 | 57.7895 | 152.9117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;449 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;459 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;469 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;479 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;489 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;499 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;509 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;519 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;529 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;539 | 57.7895 | 152.9315 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;549 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;559 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;569 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;579 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;589 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;599 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;609 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;619 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;629 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;639 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;649 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;659 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;669 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;679 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;689 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;699 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;709 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;719 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;729 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;739 | 57.7895 | 152.9451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;749 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;759 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;769 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;779 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;789 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;799 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;809 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;819 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;829 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;839 | 57.7895 | 152.9369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;849 | 57.7895 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;859 | 57.7895 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;869 | 57.7895 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;879 | 57.7905 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;889 | 57.7905 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;899 | 57.7905 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;909 | 57.7905 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;919 | 57.7905 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;929 | 57.7905 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;939 | 57.7905 | 152.9241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;949 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;959 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;969 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;979 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;989 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:00;999 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;009 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;019 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;029 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;039 | 57.7905 | 152.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;049 | 57.7905 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;059 | 57.7905 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;069 | 57.7905 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;079 | 57.7895 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;089 | 57.7895 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;099 | 57.7895 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;109 | 57.7895 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;119 | 57.7895 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;129 | 57.7895 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;139 | 57.7895 | 152.9029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;149 | 57.7895 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;159 | 57.7895 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;169 | 57.7895 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;179 | 57.7905 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;189 | 57.7905 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;199 | 57.7905 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;209 | 57.7905 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;219 | 57.7905 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;229 | 57.7905 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;239 | 57.7905 | 152.906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;249 | 57.7905 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;259 | 57.7905 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;269 | 57.7905 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;279 | 57.7895 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;289 | 57.7895 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;299 | 57.7895 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;309 | 57.7895 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;319 | 57.7895 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;329 | 57.7895 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;339 | 57.7895 | 152.9133 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;349 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;359 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;369 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;379 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;389 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;399 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;409 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;419 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;429 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;439 | 57.7895 | 152.9209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;449 | 57.7895 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;459 | 57.7895 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;469 | 57.7895 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;479 | 57.7905 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;489 | 57.7905 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;499 | 57.7905 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;509 | 57.7905 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;519 | 57.7905 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;529 | 57.7905 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;539 | 57.7905 | 152.9389 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;549 | 57.7905 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;559 | 57.7905 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;569 | 57.7905 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;579 | 57.7895 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;589 | 57.7895 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;599 | 57.7895 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;609 | 57.7895 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;619 | 57.7895 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;629 | 57.7895 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;639 | 57.7895 | 152.9614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;649 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;659 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;669 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;679 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;689 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;699 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;709 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;719 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;729 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;739 | 57.7895 | 152.9713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;749 | 57.7895 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;759 | 57.7895 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;769 | 57.7895 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;779 | 57.7905 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;789 | 57.7905 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;799 | 57.7905 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;809 | 57.7905 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;819 | 57.7905 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;829 | 57.7905 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;839 | 57.7905 | 152.9722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;849 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;859 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;869 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;879 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;889 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;899 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;909 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;919 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;929 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;939 | 57.7905 | 152.9709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;949 | 57.7905 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;959 | 57.7905 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;969 | 57.7905 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;979 | 57.7895 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;989 | 57.7895 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:01;999 | 57.7895 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;009 | 57.7895 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;019 | 57.7895 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;029 | 57.7895 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;039 | 57.7895 | 152.9671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;049 | 57.7895 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;059 | 57.7895 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;069 | 57.7895 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;079 | 57.7905 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;089 | 57.7905 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;099 | 57.7905 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;109 | 57.7905 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;119 | 57.7905 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;129 | 57.7905 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;139 | 57.7905 | 152.9643 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;149 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;159 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;169 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;179 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;189 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;199 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;209 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;219 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;229 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;239 | 57.7905 | 152.9726 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;249 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;259 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;269 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;279 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;289 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;299 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;309 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;319 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;329 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;339 | 57.7905 | 152.9799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;349 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;359 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;369 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;379 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;389 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;399 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;409 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;419 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;429 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;439 | 57.7905 | 152.9664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;449 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;459 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;469 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;479 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;489 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;499 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;509 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;519 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;529 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;539 | 57.7905 | 152.9411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;549 | 57.7905 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;559 | 57.7905 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;569 | 57.7905 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;579 | 57.7905 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;589 | 57.7905 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;599 | 57.7915 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;609 | 57.7915 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;619 | 57.7915 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;629 | 57.7915 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;639 | 57.7915 | 152.9156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;649 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;659 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;669 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;679 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;689 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;699 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;709 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;719 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;729 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;739 | 57.7915 | 152.8895 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;749 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;759 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;769 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;779 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;789 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;799 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;809 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;819 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;829 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;839 | 57.7915 | 152.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;849 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;859 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;869 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;879 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;889 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;899 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;909 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;919 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;929 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;939 | 57.7915 | 152.8511 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;949 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;959 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;969 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;979 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;989 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:02;999 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;009 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;019 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;029 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;039 | 57.7915 | 152.8482 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;049 | 57.7915 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;059 | 57.7915 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;069 | 57.7915 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;079 | 57.7915 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;089 | 57.7915 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;099 | 57.7905 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;109 | 57.7905 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;119 | 57.7905 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;129 | 57.7905 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;139 | 57.7905 | 152.8505 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;149 | 57.7905 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;159 | 57.7905 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;169 | 57.7905 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;179 | 57.7905 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;189 | 57.7905 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;199 | 57.7915 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;209 | 57.7915 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;219 | 57.7915 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;229 | 57.7915 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;239 | 57.7915 | 152.8765 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;249 | 57.7915 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;259 | 57.7915 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;269 | 57.7915 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;279 | 57.7915 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;289 | 57.7915 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;299 | 57.7905 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;309 | 57.7905 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;319 | 57.7905 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;329 | 57.7905 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;339 | 57.7905 | 152.9338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;349 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;359 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;369 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;379 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;389 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;399 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;409 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;419 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;429 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;439 | 57.7905 | 152.9947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;449 | 57.7905 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;459 | 57.7905 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;469 | 57.7905 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;479 | 57.7905 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;489 | 57.7905 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;499 | 57.7915 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;509 | 57.7915 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;519 | 57.7915 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;529 | 57.7915 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;539 | 57.7915 | 153.0448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;549 | 57.7915 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;559 | 57.7915 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;569 | 57.7915 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;579 | 57.7915 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;589 | 57.7915 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;599 | 57.7925 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;609 | 57.7925 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;619 | 57.7925 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;629 | 57.7925 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;639 | 57.7925 | 153.0828 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;649 | 57.7925 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;659 | 57.7925 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;669 | 57.7925 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;679 | 57.7925 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;689 | 57.7925 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;699 | 57.7905 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;709 | 57.7905 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;719 | 57.7905 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;729 | 57.7905 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;739 | 57.7905 | 153.0921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;749 | 57.7905 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;759 | 57.7905 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;769 | 57.7905 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;779 | 57.7905 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;789 | 57.7905 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;799 | 57.7925 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;809 | 57.7925 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;819 | 57.7925 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;829 | 57.7925 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;839 | 57.7925 | 153.0664 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;849 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;859 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;869 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;879 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;889 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;899 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;909 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;919 | 57.7925 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;929 | 57.7915 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;939 | 57.7915 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;949 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;959 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;969 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;979 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;989 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:03;999 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;009 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;019 | 57.7915 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;029 | 57.7925 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;039 | 57.7925 | 152.9834 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;049 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;059 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;069 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;079 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;089 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;099 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;109 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;119 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;129 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;139 | 57.7925 | 152.9444 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;149 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;159 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;169 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;179 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;189 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;199 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;209 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;219 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;229 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;239 | 57.7925 | 152.9198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;249 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;259 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;269 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;279 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;289 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;299 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;309 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;319 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;329 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;339 | 57.7925 | 152.9239 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;349 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;359 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;369 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;379 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;389 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;399 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;409 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;419 | 57.7925 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;429 | 57.7935 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;439 | 57.7935 | 152.9453 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;449 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;459 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;469 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;479 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;489 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;499 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;509 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;519 | 57.7935 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;529 | 57.7925 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;539 | 57.7925 | 152.966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;549 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;559 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;569 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;579 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;589 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;599 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;609 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;619 | 57.7925 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;629 | 57.7935 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;639 | 57.7935 | 152.9864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;649 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;659 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;669 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;679 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;689 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;699 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;709 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;719 | 57.7935 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;729 | 57.7925 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;739 | 57.7925 | 153.0072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;749 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;759 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;769 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;779 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;789 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;799 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;809 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;819 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;829 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;839 | 57.7925 | 153.0256 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;849 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;859 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;869 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;879 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;889 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;899 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;909 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;919 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;929 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;939 | 57.7925 | 153.0446 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;949 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;959 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;969 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;979 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;989 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:04;999 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;009 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;019 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;029 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;039 | 57.7925 | 153.0686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;049 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;059 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;069 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;079 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;089 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;099 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;109 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;119 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;129 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;139 | 57.7925 | 153.0833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;149 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;159 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;169 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;179 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;189 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;199 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;209 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;219 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;229 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;239 | 57.7925 | 153.0802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;249 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;259 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;269 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;279 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;289 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;299 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;309 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;319 | 57.7925 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;329 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;339 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;349 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;359 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;369 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;379 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;389 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;399 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;409 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;419 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;429 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;439 | 57.7935 | 153.0533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;449 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;459 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;469 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;479 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;489 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;499 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;509 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;519 | 57.7935 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;529 | 57.7945 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;539 | 57.7945 | 153.0334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;549 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;559 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;569 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;579 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;589 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;599 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;609 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;619 | 57.7945 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;629 | 57.7935 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;639 | 57.7935 | 153.0155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;649 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;659 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;669 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;679 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;689 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;699 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;709 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;719 | 57.7935 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;729 | 57.7945 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;739 | 57.7945 | 153.006 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;749 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;759 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;769 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;779 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;789 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;799 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;809 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;819 | 57.7945 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;829 | 57.7935 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;839 | 57.7935 | 153.0002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;849 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;859 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;869 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;879 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;889 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;899 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;909 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;919 | 57.7935 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;929 | 57.7945 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;939 | 57.7945 | 152.9939 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;949 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;959 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;969 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;979 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;989 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:05;999 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;009 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;019 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;029 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;039 | 57.7945 | 152.9912 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;049 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;059 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;069 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;079 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;089 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;099 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;109 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;119 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;129 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;139 | 57.7945 | 152.995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;149 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;159 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;169 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;179 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;189 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;199 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;209 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;219 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;229 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;239 | 57.7945 | 153.0058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;249 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;259 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;269 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;279 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;289 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;299 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;309 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;319 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;329 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;339 | 57.7945 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;349 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;359 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;369 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;379 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;389 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;399 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;409 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;419 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;429 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;439 | 57.7945 | 153.0497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;449 | 57.7945 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;459 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;469 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;479 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;489 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;499 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;509 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;519 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;529 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;539 | 57.7935 | 153.0689 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;549 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;559 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;569 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;579 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;589 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;599 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;609 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;619 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;629 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;639 | 57.7935 | 153.0761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;649 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;659 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;669 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;679 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;689 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;699 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;709 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;719 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;729 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;739 | 57.7935 | 153.0718 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;749 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;759 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;769 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;779 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;789 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;799 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;809 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;819 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;829 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;839 | 57.7935 | 153.0574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;849 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;859 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;869 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;879 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;889 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;899 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;909 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;919 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;929 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;939 | 57.7935 | 153.0391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;949 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;959 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;969 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;979 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;989 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:06;999 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;009 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;019 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;029 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;039 | 57.7935 | 153.0252 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;049 | 57.7935 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;059 | 57.7935 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;069 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;079 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;089 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;099 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;109 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;119 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;129 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;139 | 57.7955 | 153.0199 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;149 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;159 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;169 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;179 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;189 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;199 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;209 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;219 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;229 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;239 | 57.7955 | 153.0138 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;249 | 57.7955 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;259 | 57.7955 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;269 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;279 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;289 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;299 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;309 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;319 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;329 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;339 | 57.7945 | 153.0018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;349 | 57.7945 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;359 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;369 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;379 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;389 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;399 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;409 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;419 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;429 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;439 | 57.7955 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;449 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;459 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;469 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;479 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;489 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;499 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;509 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;519 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;529 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;539 | 57.7955 | 152.976 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;549 | 57.7955 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;559 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;569 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;579 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;589 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;599 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;609 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;619 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;629 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;639 | 57.7965 | 152.9763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;649 | 57.7965 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;659 | 57.7965 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;669 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;679 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;689 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;699 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;709 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;719 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;729 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;739 | 57.7955 | 152.9937 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;749 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;759 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;769 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;779 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;789 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;799 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;809 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;819 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;829 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;839 | 57.7955 | 153.0281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;849 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;859 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;869 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;879 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;889 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;899 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;909 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;919 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;929 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;939 | 57.7955 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;949 | 57.7955 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;959 | 57.7955 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;969 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;979 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;989 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:07;999 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;009 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;019 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;029 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;039 | 57.7965 | 153.0721 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;049 | 57.7965 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;059 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;069 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;079 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;089 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;099 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;109 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;119 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;129 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;139 | 57.7955 | 153.0706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;149 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;159 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;169 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;179 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;189 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;199 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;209 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;219 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;229 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;239 | 57.7955 | 153.0527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;249 | 57.7955 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;259 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;269 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;279 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;289 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;299 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;309 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;319 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;329 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;339 | 57.7965 | 153.0246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;349 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;359 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;369 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;379 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;389 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;399 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;409 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;419 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;429 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;439 | 57.7965 | 152.9979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;449 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;459 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;469 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;479 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;489 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;499 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;509 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;519 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;529 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;539 | 57.7965 | 152.9771 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;549 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;559 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;569 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;579 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;589 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;599 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;609 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;619 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;629 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;639 | 57.7965 | 152.9573 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;649 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;659 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;669 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;679 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;689 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;699 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;709 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;719 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;729 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;739 | 57.7965 | 152.94 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;749 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;759 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;769 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;779 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;789 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;799 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;809 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;819 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;829 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;839 | 57.7965 | 152.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;849 | 57.7965 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;859 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;869 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;879 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;889 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;899 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;909 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;919 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;929 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;939 | 57.7975 | 152.9309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;949 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;959 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;969 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;979 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;989 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:08;999 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;009 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;019 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;029 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;039 | 57.7975 | 152.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;049 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;059 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;069 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;079 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;089 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;099 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;109 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;119 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;129 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;139 | 57.7975 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;149 | 57.7975 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;159 | 57.7975 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;169 | 57.7975 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;179 | 57.7985 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;189 | 57.7985 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;199 | 57.7985 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;209 | 57.7985 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;219 | 57.7985 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;229 | 57.7985 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;239 | 57.7985 | 152.9579 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;249 | 57.7985 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;259 | 57.7985 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;269 | 57.7985 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;279 | 57.7975 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;289 | 57.7975 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;299 | 57.7975 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;309 | 57.7975 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;319 | 57.7975 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;329 | 57.7975 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;339 | 57.7975 | 152.9966 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;349 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;359 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;369 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;379 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;389 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;399 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;409 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;419 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;429 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;439 | 57.7975 | 153.0241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;449 | 57.7975 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;459 | 57.7975 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;469 | 57.7975 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;479 | 57.7985 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;489 | 57.7985 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;499 | 57.7985 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;509 | 57.7985 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;519 | 57.7985 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;529 | 57.7985 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;539 | 57.7985 | 153.0313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;549 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;559 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;569 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;579 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;589 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;599 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;609 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;619 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;629 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;639 | 57.7985 | 153.026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;649 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;659 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;669 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;679 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;689 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;699 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;709 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;719 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;729 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;739 | 57.7985 | 153.0085 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;749 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;759 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;769 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;779 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;789 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;799 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;809 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;819 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;829 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;839 | 57.7985 | 152.9822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;849 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;859 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;869 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;879 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;889 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;899 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;909 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;919 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;929 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;939 | 57.7985 | 152.9733 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;949 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;959 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;969 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;979 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;989 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:09;999 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;009 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;019 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;029 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;039 | 57.7985 | 152.9858 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;049 | 57.7985 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;059 | 57.7985 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;069 | 57.7985 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;079 | 57.7995 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;089 | 57.7995 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;099 | 57.7995 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;109 | 57.7995 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;119 | 57.7995 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;129 | 57.7995 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;139 | 57.7995 | 152.9921 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;149 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;159 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;169 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;179 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;189 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;199 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;209 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;219 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;229 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;239 | 57.7995 | 152.9869 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;249 | 57.7995 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;259 | 57.7995 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;269 | 57.7995 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;279 | 57.8005 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;289 | 57.8005 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;299 | 57.8005 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;309 | 57.8005 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;319 | 57.8005 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;329 | 57.8005 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;339 | 57.8005 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;349 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;359 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;369 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;379 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;389 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;399 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;409 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;419 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;429 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;439 | 57.8005 | 152.9654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;449 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;459 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;469 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;479 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;489 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;499 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;509 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;519 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;529 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;539 | 57.8005 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;549 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;559 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;569 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;579 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;589 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;599 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;609 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;619 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;629 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;639 | 57.8005 | 152.9591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;649 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;659 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;669 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;679 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;689 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;699 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;709 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;719 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;729 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;739 | 57.8005 | 152.9848 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;749 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;759 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;769 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;779 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;789 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;799 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;809 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;819 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;829 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;839 | 57.8005 | 153.0079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;849 | 57.8005 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;859 | 57.8005 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;869 | 57.8005 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;879 | 57.8015 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;889 | 57.8015 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;899 | 57.8015 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;909 | 57.8015 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;919 | 57.8015 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;929 | 57.8015 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;939 | 57.8015 | 153.0255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;949 | 57.8015 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;959 | 57.8015 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;969 | 57.8015 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;979 | 57.8025 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;989 | 57.8025 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:10;999 | 57.8025 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;009 | 57.8025 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;019 | 57.8025 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;029 | 57.8025 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;039 | 57.8025 | 153.0409 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;049 | 57.8025 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;059 | 57.8025 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;069 | 57.8025 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;079 | 57.8015 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;089 | 57.8015 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;099 | 57.8015 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;109 | 57.8015 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;119 | 57.8015 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;129 | 57.8015 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;139 | 57.8015 | 153.0405 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;149 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;159 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;169 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;179 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;189 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;199 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;209 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;219 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;229 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;239 | 57.8015 | 153.0227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;249 | 57.8015 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;259 | 57.8015 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;269 | 57.8015 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;279 | 57.8025 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;289 | 57.8025 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;299 | 57.8025 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;309 | 57.8025 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;319 | 57.8025 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;329 | 57.8025 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;339 | 57.8025 | 153.0117 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;349 | 57.8025 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;359 | 57.8025 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;369 | 57.8025 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;379 | 57.8015 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;389 | 57.8015 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;399 | 57.8015 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;409 | 57.8015 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;419 | 57.8015 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;429 | 57.8015 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;439 | 57.8015 | 153.0099 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;449 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;459 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;469 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;479 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;489 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;499 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;509 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;519 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;529 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;539 | 57.8015 | 153.0036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;549 | 57.8015 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;559 | 57.8015 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;569 | 57.8015 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;579 | 57.8025 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;589 | 57.8025 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;599 | 57.8025 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;609 | 57.8025 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;619 | 57.8025 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;629 | 57.8025 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;639 | 57.8025 | 152.9922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;649 | 57.8025 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;659 | 57.8025 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;669 | 57.8025 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;679 | 57.8015 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;689 | 57.8015 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;699 | 57.8015 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;709 | 57.8015 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;719 | 57.8015 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;729 | 57.8015 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;739 | 57.8015 | 152.9795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;749 | 57.8015 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;759 | 57.8015 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;769 | 57.8015 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;779 | 57.8025 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;789 | 57.8025 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;799 | 57.8025 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;809 | 57.8025 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;819 | 57.8025 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;829 | 57.8025 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;839 | 57.8025 | 152.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;849 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;859 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;869 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;879 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;889 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;899 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;909 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;919 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;929 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;939 | 57.8025 | 152.9368 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;949 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;959 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;969 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;979 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;989 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:11;999 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;009 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;019 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;029 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;039 | 57.8025 | 152.9325 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;049 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;059 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;069 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;079 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;089 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;099 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;109 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;119 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;129 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;139 | 57.8025 | 152.9478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;149 | 57.8025 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;159 | 57.8025 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;169 | 57.8025 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;179 | 57.8045 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;189 | 57.8045 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;199 | 57.8045 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;209 | 57.8045 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;219 | 57.8045 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;229 | 57.8045 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;239 | 57.8045 | 152.9637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;249 | 57.8045 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;259 | 57.8045 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;269 | 57.8045 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;279 | 57.8055 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;289 | 57.8055 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;299 | 57.8055 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;309 | 57.8055 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;319 | 57.8055 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;329 | 57.8055 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;339 | 57.8055 | 152.9775 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;349 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;359 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;369 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;379 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;389 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;399 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;409 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;419 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;429 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;439 | 57.8055 | 152.9887 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;449 | 57.8055 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;459 | 57.8055 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;469 | 57.8055 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;479 | 57.8045 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;489 | 57.8045 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;499 | 57.8045 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;509 | 57.8045 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;519 | 57.8045 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;529 | 57.8045 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;539 | 57.8045 | 152.9866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;549 | 57.8045 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;559 | 57.8045 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;569 | 57.8045 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;579 | 57.8055 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;589 | 57.8055 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;599 | 57.8055 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;609 | 57.8055 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;619 | 57.8055 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;629 | 57.8055 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;639 | 57.8055 | 152.9703 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;649 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;659 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;669 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;679 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;689 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;699 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;709 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;719 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;729 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;739 | 57.8055 | 152.9527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;749 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;759 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;769 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;779 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;789 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;799 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;809 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;819 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;829 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;839 | 57.8055 | 152.9334 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;849 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;859 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;869 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;879 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;889 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;899 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;909 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;919 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;929 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;939 | 57.8055 | 152.9086 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;949 | 57.8055 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;959 | 57.8055 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;969 | 57.8055 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;979 | 57.8055 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;989 | 57.8055 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:12;999 | 57.8045 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;009 | 57.8045 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;019 | 57.8045 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;029 | 57.8045 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;039 | 57.8045 | 152.8825 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;049 | 57.8045 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;059 | 57.8045 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;069 | 57.8045 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;079 | 57.8045 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;089 | 57.8045 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;099 | 57.8055 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;109 | 57.8055 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;119 | 57.8055 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;129 | 57.8055 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;139 | 57.8055 | 152.8592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;149 | 57.8055 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;159 | 57.8055 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;169 | 57.8055 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;179 | 57.8055 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;189 | 57.8055 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;199 | 57.8065 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;209 | 57.8065 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;219 | 57.8065 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;229 | 57.8065 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;239 | 57.8065 | 152.8362 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;249 | 57.8065 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;259 | 57.8065 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;269 | 57.8065 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;279 | 57.8065 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;289 | 57.8065 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;299 | 57.8055 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;309 | 57.8055 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;319 | 57.8055 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;329 | 57.8055 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;339 | 57.8055 | 152.818 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;349 | 57.8055 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;359 | 57.8055 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;369 | 57.8055 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;379 | 57.8055 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;389 | 57.8055 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;399 | 57.8065 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;409 | 57.8065 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;419 | 57.8065 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;429 | 57.8065 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;439 | 57.8065 | 152.8181 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;449 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;459 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;469 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;479 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;489 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;499 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;509 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;519 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;529 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;539 | 57.8065 | 152.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;549 | 57.8065 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;559 | 57.8065 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;569 | 57.8065 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;579 | 57.8065 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;589 | 57.8065 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;599 | 57.8085 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;609 | 57.8085 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;619 | 57.8085 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;629 | 57.8085 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;639 | 57.8085 | 152.8572 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;649 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;659 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;669 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;679 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;689 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;699 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;709 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;719 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;729 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;739 | 57.8085 | 152.8819 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;749 | 57.8085 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;759 | 57.8085 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;769 | 57.8085 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;779 | 57.8085 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;789 | 57.8085 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;799 | 57.8075 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;809 | 57.8075 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;819 | 57.8075 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;829 | 57.8075 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;839 | 57.8075 | 152.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;849 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;859 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;869 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;879 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;889 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;899 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;909 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;919 | 57.8075 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;929 | 57.8095 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;939 | 57.8095 | 152.9169 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;949 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;959 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;969 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;979 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;989 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:13;999 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;009 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;019 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;029 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;039 | 57.8095 | 152.9144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;049 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;059 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;069 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;079 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;089 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;099 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;109 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;119 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;129 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;139 | 57.8095 | 152.9026 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;149 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;159 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;169 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;179 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;189 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;199 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;209 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;219 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;229 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;239 | 57.8095 | 152.8833 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;249 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;259 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;269 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;279 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;289 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;299 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;309 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;319 | 57.8095 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;329 | 57.8105 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;339 | 57.8105 | 152.8595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;349 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;359 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;369 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;379 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;389 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;399 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;409 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;419 | 57.8105 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;429 | 57.8095 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;439 | 57.8095 | 152.838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;449 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;459 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;469 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;479 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;489 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;499 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;509 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;519 | 57.8095 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;529 | 57.8105 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;539 | 57.8105 | 152.8211 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;549 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;559 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;569 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;579 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;589 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;599 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;609 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;619 | 57.8105 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;629 | 57.8115 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;639 | 57.8115 | 152.8046 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;649 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;659 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;669 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;679 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;689 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;699 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;709 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;719 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;729 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;739 | 57.8115 | 152.7965 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;749 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;759 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;769 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;779 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;789 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;799 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;809 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;819 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;829 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;839 | 57.8115 | 152.8073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;849 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;859 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;869 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;879 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;889 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;899 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;909 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;919 | 57.8115 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;929 | 57.8125 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;939 | 57.8125 | 152.8265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;949 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;959 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;969 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;979 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;989 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:14;999 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;009 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;019 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;029 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;039 | 57.8125 | 152.8434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;049 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;059 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;069 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;079 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;089 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;099 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;109 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;119 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;129 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;139 | 57.8125 | 152.8655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;149 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;159 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;169 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;179 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;189 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;199 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;209 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;219 | 57.8125 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;229 | 57.8145 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;239 | 57.8145 | 152.888 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;249 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;259 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;269 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;279 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;289 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;299 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;309 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;319 | 57.8145 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;329 | 57.8155 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;339 | 57.8155 | 152.8936 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;349 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;359 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;369 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;379 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;389 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;399 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;409 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;419 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;429 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;439 | 57.8155 | 152.8879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;449 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;459 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;469 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;479 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;489 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;499 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;509 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;519 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;529 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;539 | 57.8155 | 152.8836 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;549 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;559 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;569 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;579 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;589 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;599 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;609 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;619 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;629 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;639 | 57.8155 | 152.878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;649 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;659 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;669 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;679 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;689 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;699 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;709 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;719 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;729 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;739 | 57.8155 | 152.8706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;749 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;759 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;769 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;779 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;789 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;799 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;809 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;819 | 57.8155 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;829 | 57.8165 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;839 | 57.8165 | 152.8767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;849 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;859 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;869 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;879 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;889 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;899 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;909 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;919 | 57.8165 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;929 | 57.8175 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;939 | 57.8175 | 152.8904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;949 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;959 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;969 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;979 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;989 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:15;999 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;009 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;019 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;029 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;039 | 57.8175 | 152.8874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;049 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;059 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;069 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;079 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;089 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;099 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;109 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;119 | 57.8175 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;129 | 57.8185 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;139 | 57.8185 | 152.8777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;149 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;159 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;169 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;179 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;189 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;199 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;209 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;219 | 57.8185 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;229 | 57.8195 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;239 | 57.8195 | 152.8778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;249 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;259 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;269 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;279 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;289 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;299 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;309 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;319 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;329 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;339 | 57.8195 | 152.8821 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;349 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;359 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;369 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;379 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;389 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;399 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;409 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;419 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;429 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;439 | 57.8195 | 152.8881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;449 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;459 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;469 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;479 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;489 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;499 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;509 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;519 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;529 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;539 | 57.8195 | 152.9083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;549 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;559 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;569 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;579 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;589 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;599 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;609 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;619 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;629 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;639 | 57.8195 | 152.9308 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;649 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;659 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;669 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;679 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;689 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;699 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;709 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;719 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;729 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;739 | 57.8195 | 152.9312 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;749 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;759 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;769 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;779 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;789 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;799 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;809 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;819 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;829 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;839 | 57.8195 | 152.9194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;849 | 57.8195 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;859 | 57.8195 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;869 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;879 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;889 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;899 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;909 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;919 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;929 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;939 | 57.8215 | 152.9088 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;949 | 57.8215 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;959 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;969 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;979 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;989 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:16;999 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;009 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;019 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;029 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;039 | 57.8235 | 152.8985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;049 | 57.8235 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;059 | 57.8235 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;069 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;079 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;089 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;099 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;109 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;119 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;129 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;139 | 57.8225 | 152.8918 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;149 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;159 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;169 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;179 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;189 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;199 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;209 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;219 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;229 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;239 | 57.8225 | 152.9062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;249 | 57.8225 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;259 | 57.8225 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;269 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;279 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;289 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;299 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;309 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;319 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;329 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;339 | 57.8235 | 152.9278 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;349 | 57.8235 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;359 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;369 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;379 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;389 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;399 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;409 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;419 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;429 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;439 | 57.8245 | 152.93 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;449 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;459 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;469 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;479 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;489 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;499 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;509 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;519 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;529 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;539 | 57.8245 | 152.9183 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;549 | 57.8245 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;559 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;569 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;579 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;589 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;599 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;609 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;619 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;629 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;639 | 57.8255 | 152.9014 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;649 | 57.8255 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;659 | 57.8255 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;669 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;679 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;689 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;699 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;709 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;719 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;729 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;739 | 57.8265 | 152.8799 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;749 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;759 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;769 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;779 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;789 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;799 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;809 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;819 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;829 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;839 | 57.8265 | 152.8663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;849 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;859 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;869 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;879 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;889 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;899 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;909 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;919 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;929 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;939 | 57.8265 | 152.8866 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;949 | 57.8265 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;959 | 57.8265 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;969 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;979 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;989 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:17;999 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;009 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;019 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;029 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;039 | 57.8285 | 152.9255 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;049 | 57.8285 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;059 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;069 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;079 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;089 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;099 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;109 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;119 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;129 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;139 | 57.8275 | 152.954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;149 | 57.8275 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;159 | 57.8275 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;169 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;179 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;189 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;199 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;209 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;219 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;229 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;239 | 57.8295 | 152.9761 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;249 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;259 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;269 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;279 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;289 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;299 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;309 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;319 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;329 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;339 | 57.8295 | 152.9956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;349 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;359 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;369 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;379 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;389 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;399 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;409 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;419 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;429 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;439 | 57.8295 | 153.0053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;449 | 57.8295 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;459 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;469 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;479 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;489 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;499 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;509 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;519 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;529 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;539 | 57.8315 | 153.0106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;549 | 57.8315 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;559 | 57.8315 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;569 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;579 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;589 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;599 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;609 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;619 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;629 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;639 | 57.8325 | 153.0274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;649 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;659 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;669 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;679 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;689 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;699 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;709 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;719 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;729 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;739 | 57.8325 | 153.0366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;749 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;759 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;769 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;779 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;789 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;799 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;809 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;819 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;829 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;839 | 57.8325 | 153.0214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;849 | 57.8325 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;859 | 57.8325 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;869 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;879 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;889 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;899 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;909 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;919 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;929 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;939 | 57.8335 | 153.0013 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;949 | 57.8335 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;959 | 57.8335 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;969 | 57.8335 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;979 | 57.8345 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;989 | 57.8345 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:18;999 | 57.8345 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;009 | 57.8345 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;019 | 57.8345 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;029 | 57.8345 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;039 | 57.8345 | 152.985 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;049 | 57.8345 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;059 | 57.8345 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;069 | 57.8345 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;079 | 57.8355 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;089 | 57.8355 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;099 | 57.8355 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;109 | 57.8355 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;119 | 57.8355 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;129 | 57.8355 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;139 | 57.8355 | 152.9702 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;149 | 57.8355 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;159 | 57.8355 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;169 | 57.8355 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;179 | 57.8365 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;189 | 57.8365 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;199 | 57.8365 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;209 | 57.8365 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;219 | 57.8365 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;229 | 57.8365 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;239 | 57.8365 | 152.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;249 | 57.8365 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;259 | 57.8365 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;269 | 57.8365 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;279 | 57.8375 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;289 | 57.8375 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;299 | 57.8375 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;309 | 57.8375 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;319 | 57.8375 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;329 | 57.8375 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;339 | 57.8375 | 152.9531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;349 | 57.8375 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;359 | 57.8375 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;369 | 57.8375 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;379 | 57.8385 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;389 | 57.8385 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;399 | 57.8385 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;409 | 57.8385 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;419 | 57.8385 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;429 | 57.8385 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;439 | 57.8385 | 152.9777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;449 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;459 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;469 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;479 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;489 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;499 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;509 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;519 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;529 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;539 | 57.8385 | 153.0122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;549 | 57.8385 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;559 | 57.8385 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;569 | 57.8385 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;579 | 57.8395 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;589 | 57.8395 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;599 | 57.8395 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;609 | 57.8395 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;619 | 57.8395 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;629 | 57.8395 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;639 | 57.8395 | 153.0378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;649 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;659 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;669 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;679 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;689 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;699 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;709 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;719 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;729 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;739 | 57.8395 | 153.0583 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;749 | 57.8395 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;759 | 57.8395 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;769 | 57.8395 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;779 | 57.8385 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;789 | 57.8385 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;799 | 57.8385 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;809 | 57.8385 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;819 | 57.8385 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;829 | 57.8385 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;839 | 57.8385 | 153.0742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;849 | 57.8385 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;859 | 57.8385 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;869 | 57.8385 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;879 | 57.8395 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;889 | 57.8395 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;899 | 57.8395 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;909 | 57.8395 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;919 | 57.8395 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;929 | 57.8395 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;939 | 57.8395 | 153.0811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;949 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;959 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;969 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;979 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;989 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:19;999 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;009 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;019 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;029 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;039 | 57.8395 | 153.0874 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;049 | 57.8395 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;059 | 57.8395 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;069 | 57.8395 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;079 | 57.8415 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;089 | 57.8415 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;099 | 57.8415 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;109 | 57.8415 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;119 | 57.8415 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;129 | 57.8415 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;139 | 57.8415 | 153.104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;149 | 57.8415 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;159 | 57.8415 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;169 | 57.8415 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;179 | 57.8425 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;189 | 57.8425 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;199 | 57.8425 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;209 | 57.8425 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;219 | 57.8425 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;229 | 57.8425 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;239 | 57.8425 | 153.1191 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;249 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;259 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;269 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;279 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;289 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;299 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;309 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;319 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;329 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;339 | 57.8425 | 153.1245 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;349 | 57.8425 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;359 | 57.8425 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;369 | 57.8425 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;379 | 57.8415 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;389 | 57.8415 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;399 | 57.8415 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;409 | 57.8415 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;419 | 57.8415 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;429 | 57.8415 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;439 | 57.8415 | 153.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;449 | 57.8415 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;459 | 57.8415 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;469 | 57.8415 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;479 | 57.8435 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;489 | 57.8435 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;499 | 57.8435 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;509 | 57.8435 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;519 | 57.8435 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;529 | 57.8435 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;539 | 57.8435 | 153.1241 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;549 | 57.8435 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;559 | 57.8435 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;569 | 57.8435 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;579 | 57.8445 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;589 | 57.8445 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;599 | 57.8445 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;609 | 57.8445 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;619 | 57.8445 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;629 | 57.8445 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;639 | 57.8445 | 153.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;649 | 57.8445 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;659 | 57.8445 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;669 | 57.8445 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;679 | 57.8455 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;689 | 57.8455 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;699 | 57.8455 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;709 | 57.8455 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;719 | 57.8455 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;729 | 57.8455 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;739 | 57.8455 | 153.1075 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;749 | 57.8455 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;759 | 57.8455 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;769 | 57.8455 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;779 | 57.8465 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;789 | 57.8465 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;799 | 57.8465 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;809 | 57.8465 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;819 | 57.8465 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;829 | 57.8465 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;839 | 57.8465 | 153.1203 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;849 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;859 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;869 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;879 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;889 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;899 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;909 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;919 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;929 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;939 | 57.8465 | 153.1396 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;949 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;959 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;969 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;979 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;989 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:20;999 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;009 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;019 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;029 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;039 | 57.8465 | 153.1559 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;049 | 57.8465 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;059 | 57.8465 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;069 | 57.8465 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;079 | 57.8475 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;089 | 57.8475 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;099 | 57.8475 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;109 | 57.8475 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;119 | 57.8475 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;129 | 57.8475 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;139 | 57.8475 | 153.172 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;149 | 57.8475 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;159 | 57.8475 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;169 | 57.8475 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;179 | 57.8495 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;189 | 57.8495 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;199 | 57.8495 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;209 | 57.8495 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;219 | 57.8495 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;229 | 57.8495 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;239 | 57.8495 | 153.1845 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;249 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;259 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;269 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;279 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;289 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;299 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;309 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;319 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;329 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;339 | 57.8495 | 153.1868 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;349 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;359 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;369 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;379 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;389 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;399 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;409 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;419 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;429 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;439 | 57.8495 | 153.1896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;449 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;459 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;469 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;479 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;489 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;499 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;509 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;519 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;529 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;539 | 57.8495 | 153.2023 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;549 | 57.8495 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;559 | 57.8495 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;569 | 57.8495 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;579 | 57.8505 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;589 | 57.8505 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;599 | 57.8505 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;609 | 57.8505 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;619 | 57.8505 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;629 | 57.8505 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;639 | 57.8505 | 153.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;649 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;659 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;669 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;679 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;689 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;699 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;709 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;719 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;729 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;739 | 57.8505 | 153.2005 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;749 | 57.8505 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;759 | 57.8505 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;769 | 57.8505 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;779 | 57.8515 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;789 | 57.8515 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;799 | 57.8515 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;809 | 57.8515 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;819 | 57.8515 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;829 | 57.8515 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;839 | 57.8515 | 153.1884 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;849 | 57.8515 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;859 | 57.8515 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;869 | 57.8515 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;879 | 57.8525 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;889 | 57.8525 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;899 | 57.8525 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;909 | 57.8525 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;919 | 57.8525 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;929 | 57.8525 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;939 | 57.8525 | 153.1715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;949 | 57.8525 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;959 | 57.8525 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;969 | 57.8525 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;979 | 57.8535 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;989 | 57.8535 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:21;999 | 57.8535 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;009 | 57.8535 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;019 | 57.8535 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;029 | 57.8535 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;039 | 57.8535 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;049 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;059 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;069 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;079 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;089 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;099 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;109 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;119 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;129 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;139 | 57.8535 | 153.1382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;149 | 57.8535 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;159 | 57.8535 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;169 | 57.8535 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;179 | 57.8545 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;189 | 57.8545 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;199 | 57.8545 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;209 | 57.8545 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;219 | 57.8545 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;229 | 57.8545 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;239 | 57.8545 | 153.1595 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;249 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;259 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;269 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;279 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;289 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;299 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;309 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;319 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;329 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;339 | 57.8545 | 153.1897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;349 | 57.8545 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;359 | 57.8545 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;369 | 57.8545 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;379 | 57.8555 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;389 | 57.8555 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;399 | 57.8555 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;409 | 57.8555 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;419 | 57.8555 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;429 | 57.8555 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;439 | 57.8555 | 153.2167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;449 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;459 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;469 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;479 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;489 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;499 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;509 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;519 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;529 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;539 | 57.8555 | 153.2399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;549 | 57.8555 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;559 | 57.8555 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;569 | 57.8555 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;579 | 57.8575 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;589 | 57.8575 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;599 | 57.8575 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;609 | 57.8575 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;619 | 57.8575 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;629 | 57.8575 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;639 | 57.8575 | 153.2527 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;649 | 57.8575 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;659 | 57.8575 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;669 | 57.8575 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;679 | 57.8565 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;689 | 57.8565 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;699 | 57.8565 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;709 | 57.8565 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;719 | 57.8565 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;729 | 57.8565 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;739 | 57.8565 | 153.2516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;749 | 57.8565 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;759 | 57.8565 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;769 | 57.8565 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;779 | 57.8565 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;789 | 57.8565 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;799 | 57.8585 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;809 | 57.8585 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;819 | 57.8585 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;829 | 57.8585 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;839 | 57.8585 | 153.2545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;849 | 57.8585 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;859 | 57.8585 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;869 | 57.8585 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;879 | 57.8585 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;889 | 57.8585 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;899 | 57.8595 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;909 | 57.8595 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;919 | 57.8595 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;929 | 57.8595 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;939 | 57.8595 | 153.2666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;949 | 57.8595 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;959 | 57.8595 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;969 | 57.8595 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;979 | 57.8595 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;989 | 57.8595 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:22;999 | 57.8585 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;009 | 57.8585 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;019 | 57.8585 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;029 | 57.8585 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;039 | 57.8585 | 153.2587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;049 | 57.8585 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;059 | 57.8585 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;069 | 57.8585 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;079 | 57.8585 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;089 | 57.8585 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;099 | 57.8595 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;109 | 57.8595 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;119 | 57.8595 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;129 | 57.8595 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;139 | 57.8595 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;149 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;159 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;169 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;179 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;189 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;199 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;209 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;219 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;229 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;239 | 57.8595 | 153.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;249 | 57.8595 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;259 | 57.8595 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;269 | 57.8595 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;279 | 57.8595 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;289 | 57.8595 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;299 | 57.8605 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;309 | 57.8605 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;319 | 57.8605 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;329 | 57.8605 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;339 | 57.8605 | 153.1525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;349 | 57.8605 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;359 | 57.8605 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;369 | 57.8605 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;379 | 57.8605 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;389 | 57.8605 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;399 | 57.8615 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;409 | 57.8615 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;419 | 57.8615 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;429 | 57.8615 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;439 | 57.8615 | 153.101 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;449 | 57.8615 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;459 | 57.8615 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;469 | 57.8615 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;479 | 57.8615 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;489 | 57.8615 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;499 | 57.8635 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;509 | 57.8635 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;519 | 57.8635 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;529 | 57.8635 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;539 | 57.8635 | 153.0638 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;549 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;559 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;569 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;579 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;589 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;599 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;609 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;619 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;629 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;639 | 57.8635 | 153.0515 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;649 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;659 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;669 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;679 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;689 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;699 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;709 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;719 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;729 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;739 | 57.8635 | 153.0485 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;749 | 57.8635 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;759 | 57.8635 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;769 | 57.8635 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;779 | 57.8635 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;789 | 57.8635 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;799 | 57.8645 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;809 | 57.8645 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;819 | 57.8645 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;829 | 57.8645 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;839 | 57.8645 | 153.0553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;849 | 57.8645 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;859 | 57.8645 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;869 | 57.8645 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;879 | 57.8645 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;889 | 57.8645 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;899 | 57.8655 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;909 | 57.8655 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;919 | 57.8655 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;929 | 57.8655 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;939 | 57.8655 | 153.0806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;949 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;959 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;969 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;979 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;989 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:23;999 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;009 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;019 | 57.8655 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;029 | 57.8665 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;039 | 57.8665 | 153.1094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;049 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;059 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;069 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;079 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;089 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;099 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;109 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;119 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;129 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;139 | 57.8665 | 153.1281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;149 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;159 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;169 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;179 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;189 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;199 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;209 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;219 | 57.8665 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;229 | 57.8675 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;239 | 57.8675 | 153.1603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;249 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;259 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;269 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;279 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;289 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;299 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;309 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;319 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;329 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;339 | 57.8675 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;349 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;359 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;369 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;379 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;389 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;399 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;409 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;419 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;429 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;439 | 57.8675 | 153.2427 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;449 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;459 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;469 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;479 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;489 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;499 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;509 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;519 | 57.8675 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;529 | 57.8685 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;539 | 57.8685 | 153.261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;549 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;559 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;569 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;579 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;589 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;599 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;609 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;619 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;629 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;639 | 57.8685 | 153.2728 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;649 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;659 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;669 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;679 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;689 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;699 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;709 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;719 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;729 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;739 | 57.8685 | 153.2625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;749 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;759 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;769 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;779 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;789 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;799 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;809 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;819 | 57.8685 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;829 | 57.8695 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;839 | 57.8695 | 153.227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;849 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;859 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;869 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;879 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;889 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;899 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;909 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;919 | 57.8695 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;929 | 57.8705 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;939 | 57.8705 | 153.2061 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;949 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;959 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;969 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;979 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;989 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:24;999 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;009 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;019 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;029 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;039 | 57.8705 | 153.208 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;049 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;059 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;069 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;079 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;089 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;099 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;109 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;119 | 57.8705 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;129 | 57.8725 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;139 | 57.8725 | 153.2073 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;149 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;159 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;169 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;179 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;189 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;199 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;209 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;219 | 57.8725 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;229 | 57.8735 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;239 | 57.8735 | 153.2042 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;249 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;259 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;269 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;279 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;289 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;299 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;309 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;319 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;329 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;339 | 57.8735 | 153.2058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;349 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;359 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;369 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;379 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;389 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;399 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;409 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;419 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;429 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;439 | 57.8735 | 153.196 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;449 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;459 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;469 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;479 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;489 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;499 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;509 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;519 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;529 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;539 | 57.8735 | 153.1712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;549 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;559 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;569 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;579 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;589 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;599 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;609 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;619 | 57.8735 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;629 | 57.8755 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;639 | 57.8755 | 153.1652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;649 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;659 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;669 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;679 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;689 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;699 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;709 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;719 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;729 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;739 | 57.8755 | 153.1809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;749 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;759 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;769 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;779 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;789 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;799 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;809 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;819 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;829 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;839 | 57.8755 | 153.1944 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;849 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;859 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;869 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;879 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;889 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;899 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;909 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;919 | 57.8755 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;929 | 57.8775 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;939 | 57.8775 | 153.2065 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;949 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;959 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;969 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;979 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;989 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:25;999 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;009 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;019 | 57.8775 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;029 | 57.8755 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;039 | 57.8755 | 153.2227 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;049 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;059 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;069 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;079 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;089 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;099 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;109 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;119 | 57.8755 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;129 | 57.8765 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;139 | 57.8765 | 153.2309 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;149 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;159 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;169 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;179 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;189 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;199 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;209 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;219 | 57.8765 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;229 | 57.8785 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;239 | 57.8785 | 153.2295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;249 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;259 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;269 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;279 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;289 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;299 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;309 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;319 | 57.8785 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;329 | 57.8775 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;339 | 57.8775 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;349 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;359 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;369 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;379 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;389 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;399 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;409 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;419 | 57.8775 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;429 | 57.8805 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;439 | 57.8805 | 153.2531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;449 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;459 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;469 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;479 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;489 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;499 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;509 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;519 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;529 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;539 | 57.8805 | 153.2512 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;549 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;559 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;569 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;579 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;589 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;599 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;609 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;619 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;629 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;639 | 57.8805 | 153.2435 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;649 | 57.8805 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;659 | 57.8805 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;669 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;679 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;689 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;699 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;709 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;719 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;729 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;739 | 57.8815 | 153.24 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;749 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;759 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;769 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;779 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;789 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;799 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;809 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;819 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;829 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;839 | 57.8815 | 153.2392 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;849 | 57.8815 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;859 | 57.8815 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;869 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;879 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;889 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;899 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;909 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;919 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;929 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;939 | 57.8825 | 153.2452 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;949 | 57.8825 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;959 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;969 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;979 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;989 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:26;999 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;009 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;019 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;029 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;039 | 57.8835 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;049 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;059 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;069 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;079 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;089 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;099 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;109 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;119 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;129 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;139 | 57.8835 | 153.3198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;149 | 57.8835 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;159 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;169 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;179 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;189 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;199 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;209 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;219 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;229 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;239 | 57.8845 | 153.3598 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;249 | 57.8845 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;259 | 57.8845 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;269 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;279 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;289 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;299 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;309 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;319 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;329 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;339 | 57.8855 | 153.3896 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;349 | 57.8855 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;359 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;369 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;379 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;389 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;399 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;409 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;419 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;429 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;439 | 57.8845 | 153.4072 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;449 | 57.8845 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;459 | 57.8845 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;469 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;479 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;489 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;499 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;509 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;519 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;529 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;539 | 57.8855 | 153.4003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;549 | 57.8855 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;559 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;569 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;579 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;589 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;599 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;609 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;619 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;629 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;639 | 57.8845 | 153.3742 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;649 | 57.8845 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;659 | 57.8845 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;669 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;679 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;689 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;699 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;709 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;719 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;729 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;739 | 57.8855 | 153.3533 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;749 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;759 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;769 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;779 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;789 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;799 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;809 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;819 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;829 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;839 | 57.8855 | 153.3366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;849 | 57.8855 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;859 | 57.8855 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;869 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;879 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;889 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;899 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;909 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;919 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;929 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;939 | 57.8875 | 153.3161 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;949 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;959 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;969 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;979 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;989 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:27;999 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;009 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;019 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;029 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;039 | 57.8875 | 153.3015 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;049 | 57.8875 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;059 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;069 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;079 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;089 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;099 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;109 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;119 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;129 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;139 | 57.8865 | 153.297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;149 | 57.8865 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;159 | 57.8865 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;169 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;179 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;189 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;199 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;209 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;219 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;229 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;239 | 57.8885 | 153.2909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;249 | 57.8885 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;259 | 57.8885 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;269 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;279 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;289 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;299 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;309 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;319 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;329 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;339 | 57.8895 | 153.2883 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;349 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;359 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;369 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;379 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;389 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;399 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;409 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;419 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;429 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;439 | 57.8895 | 153.3052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;449 | 57.8895 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;459 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;469 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;479 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;489 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;499 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;509 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;519 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;529 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;539 | 57.8905 | 153.3351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;549 | 57.8905 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;559 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;569 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;579 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;589 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;599 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;609 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;619 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;629 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;639 | 57.8935 | 153.3654 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;649 | 57.8935 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;659 | 57.8935 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;669 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;679 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;689 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;699 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;709 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;719 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;729 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;739 | 57.8915 | 153.3974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;749 | 57.8915 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;759 | 57.8915 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;769 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;779 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;789 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;799 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;809 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;819 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;829 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;839 | 57.8935 | 153.4257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;849 | 57.8935 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;859 | 57.8935 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;869 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;879 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;889 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;899 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;909 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;919 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;929 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;939 | 57.8925 | 153.4301 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;949 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;959 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;969 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;979 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;989 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:28;999 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;009 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;019 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;029 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;039 | 57.8925 | 153.4171 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;049 | 57.8925 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;059 | 57.8925 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;069 | 57.8925 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;079 | 57.8935 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;089 | 57.8935 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;099 | 57.8935 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;109 | 57.8935 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;119 | 57.8935 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;129 | 57.8935 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;139 | 57.8935 | 153.4045 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;149 | 57.8935 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;159 | 57.8935 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;169 | 57.8935 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;179 | 57.8945 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;189 | 57.8945 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;199 | 57.8945 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;209 | 57.8945 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;219 | 57.8945 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;229 | 57.8945 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;239 | 57.8945 | 153.3953 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;249 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;259 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;269 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;279 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;289 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;299 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;309 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;319 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;329 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;339 | 57.8945 | 153.3829 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;349 | 57.8945 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;359 | 57.8945 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;369 | 57.8945 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;379 | 57.8935 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;389 | 57.8935 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;399 | 57.8935 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;409 | 57.8935 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;419 | 57.8935 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;429 | 57.8935 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;439 | 57.8935 | 153.3619 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;449 | 57.8935 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;459 | 57.8935 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;469 | 57.8935 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;479 | 57.8955 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;489 | 57.8955 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;499 | 57.8955 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;509 | 57.8955 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;519 | 57.8955 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;529 | 57.8955 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;539 | 57.8955 | 153.3484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;549 | 57.8955 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;559 | 57.8955 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;569 | 57.8955 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;579 | 57.8965 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;589 | 57.8965 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;599 | 57.8965 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;609 | 57.8965 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;619 | 57.8965 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;629 | 57.8965 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;639 | 57.8965 | 153.3391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;649 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;659 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;669 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;679 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;689 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;699 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;709 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;719 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;729 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;739 | 57.8965 | 153.3116 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;749 | 57.8965 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;759 | 57.8965 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;769 | 57.8965 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;779 | 57.8975 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;789 | 57.8975 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;799 | 57.8975 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;809 | 57.8975 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;819 | 57.8975 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;829 | 57.8975 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;839 | 57.8975 | 153.2816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;849 | 57.8975 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;859 | 57.8975 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;869 | 57.8975 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;879 | 57.8985 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;889 | 57.8985 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;899 | 57.8985 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;909 | 57.8985 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;919 | 57.8985 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;929 | 57.8985 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;939 | 57.8985 | 153.2745 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;949 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;959 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;969 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;979 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;989 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:29;999 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;009 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;019 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;029 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;039 | 57.8985 | 153.2809 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;049 | 57.8985 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;059 | 57.8985 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;069 | 57.8985 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;079 | 57.8995 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;089 | 57.8995 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;099 | 57.8995 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;109 | 57.8995 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;119 | 57.8995 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;129 | 57.8995 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;139 | 57.8995 | 153.2903 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;149 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;159 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;169 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;179 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;189 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;199 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;209 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;219 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;229 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;239 | 57.8995 | 153.3156 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;249 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;259 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;269 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;279 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;289 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;299 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;309 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;319 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;329 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;339 | 57.8995 | 153.3471 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;349 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;359 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;369 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;379 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;389 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;399 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;409 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;419 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;429 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;439 | 57.8995 | 153.3539 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;449 | 57.8995 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;459 | 57.8995 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;469 | 57.8995 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;479 | 57.9005 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;489 | 57.9005 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;499 | 57.9005 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;509 | 57.9005 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;519 | 57.9005 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;529 | 57.9005 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;539 | 57.9005 | 153.3412 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;549 | 57.9005 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;559 | 57.9005 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;569 | 57.9005 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;579 | 57.9015 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;589 | 57.9015 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;599 | 57.9015 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;609 | 57.9015 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;619 | 57.9015 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;629 | 57.9015 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;639 | 57.9015 | 153.3254 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;649 | 57.9015 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;659 | 57.9015 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;669 | 57.9015 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;679 | 57.9025 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;689 | 57.9025 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;699 | 57.9025 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;709 | 57.9025 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;719 | 57.9025 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;729 | 57.9025 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;739 | 57.9025 | 153.2969 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;749 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;759 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;769 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;779 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;789 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;799 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;809 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;819 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;829 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;839 | 57.9025 | 153.2543 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;849 | 57.9025 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;859 | 57.9025 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;869 | 57.9025 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;879 | 57.9035 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;889 | 57.9035 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;899 | 57.9035 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;909 | 57.9035 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;919 | 57.9035 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;929 | 57.9035 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;939 | 57.9035 | 153.2232 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;949 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;959 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;969 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;979 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;989 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:30;999 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;009 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;019 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;029 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;039 | 57.9035 | 153.2021 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;049 | 57.9035 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;059 | 57.9035 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;069 | 57.9035 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;079 | 57.9055 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;089 | 57.9055 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;099 | 57.9055 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;109 | 57.9055 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;119 | 57.9055 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;129 | 57.9055 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;139 | 57.9055 | 153.1732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;149 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;159 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;169 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;179 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;189 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;199 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;209 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;219 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;229 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;239 | 57.9055 | 153.1592 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;249 | 57.9055 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;259 | 57.9055 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;269 | 57.9055 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;279 | 57.9065 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;289 | 57.9065 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;299 | 57.9065 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;309 | 57.9065 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;319 | 57.9065 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;329 | 57.9065 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;339 | 57.9065 | 153.1791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;349 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;359 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;369 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;379 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;389 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;399 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;409 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;419 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;429 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;439 | 57.9065 | 153.2102 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;449 | 57.9065 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;459 | 57.9065 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;469 | 57.9065 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;479 | 57.9075 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;489 | 57.9075 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;499 | 57.9075 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;509 | 57.9075 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;519 | 57.9075 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;529 | 57.9075 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;539 | 57.9075 | 153.2394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;549 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;559 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;569 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;579 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;589 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;599 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;609 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;619 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;629 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;639 | 57.9075 | 153.2758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;649 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;659 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;669 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;679 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;689 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;699 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;709 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;719 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;729 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;739 | 57.9075 | 153.3018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;749 | 57.9075 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;759 | 57.9075 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;769 | 57.9075 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;779 | 57.9085 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;789 | 57.9085 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;799 | 57.9085 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;809 | 57.9085 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;819 | 57.9085 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;829 | 57.9085 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;839 | 57.9085 | 153.2947 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;849 | 57.9085 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;859 | 57.9085 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;869 | 57.9085 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;879 | 57.9095 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;889 | 57.9095 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;899 | 57.9095 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;909 | 57.9095 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;919 | 57.9095 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;929 | 57.9095 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;939 | 57.9095 | 153.2788 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;949 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;959 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;969 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;979 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;989 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:31;999 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;009 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;019 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;029 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;039 | 57.9095 | 153.2732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;049 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;059 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;069 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;079 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;089 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;099 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;109 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;119 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;129 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;139 | 57.9095 | 153.2626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;149 | 57.9095 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;159 | 57.9095 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;169 | 57.9095 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;179 | 57.9105 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;189 | 57.9105 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;199 | 57.9105 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;209 | 57.9105 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;219 | 57.9105 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;229 | 57.9105 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;239 | 57.9105 | 153.2449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;249 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;259 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;269 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;279 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;289 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;299 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;309 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;319 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;329 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;339 | 57.9105 | 153.2382 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;349 | 57.9105 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;359 | 57.9105 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;369 | 57.9105 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;379 | 57.9095 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;389 | 57.9095 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;399 | 57.9095 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;409 | 57.9095 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;419 | 57.9095 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;429 | 57.9095 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;439 | 57.9095 | 153.2271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;449 | 57.9095 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;459 | 57.9095 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;469 | 57.9095 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;479 | 57.9115 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;489 | 57.9115 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;499 | 57.9115 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;509 | 57.9115 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;519 | 57.9115 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;529 | 57.9115 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;539 | 57.9115 | 153.1916 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;549 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;559 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;569 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;579 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;589 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;599 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;609 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;619 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;629 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;639 | 57.9115 | 153.1545 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;649 | 57.9115 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;659 | 57.9115 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;669 | 57.9115 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;679 | 57.9135 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;689 | 57.9135 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;699 | 57.9135 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;709 | 57.9135 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;719 | 57.9135 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;729 | 57.9135 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;739 | 57.9135 | 153.1322 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;749 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;759 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;769 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;779 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;789 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;799 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;809 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;819 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;829 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;839 | 57.9135 | 153.1184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;849 | 57.9135 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;859 | 57.9135 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;869 | 57.9135 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;879 | 57.9135 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;889 | 57.9135 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;899 | 57.9145 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;909 | 57.9145 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;919 | 57.9145 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;929 | 57.9145 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;939 | 57.9145 | 153.1182 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;949 | 57.9145 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;959 | 57.9145 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;969 | 57.9145 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;979 | 57.9145 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;989 | 57.9145 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:32;999 | 57.9155 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;009 | 57.9155 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;019 | 57.9155 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;029 | 57.9155 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;039 | 57.9155 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;049 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;059 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;069 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;079 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;089 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;099 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;109 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;119 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;129 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;139 | 57.9155 | 153.1885 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;149 | 57.9155 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;159 | 57.9155 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;169 | 57.9155 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;179 | 57.9155 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;189 | 57.9155 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;199 | 57.9175 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;209 | 57.9175 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;219 | 57.9175 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;229 | 57.9175 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;239 | 57.9175 | 153.2188 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;249 | 57.9175 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;259 | 57.9175 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;269 | 57.9175 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;279 | 57.9175 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;289 | 57.9175 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;299 | 57.9165 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;309 | 57.9165 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;319 | 57.9165 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;329 | 57.9165 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;339 | 57.9165 | 153.2415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;349 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;359 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;369 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;379 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;389 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;399 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;409 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;419 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;429 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;439 | 57.9165 | 153.2585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;449 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;459 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;469 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;479 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;489 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;499 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;509 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;519 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;529 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;539 | 57.9165 | 153.2603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;549 | 57.9165 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;559 | 57.9165 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;569 | 57.9165 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;579 | 57.9165 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;589 | 57.9165 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;599 | 57.9175 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;609 | 57.9175 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;619 | 57.9175 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;629 | 57.9175 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;639 | 57.9175 | 153.2496 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;649 | 57.9175 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;659 | 57.9175 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;669 | 57.9175 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;679 | 57.9175 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;689 | 57.9175 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;699 | 57.9185 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;709 | 57.9185 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;719 | 57.9185 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;729 | 57.9185 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;739 | 57.9185 | 153.2379 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;749 | 57.9185 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;759 | 57.9185 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;769 | 57.9185 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;779 | 57.9185 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;789 | 57.9185 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;799 | 57.9195 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;809 | 57.9195 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;819 | 57.9195 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;829 | 57.9195 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;839 | 57.9195 | 153.2144 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;849 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;859 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;869 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;879 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;889 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;899 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;909 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;919 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;929 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;939 | 57.9195 | 153.1723 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;949 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;959 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;969 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;979 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;989 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:33;999 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;009 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;019 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;029 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;039 | 57.9195 | 153.1291 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;049 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;059 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;069 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;079 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;089 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;099 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;109 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;119 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;129 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;139 | 57.9195 | 153.0951 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;149 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;159 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;169 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;179 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;189 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;199 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;209 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;219 | 57.9195 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;229 | 57.9205 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;239 | 57.9205 | 153.0707 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;249 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;259 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;269 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;279 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;289 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;299 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;309 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;319 | 57.9205 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;329 | 57.9215 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;339 | 57.9215 | 153.0663 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;349 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;359 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;369 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;379 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;389 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;399 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;409 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;419 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;429 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;439 | 57.9215 | 153.0926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;449 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;459 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;469 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;479 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;489 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;499 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;509 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;519 | 57.9215 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;529 | 57.9235 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;539 | 57.9235 | 153.1261 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;549 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;559 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;569 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;579 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;589 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;599 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;609 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;619 | 57.9235 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;629 | 57.9245 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;639 | 57.9245 | 153.1469 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;649 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;659 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;669 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;679 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;689 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;699 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;709 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;719 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;729 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;739 | 57.9245 | 153.1588 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;749 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;759 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;769 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;779 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;789 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;799 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;809 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;819 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;829 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;839 | 57.9245 | 153.162 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;849 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;859 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;869 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;879 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;889 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;899 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;909 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;919 | 57.9245 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;929 | 57.9255 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;939 | 57.9255 | 153.1553 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;949 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;959 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;969 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;979 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;989 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:34;999 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;009 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;019 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;029 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;039 | 57.9255 | 153.1494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;049 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;059 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;069 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;079 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;089 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;099 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;109 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;119 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;129 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;139 | 57.9255 | 153.1544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;149 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;159 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;169 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;179 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;189 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;199 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;209 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;219 | 57.9255 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;229 | 57.9275 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;239 | 57.9275 | 153.151 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;249 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;259 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;269 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;279 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;289 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;299 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;309 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;319 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;329 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;339 | 57.9275 | 153.1295 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;349 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;359 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;369 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;379 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;389 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;399 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;409 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;419 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;429 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;439 | 57.9275 | 153.1048 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;449 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;459 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;469 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;479 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;489 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;499 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;509 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;519 | 57.9275 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;529 | 57.9285 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;539 | 57.9285 | 153.082 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;549 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;559 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;569 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;579 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;589 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;599 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;609 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;619 | 57.9285 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;629 | 57.9295 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;639 | 57.9295 | 153.0604 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;649 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;659 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;669 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;679 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;689 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;699 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;709 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;719 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;729 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;739 | 57.9295 | 153.0562 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;749 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;759 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;769 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;779 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;789 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;799 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;809 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;819 | 57.9295 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;829 | 57.9305 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;839 | 57.9305 | 153.0797 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;849 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;859 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;869 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;879 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;889 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;899 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;909 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;919 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;929 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;939 | 57.9305 | 153.1096 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;949 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;959 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;969 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;979 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;989 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:35;999 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;009 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;019 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;029 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;039 | 57.9305 | 153.1333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;049 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;059 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;069 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;079 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;089 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;099 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;109 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;119 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;129 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;139 | 57.9305 | 153.1563 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;149 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;159 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;169 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;179 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;189 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;199 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;209 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;219 | 57.9305 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;229 | 57.9315 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;239 | 57.9315 | 153.1778 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;249 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;259 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;269 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;279 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;289 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;299 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;309 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;319 | 57.9315 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;329 | 57.9325 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;339 | 57.9325 | 153.1943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;349 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;359 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;369 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;379 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;389 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;399 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;409 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;419 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;429 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;439 | 57.9325 | 153.21 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;449 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;459 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;469 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;479 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;489 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;499 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;509 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;519 | 57.9325 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;529 | 57.9335 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;539 | 57.9335 | 153.2253 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;549 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;559 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;569 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;579 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;589 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;599 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;609 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;619 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;629 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;639 | 57.9335 | 153.2113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;649 | 57.9335 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;659 | 57.9335 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;669 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;679 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;689 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;699 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;709 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;719 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;729 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;739 | 57.9355 | 153.1637 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;749 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;759 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;769 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;779 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;789 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;799 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;809 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;819 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;829 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;839 | 57.9355 | 153.1119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;849 | 57.9355 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;859 | 57.9355 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;869 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;879 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;889 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;899 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;909 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;919 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;929 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;939 | 57.9365 | 153.0674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;949 | 57.9365 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;959 | 57.9365 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;969 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;979 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;989 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:36;999 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;009 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;019 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;029 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;039 | 57.9355 | 153.0318 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;049 | 57.9355 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;059 | 57.9355 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;069 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;079 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;089 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;099 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;109 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;119 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;129 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;139 | 57.9365 | 153.0233 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;149 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;159 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;169 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;179 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;189 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;199 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;209 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;219 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;229 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;239 | 57.9365 | 153.0437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;249 | 57.9365 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;259 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;269 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;279 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;289 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;299 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;309 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;319 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;329 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;339 | 57.9375 | 153.055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;349 | 57.9375 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;359 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;369 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;379 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;389 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;399 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;409 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;419 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;429 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;439 | 57.9385 | 153.0518 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;449 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;459 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;469 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;479 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;489 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;499 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;509 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;519 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;529 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;539 | 57.9385 | 153.0594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;549 | 57.9385 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;559 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;569 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;579 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;589 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;599 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;609 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;619 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;629 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;639 | 57.9415 | 153.0782 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;649 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;659 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;669 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;679 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;689 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;699 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;709 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;719 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;729 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;739 | 57.9415 | 153.097 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;749 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;759 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;769 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;779 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;789 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;799 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;809 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;819 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;829 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;839 | 57.9415 | 153.1303 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;849 | 57.9415 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;859 | 57.9415 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;869 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;879 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;889 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;899 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;909 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;919 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;929 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;939 | 57.9425 | 153.1777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;949 | 57.9425 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;959 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;969 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;979 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;989 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:37;999 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;009 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;019 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;029 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;039 | 57.9435 | 153.1982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;049 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;059 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;069 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;079 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;089 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;099 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;109 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;119 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;129 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;139 | 57.9435 | 153.1862 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;149 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;159 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;169 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;179 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;189 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;199 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;209 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;219 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;229 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;239 | 57.9435 | 153.1666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;249 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;259 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;269 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;279 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;289 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;299 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;309 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;319 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;329 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;339 | 57.9435 | 153.1404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;349 | 57.9435 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;359 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;369 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;379 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;389 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;399 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;409 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;419 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;429 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;439 | 57.9445 | 153.1077 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;449 | 57.9445 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;459 | 57.9445 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;469 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;479 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;489 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;499 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;509 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;519 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;529 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;539 | 57.9455 | 153.1041 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;549 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;559 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;569 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;579 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;589 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;599 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;609 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;619 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;629 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;639 | 57.9455 | 153.1374 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;649 | 57.9455 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;659 | 57.9455 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;669 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;679 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;689 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;699 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;709 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;719 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;729 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;739 | 57.9465 | 153.1691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;749 | 57.9465 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;759 | 57.9465 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;769 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;779 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;789 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;799 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;809 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;819 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;829 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;839 | 57.9485 | 153.1917 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;849 | 57.9485 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;859 | 57.9485 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;869 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;879 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;889 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;899 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;909 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;919 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;929 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;939 | 57.9475 | 153.2154 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;949 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;959 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;969 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;979 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;989 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:38;999 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;009 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;019 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;029 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;039 | 57.9475 | 153.234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;049 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;059 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;069 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;079 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;089 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;099 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;109 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;119 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;129 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;139 | 57.9475 | 153.2442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;149 | 57.9475 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;159 | 57.9475 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;169 | 57.9475 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;179 | 57.9495 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;189 | 57.9495 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;199 | 57.9495 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;209 | 57.9495 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;219 | 57.9495 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;229 | 57.9495 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;239 | 57.9495 | 153.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;249 | 57.9495 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;259 | 57.9495 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;269 | 57.9495 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;279 | 57.9515 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;289 | 57.9515 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;299 | 57.9515 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;309 | 57.9515 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;319 | 57.9515 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;329 | 57.9515 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;339 | 57.9515 | 153.2743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;349 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;359 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;369 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;379 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;389 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;399 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;409 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;419 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;429 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;439 | 57.9515 | 153.3028 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;449 | 57.9515 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;459 | 57.9515 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;469 | 57.9515 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;479 | 57.9505 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;489 | 57.9505 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;499 | 57.9505 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;509 | 57.9505 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;519 | 57.9505 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;529 | 57.9505 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;539 | 57.9505 | 153.3036 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;549 | 57.9505 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;559 | 57.9505 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;569 | 57.9505 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;579 | 57.9515 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;589 | 57.9515 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;599 | 57.9515 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;609 | 57.9515 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;619 | 57.9515 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;629 | 57.9515 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;639 | 57.9515 | 153.2768 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;649 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;659 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;669 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;679 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;689 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;699 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;709 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;719 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;729 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;739 | 57.9515 | 153.2407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;749 | 57.9515 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;759 | 57.9515 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;769 | 57.9515 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;779 | 57.9535 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;789 | 57.9535 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;799 | 57.9535 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;809 | 57.9535 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;819 | 57.9535 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;829 | 57.9535 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;839 | 57.9535 | 153.1909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;849 | 57.9535 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;859 | 57.9535 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;869 | 57.9535 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;879 | 57.9525 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;889 | 57.9525 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;899 | 57.9525 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;909 | 57.9525 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;919 | 57.9525 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;929 | 57.9525 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;939 | 57.9525 | 153.13 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;949 | 57.9525 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;959 | 57.9525 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;969 | 57.9525 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;979 | 57.9545 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;989 | 57.9545 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:39;999 | 57.9545 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;009 | 57.9545 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;019 | 57.9545 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;029 | 57.9545 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;039 | 57.9545 | 153.0867 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;049 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;059 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;069 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;079 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;089 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;099 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;109 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;119 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;129 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;139 | 57.9545 | 153.0644 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;149 | 57.9545 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;159 | 57.9545 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;169 | 57.9545 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;179 | 57.9555 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;189 | 57.9555 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;199 | 57.9555 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;209 | 57.9555 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;219 | 57.9555 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;229 | 57.9555 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;239 | 57.9555 | 153.0432 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;249 | 57.9555 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;259 | 57.9555 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;269 | 57.9555 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;279 | 57.9545 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;289 | 57.9545 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;299 | 57.9545 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;309 | 57.9545 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;319 | 57.9545 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;329 | 57.9545 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;339 | 57.9545 | 153.0306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;349 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;359 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;369 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;379 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;389 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;399 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;409 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;419 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;429 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;439 | 57.9545 | 153.0375 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;449 | 57.9545 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;459 | 57.9545 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;469 | 57.9545 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;479 | 57.9555 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;489 | 57.9555 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;499 | 57.9555 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;509 | 57.9555 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;519 | 57.9555 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;529 | 57.9555 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;539 | 57.9555 | 153.058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;549 | 57.9555 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;559 | 57.9555 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;569 | 57.9555 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;579 | 57.9565 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;589 | 57.9565 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;599 | 57.9565 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;609 | 57.9565 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;619 | 57.9565 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;629 | 57.9565 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;639 | 57.9565 | 153.0882 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;649 | 57.9565 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;659 | 57.9565 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;669 | 57.9565 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;679 | 57.9575 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;689 | 57.9575 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;699 | 57.9575 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;709 | 57.9575 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;719 | 57.9575 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;729 | 57.9575 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;739 | 57.9575 | 153.1416 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;749 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;759 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;769 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;779 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;789 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;799 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;809 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;819 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;829 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;839 | 57.9575 | 153.2034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;849 | 57.9575 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;859 | 57.9575 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;869 | 57.9575 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;879 | 57.9585 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;889 | 57.9585 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;899 | 57.9585 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;909 | 57.9585 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;919 | 57.9585 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;929 | 57.9585 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;939 | 57.9585 | 153.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;949 | 57.9585 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;959 | 57.9585 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;969 | 57.9585 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;979 | 57.9595 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;989 | 57.9595 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:40;999 | 57.9595 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;009 | 57.9595 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;019 | 57.9595 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;029 | 57.9595 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;039 | 57.9595 | 153.2634 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;049 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;059 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;069 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;079 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;089 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;099 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;109 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;119 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;129 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;139 | 57.9595 | 153.2719 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;149 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;159 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;169 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;179 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;189 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;199 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;209 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;219 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;229 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;239 | 57.9595 | 153.2652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;249 | 57.9595 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;259 | 57.9595 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;269 | 57.9595 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;279 | 57.9605 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;289 | 57.9605 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;299 | 57.9605 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;309 | 57.9605 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;319 | 57.9605 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;329 | 57.9605 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;339 | 57.9605 | 153.2478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;349 | 57.9605 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;359 | 57.9605 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;369 | 57.9605 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;379 | 57.9615 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;389 | 57.9615 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;399 | 57.9615 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;409 | 57.9615 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;419 | 57.9615 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;429 | 57.9615 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;439 | 57.9615 | 153.2391 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;449 | 57.9615 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;459 | 57.9615 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;469 | 57.9615 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;479 | 57.9645 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;489 | 57.9645 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;499 | 57.9645 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;509 | 57.9645 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;519 | 57.9645 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;529 | 57.9645 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;539 | 57.9645 | 153.2365 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;549 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;559 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;569 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;579 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;589 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;599 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;609 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;619 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;629 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;639 | 57.9645 | 153.228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;649 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;659 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;669 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;679 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;689 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;699 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;709 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;719 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;729 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;739 | 57.9645 | 153.2274 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;749 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;759 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;769 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;779 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;789 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;799 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;809 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;819 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;829 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;839 | 57.9645 | 153.244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;849 | 57.9645 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;859 | 57.9645 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;869 | 57.9645 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;879 | 57.9655 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;889 | 57.9655 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;899 | 57.9655 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;909 | 57.9655 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;919 | 57.9655 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;929 | 57.9655 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;939 | 57.9655 | 153.2684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;949 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;959 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;969 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;979 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;989 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:41;999 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;009 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;019 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;029 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;039 | 57.9655 | 153.2987 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;049 | 57.9655 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;059 | 57.9655 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;069 | 57.9655 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;079 | 57.9665 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;089 | 57.9665 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;099 | 57.9665 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;109 | 57.9665 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;119 | 57.9665 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;129 | 57.9665 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;139 | 57.9665 | 153.3407 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;149 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;159 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;169 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;179 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;189 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;199 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;209 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;219 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;229 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;239 | 57.9665 | 153.3875 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;249 | 57.9665 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;259 | 57.9665 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;269 | 57.9665 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;279 | 57.9675 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;289 | 57.9675 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;299 | 57.9675 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;309 | 57.9675 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;319 | 57.9675 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;329 | 57.9675 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;339 | 57.9675 | 153.4281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;349 | 57.9675 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;359 | 57.9675 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;369 | 57.9675 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;379 | 57.9685 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;389 | 57.9685 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;399 | 57.9685 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;409 | 57.9685 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;419 | 57.9685 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;429 | 57.9685 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;439 | 57.9685 | 153.4688 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;449 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;459 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;469 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;479 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;489 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;499 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;509 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;519 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;529 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;539 | 57.9685 | 153.5125 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;549 | 57.9685 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;559 | 57.9685 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;569 | 57.9685 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;579 | 57.9695 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;589 | 57.9695 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;599 | 57.9695 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;609 | 57.9695 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;619 | 57.9695 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;629 | 57.9695 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;639 | 57.9695 | 153.5509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;649 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;659 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;669 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;679 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;689 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;699 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;709 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;719 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;729 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;739 | 57.9695 | 153.5846 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;749 | 57.9695 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;759 | 57.9695 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;769 | 57.9695 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;779 | 57.9705 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;789 | 57.9705 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;799 | 57.9705 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;809 | 57.9705 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;819 | 57.9705 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;829 | 57.9705 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;839 | 57.9705 | 153.6212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;849 | 57.9705 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;859 | 57.9705 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;869 | 57.9705 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;879 | 57.9705 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;889 | 57.9705 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;899 | 57.9715 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;909 | 57.9715 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;919 | 57.9715 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;929 | 57.9715 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;939 | 57.9715 | 153.6497 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;949 | 57.9715 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;959 | 57.9715 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;969 | 57.9715 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;979 | 57.9715 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;989 | 57.9715 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:42;999 | 57.9725 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;009 | 57.9725 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;019 | 57.9725 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;029 | 57.9725 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;039 | 57.9725 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;049 | 57.9725 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;059 | 57.9725 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;069 | 57.9725 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;079 | 57.9725 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;089 | 57.9725 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;099 | 57.9745 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;109 | 57.9745 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;119 | 57.9745 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;129 | 57.9745 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;139 | 57.9745 | 153.6622 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;149 | 57.9745 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;159 | 57.9745 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;169 | 57.9745 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;179 | 57.9745 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;189 | 57.9745 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;199 | 57.9755 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;209 | 57.9755 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;219 | 57.9755 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;229 | 57.9755 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;239 | 57.9755 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;249 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;259 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;269 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;279 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;289 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;299 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;309 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;319 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;329 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;339 | 57.9755 | 153.6558 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;349 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;359 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;369 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;379 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;389 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;399 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;409 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;419 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;429 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;439 | 57.9755 | 153.6554 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;449 | 57.9755 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;459 | 57.9755 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;469 | 57.9755 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;479 | 57.9755 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;489 | 57.9755 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;499 | 57.9765 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;509 | 57.9765 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;519 | 57.9765 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;529 | 57.9765 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;539 | 57.9765 | 153.6751 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;549 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;559 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;569 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;579 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;589 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;599 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;609 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;619 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;629 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;639 | 57.9765 | 153.7055 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;649 | 57.9765 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;659 | 57.9765 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;669 | 57.9765 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;679 | 57.9765 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;689 | 57.9765 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;699 | 57.9755 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;709 | 57.9755 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;719 | 57.9755 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;729 | 57.9755 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;739 | 57.9755 | 153.7338 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;749 | 57.9755 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;759 | 57.9755 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;769 | 57.9755 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;779 | 57.9755 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;789 | 57.9755 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;799 | 57.9775 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;809 | 57.9775 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;819 | 57.9775 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;829 | 57.9775 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;839 | 57.9775 | 153.7682 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;849 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;859 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;869 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;879 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;889 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;899 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;909 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;919 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;929 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;939 | 57.9775 | 153.8052 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;949 | 57.9775 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;959 | 57.9775 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;969 | 57.9775 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;979 | 57.9775 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;989 | 57.9775 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:43;999 | 57.9785 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;009 | 57.9785 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;019 | 57.9785 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;029 | 57.9785 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;039 | 57.9785 | 153.8257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;049 | 57.9785 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;059 | 57.9785 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;069 | 57.9785 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;079 | 57.9785 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;089 | 57.9785 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;099 | 57.9795 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;109 | 57.9795 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;119 | 57.9795 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;129 | 57.9795 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;139 | 57.9795 | 153.8377 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;149 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;159 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;169 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;179 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;189 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;199 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;209 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;219 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;229 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;239 | 57.9795 | 153.8585 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;249 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;259 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;269 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;279 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;289 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;299 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;309 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;319 | 57.9795 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;329 | 57.9805 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;339 | 57.9805 | 153.8789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;349 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;359 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;369 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;379 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;389 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;399 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;409 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;419 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;429 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;439 | 57.9805 | 153.8923 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;449 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;459 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;469 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;479 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;489 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;499 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;509 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;519 | 57.9805 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;529 | 57.9815 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;539 | 57.9815 | 153.9128 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;549 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;559 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;569 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;579 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;589 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;599 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;609 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;619 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;629 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;639 | 57.9815 | 153.9395 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;649 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;659 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;669 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;679 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;689 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;699 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;709 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;719 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;729 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;739 | 57.9815 | 153.956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;749 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;759 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;769 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;779 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;789 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;799 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;809 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;819 | 57.9815 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;829 | 57.9835 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;839 | 57.9835 | 153.9717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;849 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;859 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;869 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;879 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;889 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;899 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;909 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;919 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;929 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;939 | 57.9835 | 153.9995 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;949 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;959 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;969 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;979 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;989 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:44;999 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;009 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;019 | 57.9835 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;029 | 57.9845 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;039 | 57.9845 | 154.0234 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;049 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;059 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;069 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;079 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;089 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;099 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;109 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;119 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;129 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;139 | 57.9845 | 154.0354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;149 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;159 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;169 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;179 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;189 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;199 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;209 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;219 | 57.9845 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;229 | 57.9855 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;239 | 57.9855 | 154.0483 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;249 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;259 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;269 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;279 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;289 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;299 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;309 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;319 | 57.9855 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;329 | 57.9865 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;339 | 57.9865 | 154.0516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;349 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;359 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;369 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;379 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;389 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;399 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;409 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;419 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;429 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;439 | 57.9865 | 154.0265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;449 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;459 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;469 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;479 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;489 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;499 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;509 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;519 | 57.9865 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;529 | 57.9875 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;539 | 57.9875 | 153.9931 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;549 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;559 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;569 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;579 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;589 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;599 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;609 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;619 | 57.9875 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;629 | 57.9885 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;639 | 57.9885 | 153.972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;649 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;659 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;669 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;679 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;689 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;699 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;709 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;719 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;729 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;739 | 57.9885 | 153.9565 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;749 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;759 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;769 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;779 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;789 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;799 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;809 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;819 | 57.9885 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;829 | 57.9895 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;839 | 57.9895 | 153.9439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;849 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;859 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;869 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;879 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;889 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;899 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;909 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;919 | 57.9895 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;929 | 57.9905 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;939 | 57.9905 | 153.9434 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;949 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;959 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;969 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;979 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;989 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:45;999 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;009 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;019 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;029 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;039 | 57.9905 | 153.9458 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;049 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;059 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;069 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;079 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;089 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;099 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;109 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;119 | 57.9905 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;129 | 57.9915 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;139 | 57.9915 | 153.9359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;149 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;159 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;169 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;179 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;189 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;199 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;209 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;219 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;229 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;239 | 57.9915 | 153.9333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;249 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;259 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;269 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;279 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;289 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;299 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;309 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;319 | 57.9915 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;329 | 57.9935 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;339 | 57.9935 | 153.9501 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;349 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;359 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;369 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;379 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;389 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;399 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;409 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;419 | 57.9935 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;429 | 57.9945 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;439 | 57.9945 | 153.9678 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;449 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;459 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;469 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;479 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;489 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;499 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;509 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;519 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;529 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;539 | 57.9945 | 153.9776 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;549 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;559 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;569 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;579 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;589 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;599 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;609 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;619 | 57.9945 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;629 | 57.9955 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;639 | 57.9955 | 153.9811 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;649 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;659 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;669 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;679 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;689 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;699 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;709 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;719 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;729 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;739 | 57.9955 | 153.9666 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;749 | 57.9955 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;759 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;769 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;779 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;789 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;799 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;809 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;819 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;829 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;839 | 57.9945 | 153.9279 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;849 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;859 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;869 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;879 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;889 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;899 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;909 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;919 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;929 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;939 | 57.9945 | 153.886 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;949 | 57.9945 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;959 | 57.9945 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;969 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;979 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;989 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:46;999 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;009 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;019 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;029 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;039 | 57.9955 | 153.8547 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;049 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;059 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;069 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;079 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;089 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;099 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;109 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;119 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;129 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;139 | 57.9955 | 153.8286 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;149 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;159 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;169 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;179 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;189 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;199 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;209 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;219 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;229 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;239 | 57.9955 | 153.8062 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;249 | 57.9955 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;259 | 57.9955 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;269 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;279 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;289 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;299 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;309 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;319 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;329 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;339 | 57.9985 | 153.791 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;349 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;359 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;369 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;379 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;389 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;399 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;409 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;419 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;429 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;439 | 57.9985 | 153.7722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;449 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;459 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;469 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;479 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;489 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;499 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;509 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;519 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;529 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;539 | 57.9985 | 153.7408 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;549 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;559 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;569 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;579 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;589 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;599 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;609 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;619 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;629 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;639 | 57.9985 | 153.7184 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;649 | 57.9985 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;659 | 57.9985 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;669 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;679 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;689 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;699 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;709 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;719 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;729 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;739 | 57.9975 | 153.7189 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;749 | 57.9975 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;759 | 57.9975 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;769 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;779 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;789 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;799 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;809 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;819 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;829 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;839 | 57.9985 | 153.7415 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;849 | 57.9985 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;859 | 57.9985 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;869 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;879 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;889 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;899 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;909 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;919 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;929 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;939 | 58.0005 | 153.7808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;949 | 58.0005 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;959 | 58.0005 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;969 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;979 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;989 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:47;999 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;009 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;019 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;029 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;039 | 58.0015 | 153.8247 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;049 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;059 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;069 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;079 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;089 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;099 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;109 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;119 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;129 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;139 | 58.0015 | 153.85 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;149 | 58.0015 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;159 | 58.0015 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;169 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;179 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;189 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;199 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;209 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;219 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;229 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;239 | 58.0005 | 153.8455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;249 | 58.0005 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;259 | 58.0005 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;269 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;279 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;289 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;299 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;309 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;319 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;329 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;339 | 58.0025 | 153.8273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;349 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;359 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;369 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;379 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;389 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;399 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;409 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;419 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;429 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;439 | 58.0025 | 153.8071 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;449 | 58.0025 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;459 | 58.0025 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;469 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;479 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;489 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;499 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;509 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;519 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;529 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;539 | 58.0035 | 153.7926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;549 | 58.0035 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;559 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;569 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;579 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;589 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;599 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;609 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;619 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;629 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;639 | 58.0025 | 153.7844 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;649 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;659 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;669 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;679 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;689 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;699 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;709 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;719 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;729 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;739 | 58.0025 | 153.7795 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;749 | 58.0025 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;759 | 58.0025 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;769 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;779 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;789 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;799 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;809 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;819 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;829 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;839 | 58.0045 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;849 | 58.0045 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;859 | 58.0045 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;869 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;879 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;889 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;899 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;909 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;919 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;929 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;939 | 58.0055 | 153.7437 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;949 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;959 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;969 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;979 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;989 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:48;999 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;009 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;019 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;029 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;039 | 58.0055 | 153.7212 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;049 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;059 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;069 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;079 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;089 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;099 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;109 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;119 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;129 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;139 | 58.0055 | 153.709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;149 | 58.0055 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;159 | 58.0055 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;169 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;179 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;189 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;199 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;209 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;219 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;229 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;239 | 58.0065 | 153.7118 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;249 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;259 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;269 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;279 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;289 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;299 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;309 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;319 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;329 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;339 | 58.0065 | 153.7229 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;349 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;359 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;369 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;379 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;389 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;399 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;409 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;419 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;429 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;439 | 58.0065 | 153.7411 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;449 | 58.0065 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;459 | 58.0065 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;469 | 58.0065 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;479 | 58.0075 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;489 | 58.0075 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;499 | 58.0075 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;509 | 58.0075 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;519 | 58.0075 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;529 | 58.0075 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;539 | 58.0075 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;549 | 58.0075 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;559 | 58.0075 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;569 | 58.0075 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;579 | 58.0095 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;589 | 58.0095 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;599 | 58.0095 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;609 | 58.0095 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;619 | 58.0095 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;629 | 58.0095 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;639 | 58.0095 | 153.7902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;649 | 58.0095 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;659 | 58.0095 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;669 | 58.0095 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;679 | 58.0075 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;689 | 58.0075 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;699 | 58.0075 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;709 | 58.0075 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;719 | 58.0075 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;729 | 58.0075 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;739 | 58.0075 | 153.7904 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;749 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;759 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;769 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;779 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;789 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;799 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;809 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;819 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;829 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;839 | 58.0075 | 153.7802 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;849 | 58.0075 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;859 | 58.0075 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;869 | 58.0075 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;879 | 58.0085 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;889 | 58.0085 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;899 | 58.0085 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;909 | 58.0085 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;919 | 58.0085 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;929 | 58.0085 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;939 | 58.0085 | 153.7641 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;949 | 58.0085 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;959 | 58.0085 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;969 | 58.0085 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;979 | 58.0075 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;989 | 58.0075 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:49;999 | 58.0075 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;009 | 58.0075 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;019 | 58.0075 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;029 | 58.0075 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;039 | 58.0075 | 153.7456 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;049 | 58.0075 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;059 | 58.0075 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;069 | 58.0075 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;079 | 58.0095 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;089 | 58.0095 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;099 | 58.0095 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;109 | 58.0095 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;119 | 58.0095 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;129 | 58.0095 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;139 | 58.0095 | 153.7287 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;149 | 58.0095 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;159 | 58.0095 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;169 | 58.0095 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;179 | 58.0105 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;189 | 58.0105 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;199 | 58.0105 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;209 | 58.0105 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;219 | 58.0105 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;229 | 58.0105 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;239 | 58.0105 | 153.7148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;249 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;259 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;269 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;279 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;289 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;299 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;309 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;319 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;329 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;339 | 58.0105 | 153.6876 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;349 | 58.0105 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;359 | 58.0105 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;369 | 58.0105 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;379 | 58.0115 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;389 | 58.0115 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;399 | 58.0115 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;409 | 58.0115 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;419 | 58.0115 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;429 | 58.0115 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;439 | 58.0115 | 153.6449 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;449 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;459 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;469 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;479 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;489 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;499 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;509 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;519 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;529 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;539 | 58.0115 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;549 | 58.0115 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;559 | 58.0115 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;569 | 58.0115 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;579 | 58.0125 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;589 | 58.0125 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;599 | 58.0125 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;609 | 58.0125 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;619 | 58.0125 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;629 | 58.0125 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;639 | 58.0125 | 153.587 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;649 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;659 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;669 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;679 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;689 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;699 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;709 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;719 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;729 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;739 | 58.0125 | 153.5803 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;749 | 58.0125 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;759 | 58.0125 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;769 | 58.0125 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;779 | 58.0135 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;789 | 58.0135 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;799 | 58.0135 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;809 | 58.0135 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;819 | 58.0135 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;829 | 58.0135 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;839 | 58.0135 | 153.5933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;849 | 58.0135 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;859 | 58.0135 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;869 | 58.0135 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;879 | 58.0145 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;889 | 58.0145 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;899 | 58.0145 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;909 | 58.0145 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;919 | 58.0145 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;929 | 58.0145 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;939 | 58.0145 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;949 | 58.0145 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;959 | 58.0145 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;969 | 58.0145 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;979 | 58.0155 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;989 | 58.0155 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:50;999 | 58.0155 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;009 | 58.0155 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;019 | 58.0155 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;029 | 58.0155 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;039 | 58.0155 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;049 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;059 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;069 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;079 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;089 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;099 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;109 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;119 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;129 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;139 | 58.0155 | 153.6625 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;149 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;159 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;169 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;179 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;189 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;199 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;209 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;219 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;229 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;239 | 58.0155 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;249 | 58.0155 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;259 | 58.0155 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;269 | 58.0155 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;279 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;289 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;299 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;309 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;319 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;329 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;339 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;349 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;359 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;369 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;379 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;389 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;399 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;409 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;419 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;429 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;439 | 58.0165 | 153.6694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;449 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;459 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;469 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;479 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;489 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;499 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;509 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;519 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;529 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;539 | 58.0165 | 153.6759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;549 | 58.0165 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;559 | 58.0165 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;569 | 58.0165 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;579 | 58.0155 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;589 | 58.0155 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;599 | 58.0155 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;609 | 58.0155 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;619 | 58.0155 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;629 | 58.0155 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;639 | 58.0155 | 153.6902 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;649 | 58.0155 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;659 | 58.0155 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;669 | 58.0155 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;679 | 58.0165 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;689 | 58.0165 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;699 | 58.0165 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;709 | 58.0165 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;719 | 58.0165 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;729 | 58.0165 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;739 | 58.0165 | 153.6914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;749 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;759 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;769 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;779 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;789 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;799 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;809 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;819 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;829 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;839 | 58.0165 | 153.6764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;849 | 58.0165 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;859 | 58.0165 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;869 | 58.0165 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;879 | 58.0175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;889 | 58.0175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;899 | 58.0175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;909 | 58.0175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;919 | 58.0175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;929 | 58.0175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;939 | 58.0175 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;949 | 58.0175 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;959 | 58.0175 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;969 | 58.0175 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;979 | 58.0195 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;989 | 58.0195 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:51;999 | 58.0195 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;009 | 58.0195 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;019 | 58.0195 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;029 | 58.0195 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;039 | 58.0195 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;049 | 58.0195 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;059 | 58.0195 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;069 | 58.0195 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;079 | 58.0185 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;089 | 58.0185 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;099 | 58.0185 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;109 | 58.0185 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;119 | 58.0185 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;129 | 58.0185 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;139 | 58.0185 | 153.6294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;149 | 58.0185 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;159 | 58.0185 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;169 | 58.0185 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;179 | 58.0195 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;189 | 58.0195 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;199 | 58.0195 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;209 | 58.0195 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;219 | 58.0195 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;229 | 58.0195 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;239 | 58.0195 | 153.6236 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;249 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;259 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;269 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;279 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;289 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;299 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;309 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;319 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;329 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;339 | 58.0195 | 153.6333 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;349 | 58.0195 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;359 | 58.0195 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;369 | 58.0195 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;379 | 58.0215 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;389 | 58.0215 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;399 | 58.0215 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;409 | 58.0215 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;419 | 58.0215 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;429 | 58.0215 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;439 | 58.0215 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;449 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;459 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;469 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;479 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;489 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;499 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;509 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;519 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;529 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;539 | 58.0215 | 153.6401 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;549 | 58.0215 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;559 | 58.0215 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;569 | 58.0215 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;579 | 58.0205 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;589 | 58.0205 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;599 | 58.0205 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;609 | 58.0205 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;619 | 58.0205 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;629 | 58.0205 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;639 | 58.0205 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;649 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;659 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;669 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;679 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;689 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;699 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;709 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;719 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;729 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;739 | 58.0205 | 153.6535 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;749 | 58.0205 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;759 | 58.0205 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;769 | 58.0205 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;779 | 58.0195 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;789 | 58.0195 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;799 | 58.0195 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;809 | 58.0195 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;819 | 58.0195 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;829 | 58.0195 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;839 | 58.0195 | 153.6633 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;849 | 58.0195 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;859 | 58.0195 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;869 | 58.0195 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;879 | 58.0215 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;889 | 58.0215 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;899 | 58.0215 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;909 | 58.0215 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;919 | 58.0215 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;929 | 58.0215 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;939 | 58.0215 | 153.6793 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;949 | 58.0215 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;959 | 58.0215 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;969 | 58.0215 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;979 | 58.0215 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;989 | 58.0215 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:52;999 | 58.0205 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;009 | 58.0205 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;019 | 58.0205 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;029 | 58.0205 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;039 | 58.0205 | 153.6974 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;049 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;059 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;069 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;079 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;089 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;099 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;109 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;119 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;129 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;139 | 58.0205 | 153.6975 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;149 | 58.0205 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;159 | 58.0205 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;169 | 58.0205 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;179 | 58.0205 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;189 | 58.0205 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;199 | 58.0215 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;209 | 58.0215 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;219 | 58.0215 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;229 | 58.0215 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;239 | 58.0215 | 153.684 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;249 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;259 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;269 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;279 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;289 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;299 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;309 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;319 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;329 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;339 | 58.0215 | 153.6754 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;349 | 58.0215 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;359 | 58.0215 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;369 | 58.0215 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;379 | 58.0215 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;389 | 58.0215 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;399 | 58.0225 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;409 | 58.0225 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;419 | 58.0225 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;429 | 58.0225 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;439 | 58.0225 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;449 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;459 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;469 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;479 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;489 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;499 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;509 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;519 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;529 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;539 | 58.0225 | 153.6873 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;549 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;559 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;569 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;579 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;589 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;599 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;609 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;619 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;629 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;639 | 58.0225 | 153.7122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;649 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;659 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;669 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;679 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;689 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;699 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;709 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;719 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;729 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;739 | 58.0225 | 153.7462 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;749 | 58.0225 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;759 | 58.0225 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;769 | 58.0225 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;779 | 58.0225 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;789 | 58.0225 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;799 | 58.0235 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;809 | 58.0235 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;819 | 58.0235 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;829 | 58.0235 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;839 | 58.0235 | 153.7671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;849 | 58.0235 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;859 | 58.0235 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;869 | 58.0235 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;879 | 58.0235 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;889 | 58.0235 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;899 | 58.0245 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;909 | 58.0245 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;919 | 58.0245 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;929 | 58.0245 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;939 | 58.0245 | 153.7713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;949 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;959 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;969 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;979 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;989 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:53;999 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;009 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;019 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;029 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;039 | 58.0245 | 153.766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;049 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;059 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;069 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;079 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;089 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;099 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;109 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;119 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;129 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;139 | 58.0245 | 153.7549 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;149 | 58.0245 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;159 | 58.0245 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;169 | 58.0245 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;179 | 58.0245 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;189 | 58.0245 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;199 | 58.0255 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;209 | 58.0255 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;219 | 58.0255 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;229 | 58.0255 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;239 | 58.0255 | 153.7418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;249 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;259 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;269 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;279 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;289 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;299 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;309 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;319 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;329 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;339 | 58.0255 | 153.7354 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;349 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;359 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;369 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;379 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;389 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;399 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;409 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;419 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;429 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;439 | 58.0255 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;449 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;459 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;469 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;479 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;489 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;499 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;509 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;519 | 58.0255 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;529 | 58.0265 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;539 | 58.0265 | 153.7266 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;549 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;559 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;569 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;579 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;589 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;599 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;609 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;619 | 58.0265 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;629 | 58.0275 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;639 | 58.0275 | 153.7074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;649 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;659 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;669 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;679 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;689 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;699 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;709 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;719 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;729 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;739 | 58.0275 | 153.677 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;749 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;759 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;769 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;779 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;789 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;799 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;809 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;819 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;829 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;839 | 58.0275 | 153.6388 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;849 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;859 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;869 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;879 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;889 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;899 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;909 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;919 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;929 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;939 | 58.0275 | 153.5989 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;949 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;959 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;969 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;979 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;989 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:54;999 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;009 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;019 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;029 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;039 | 58.0275 | 153.5724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;049 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;059 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;069 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;079 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;089 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;099 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;109 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;119 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;129 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;139 | 58.0275 | 153.5639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;149 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;159 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;169 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;179 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;189 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;199 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;209 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;219 | 58.0275 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;229 | 58.0285 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;239 | 58.0285 | 153.5662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;249 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;259 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;269 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;279 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;289 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;299 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;309 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;319 | 58.0285 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;329 | 58.0295 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;339 | 58.0295 | 153.5759 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;349 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;359 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;369 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;379 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;389 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;399 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;409 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;419 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;429 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;439 | 58.0295 | 153.5909 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;449 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;459 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;469 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;479 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;489 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;499 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;509 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;519 | 58.0295 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;529 | 58.0305 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;539 | 58.0305 | 153.6112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;549 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;559 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;569 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;579 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;589 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;599 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;609 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;619 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;629 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;639 | 58.0305 | 153.6355 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;649 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;659 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;669 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;679 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;689 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;699 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;709 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;719 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;729 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;739 | 58.0305 | 153.6596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;749 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;759 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;769 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;779 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;789 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;799 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;809 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;819 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;829 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;839 | 58.0305 | 153.6783 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;849 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;859 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;869 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;879 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;889 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;899 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;909 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;919 | 58.0305 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;929 | 58.0325 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;939 | 58.0325 | 153.6879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;949 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;959 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;969 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;979 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;989 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:55;999 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;009 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;019 | 58.0325 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;029 | 58.0315 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;039 | 58.0315 | 153.6838 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;049 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;059 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;069 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;079 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;089 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;099 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;109 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;119 | 58.0315 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;129 | 58.0325 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;139 | 58.0325 | 153.6649 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;149 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;159 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;169 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;179 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;189 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;199 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;209 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;219 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;229 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;239 | 58.0325 | 153.6366 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;249 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;259 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;269 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;279 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;289 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;299 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;309 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;319 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;329 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;339 | 58.0325 | 153.6079 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;349 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;359 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;369 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;379 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;389 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;399 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;409 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;419 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;429 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;439 | 58.0325 | 153.593 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;449 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;459 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;469 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;479 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;489 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;499 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;509 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;519 | 58.0325 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;529 | 58.0335 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;539 | 58.0335 | 153.5979 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;549 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;559 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;569 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;579 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;589 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;599 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;609 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;619 | 58.0335 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;629 | 58.0355 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;639 | 58.0355 | 153.6167 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;649 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;659 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;669 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;679 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;689 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;699 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;709 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;719 | 58.0355 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;729 | 58.0345 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;739 | 58.0345 | 153.6422 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;749 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;759 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;769 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;779 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;789 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;799 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;809 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;819 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;829 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;839 | 58.0345 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;849 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;859 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;869 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;879 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;889 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;899 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;909 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;919 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;929 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;939 | 58.0345 | 153.6978 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;949 | 58.0345 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;959 | 58.0345 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;969 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;979 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;989 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:56;999 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;009 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;019 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;029 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;039 | 58.0355 | 153.724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;049 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;059 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;069 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;079 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;089 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;099 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;109 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;119 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;129 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;139 | 58.0355 | 153.7467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;149 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;159 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;169 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;179 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;189 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;199 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;209 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;219 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;229 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;239 | 58.0355 | 153.7626 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;249 | 58.0355 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;259 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;269 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;279 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;289 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;299 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;309 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;319 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;329 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;339 | 58.0365 | 153.7705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;349 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;359 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;369 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;379 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;389 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;399 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;409 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;419 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;429 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;439 | 58.0365 | 153.7731 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;449 | 58.0365 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;459 | 58.0365 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;469 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;479 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;489 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;499 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;509 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;519 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;529 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;539 | 58.0375 | 153.7706 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;549 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;559 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;569 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;579 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;589 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;599 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;609 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;619 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;629 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;639 | 58.0375 | 153.7596 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;649 | 58.0375 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;659 | 58.0375 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;669 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;679 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;689 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;699 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;709 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;719 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;729 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;739 | 58.0365 | 153.7484 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;749 | 58.0365 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;759 | 58.0365 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;769 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;779 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;789 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;799 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;809 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;819 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;829 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;839 | 58.0385 | 153.7503 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;849 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;859 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;869 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;879 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;889 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;899 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;909 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;919 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;929 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;939 | 58.0385 | 153.7674 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;949 | 58.0385 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;959 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;969 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;979 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;989 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:57;999 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;009 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;019 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;029 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;039 | 58.0375 | 153.7948 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;049 | 58.0375 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;059 | 58.0375 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;069 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;079 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;089 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;099 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;109 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;119 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;129 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;139 | 58.0385 | 153.8198 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;149 | 58.0385 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;159 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;169 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;179 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;189 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;199 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;209 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;219 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;229 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;239 | 58.0395 | 153.835 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;249 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;259 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;269 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;279 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;289 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;299 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;309 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;319 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;329 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;339 | 58.0395 | 153.8394 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;349 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;359 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;369 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;379 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;389 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;399 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;409 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;419 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;429 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;439 | 58.0395 | 153.8447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;449 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;459 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;469 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;479 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;489 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;499 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;509 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;519 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;529 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;539 | 58.0395 | 153.8651 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;549 | 58.0395 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;559 | 58.0395 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;569 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;579 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;589 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;599 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;609 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;619 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;629 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;639 | 58.0415 | 153.8949 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;649 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;659 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;669 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;679 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;689 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;699 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;709 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;719 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;729 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;739 | 58.0415 | 153.9246 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;749 | 58.0415 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;759 | 58.0415 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;769 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;779 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;789 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;799 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;809 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;819 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;829 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;839 | 58.0405 | 153.9447 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;849 | 58.0405 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;859 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;869 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;879 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;889 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;899 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;909 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;919 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;929 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;939 | 58.0415 | 153.9477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;949 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;959 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;969 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;979 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;989 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:58;999 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;009 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;019 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;029 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;039 | 58.0415 | 153.933 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;049 | 58.0415 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;059 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;069 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;079 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;089 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;099 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;109 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;119 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;129 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;139 | 58.0425 | 153.9113 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;149 | 58.0425 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;159 | 58.0425 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;169 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;179 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;189 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;199 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;209 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;219 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;229 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;239 | 58.0415 | 153.8945 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;249 | 58.0415 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;259 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;269 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;279 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;289 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;299 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;309 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;319 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;329 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;339 | 58.0435 | 153.8914 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;349 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;359 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;369 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;379 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;389 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;399 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;409 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;419 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;429 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;439 | 58.0435 | 153.8988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;449 | 58.0435 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;459 | 58.0435 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;469 | 58.0435 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;479 | 58.0415 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;489 | 58.0415 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;499 | 58.0415 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;509 | 58.0415 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;519 | 58.0415 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;529 | 58.0415 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;539 | 58.0415 | 153.9105 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;549 | 58.0415 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;559 | 58.0415 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;569 | 58.0415 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;579 | 58.0435 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;589 | 58.0435 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;599 | 58.0435 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;609 | 58.0435 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;619 | 58.0435 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;629 | 58.0435 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;639 | 58.0435 | 153.9352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;649 | 58.0435 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;659 | 58.0435 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;669 | 58.0435 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;679 | 58.0425 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;689 | 58.0425 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;699 | 58.0425 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;709 | 58.0425 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;719 | 58.0425 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;729 | 58.0425 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;739 | 58.0425 | 153.9694 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;749 | 58.0425 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;759 | 58.0425 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;769 | 58.0425 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;779 | 58.0435 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;789 | 58.0435 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;799 | 58.0435 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;809 | 58.0435 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;819 | 58.0435 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;829 | 58.0435 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;839 | 58.0435 | 154.003 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;849 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;859 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;869 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;879 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;889 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;899 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;909 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;919 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;929 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;939 | 58.0435 | 154.0406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;949 | 58.0435 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;959 | 58.0435 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;969 | 58.0435 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;979 | 58.0445 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;989 | 58.0445 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:21:59;999 | 58.0445 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;009 | 58.0445 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;019 | 58.0445 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;029 | 58.0445 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;039 | 58.0445 | 154.0865 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;049 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;059 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;069 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;079 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;089 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;099 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;109 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;119 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;129 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;139 | 58.0445 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;149 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;159 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;169 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;179 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;189 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;199 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;209 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;219 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;229 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;239 | 58.0445 | 154.1521 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;249 | 58.0445 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;259 | 58.0445 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;269 | 58.0445 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;279 | 58.0455 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;289 | 58.0455 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;299 | 58.0455 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;309 | 58.0455 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;319 | 58.0455 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;329 | 58.0455 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;339 | 58.0455 | 154.1586 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;349 | 58.0455 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;359 | 58.0455 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;369 | 58.0455 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;379 | 58.0465 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;389 | 58.0465 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;399 | 58.0465 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;409 | 58.0465 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;419 | 58.0465 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;429 | 58.0465 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;439 | 58.0465 | 154.1465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;449 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;459 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;469 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;479 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;489 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;499 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;509 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;519 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;529 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;539 | 58.0465 | 154.1265 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;549 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;559 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;569 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;579 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;589 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;599 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;609 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;619 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;629 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;639 | 58.0465 | 154.1152 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;649 | 58.0465 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;659 | 58.0465 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;669 | 58.0465 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;679 | 58.0475 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;689 | 58.0475 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;699 | 58.0475 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;709 | 58.0475 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;719 | 58.0475 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;729 | 58.0475 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;739 | 58.0475 | 154.1217 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;749 | 58.0475 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;759 | 58.0475 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;769 | 58.0475 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;779 | 58.0465 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;789 | 58.0465 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;799 | 58.0465 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;809 | 58.0465 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;819 | 58.0465 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;829 | 58.0465 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;839 | 58.0465 | 154.1372 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;849 | 58.0465 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;859 | 58.0465 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;869 | 58.0465 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;879 | 58.0475 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;889 | 58.0475 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;899 | 58.0475 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;909 | 58.0475 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;919 | 58.0475 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;929 | 58.0475 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;939 | 58.0475 | 154.1519 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;949 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;959 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;969 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;979 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;989 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:00;999 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;009 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;019 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;029 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;039 | 58.0475 | 154.1548 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;049 | 58.0475 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;059 | 58.0475 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;069 | 58.0475 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;079 | 58.0465 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;089 | 58.0465 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;099 | 58.0465 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;109 | 58.0465 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;119 | 58.0465 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;129 | 58.0465 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;139 | 58.0465 | 154.1461 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;149 | 58.0465 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;159 | 58.0465 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;169 | 58.0465 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;179 | 58.0485 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;189 | 58.0485 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;199 | 58.0485 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;209 | 58.0485 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;219 | 58.0485 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;229 | 58.0485 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;239 | 58.0485 | 154.1336 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;249 | 58.0485 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;259 | 58.0485 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;269 | 58.0485 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;279 | 58.0495 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;289 | 58.0495 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;299 | 58.0495 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;309 | 58.0495 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;319 | 58.0495 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;329 | 58.0495 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;339 | 58.0495 | 154.1306 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;349 | 58.0495 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;359 | 58.0495 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;369 | 58.0495 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;379 | 58.0485 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;389 | 58.0485 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;399 | 58.0485 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;409 | 58.0485 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;419 | 58.0485 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;429 | 58.0485 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;439 | 58.0485 | 154.1439 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;449 | 58.0485 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;459 | 58.0485 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;469 | 58.0485 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;479 | 58.0495 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;489 | 58.0495 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;499 | 58.0495 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;509 | 58.0495 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;519 | 58.0495 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;529 | 58.0495 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;539 | 58.0495 | 154.1686 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;549 | 58.0495 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;559 | 58.0495 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;569 | 58.0495 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;579 | 58.0505 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;589 | 58.0505 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;599 | 58.0505 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;609 | 58.0505 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;619 | 58.0505 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;629 | 58.0505 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;639 | 58.0505 | 154.1932 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;649 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;659 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;669 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;679 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;689 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;699 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;709 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;719 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;729 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;739 | 58.0505 | 154.1984 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;749 | 58.0505 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;759 | 58.0505 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;769 | 58.0505 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;779 | 58.0495 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;789 | 58.0495 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;799 | 58.0495 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;809 | 58.0495 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;819 | 58.0495 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;829 | 58.0495 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;839 | 58.0495 | 154.1826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;849 | 58.0495 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;859 | 58.0495 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;869 | 58.0495 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;879 | 58.0505 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;889 | 58.0505 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;899 | 58.0505 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;909 | 58.0505 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;919 | 58.0505 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;929 | 58.0505 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;939 | 58.0505 | 154.1569 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;949 | 58.0505 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;959 | 58.0505 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;969 | 58.0505 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;979 | 58.0495 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;989 | 58.0495 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:01;999 | 58.0495 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;009 | 58.0495 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;019 | 58.0495 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;029 | 58.0495 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;039 | 58.0495 | 154.1313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;049 | 58.0495 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;059 | 58.0495 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;069 | 58.0495 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;079 | 58.0505 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;089 | 58.0505 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;099 | 58.0505 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;109 | 58.0505 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;119 | 58.0505 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;129 | 58.0505 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;139 | 58.0505 | 154.1134 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;149 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;159 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;169 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;179 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;189 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;199 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;209 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;219 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;229 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;239 | 58.0505 | 154.1132 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;249 | 58.0505 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;259 | 58.0505 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;269 | 58.0505 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;279 | 58.0515 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;289 | 58.0515 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;299 | 58.0515 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;309 | 58.0515 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;319 | 58.0515 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;329 | 58.0515 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;339 | 58.0515 | 154.1288 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;349 | 58.0515 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;359 | 58.0515 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;369 | 58.0515 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;379 | 58.0505 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;389 | 58.0505 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;399 | 58.0505 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;409 | 58.0505 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;419 | 58.0505 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;429 | 58.0505 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;439 | 58.0505 | 154.1474 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;449 | 58.0505 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;459 | 58.0505 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;469 | 58.0505 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;479 | 58.0515 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;489 | 58.0515 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;499 | 58.0515 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;509 | 58.0515 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;519 | 58.0515 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;529 | 58.0515 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;539 | 58.0515 | 154.1705 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;549 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;559 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;569 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;579 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;589 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;599 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;609 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;619 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;629 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;639 | 58.0515 | 154.1997 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;649 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;659 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;669 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;679 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;689 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;699 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;709 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;719 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;729 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;739 | 58.0515 | 154.2352 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;749 | 58.0515 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;759 | 58.0515 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;769 | 58.0515 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;779 | 58.0525 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;789 | 58.0525 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;799 | 58.0525 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;809 | 58.0525 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;819 | 58.0525 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;829 | 58.0525 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;839 | 58.0525 | 154.2784 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;849 | 58.0525 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;859 | 58.0525 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;869 | 58.0525 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;879 | 58.0535 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;889 | 58.0535 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;899 | 58.0535 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;909 | 58.0535 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;919 | 58.0535 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;929 | 58.0535 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;939 | 58.0535 | 154.328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;949 | 58.0535 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;959 | 58.0535 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;969 | 58.0535 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;979 | 58.0525 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;989 | 58.0525 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:02;999 | 58.0525 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;009 | 58.0525 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;019 | 58.0525 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;029 | 58.0525 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;039 | 58.0525 | 154.3691 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;049 | 58.0525 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;059 | 58.0525 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;069 | 58.0525 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;079 | 58.0525 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;089 | 58.0525 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;099 | 58.0515 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;109 | 58.0515 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;119 | 58.0515 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;129 | 58.0515 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;139 | 58.0515 | 154.3842 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;149 | 58.0515 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;159 | 58.0515 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;169 | 58.0515 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;179 | 58.0515 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;189 | 58.0515 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;199 | 58.0535 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;209 | 58.0535 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;219 | 58.0535 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;229 | 58.0535 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;239 | 58.0535 | 154.3758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;249 | 58.0535 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;259 | 58.0535 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;269 | 58.0535 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;279 | 58.0535 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;289 | 58.0535 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;299 | 58.0545 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;309 | 58.0545 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;319 | 58.0545 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;329 | 58.0545 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;339 | 58.0545 | 154.3546 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;349 | 58.0545 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;359 | 58.0545 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;369 | 58.0545 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;379 | 58.0545 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;389 | 58.0545 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;399 | 58.0535 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;409 | 58.0535 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;419 | 58.0535 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;429 | 58.0535 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;439 | 58.0535 | 154.3269 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;449 | 58.0535 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;459 | 58.0535 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;469 | 58.0535 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;479 | 58.0535 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;489 | 58.0535 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;499 | 58.0545 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;509 | 58.0545 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;519 | 58.0545 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;529 | 58.0545 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;539 | 58.0545 | 154.2988 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;549 | 58.0545 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;559 | 58.0545 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;569 | 58.0545 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;579 | 58.0545 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;589 | 58.0545 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;599 | 58.0555 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;609 | 58.0555 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;619 | 58.0555 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;629 | 58.0555 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;639 | 58.0555 | 154.2806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;649 | 58.0555 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;659 | 58.0555 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;669 | 58.0555 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;679 | 58.0555 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;689 | 58.0555 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;699 | 58.0545 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;709 | 58.0545 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;719 | 58.0545 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;729 | 58.0545 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;739 | 58.0545 | 154.2712 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;749 | 58.0545 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;759 | 58.0545 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;769 | 58.0545 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;779 | 58.0545 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;789 | 58.0545 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;799 | 58.0565 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;809 | 58.0565 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;819 | 58.0565 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;829 | 58.0565 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;839 | 58.0565 | 154.264 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;849 | 58.0565 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;859 | 58.0565 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;869 | 58.0565 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;879 | 58.0565 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;889 | 58.0565 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;899 | 58.0555 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;909 | 58.0555 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;919 | 58.0555 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;929 | 58.0555 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;939 | 58.0555 | 154.2525 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;949 | 58.0555 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;959 | 58.0555 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;969 | 58.0555 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;979 | 58.0555 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;989 | 58.0555 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:03;999 | 58.0565 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;009 | 58.0565 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;019 | 58.0565 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;029 | 58.0565 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;039 | 58.0565 | 154.2351 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;049 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;059 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;069 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;079 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;089 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;099 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;109 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;119 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;129 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;139 | 58.0565 | 154.22 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;149 | 58.0565 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;159 | 58.0565 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;169 | 58.0565 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;179 | 58.0565 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;189 | 58.0565 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;199 | 58.0575 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;209 | 58.0575 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;219 | 58.0575 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;229 | 58.0575 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;239 | 58.0575 | 154.2214 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;249 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;259 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;269 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;279 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;289 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;299 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;309 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;319 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;329 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;339 | 58.0575 | 154.2513 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;349 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;359 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;369 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;379 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;389 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;399 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;409 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;419 | 58.0575 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;429 | 58.0565 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;439 | 58.0565 | 154.299 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;449 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;459 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;469 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;479 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;489 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;499 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;509 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;519 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;529 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;539 | 58.0565 | 154.3472 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;549 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;559 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;569 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;579 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;589 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;599 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;609 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;619 | 58.0565 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;629 | 58.0575 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;639 | 58.0575 | 154.3767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;649 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;659 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;669 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;679 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;689 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;699 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;709 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;719 | 58.0575 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;729 | 58.0565 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;739 | 58.0565 | 154.3822 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;749 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;759 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;769 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;779 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;789 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;799 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;809 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;819 | 58.0565 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;829 | 58.0575 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;839 | 58.0575 | 154.3732 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;849 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;859 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;869 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;879 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;889 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;899 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;909 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;919 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;929 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;939 | 58.0575 | 154.3531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;949 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;959 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;969 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;979 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;989 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:04;999 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;009 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;019 | 58.0575 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;029 | 58.0585 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;039 | 58.0585 | 154.3273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;049 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;059 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;069 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;079 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;089 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;099 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;109 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;119 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;129 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;139 | 58.0585 | 154.2991 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;149 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;159 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;169 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;179 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;189 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;199 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;209 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;219 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;229 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;239 | 58.0585 | 154.2717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;249 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;259 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;269 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;279 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;289 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;299 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;309 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;319 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;329 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;339 | 58.0585 | 154.2455 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;349 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;359 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;369 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;379 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;389 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;399 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;409 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;419 | 58.0585 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;429 | 58.0595 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;439 | 58.0595 | 154.2228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;449 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;459 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;469 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;479 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;489 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;499 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;509 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;519 | 58.0595 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;529 | 58.0615 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;539 | 58.0615 | 154.2126 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;549 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;559 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;569 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;579 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;589 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;599 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;609 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;619 | 58.0615 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;629 | 58.0605 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;639 | 58.0605 | 154.2122 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;649 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;659 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;669 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;679 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;689 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;699 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;709 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;719 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;729 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;739 | 58.0605 | 154.2104 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;749 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;759 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;769 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;779 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;789 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;799 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;809 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;819 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;829 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;839 | 58.0605 | 154.2083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;849 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;859 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;869 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;879 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;889 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;899 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;909 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;919 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;929 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;939 | 58.0605 | 154.2074 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;949 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;959 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;969 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;979 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;989 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:05;999 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;009 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;019 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;029 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;039 | 58.0605 | 154.2018 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;049 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;059 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;069 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;079 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;089 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;099 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;109 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;119 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;129 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;139 | 58.0605 | 154.1941 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;149 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;159 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;169 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;179 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;189 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;199 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;209 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;219 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;229 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;239 | 58.0605 | 154.1971 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;249 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;259 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;269 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;279 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;289 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;299 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;309 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;319 | 58.0605 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;329 | 58.0595 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;339 | 58.0595 | 154.2114 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;349 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;359 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;369 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;379 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;389 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;399 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;409 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;419 | 58.0595 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;429 | 58.0605 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;439 | 58.0605 | 154.2296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;449 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;459 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;469 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;479 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;489 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;499 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;509 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;519 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;529 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;539 | 58.0605 | 154.2433 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;549 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;559 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;569 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;579 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;589 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;599 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;609 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;619 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;629 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;639 | 58.0605 | 154.2464 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;649 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;659 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;669 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;679 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;689 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;699 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;709 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;719 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;729 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;739 | 58.0605 | 154.2244 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;749 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;759 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;769 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;779 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;789 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;799 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;809 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;819 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;829 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;839 | 58.0605 | 154.1813 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;849 | 58.0605 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;859 | 58.0605 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;869 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;879 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;889 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;899 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;909 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;919 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;929 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;939 | 58.0615 | 154.1531 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;949 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;959 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;969 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;979 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;989 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:06;999 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;009 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;019 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;029 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;039 | 58.0615 | 154.1467 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;049 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;059 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;069 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;079 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;089 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;099 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;109 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;119 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;129 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;139 | 58.0615 | 154.1477 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;149 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;159 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;169 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;179 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;189 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;199 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;209 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;219 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;229 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;239 | 58.0615 | 154.1594 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;249 | 58.0615 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;259 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;269 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;279 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;289 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;299 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;309 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;319 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;329 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;339 | 58.0635 | 154.1815 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;349 | 58.0635 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;359 | 58.0635 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;369 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;379 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;389 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;399 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;409 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;419 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;429 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;439 | 58.0615 | 154.1851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;449 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;459 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;469 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;479 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;489 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;499 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;509 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;519 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;529 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;539 | 58.0615 | 154.1614 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;549 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;559 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;569 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;579 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;589 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;599 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;609 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;619 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;629 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;639 | 58.0615 | 154.1257 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;649 | 58.0615 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;659 | 58.0615 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;669 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;679 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;689 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;699 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;709 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;719 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;729 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;739 | 58.0635 | 154.0831 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;749 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;759 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;769 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;779 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;789 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;799 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;809 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;819 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;829 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;839 | 58.0635 | 154.0386 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;849 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;859 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;869 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;879 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;889 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;899 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;909 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;919 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;929 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;939 | 58.0635 | 154.0067 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;949 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;959 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;969 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;979 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;989 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:07;999 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;009 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;019 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;029 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;039 | 58.0635 | 153.9924 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;049 | 58.0635 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;059 | 58.0635 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;069 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;079 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;089 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;099 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;109 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;119 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;129 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;139 | 58.0625 | 153.9767 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;149 | 58.0625 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;159 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;169 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;179 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;189 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;199 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;209 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;219 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;229 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;239 | 58.0635 | 153.9578 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;249 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;259 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;269 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;279 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;289 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;299 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;309 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;319 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;329 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;339 | 58.0635 | 153.9516 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;349 | 58.0635 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;359 | 58.0635 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;369 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;379 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;389 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;399 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;409 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;419 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;429 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;439 | 58.0625 | 153.9557 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;449 | 58.0625 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;459 | 58.0625 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;469 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;479 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;489 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;499 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;509 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;519 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;529 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;539 | 58.0635 | 153.9603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;549 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;559 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;569 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;579 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;589 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;599 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;609 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;619 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;629 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;639 | 58.0635 | 153.9658 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;649 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;659 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;669 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;679 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;689 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;699 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;709 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;719 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;729 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;739 | 58.0635 | 153.9692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;749 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;759 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;769 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;779 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;789 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;799 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;809 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;819 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;829 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;839 | 58.0635 | 153.9575 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;849 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;859 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;869 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;879 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;889 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;899 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;909 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;919 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;929 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;939 | 58.0635 | 153.9313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;949 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;959 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;969 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;979 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;989 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:08;999 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;009 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;019 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;029 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;039 | 58.0635 | 153.9025 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;049 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;059 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;069 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;079 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;089 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;099 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;109 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;119 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;129 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;139 | 58.0635 | 153.8744 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;149 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;159 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;169 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;179 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;189 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;199 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;209 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;219 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;229 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;239 | 58.0635 | 153.8476 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;249 | 58.0635 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;259 | 58.0635 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;269 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;279 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;289 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;299 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;309 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;319 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;329 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;339 | 58.0645 | 153.8271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;349 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;359 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;369 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;379 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;389 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;399 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;409 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;419 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;429 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;439 | 58.0645 | 153.8127 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;449 | 58.0645 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;459 | 58.0645 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;469 | 58.0645 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;479 | 58.0635 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;489 | 58.0635 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;499 | 58.0635 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;509 | 58.0635 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;519 | 58.0635 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;529 | 58.0635 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;539 | 58.0635 | 153.7968 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;549 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;559 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;569 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;579 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;589 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;599 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;609 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;619 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;629 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;639 | 58.0635 | 153.7681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;649 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;659 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;669 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;679 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;689 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;699 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;709 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;719 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;729 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;739 | 58.0635 | 153.7294 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;749 | 58.0635 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;759 | 58.0635 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;769 | 58.0635 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;779 | 58.0645 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;789 | 58.0645 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;799 | 58.0645 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;809 | 58.0645 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;819 | 58.0645 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;829 | 58.0645 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;839 | 58.0645 | 153.6954 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;849 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;859 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;869 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;879 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;889 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;899 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;909 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;919 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;929 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;939 | 58.0645 | 153.6741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;949 | 58.0645 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;959 | 58.0645 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;969 | 58.0645 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;979 | 58.0655 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;989 | 58.0655 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:09;999 | 58.0655 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;009 | 58.0655 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;019 | 58.0655 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;029 | 58.0655 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;039 | 58.0655 | 153.6668 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;049 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;059 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;069 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;079 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;089 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;099 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;109 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;119 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;129 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;139 | 58.0655 | 153.6798 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;149 | 58.0655 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;159 | 58.0655 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;169 | 58.0655 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;179 | 58.0665 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;189 | 58.0665 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;199 | 58.0665 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;209 | 58.0665 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;219 | 58.0665 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;229 | 58.0665 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;239 | 58.0665 | 153.7083 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;249 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;259 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;269 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;279 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;289 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;299 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;309 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;319 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;329 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;339 | 58.0665 | 153.7296 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;349 | 58.0665 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;359 | 58.0665 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;369 | 58.0665 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;379 | 58.0655 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;389 | 58.0655 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;399 | 58.0655 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;409 | 58.0655 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;419 | 58.0655 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;429 | 58.0655 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;439 | 58.0655 | 153.7406 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;449 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;459 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;469 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;479 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;489 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;499 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;509 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;519 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;529 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;539 | 58.0655 | 153.7468 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;549 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;559 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;569 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;579 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;589 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;599 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;609 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;619 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;629 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;639 | 58.0655 | 153.7448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;649 | 58.0655 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;659 | 58.0655 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;669 | 58.0655 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;679 | 58.0665 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;689 | 58.0665 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;699 | 58.0665 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;709 | 58.0665 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;719 | 58.0665 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;729 | 58.0665 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;739 | 58.0665 | 153.734 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;749 | 58.0665 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;759 | 58.0665 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;769 | 58.0665 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;779 | 58.0675 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;789 | 58.0675 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;799 | 58.0675 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;809 | 58.0675 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;819 | 58.0675 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;829 | 58.0675 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;839 | 58.0675 | 153.722 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;849 | 58.0675 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;859 | 58.0675 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;869 | 58.0675 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;879 | 58.0665 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;889 | 58.0665 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;899 | 58.0665 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;909 | 58.0665 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;919 | 58.0665 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;929 | 58.0665 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;939 | 58.0665 | 153.7034 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;949 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;959 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;969 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;979 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;989 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:10;999 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;009 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;019 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;029 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;039 | 58.0665 | 153.6656 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;049 | 58.0665 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;059 | 58.0665 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;069 | 58.0665 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;079 | 58.0675 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;089 | 58.0675 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;099 | 58.0675 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;109 | 58.0675 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;119 | 58.0675 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;129 | 58.0675 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;139 | 58.0675 | 153.6209 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;149 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;159 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;169 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;179 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;189 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;199 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;209 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;219 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;229 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;239 | 58.0675 | 153.5861 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;249 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;259 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;269 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;279 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;289 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;299 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;309 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;319 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;329 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;339 | 58.0675 | 153.5713 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;349 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;359 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;369 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;379 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;389 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;399 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;409 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;419 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;429 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;439 | 58.0675 | 153.5789 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;449 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;459 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;469 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;479 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;489 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;499 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;509 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;519 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;529 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;539 | 58.0675 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;549 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;559 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;569 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;579 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;589 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;599 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;609 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;619 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;629 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;639 | 58.0675 | 153.6611 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;649 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;659 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;669 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;679 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;689 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;699 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;709 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;719 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;729 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;739 | 58.0675 | 153.6826 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;749 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;759 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;769 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;779 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;789 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;799 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;809 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;819 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;829 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;839 | 58.0675 | 153.6816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;849 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;859 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;869 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;879 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;889 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;899 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;909 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;919 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;929 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;939 | 58.0675 | 153.6692 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;949 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;959 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;969 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;979 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;989 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:11;999 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;009 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;019 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;029 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;039 | 58.0675 | 153.646 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;049 | 58.0675 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;059 | 58.0675 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;069 | 58.0675 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;079 | 58.0685 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;089 | 58.0685 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;099 | 58.0685 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;109 | 58.0685 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;119 | 58.0685 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;129 | 58.0685 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;139 | 58.0685 | 153.6197 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;149 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;159 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;169 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;179 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;189 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;199 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;209 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;219 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;229 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;239 | 58.0685 | 153.6168 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;249 | 58.0685 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;259 | 58.0685 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;269 | 58.0685 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;279 | 58.0675 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;289 | 58.0675 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;299 | 58.0675 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;309 | 58.0675 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;319 | 58.0675 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;329 | 58.0675 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;339 | 58.0675 | 153.6297 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;349 | 58.0675 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;359 | 58.0675 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;369 | 58.0675 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;379 | 58.0685 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;389 | 58.0685 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;399 | 58.0685 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;409 | 58.0685 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;419 | 58.0685 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;429 | 58.0685 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;439 | 58.0685 | 153.6313 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;449 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;459 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;469 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;479 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;489 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;499 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;509 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;519 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;529 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;539 | 58.0685 | 153.6225 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;549 | 58.0685 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;559 | 58.0685 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;569 | 58.0685 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;579 | 58.0695 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;589 | 58.0695 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;599 | 58.0695 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;609 | 58.0695 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;619 | 58.0695 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;629 | 58.0695 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;639 | 58.0695 | 153.6091 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;649 | 58.0695 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;659 | 58.0695 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;669 | 58.0695 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;679 | 58.0685 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;689 | 58.0685 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;699 | 58.0685 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;709 | 58.0685 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;719 | 58.0685 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;729 | 58.0685 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;739 | 58.0685 | 153.5878 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;749 | 58.0685 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;759 | 58.0685 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;769 | 58.0685 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;779 | 58.0675 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;789 | 58.0675 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;799 | 58.0675 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;809 | 58.0675 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;819 | 58.0675 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;829 | 58.0675 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;839 | 58.0675 | 153.5679 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;849 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;859 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;869 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;879 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;889 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;899 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;909 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;919 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;929 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;939 | 58.0675 | 153.5764 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;949 | 58.0675 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;959 | 58.0675 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;969 | 58.0675 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;979 | 58.0685 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;989 | 58.0685 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:12;999 | 58.0685 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;009 | 58.0685 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;019 | 58.0685 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;029 | 58.0685 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;039 | 58.0685 | 153.6002 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;049 | 58.0685 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;059 | 58.0685 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;069 | 58.0685 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;079 | 58.0685 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;089 | 58.0685 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;099 | 58.0695 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;109 | 58.0695 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;119 | 58.0695 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;129 | 58.0695 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;139 | 58.0695 | 153.6119 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;149 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;159 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;169 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;179 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;189 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;199 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;209 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;219 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;229 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;239 | 58.0695 | 153.624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;249 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;259 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;269 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;279 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;289 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;299 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;309 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;319 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;329 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;339 | 58.0695 | 153.6448 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;349 | 58.0695 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;359 | 58.0695 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;369 | 58.0695 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;379 | 58.0695 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;389 | 58.0695 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;399 | 58.0705 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;409 | 58.0705 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;419 | 58.0705 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;429 | 58.0705 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;439 | 58.0705 | 153.6582 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;449 | 58.0705 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;459 | 58.0705 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;469 | 58.0705 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;479 | 58.0705 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;489 | 58.0705 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;499 | 58.0695 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;509 | 58.0695 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;519 | 58.0695 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;529 | 58.0695 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;539 | 58.0695 | 153.6652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;549 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;559 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;569 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;579 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;589 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;599 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;609 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;619 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;629 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;639 | 58.0695 | 153.6832 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;649 | 58.0695 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;659 | 58.0695 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;669 | 58.0695 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;679 | 58.0695 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;689 | 58.0695 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;699 | 58.0685 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;709 | 58.0685 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;719 | 58.0685 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;729 | 58.0685 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;739 | 58.0685 | 153.6972 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;749 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;759 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;769 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;779 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;789 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;799 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;809 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;819 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;829 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;839 | 58.0685 | 153.6891 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;849 | 58.0685 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;859 | 58.0685 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;869 | 58.0685 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;879 | 58.0685 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;889 | 58.0685 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;899 | 58.0695 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;909 | 58.0695 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;919 | 58.0695 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;929 | 58.0695 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;939 | 58.0695 | 153.67 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;949 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;959 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;969 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;979 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;989 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:13;999 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;009 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;019 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;029 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;039 | 58.0695 | 153.6489 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;049 | 58.0695 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;059 | 58.0695 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;069 | 58.0695 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;079 | 58.0695 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;089 | 58.0695 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;099 | 58.0705 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;109 | 58.0705 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;119 | 58.0705 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;129 | 58.0705 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;139 | 58.0705 | 153.6263 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;149 | 58.0705 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;159 | 58.0705 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;169 | 58.0705 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;179 | 58.0705 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;189 | 58.0705 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;199 | 58.0715 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;209 | 58.0715 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;219 | 58.0715 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;229 | 58.0715 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;239 | 58.0715 | 153.6135 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;249 | 58.0715 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;259 | 58.0715 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;269 | 58.0715 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;279 | 58.0715 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;289 | 58.0715 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;299 | 58.0705 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;309 | 58.0705 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;319 | 58.0705 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;329 | 58.0705 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;339 | 58.0705 | 153.6259 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;349 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;359 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;369 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;379 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;389 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;399 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;409 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;419 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;429 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;439 | 58.0705 | 153.6466 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;449 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;459 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;469 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;479 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;489 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;499 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;509 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;519 | 58.0705 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;529 | 58.0715 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;539 | 58.0715 | 153.6574 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;549 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;559 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;569 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;579 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;589 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;599 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;609 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;619 | 58.0715 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;629 | 58.0705 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;639 | 58.0705 | 153.6662 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;649 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;659 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;669 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;679 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;689 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;699 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;709 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;719 | 58.0705 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;729 | 58.0715 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;739 | 58.0715 | 153.6753 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;749 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;759 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;769 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;779 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;789 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;799 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;809 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;819 | 58.0715 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;829 | 58.0705 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;839 | 58.0705 | 153.6772 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;849 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;859 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;869 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;879 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;889 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;899 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;909 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;919 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;929 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;939 | 58.0705 | 153.6758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;949 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;959 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;969 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;979 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;989 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:14;999 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;009 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;019 | 58.0705 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;029 | 58.0715 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;039 | 58.0715 | 153.6808 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;049 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;059 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;069 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;079 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;089 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;099 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;109 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;119 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;129 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;139 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;149 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;159 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;169 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;179 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;189 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;199 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;209 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;219 | 58.0715 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;229 | 58.0705 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;239 | 58.0705 | 153.6863 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;249 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;259 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;269 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;279 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;289 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;299 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;309 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;319 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;329 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;339 | 58.0705 | 153.6823 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;349 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;359 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;369 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;379 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;389 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;399 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;409 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;419 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;429 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;439 | 58.0705 | 153.6724 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;449 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;459 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;469 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;479 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;489 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;499 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;509 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;519 | 58.0705 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;529 | 58.0715 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;539 | 58.0715 | 153.6523 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;549 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;559 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;569 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;579 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;589 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;599 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;609 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;619 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;629 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;639 | 58.0715 | 153.6328 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;649 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;659 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;669 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;679 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;689 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;699 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;709 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;719 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;729 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;739 | 58.0715 | 153.6271 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;749 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;759 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;769 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;779 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;789 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;799 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;809 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;819 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;829 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;839 | 58.0715 | 153.6281 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;849 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;859 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;869 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;879 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;889 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;899 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;909 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;919 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;929 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;939 | 58.0715 | 153.629 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;949 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;959 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;969 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;979 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;989 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:15;999 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;009 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;019 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;029 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;039 | 58.0715 | 153.6314 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;049 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;059 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;069 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;079 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;089 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;099 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;109 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;119 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;129 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;139 | 58.0715 | 153.6418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;149 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;159 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;169 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;179 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;189 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;199 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;209 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;219 | 58.0715 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;229 | 58.0725 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;239 | 58.0725 | 153.6671 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;249 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;259 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;269 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;279 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;289 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;299 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;309 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;319 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;329 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;339 | 58.0725 | 153.7112 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;349 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;359 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;369 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;379 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;389 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;399 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;409 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;419 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;429 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;439 | 58.0725 | 153.7717 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;449 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;459 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;469 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;479 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;489 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;499 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;509 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;519 | 58.0725 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;529 | 58.0715 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;539 | 58.0715 | 153.8206 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;549 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;559 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;569 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;579 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;589 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;599 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;609 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;619 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;629 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;639 | 58.0715 | 153.8418 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;649 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;659 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;669 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;679 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;689 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;699 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;709 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;719 | 58.0715 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;729 | 58.0725 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;739 | 58.0725 | 153.8356 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;749 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;759 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;769 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;779 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;789 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;799 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;809 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;819 | 58.0725 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;829 | 58.0715 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;839 | 58.0715 | 153.8007 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;849 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;859 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;869 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;879 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;889 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;899 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;909 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;919 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;929 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;939 | 58.0715 | 153.7451 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;949 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;959 | 58.0715 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;969 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;979 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;989 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:16;999 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;009 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;019 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;029 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;039 | 58.0725 | 153.6864 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;049 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;059 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;069 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;079 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;089 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;099 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;109 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;119 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;129 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;139 | 58.0725 | 153.6399 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;149 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;159 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;169 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;179 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;189 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;199 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;209 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;219 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;229 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;239 | 58.0725 | 153.6106 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;249 | 58.0725 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;259 | 58.0725 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;269 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;279 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;289 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;299 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;309 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;319 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;329 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;339 | 58.0715 | 153.5982 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;349 | 58.0715 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;359 | 58.0715 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;369 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;379 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;389 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;399 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;409 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;419 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;429 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;439 | 58.0725 | 153.5999 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;449 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;459 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;469 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;479 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;489 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;499 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;509 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;519 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;529 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;539 | 58.0725 | 153.6087 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;549 | 58.0725 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;559 | 58.0725 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;569 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;579 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;589 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;599 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;609 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;619 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;629 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;639 | 58.0745 | 153.6131 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;649 | 58.0745 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;659 | 58.0745 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;669 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;679 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;689 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;699 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;709 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;719 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;729 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;739 | 58.0735 | 153.6283 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;749 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;759 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;769 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;779 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;789 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;799 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;809 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;819 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;829 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;839 | 58.0735 | 153.6639 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;849 | 58.0735 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;859 | 58.0735 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;869 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;879 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;889 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;899 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;909 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;919 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;929 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;939 | 58.0725 | 153.7039 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;949 | 58.0725 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;959 | 58.0725 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;969 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;979 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;989 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:17;999 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;009 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;019 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;029 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;039 | 58.0735 | 153.7404 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;049 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;059 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;069 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;079 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;089 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;099 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;109 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;119 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;129 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;139 | 58.0735 | 153.7766 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;149 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;159 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;169 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;179 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;189 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;199 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;209 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;219 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;229 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;239 | 58.0735 | 153.8011 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;249 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;259 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;269 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;279 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;289 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;299 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;309 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;319 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;329 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;339 | 58.0735 | 153.8029 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;349 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;359 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;369 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;379 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;389 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;399 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;409 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;419 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;429 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;439 | 58.0735 | 153.7957 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;449 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;459 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;469 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;479 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;489 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;499 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;509 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;519 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;529 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;539 | 58.0735 | 153.7906 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;549 | 58.0735 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;559 | 58.0735 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;569 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;579 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;589 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;599 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;609 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;619 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;629 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;639 | 58.0725 | 153.7851 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;649 | 58.0725 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;659 | 58.0725 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;669 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;679 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;689 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;699 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;709 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;719 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;729 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;739 | 58.0735 | 153.7816 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;749 | 58.0735 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;759 | 58.0735 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;769 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;779 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;789 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;799 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;809 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;819 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;829 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;839 | 58.0745 | 153.7879 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;849 | 58.0745 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;859 | 58.0745 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;869 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;879 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;889 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;899 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;909 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;919 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;929 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;939 | 58.0735 | 153.7897 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;949 | 58.0735 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;959 | 58.0735 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;969 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;979 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;989 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:18;999 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;009 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;019 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;029 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;039 | 58.0755 | 153.7738 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;049 | 58.0755 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;059 | 58.0755 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;069 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;079 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;089 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;099 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;109 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;119 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;129 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;139 | 58.0765 | 153.758 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;149 | 58.0765 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;159 | 58.0765 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;169 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;179 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;189 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;199 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;209 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;219 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;229 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;239 | 58.0755 | 153.7498 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;249 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;259 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;269 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;279 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;289 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;299 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;309 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;319 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;329 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;339 | 58.0755 | 153.7359 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;349 | 58.0755 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;359 | 58.0755 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;369 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;379 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;389 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;399 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;409 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;419 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;429 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;439 | 58.0775 | 153.7155 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;449 | 58.0775 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;459 | 58.0775 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;469 | 58.0775 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;479 | 58.0765 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;489 | 58.0765 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;499 | 58.0765 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;509 | 58.0765 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;519 | 58.0765 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;529 | 58.0765 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;539 | 58.0765 | 153.6958 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;549 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;559 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;569 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;579 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;589 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;599 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;609 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;619 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;629 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;639 | 58.0765 | 153.6792 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;649 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;659 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;669 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;679 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;689 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;699 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;709 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;719 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;729 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;739 | 58.0765 | 153.6544 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;749 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;759 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;769 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;779 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;789 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;799 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;809 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;819 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;829 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;839 | 58.0765 | 153.6148 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;849 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;859 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;869 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;879 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;889 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;899 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;909 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;919 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;929 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;939 | 58.0765 | 153.5854 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;949 | 58.0765 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;959 | 58.0765 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;969 | 58.0765 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;979 | 58.0755 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;989 | 58.0755 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:19;999 | 58.0755 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;009 | 58.0755 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;019 | 58.0755 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;029 | 58.0755 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;039 | 58.0755 | 153.5741 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;049 | 58.0755 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;059 | 58.0755 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;069 | 58.0755 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;079 | 58.0765 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;089 | 58.0765 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;099 | 58.0765 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;109 | 58.0765 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;119 | 58.0765 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;129 | 58.0765 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;139 | 58.0765 | 153.5652 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;149 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;159 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;169 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;179 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;189 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;199 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;209 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;219 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;229 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;239 | 58.0765 | 153.5632 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;249 | 58.0765 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;259 | 58.0765 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;269 | 58.0765 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;279 | 58.0755 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;289 | 58.0755 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;299 | 58.0755 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;309 | 58.0755 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;319 | 58.0755 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;329 | 58.0755 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;339 | 58.0755 | 153.5777 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;349 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;359 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;369 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;379 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;389 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;399 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;409 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;419 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;429 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;439 | 58.0755 | 153.5922 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;449 | 58.0755 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;459 | 58.0755 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;469 | 58.0755 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;479 | 58.0765 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;489 | 58.0765 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;499 | 58.0765 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;509 | 58.0765 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;519 | 58.0765 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;529 | 58.0765 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;539 | 58.0765 | 153.5967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;549 | 58.0765 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;559 | 58.0765 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;569 | 58.0765 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;579 | 58.0775 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;589 | 58.0775 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;599 | 58.0775 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;609 | 58.0775 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;619 | 58.0775 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;629 | 58.0775 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;639 | 58.0775 | 153.616 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;649 | 58.0775 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;659 | 58.0775 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;669 | 58.0775 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;679 | 58.0765 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;689 | 58.0765 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;699 | 58.0765 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;709 | 58.0765 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;719 | 58.0765 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;729 | 58.0765 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;739 | 58.0765 | 153.6507 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;749 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;759 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;769 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;779 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;789 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;799 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;809 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;819 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;829 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;839 | 58.0765 | 153.6763 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;849 | 58.0765 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;859 | 58.0765 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;869 | 58.0765 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;879 | 58.0775 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;889 | 58.0775 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;899 | 58.0775 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;909 | 58.0775 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;919 | 58.0775 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;929 | 58.0775 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;939 | 58.0775 | 153.6881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;949 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;959 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;969 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;979 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;989 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:20;999 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;009 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;019 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;029 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;039 | 58.0775 | 153.6901 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;049 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;059 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;069 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;079 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;089 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;099 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;109 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;119 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;129 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;139 | 58.0775 | 153.6681 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;149 | 58.0775 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;159 | 58.0775 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;169 | 58.0775 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;179 | 58.0765 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;189 | 58.0765 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;199 | 58.0765 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;209 | 58.0765 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;219 | 58.0765 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;229 | 58.0765 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;239 | 58.0765 | 153.6228 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;249 | 58.0765 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;259 | 58.0765 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;269 | 58.0765 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;279 | 58.0775 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;289 | 58.0775 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;299 | 58.0775 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;309 | 58.0775 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;319 | 58.0775 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;329 | 58.0775 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;339 | 58.0775 | 153.5926 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;349 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;359 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;369 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;379 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;389 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;399 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;409 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;419 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;429 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;439 | 58.0775 | 153.5881 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;449 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;459 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;469 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;479 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;489 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;499 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;509 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;519 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;529 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;539 | 58.0775 | 153.5943 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;549 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;559 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;569 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;579 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;589 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;599 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;609 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;619 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;629 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;639 | 58.0775 | 153.6094 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;649 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;659 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;669 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;679 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;689 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;699 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;709 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;719 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;729 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;739 | 58.0775 | 153.6327 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;749 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;759 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;769 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;779 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;789 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;799 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;809 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;819 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;829 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;839 | 58.0775 | 153.6442 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;849 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;859 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;869 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;879 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;889 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;899 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;909 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;919 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;929 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;939 | 58.0775 | 153.6397 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;949 | 58.0775 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;959 | 58.0775 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;969 | 58.0775 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;979 | 58.0785 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;989 | 58.0785 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:21;999 | 58.0785 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;009 | 58.0785 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;019 | 58.0785 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;029 | 58.0785 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;039 | 58.0785 | 153.6465 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;049 | 58.0785 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;059 | 58.0785 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;069 | 58.0785 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;079 | 58.0775 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;089 | 58.0775 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;099 | 58.0775 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;109 | 58.0775 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;119 | 58.0775 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;129 | 58.0775 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;139 | 58.0775 | 153.6695 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;149 | 58.0775 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;159 | 58.0775 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;169 | 58.0775 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;179 | 58.0785 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;189 | 58.0785 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;199 | 58.0785 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;209 | 58.0785 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;219 | 58.0785 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;229 | 58.0785 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;239 | 58.0785 | 153.6956 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;249 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;259 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;269 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;279 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;289 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;299 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;309 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;319 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;329 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;339 | 58.0785 | 153.7186 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;349 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;359 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;369 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;379 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;389 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;399 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;409 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;419 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;429 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;439 | 58.0785 | 153.7348 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;449 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;459 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;469 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;479 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;489 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;499 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;509 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;519 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;529 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;539 | 58.0785 | 153.7273 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;549 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;559 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;569 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;579 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;589 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;599 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;609 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;619 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;629 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;639 | 58.0785 | 153.6967 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;649 | 58.0785 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;659 | 58.0785 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;669 | 58.0785 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;679 | 58.0775 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;689 | 58.0775 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;699 | 58.0775 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;709 | 58.0775 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;719 | 58.0775 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;729 | 58.0775 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;739 | 58.0775 | 153.669 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;749 | 58.0775 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;759 | 58.0775 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;769 | 58.0775 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;779 | 58.0785 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;789 | 58.0785 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;799 | 58.0785 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;809 | 58.0785 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;819 | 58.0785 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;829 | 58.0785 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;839 | 58.0785 | 153.6508 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;849 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;859 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;869 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;879 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;889 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;899 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;909 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;919 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;929 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;939 | 58.0785 | 153.6378 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;949 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;959 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;969 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;979 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;989 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:22;999 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;009 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;019 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;029 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;039 | 58.0785 | 153.6361 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;049 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;059 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;069 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;079 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;089 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;099 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;109 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;119 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;129 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;139 | 58.0785 | 153.6478 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;149 | 58.0785 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;159 | 58.0785 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;169 | 58.0785 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;179 | 58.0785 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;189 | 58.0785 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;199 | 58.0795 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;209 | 58.0795 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;219 | 58.0795 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;229 | 58.0795 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;239 | 58.0795 | 153.6603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;249 | 58.0795 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;259 | 58.0795 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;269 | 58.0795 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;279 | 58.0795 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;289 | 58.0795 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;299 | 58.0785 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;309 | 58.0785 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;319 | 58.0785 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;329 | 58.0785 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;339 | 58.0785 | 153.6743 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;349 | 58.0785 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;359 | 58.0785 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;369 | 58.0785 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;379 | 58.0785 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;389 | 58.0785 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;399 | 58.0805 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;409 | 58.0805 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;419 | 58.0805 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;429 | 58.0805 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;439 | 58.0805 | 153.7012 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;449 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;459 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;469 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;479 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;489 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;499 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;509 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;519 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;529 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;539 | 58.0805 | 153.7369 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;549 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;559 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;569 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;579 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;589 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;599 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;609 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;619 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;629 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;639 | 58.0805 | 153.7715 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;649 | 58.0805 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;659 | 58.0805 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;669 | 58.0805 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;679 | 58.0805 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;689 | 58.0805 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;699 | 58.0795 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;709 | 58.0795 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;719 | 58.0795 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;729 | 58.0795 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;739 | 58.0795 | 153.8008 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;749 | 58.0795 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;759 | 58.0795 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;769 | 58.0795 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;779 | 58.0795 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;789 | 58.0795 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;799 | 58.0815 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;809 | 58.0815 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;819 | 58.0815 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;829 | 58.0815 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;839 | 58.0815 | 153.8194 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;849 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;859 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;869 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;879 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;889 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;899 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;909 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;919 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;929 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;939 | 58.0815 | 153.8157 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;949 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;959 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;969 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;979 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;989 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:23;999 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;009 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;019 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;029 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;039 | 58.0815 | 153.7961 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;049 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;059 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;069 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;079 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;089 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;099 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;109 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;119 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;129 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;139 | 58.0815 | 153.7806 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;149 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;159 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;169 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;179 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;189 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;199 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;209 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;219 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;229 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;239 | 58.0815 | 153.7709 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;249 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;259 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;269 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;279 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;289 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;299 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;309 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;319 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;329 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;339 | 58.0815 | 153.7635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;349 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;359 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;369 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;379 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;389 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;399 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;409 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;419 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;429 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;439 | 58.0815 | 153.7603 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;449 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;459 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;469 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;479 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;489 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;499 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;509 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;519 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;529 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;539 | 58.0815 | 153.7591 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;549 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;559 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;569 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;579 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;589 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;599 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;609 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;619 | 58.0815 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;629 | 58.0805 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;639 | 58.0805 | 153.7494 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;649 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;659 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;669 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;679 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;689 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;699 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;709 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;719 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;729 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;739 | 58.0805 | 153.7445 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;749 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;759 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;769 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;779 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;789 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;799 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;809 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;819 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;829 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;839 | 58.0805 | 153.7655 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;849 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;859 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;869 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;879 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;889 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;899 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;909 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;919 | 58.0805 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;929 | 58.0815 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;939 | 58.0815 | 153.8058 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;949 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;959 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;969 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;979 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;989 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:24;999 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;009 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;019 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;029 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;039 | 58.0815 | 153.8528 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;049 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;059 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;069 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;079 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;089 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;099 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;109 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;119 | 58.0815 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;129 | 58.0825 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;139 | 58.0825 | 153.9053 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;149 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;159 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;169 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;179 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;189 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;199 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;209 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;219 | 58.0825 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;229 | 58.0815 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;239 | 58.0815 | 153.9509 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;249 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;259 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;269 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;279 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;289 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;299 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;309 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;319 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;329 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;339 | 58.0815 | 153.9661 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;349 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;359 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;369 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;379 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;389 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;399 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;409 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;419 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;429 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;439 | 58.0815 | 153.9624 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;449 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;459 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;469 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;479 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;489 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;499 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;509 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;519 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;529 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;539 | 58.0815 | 153.9635 | 100 | 154 | 100
Data | 10/27/2023 | 12:22:25;549 | 58.0815 | 153.9681 | 100 | 154 | 100

## Estatismo_ayuda
Escalon | 0.0033333 | [5 empty] | Estatismo | #DIV/0!
Puntos a promediar | 10 | [5 empty] | Desviación estandar | #DIV/0!
Potencia Base | 300 | [5 empty] | Coeficiente variación | #DIV/0!
| Número del escalón | Fecha y hora | Tiempo del Escalon subida | Tiempo del Escalon bajada | Valor inicial variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor Final variable a modificar (F, Fref, v, vref) | Valor inicial potencia (MW) | Valor Final potencia (MW) | Potencia de referencia (MW) | Valor inicial frecuencia (Hz)* | Valor Final Frecuencia (Hz)* | Estatismo
Escalón positivo | 1 | 2023-10-27 11:40 | #N/A |  | 60 | 59.8 | #N/A | #N/A | 154 | 60 | 59.8
Escalón positivo | 2 | 2023-10-27 11:44 | #N/A |  | 59.8 | 59.6 | #N/A | #N/A | 154 | 59.8 | 59.6
Escalón positivo | 3 | 2023-10-27 11:48 | #N/A |  | 59.6 | 59.4 | #N/A | #N/A | 154 | 59.6 | 59.4
Escalón positivo | 4 | 2023-10-27 11:52 | #N/A |  | 59.4 | 59.2 | #N/A | #N/A | 154 | 59.4 | 59.2
Escalón positivo | 5 | 2023-10-27 11:56 | #N/A |  | 59.2 | 59 | #N/A | #N/A | 154 | 59.2 | 59
Escalón positivo | 6 | 2023-10-27 12:00 | #N/A |  | 59 | 58.8 | #N/A | #VALUE! | 154 | 59 | 58.8
Escalón positivo | 7 | 2023-10-27 12:14 | #N/A |  | 60 | 59.8 | #N/A | #VALUE! | 154 | 60 | 59.8
Escalón negativo | 8 | 2023-10-27 11:10 |  | #N/A | 58.8 | 59 | #N/A | #N/A | 154 | 58.8 | 59
Escalón negativo | 9 | 2023-10-27 11:14 |  | #N/A | 59 | 59.2 | #N/A | #N/A | 154 | 59 | 59.2
Escalón negativo | 10 | 2023-10-27 11:18 |  | #N/A | 59.2 | 59.4 | #N/A | #N/A | 154 | 59.2 | 59.4
Escalón negativo | 11 | 2023-10-27 11:22 |  | #N/A | 59.4 | 59.6 | #N/A | #N/A | 154 | 59.4 | 59.6
Escalón negativo | 12 | 2023-10-27 11:26 |  | #N/A | 59.6 | 59.8 | #N/A | #N/A | 154 | 59.6 | 59.8
Escalón negativo | 13 | 2023-10-27 11:30 |  | #N/A | 59.8 | 60 | #N/A | #VALUE! | 154 | 59.8 | 60
Escalón negativo | 14 | 2023-10-27 11:40 |  | #N/A | 59.8002 | 60 | #N/A | #VALUE! | 154 | 59.8002 | 60
*Estos valores podrán ser iguales a los de las columnas D y E en caso de que la variable a modificar sea la Frecuencia